ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 236.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE JUEGO DE DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES  TRITURADORA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La puesta en marcha de Juego de Dos motobombas sumergibles, será mca Hidromatic modelo HPGHH750 M4-2 con un diámetro de descarga horizontal de 51 mm, (2" NPT), acoplada directamente a un motor sumergido en aceite de 7.5 HP, a 3500 rpm para trabajar con corriente alterna 60 hertz, 3 fase, 460/220 VCA, para cárcamo de aguas negras, se incluirá el tablero de control automático modelo TBDAN-47C, para controlar y proteger dos bombas, conteniendo dos guardamotores con protección contra corto circuito y sobrecarga, un control electrónico CBDAN que alterna y simultanea las bombas, protección por bajo nivel de cárcamo, en gabinete NEMA 1, 2 selectores de operación manual, fuera y automático, pera de nivel sin clavija trifásica.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, colocación, pruebas y puesta en marcha de juego de dos motobombas sumergibles, se hará tomando como unidad el juego (Jgo).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: tablero de control, conexiones, puesta en marcha, pruebas, limpieza del área de trabajo,  accesorios, fijaciones, cortes, retiros,   tablero de control, conexiones, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, elementos de sujeción, puesta en marcha, maniobras,  almacenaje y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).