ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 239.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE VENTILACION DE AIRE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La instalación de la unidad de ventilación de aire será de capacidad de 25000- 50,000 cfm para vencer una presión estática de 1.8 in de ca, con ventilador centrifugo y motor con capacidad de 15-40 hp a 1725 rpm para operar a 220/3/60 incluye filtros planos lavables y damper a la entrada de la unidad. Se instalará y operará de acuerdo a las normas vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro e instalación de unidad de ventilación de aire, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: soportes antivibratatorios, cuellos flexibles,  material de fijación, materiales de desperdicios,  mano de obra, equipos,  herramientas, maniobras, grúas, acarreos dentro y fuera de la obra,  almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, además incluye todas las canalizaciones necesarias,  programación  e  interconexión de controles necesarios indicados en el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).