ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 241.-	ALUMBRADO EN INTERESTACIÓN EN TÚNEL, P.U.O.T.

Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de sistema de alumbrado en los tramos interestación de túnel. Formado por luminarias, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según pliego de especificaciones.

    - Características Técnicas

Las luminarias se alimentarán a 127 V, 60 Hz, una fase, dos hilos.

El alcance de este concepto incluye todas las luminarias y lámparas fluorescentes, tipo T5, así como sus apagadores y demás elementos para el control del alumbrado, a instalar en los tramos interestación de túnel.

Las principales características de estas luminarias son:

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de luminaria: | Fluorescente estanco |
| Material: | Carcasa poliéster reforzado con fibra vidrio |
| Instalación: | Superficial |
| Potencia: | 2x35 W |
| Tensión alimentación: | Monofásica, 127 V |
| Conexión: | Rápida |
| Difusor: | Policarbonato |
| Grado de protección: | IP 65 (IEC 60529) |
| Aislamiento: | Clase I |
| Lámparas: | Tubo fluorescentes T5 (T16) |
| Dimensiones: | 1577 x 102 x 84 mm (Largo x Alto x Ancho) |
| Peso: | 2,3 kg |
| Reactancia: | Electrónica alta frecuencia |
| Índice reproducción cromática | 80 (mín.) |
| Temperatura de color | 4.000 K (mín.) |

Se dispondrán rótulos en las luminarias para una fácil y rápida identificación de cada circuito.

Para los casos de una falla generalizada de la alimentación eléctrica, se colocarán unidades de iluminación del mismo tipo que el del alumbrado normal, pero equipadas con una Fuente Autónoma de Energía (FAE) alimentada en servicio normal, que permiten, gracias a baterías, mantener encendidas estas unidades por 90 minutos

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado.

Los cables de alimentación serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 12 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de alumbrado, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- IEC 60081 Double-capped fluorescent lamps.

- IEC 60969 Energy efficiency of electric lamps for household use. Measurement methods.

- IEC 60968 Self-ballasted lamps for general lighting services, safety requirements.

- IEC 60921 Ballast for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60929 A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60598 Luminarias.

- NFPA 101  Life safety code.

- IEC 60598-22 Emergency lighting.

    - Ejecución de Obra

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema de iluminación, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen las luminarias, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que las luminarias requieran.

El sistema de iluminación deberá ser operado y controlado desde el sitio establecido por los operarios del sistema, donde se vigilara que el sistema esté funcionando adecuadamente, bajo los parámetros eléctricos establecidos y apegados al manual de explotación establecido y programas de mantenimiento.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de las luminarias.

Para la instalación de las luminarias se tendrá en cuenta las condiciones del túnel, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, señales, etc).

Deberán ser fácilmente accesibles para su revisión, mantenimiento y operación por personal calificado.

Las luminarias deberán estar alineadas y niveladas de forma que se mantenga una armonía visual con una instalación uniforme

Las luminarias se instalarán superficialmente, según planos, con una distancia de 10 m.

Para la instalación de las luminarias se utilizarán los accesorios de montaje y fijación indicados por el fabricante.

La unión de la caja de conexiones a las luminarias se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

La instalación de las luminarias en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el túnel.

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el túnel.

- El orden adecuado para la introducción de los distintos equipos en el túnel en coordinación con otras especialidades.

- El arreglo de equipos instalados en el  túnel.

Las fases de la instalación de las luminarias serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de luminarias y equipos de alumbrado

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de las luminarias y sus elementos auxiliares.

Las luminarias fluorescentes deberán de cumplir estrictamente con el plan de mantenimiento establecido, ya que el cumplir al pie de la letra dicho plan, podría prolongar la vida útil de estas, así mismo se asegura mantener los niveles de iluminación establecidos durante el 80% de la vida útil de la luminaria.

    - Medición

La medición se realizará por pieza y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Alineación y nivelación de luminarias.

- Funcionamiento de cada una de las luminarias.

- Encendido y apagado con apagadores o de forma automática del alumbrado de acuerdo a los planos del proyecto.

- Niveles de iluminación requeridos en el alumbrado normal y en el de emergencia.

- Comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada luminaria.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.