EP. 113.- TABLEROS DE ALUMBRADO

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de 3 tableros de distribución para la alimentación de los circuitos de alumbrado y el tablero de control inteligente de alumbrado (con el sistema de control del alumbrado de zonas públicas), totalmente equipados para el  correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes correspondientes, latiguillos de conexión, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas

    - Características Técnicas

Los tableros operarán en un sistema trifásico de 220 / 127 V, + / - 10 %; 60 Hz., + / - 1 Hz., tres fases, cuatro hilos, con neutro del transformador conectado sólidamente a tierra, en cada una de las estaciones del CDG.

El alcance de este concepto incluye los 3 tableros necesarios para la alimentación de los circuitos de alumbrado de la estación. Cada uno de estos tableros se alimentará de uno de los tableros generales de la estación: A, B y P.

Estos tableros serán inteligentes, con contactores telemandados permitiendo su maniobra de forma remota a través del Telemando de Energía. Igualmente, dispondrán de los PLC necesarios para poder comunicar las señales con el Telemando de Instalaciones de Estaciones (TES).

Antes de la fabricación de los tableros se realizará el diseño detallado de cada uno de ellos, con las particularidades correspondientes en cada una de las estaciones. La construcción de los tableros eléctricos responderá a las siguientes premisas:

- Máxima continuidad de servicio.

- Seguridad para el personal de operación y mantenimiento.

- Seguridad contra incendios.

- Facilidad de montaje y conexionado.

- Facilidad de operación, inspección y mantenimiento.

Las principales características técnicas de los tableros son:

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Construcción: | Modular |
| Posibilidad de alimentación: | Inferior o superior |
| Tensión nominal: | 220 V / 127 V |
| Intensidad nominal: | 125A – 800A |
| Frecuencia asignada: | 60Hz |
| Nivel de aislamiento: | Acorde a lo establecido en la norma UL891 (1000V durante 1min a 60Hz) |
| Corriente admisible de corta duración (Ik”): | Acorde a lo establecido en la norma UL891 y UL489 |
| Valor de cresta del corriente admisible (Is): |  |
| Grado de Protección mínimo: | NEMA 12 |
| Pintura: | ANSI 49 |

Los gabinetes de los tableros estarán construidos de secciones, soportadas en estructuras metálicas rígidas, ya sea autosoportadas o para fijación en muro, adecuadas para alojar todos los elementos de dichos tableros.

Los tableros serán de construcción modular, para prever modificaciones y/o futuras ampliaciones,  con puerta de acceso en todo el frontal, provistos de doble cierre y cierre con llave. Su posición prevista es vertical, con posibilidad de alimentación por la parte superior e inferior.

Todas las uniones de gabinetes o estructuras estarán atornilladas formando un conjunto rígido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los gabinetes deben ser sometidos a un proceso de desengrase fosfatizado y pasivado por inmersión en caliente y terminación con pintura electrostática en polvo, de 60 micrones como mínimo.

Los tableros estarán divididos funcionalmente para obtener los siguientes compartimentos:

- Barras generales de distribución dispuestas verticalmente.

- Interruptor general posicionado verticalmente en línea con las barras principales.

- Interruptores de circuito dispuestos horizontalmente de forma perpendicular a las barras principales.

La compartimentación anterior, salvo de barras generales, permitirá la inspección y manipulación de todos los elementos, estando el tablero en tensión y sin necesidad de dejar fuera de servicio las utilizaciones adyacentes.

Su ejecución será con bastidores y plancha de acero galvanizada de primera calidad (grosores respectivos de 1,5 y 2mm). Dispondrán de placa de montaje canteada de 3mm de grosor. El conjunto estará tratado con posterioridad al decapado con tres capas de imprimación fosfatante y dos manos de pintura anticorrosivo.

Las masas metálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de conexión a tierra. Las puertas de acceso, deben conectarse a la estructura por medio de mallas trenzadas de sección no inferior a 6 mm².

Todos los tableros deben contar con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra será de cobre electrolítico de sección no inferior a 250 mm² para los tableros generales de baja tensión.

Con el propósito de evitar la corrosión por el par Galvánico, en las barras de cobre y todos los puntos de conexión localizados dentro de los tableros se deben diseñar para admitir conductores de aluminio de los alimentadores principales y los circuitos, secundarios o de respaldo.

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc.

Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos están fácilmente accesibles por el frente mediante puertas enbisagradas que permitirán una apertura mínima de 90°.

Todos los componentes eléctricos se montarán sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción.

Para el caso de los tableros cuya altura es superior a 1800 mm los mismos estarán provistos de un perfil estructural para permitir el anclaje al piso mediante taquetes de expansión o elementos similares.

Se deben instalar ganchos desmontables para izaje, en la parte superior del conjunto.

El sistema de ventilación es por convección natural permitiendo el funcionamiento de los componentes de maniobra y control dentro de los límites de temperatura recomendados por las normas. Dispondrá de aperturas de ventilación tanto en su parte inferior como superior a fin de procurar una eficaz disipación del calor interno. Estas aperturas estarán normalizadas para que permitan la protección contra proyecciones de agua.

Los instrumentos de medición, lámparas de señalización, elementos de comando y control, se montarán sobre paneles frontales, o puertas embisagradas.

Todos los componentes eléctricos deben tener identificación de acrílico con fijación mediante tornillos, que corresponda con lo indicado en los planos de distribución, diagramas unifilares y cuadros de carga.

La puerta de acceso deberá preverse con un cierre estanco y un ajuste perfecto en todo su perímetro. Dicha puerta deberá mecanizarse para ubicar los componentes grafiados en los esquemas unifilares, cableándose de manera que se pueda producir una apertura total.

Las bornas de conexión de los cables de fuerza y control estarán convenientemente separadas.

Los interruptores estarán equipados con las terminales adecuadas para recibir el número de cables por fase, que se indicará en el proyecto respectivo.

Los interruptores electromagnéticos serán de las características adecuadas para operar en un sistema trifásico, tres fases, cuatro hilos, 220/127 VCA, 60 Hz. y capacidad Interruptiva normal, simétrica de 65,000 A, a 240 VCA.

Los interruptores electromagnéticos, deberán ser del tipo montaje removible, equipados con cámaras de arqueo individuales y contactos de aleación plata y tungsteno, con mecanismos de operación de libre disparo, cierre y apertura rápida, equipados con unidades de disparo intercambiable del tipo estado sólido, tiempo largo, corto e instantáneo.

Los interruptores deberán ser del tipo de operación motorizada / manual, con disparo libre en caso de que cierre contra un cortocircuito y/o dispositivo si el mando es eléctrico.

Las barras a utilizar en los tableros deben ser de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9% y de alta conductividad, adecuadas para servicio continuo y deberán tolerar sin daño las solicitudes térmicas y mecánicas debidas a los efectos del cortocircuito máximo especificado.

Serán pintadas y plateadas en todas las superficies de contacto, las cuales soportarán la variación térmica y dinámica originada por las corrientes nominal y de cortocircuito. Dichas barras son instaladas sobre aisladores. Las barras vendrán ensambladas de fábrica en el interior de los tableros.

Las barras llevarán en toda su longitud taladros roscados que permitan una fácil conexión de los equipos auxiliares que se vayan a instalar en el cuadro.

Las barras deben identificarse según la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases A. B. C. N, T. de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha según corresponda.

La sección de las barras de neutro, debe ser como mínimo de un 50 % de la sección de las barras principales.

Las uniones de barras se realizan con tornillos, roldanas planas y roldanas de presión.

El amperaje nominal de las barras principales irá desde 125A hasta los 800A en función de las necesidades eléctricas del tablero. La alimentación de las barras principales podrá efectuarse bien desde la parte superior e inferior del talero.

La conexión de los interruptores principales se efectuará mediante pletinas de cobre electrolítico en línea con las barras principales.

La conexión de los interruptores secundarios se efectuará de forma perpendicular a las barras principales mediante dedos conectores de cobre estañado. Las barras principales permitirán la conexión de interruptores de circuito de hasta 65 kA de corriente máxima de cortocircuito para tensiones de 220/127 V.

Los aisladores a utilizar para la fijación de las barras deben ser de resina epoxi del tipo interior, sin fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estará acorde con el esfuerzo electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo.

Los conductores a utilizar en el cableado interno se realizará con conductor flexible de cobre con aislación de PVC VN2000 antillama deslizante, para 600 V, y de calibre adecuado a la corriente que conducirá. Deberá estar provisto de terminales en ambos extremos, numeración inequívoca en ambos extremos, utilizando la codificación de colores reglamentarios para cada conductor polar, neutro y de protección.

El cableado interior se alojará en canaletas de PVC o similar, previamente fijadas con cremallera de nylon.

Tanto en la entrada como salida de conductores se dispondrán pasacables con bridas y prensas que garanticen la estanqueidad interior. Para el conexionado de los conductores de protección se dispondrá de una pletina de cobre electrolítico aislada del tablero. Esta pletina se podrá instalar en todas las esquinas del tablero.

Los voltímetros y amperímetros serán del tipo empotrado en caja, con dimensiones mínimas de 90 x 90mm, escala a 90º y tendrán ajuste de cero.

En todos los instrumentos se marcará con una línea roja el valor correspondiente a la intensidad nominal.

Sobre el frente del cuadro, se dispondrá de rótulos con la identificación del tablero y/o de un esquema sinóptico funcional en material plástico y perfectamente adherido a la chapa.

Se dispondrán rótulos en cada columna para una fácil y rápida identificación de cada utilización.

Las etiquetas serán de plástico laminado en negro "Fantasit" o equivalente, con letras blancas grabadas, de 10 mm de altura.

El alcance de este concepto incluye el cableado de control para su conexión con la Red de Datos Multiservicio, perteneciente al Proyecto de Sistema de Telecomunicaciones, y así comunicarse con el Mando y Control de Estaciones (TES). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del subsistema de Red de Nivel Físico que se encuentra en Proyecto de Sistema de Telecomunicaciones. Se incluirá la parte proporcional de canalización necesaria así como los terminales y elementos auxiliares necesarios.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NMX-J118-1 Tablero de alumbrado y distribución de fuerza en baja tensión especificaciones y métodos de prueba.

- UL-67 Panelboards (Tableros de distribución).

- UL50 Enclosures for electrical equipment (Gabinete para equipo eléctrico).

- NMX-J-235 Gabinetes para uso eléctrico.

- CSA C22.2 NO.29.1989 Panelboards and enclosed panelboards (Tablero de distribución y gabinete para equipo eléctrico).

- NFPA-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- CEI 60439 Interruptores baja tensión.

- CEI 60755 Normas generales para el arreglo de las protecciones diferenciales de corriente.

- CEI 60947 Interruptores baja tensión.

- CEI 61185 Transformadores para la medida de corriente.

- CEI 61000 Compatibilidad electromagnética.

    - Ejecución de Obra

Los tableros se instalarán dentro de los locales técnicos indicados en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Para la instalación de los tableros se tendrá en cuenta las condiciones del local, evitando quedar expuesto a la lluvia y/o a goteos de agua.

Deberán ser fácilmente accesibles para su revisión, mantenimiento y operación por personal calificado con conocimientos plenos de la instalación, evitando que personas ajenas a la operación de los equipos tengan acceso a estos, lo que pudiera ocasionar cortes de energía para el funcionamiento adecuado del CDG, o por ser equipos que manejan energía eléctrica una descarga de esta en alguna persona que le pudiera ocasionarle daños corporales. Por lo anterior es necesario que los tableros se instalen en locales cerrados, con control de acceso restringido, estos locales deben estar libres de materiales almacenados que impidan el acceso para la correcta operación de los tableros.

En la instalación de los tableros se debe tomar en cuenta la instalación de conductores eléctricos que llegan o salen de ellos, las canalizaciones para alojarlos y los sistemas de soportería en todo el local, evitando que las canalizaciones estén soportadas en los mismos tableros. El arreglo de los tableros u otros elementos que se instalan en los locales técnicos debe ser tal que cuando sea necesario retirar algún equipo, no se requiera realizar maniobras adicionales en los otros equipos ubicados en dicho local.

Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de distribución, soporte de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista del calentamiento como de esfuerzo dinámico para la potencia de cortocircuito establecida en su respectivo cálculo:

- Esquema unifilar definitivo de los tableros.

- Esquema tri/tetrafilar con indicación de sección de barras, cables, borneras, etc.

- Esquemas funcionales: con enclavamiento, señales de alarma, lógica de PLC (si se solicita).

- Esquemas de cableado y borneras.

- Planos de herrería y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

- Memoria de cálculo.

- Lista de leyendas

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la construcción de los tableros. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

La instalación de los tableros generales, secundarios o de respaldo en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido de cada tablero.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- La posibilidad de terminación de los alimentadores eléctricos principales, secundarios o de respaldo de cada tablero.

- El orden adecuado para la introducción de los distintos equipos en el local en coordinación con otras especialidades.

- El arreglo de equipos del local

Las fases de la instalación de los tableros serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación del tablero.

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de los tableros y sus elementos auxiliares.

    - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica del tablero.

- Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

- Ensayo dieléctrico.

- Verificación de los sistemas de protección y continuidad eléctrica de los circuitos de protección.

- Verificación de la resistencia de aislación.

- Verificación del funcionamiento mecánico de las protecciones.

- Verificación de voltajes y amperaje de cada circuito.

- Verificación de la ubicación correcta de la protección.

- Verificación que la protección este de acuerdo al área completa o equipo considerada en los respectivos planos.

- Verificación de valores en el equipo de medición.

- Ausencia de ruidos y vibraciones.

- Verificación de la ausencia de altas temperaturas en conexiones.

Adicionalmente a los puntos anteriores, como criterio general para poder aceptar un tablero en la instalación es requisito que los tableros cumplan con todos los puntos marcados en la columna de ACEPTADO de la siguiente tabla. En caso de que algún punto después de la revisión se considere dentro de la columna RECHAZADO es obligación del contratista reparar la falla sin costo alguno para el CDG, hasta la completa satisfacción de la dirección de obra.

| ELEMENTO DE REVISIÓN | ACEPTADO | RECHAZADO |
| --- | --- | --- |
| Gabinete | Completo | Incompleto |
| Pintura de gabinete | Sin rayones | Con rayones |
| Puertas apertura y cierre | Sin rozamiento ni bloqueos | Con rozamientos o bloqueos |
| Identificación de tablero | Conforme a planos aprobados | Diferente a planos aprobados |
| Rigidez estructural | Firme | Floja |
| Identificación de interruptores | Conforme a planos aprobados | Diferente a planos aprobados |
| Apertura y cierre de interruptores | Sin bloqueos internos o externos | Con bloqueos internos o externos |
| Cotejo de planos aprobados y tablero construido | Conforme | No conforme |
| Cableado conforme a plano de diagrama unifilar | Conforme | No conforme |
| Continuidad mecánica y eléctrica entre secciones del tablero | Si | No |
| Conexión a tierra de todas las secciones del tablero | Si | No |
| Trensillas flexibles en puertas para continuidad a tierra | Si | No |
| Verificación de aprietes entre conductores e interruptores y barras | Si | No |
| Apriete entre barras | Si | No |
| Operación con carga de todo el conjunto | De acuerdo a proyecto | Diferente a proyecto |
| Operación correcta de equipo de medición | Si | No |
| Comunicación para mando y control | Si | No |
| Operación local | Si | No |
| Operación remota | Si | No |
| Verificación de luces piloto | Encienden todas las luces de acuerdo a proyecto y nomenclatura | No encienden todas las luces de acuerdo a proyecto y nomenclatura |
| Selector de operación local o remota | Correcta | Incorrecta |

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.