EP. 116.- PROTECCIONES DE CIRCUITOS DE FUERZA

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de protecciones para los circuitos de fuerza de la estación. Formado por interruptor temomagnetico, caja, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas

    - Características Técnicas

El alcance de este concepto incluye las protecciones necesarias de todos los circuitos de fuerza de una  estación, situándolas lo más cerca posible al equipo de fuerza para poder realizar una desconexión en caso necesario, tal como indica la NOM-001-SEDE-2012.

Se deberá resolver la interface correspondiente con el suministrador de los diferentes equipos de fuerza para dimensionar el calibre de la protección a instalar en cada caso.

Las principales características técnicas son:

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Envolvente: | Gabinete metálico o de PVC no propagador de la llama |
| Posibilidad de alimentación: | Inferior o superior |
| Tensión nominal: | 220 V / 127 V |
| Intensidad nominal: | 125A – 800A |
| Frecuencia asignada: | 60Hz |
| Tipo de Protección | Interruptor automático termomagnético |
| Grado de Protección mínimo del gabinete: | NEMA 12 |

Se deberá facilitar la posible inspección interior del gabinete, estando los desconectadores fácilmente accesibles por el frente.

Los interruptores estarán equipados con las terminales adecuadas para recibir el número de cables por fase, que se indicará en el proyecto respectivo.

Los tornillos de fijación tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc.

Todos los componentes eléctricos deben tener identificación de acrílico con fijación mediante tornillos, que corresponda con lo indicado en los planos de distribución, diagramas unifilares y cuadros de carga.

Los interruptores electromagnéticos, deberán ser del tipo montaje removible, equipados con cámaras de arqueo individuales y contactos de aleación plata y tungsteno, con mecanismos de operación de libre disparo, cierre y apertura rápida, equipados con unidades de disparo intercambiable del tipo estado sólido, tiempo largo, corto e instantáneo.

Los interruptores deberán ser del tipo de operación motorizada / manual, con disparo libre en caso de que cierre contra un cortocircuito y/o dispositivo si el mando es eléctrico.

Tanto en la entrada como salida de conductores se dispondrán pasacables con bridas y prensas que garanticen la estanqueidad interior.

Sobre el frente del gabinete, se dispondrá de rótulos con su  identificación en material plástico y perfectamente adherido a la chapa.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- UL50 Enclosures for electrical equipment (Gabinete para equipo eléctrico).

- NMX-J-235 Gabinetes para uso eléctrico.

- NFPA-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- CEI 60439 Interruptores baja tensión.

- CEI 60755 Normas generales para el arreglo de las protecciones diferenciales de corriente.

- CEI 60947 Interruptores baja tensión.

- CEI 61185 Transformadores para la medida de corriente.

- CEI 61000 Compatibilidad electromagnética.

    - Ejecución de Obra

Las protecciones de los equipos de fuerza se instalarán en la cercanía del equipo que alimentan, según se indica en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

El alcance de este concepto incluye todas las protecciones necesarias para todos los circuitos de fuerza de una  estación, que alimentan equipos de:

- Escaleras mecánicas

- Elevadores

- Climatización

- Bombas

Las protecciones de los circuitos de fuerza se alimentarán desde el tablero de fuerza correspondiente de la estación.

Para su instalación se tendrá en cuenta las condiciones del local y la zona donde debe instalarse, evitando quedar expuesto a la lluvia y/o a goteos de agua.

Deberán ser fácilmente accesibles para su revisión, mantenimiento y operación por personal calificado con conocimientos plenos de la instalación, evitando que personas ajenas a la operación de los equipos tengan acceso a éstos.

En la instalación de las proteccioens se debe tomar en cuenta la instalación de conductores eléctricos que llegan o salen de ellos, las canalizaciones para alojarlos y los sistemas de soportería en toda la zona.

Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de toda la instalación.

La instalación de las protecciones de los circuitos de fuerza en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- El arreglo de equipos del local

Las fases de la instalación de los tableros serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación del equipo.

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de la protección de los circuitos de fuerza y sus elementos auxiliares.

    - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

- Ensayo dieléctrico.

- Verificación de los sistemas de protección y continuidad eléctrica de los circuitos.

- Verificación de la resistencia de aislación.

- Verificación del funcionamiento mecánico de las protecciones.

- Verificación de voltajes y amperaje de cada circuito.

- Verificación de la ubicación correcta de la protección.

- Verificación que la protección este de acuerdo al área completa o equipo considerada en los respectivos planos.

- Verificación de la ausencia de altas temperaturas en conexiones.

Adicionalmente a los puntos anteriores, como criterio general para poder aceptar un tablero en la instalación es requisito que los tableros cumplan con todos los puntos marcados en la columna de ACEPTADO de la siguiente tabla. En caso de que algún punto después de la revisión se considere dentro de la columna RECHAZADO es obligación del contratista reparar la falla sin costo alguno para el CDG, hasta la completa satisfacción de la dirección de obra.

| ELEMENTO DE REVISIÓN | ACEPTADO | RECHAZADO |
| --- | --- | --- |
| Gabinete | Completo | Incompleto |
| Pintura de gabinete | Sin rayones | Con rayones |
| Puertas apertura y cierre | Sin rozamiento ni bloqueos | Con rozamientos o bloqueos |
| Identificación | Conforme a planos aprobados | Diferente a planos aprobados |
| Rigidez estructural | Firme | Floja |
| Identificación de interruptores | Conforme a planos aprobados | Diferente a planos aprobados |
| Apertura y cierre de interruptores | Sin bloqueos internos o externos | Con bloqueos internos o externos |
| Cotejo de planos aprobados | Conforme | No conforme |
| Conexión a tierra | Si | No |

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.