EP. 122.- ALUMBRADO CON TECNOLOGÍA FLUORESCENTES

    - Salas y zonas técnicas

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado en las salas y zonas técnicas de la estación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según pliego de especificaciones.

      - Características Técnicas

Las luminarias se alimentarán a 127 V, 60 Hz, una fase, dos hilos.

El alcance de este concepto incluye todas las luminarias y lámparas fluorescentes, así como sus apagadores y demás elementos para el control del alumbrado, a instalar en las diferentes salas y zonas técnicas de cada una de las estaciones del CDG.

Las luminarias fluorescentes tendrán lámparas T5 de 35 W. El número de lámparas de la luminaria variará dependiendo del lugar donde debe instalarse.

Las principales características de estas luminarias son:

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de luminaria: | Fluorescente estanco |
| Material: | Carcasa poliéster reforzado con fibra vidrio |
| Instalación: | Superficial |
| Potencia: | 1x35 W o 2x35 W |
| Tensión alimentación: | Monofásica, 127 V |
| Conexión: | Rápida |
| Difusor: | Policarbonato |
| Grado de protección: | IP 65 (IEC 60529) |
| Aislamiento: | Clase I |
| Lámparas: | Tubo fluorescentes T5 (T16) |
| Dimensiones: | 1577 x 102 x 84 mm (Largo x Alto x Ancho) |
| Peso: | 2,3 kg |
| Reactancia: | Electrónica alta frecuencia |
| Índice reproducción cromática | 80 (mín.) |
| Temperatura de color | 4.000 K (mín.) |

Se dispondrán rótulos en las luminarias para una fácil y rápida identificación de cada circuito.

Para los casos de una falla generalizada en las alimentaciones eléctricas de las distintas zonas, se colocarán unidades de iluminación del mismo tipo que el del alumbrado normal, pero equipadas con una Fuente Autónoma de Energía (FAE) alimentada en servicio normal, que permiten, gracias a baterías, mantener encendidas estas unidades por 90 minutos

Las dependencias de las estaciones tendrán mecanismos estándar del mercado, con las características adecuadas al local donde serán emprados. Genéricamente el grado de protección será, como mínimo, IP54, excepto los locales tipo oficina que serán IP20.

Como norma general los apagadores (interruptores y conmutadores) se instalarán en superficie y serán siempre de corte bipolar. En zonas de oficinas y salas de empleados el montaje será empotrado.

Las principales características de los apagadores son:

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Designación: | Interruptor y/o conmutador. |
| Material: | Baquelita |
| Intensidad nominal: | 10 A |
| Tensión nominal: | 127 V |
| Contactos: | De plata de alto poder de ruptura |
| Montaje: | Superficie o empotrado |
| Caja de mecanismos: | Material plástico |
| Grado de protección: | IP 20 o IP 54, dependiendo de la zona a instalar |

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica, así como el cableado control para su conexión con los diferentes dispositivos de control de alumbrado.

Los cables de alimentación serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 12 AWG.

La tubería mínima a emplear en instalaciones de alumbrado, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- IEC 60081 Double-capped fluorescent lamps.

- IEC 60969 Energy efficiency of electric lamps for household use. Measurement methods.

- IEC 60968 Self-ballasted lamps for general lighting services, safety requirements.

- IEC 60921 Ballast for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60929 A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60598 Luminarias.

- NFPA 101  Life safety code.

- IEC 60598-22 Emergency lighting.

      - Ejecución de Obra

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema de iluminación, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar un estudio lumínico de cada zona. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen las luminarias, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que las luminarias requieran.

El sistema de iluminación deberá ser operado y controlado desde el sitio establecido por los operarios del sistema, donde se vigilara que el sistema esté funcionando adecuadamente, bajo los parámetros eléctricos establecidos y apegados al manual de explotación establecido y programas de mantenimiento.

Las luminarias se instalarán dentro de los locales técnicos indicados en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de las luminarias.

Para la instalación de las luminarias se tendrá en cuenta las condiciones del local, evitando quedar expuesto a la lluvia y/o a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Deberán ser fácilmente accesibles para su revisión, mantenimiento y operación por personal calificado.

Las luminarias deberán estar alineadas y niveladas de forma que cuando se instalen varias en una misma área, se mantenga una armonía visual con una instalación uniforme

Las luminarias se instalarán superficialmente, fijadas al techo, paredes o estructuras del local, según indiquen los planos. Las unidades de alumbrado suspendidas del techo utilizarán cadenas o sistema de unicanal con varillas roscadas y taquetes de expansión, soportadas firmemente del techo o estructura. Para la instalación de las luminarias se utilizarán los accesorios de montaje y fijación indicados por el fabricante.

La unión de la caja de conexiones a las luminarias se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

En general, si no se indica lo contrario, los apagadores se instalan a una altura de 1.20 m  sobre el nivel de piso terminado y a 0.20 m  de la mocheta de las puertas o aristas de muro, medidas a centro de cajas.

La instalación de las luminarias en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- El orden adecuado para la introducción de los distintos equipos en el local en coordinación con otras especialidades.

- El arreglo de equipos del local

Las fases de la instalación de las luminarias serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de luminarias y equipos de alumbrado

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de las luminarias y sus elementos auxiliares.

Las luminarias fluorescentes deberán de cumplir estrictamente con el plan de mantenimiento establecido, ya que el cumplir al pie de la letra dicho plan, podría prolongar la vida útil de estas, así mismo se asegura mantener los niveles de iluminación establecidos durante el 80% de la vida útil de la luminaria.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Alineación y nivelación de luminarias.

- Funcionamiento de cada una de las luminarias.

- Encendido y apagado con apagadores o de forma automática del alumbrado de acuerdo a los planos del proyecto.

- Niveles de iluminación requeridos para cada zona.

- Comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada luminaria.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.

    - Vestíbulo y accesos a las estaciones

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado en el vestíbulo y accesos de las estaciones con luminarias fluorescentes. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según pliego de especificaciones.

      - Características Técnicas

Las luminarias se alimentarán a 127 V, 60 Hz, una fase, dos hilos.

El alcance de este concepto incluye todas las luminarias y lámparas fluorescentes, tipo T5, así como sus apagadores y demás elementos para el control del alumbrado, a instalar en las zonas públicas del vestíbulo y accesos de cada una de las estaciones del CDG.

Existirán diferentes modelos de luminaria dependiendo de la arquitectura de zona a iluminar. El diseño de las luminarias deberá de adaptarse al diseño arquitectónico, tanto en sus acabados finales como en la geometría de la luminaria.

Las principales características de estas luminarias, dependiendo de su ubicación, son:

•	Accesos estaciones elevadas

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de luminaria: | Lámpara fluorescente T5 |
| Material: | Acero rolado en frio y aluminio extruido. Acabado final blanco mate. Antivandálico. |
| Potencia: | 2x28 W |
| Tensión alimentación: | Monofásica, 127 V 60 Hz |
| Flujo luminoso | 5200 Lm |
| Temperatura de color | Blanco Frío |
| Grado de protección: | IP 67 |
| Resistencia a los impactos | IK 10 |
| Dimensiones: | 100 x 150 x 1200 mm |

•	Escaleras de doble altura

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de luminaria: | Fluorescente T5 HO |
| Material: | Chapa de acero. Acabado final blanco mate. |
| Potencia: | 24 W |
| Tensión alimentación: | Monofásica, 127 V 60 Hz |
| Flujo luminoso | 1000 Lm |
| Temperatura de color | 6300 K |
| Grado de protección: | IP 67 |
| Resistencia a los impactos | IK 10 |
| Dimensiones: | 100 x 1200 x 88mm |

Las luminarias tendrán reactancias electrónicas regulables y serán compatibles con el sistema de control de alumbrado DALI.

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica, así como el cableado control para su conexión con los diferentes dispositivos de control de alumbrado. Igualmente incluye los sensores, mecanismos y accesorios necesarios para realizar el control del alumbrado.

Los cables de alimentación serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 12 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de alumbrado, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- IEC 60081 Double-capped fluorescent lamps.

- IEC 60969 Energy efficiency of electric lamps for household use. Measurement methods.

- IEC 60968 Self-ballasted lamps for general lighting services, safety requirements.

- IEC 60921 Ballast for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60929 A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60598 Luminarias.

- NFPA 101  Life safety code.

- IEC 60598-22 Emergency lighting.

      - Ejecución de Obra

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema de iluminación, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar un estudio lumínico de cada zona. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen las luminarias, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

El sistema de iluminación deberá de cumplir con los niveles de iluminación recomendados, durante el horario de operación de las estaciones, tomando en cuenta que en las estaciones subterráneas deberán de permanecer en funcionamiento durante más tiempo, debido a las condiciones propias de la estación. Así mismo las luminarias colocadas en el cajón de andén y accesos deberán ser encendidas a medida de que la intensidad de la luz de día va disminuyendo, esto con el fin de dar el efecto de una caja de luz en estas áreas.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que las luminarias requieran.

El sistema de iluminación deberá ser operado y controlado desde el sitio establecido por los operarios del sistema, donde se vigilara que el sistema esté funcionando adecuadamente, bajo los parámetros eléctricos establecidos y apegados al manual de explotación establecido y programas de mantenimiento.

Las luminarias se instalarán dentro de los locales técnicos indicados en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de las luminarias.

Para la instalación de las luminarias se tendrá en cuenta las condiciones de la zona donde se deben instalar, evitando quedar expuesto a la lluvia y/o a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Deberán ser fácilmente accesibles para su revisión, mantenimiento y operación por personal calificado.

Las luminarias deberán estar alineadas y niveladas de forma que cuando se instalen varias en una misma área, se mantenga una armonía visual con una instalación uniforme

Las luminarias se instalarán superficialmente, fijadas al techo, paredes o estructuras del local, según indiquen los planos. Las unidades de alumbrado suspendidas del techo utilizarán cadenas o sistema de unicanal con varillas roscadas y taquetes de expansión, soportadas firmemente del techo o estructura. Para la instalación de las luminarias se utilizarán los accesorios de montaje y fijación indicados por el fabricante.

La unión de la caja de conexiones a las luminarias se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

La instalación de las luminarias en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- El orden adecuado para la introducción de los distintos equipos en el local en coordinación con otras especialidades.

- El arreglo de equipos del local

Las fases de la instalación de las luminarias serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de luminarias y equipos de alumbrado

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de las luminarias y sus elementos auxiliares.

Las luminarias fluorescentes deberán de cumplir estrictamente con el plan de mantenimiento establecido, ya que el cumplir al pie de la letra dicho plan, podría prolongar la vida útil de estas, así mismo se asegura mantener los niveles de iluminación establecidos durante el 80% de la vida útil de la luminaria.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Alineación y nivelación de luminarias.

- Funcionamiento de cada una de las luminarias.

- Encendido y apagado con apagadores o de forma automática del alumbrado de acuerdo a los planos del proyecto.

- Niveles de iluminación requeridos para cada zona.

- Comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada luminaria.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.

    - Salas y zonas técnicas

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado en el andén de las estaciones con luminarias fluorescentes. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según pliego de especificaciones.

      - Características Técnicas

Las luminarias se alimentarán a 127 V, 60 Hz, una fase, dos hilos.

El alcance de este concepto incluye todas las luminarias y lámparas fluorescentes, tipo T5, así como sus apagadores y demás elementos para el control del alumbrado, a instalar en las zonas públicas de los andenes de cada una de las estaciones del CDG.

Existirán diferentes modelos de luminaria dependiendo de la arquitectura de zona a iluminar. El diseño de las luminarias deberá de adaptarse al diseño arquitectónico, tanto en sus acabados finales como en la geometría de la luminaria.

Las principales características de estas luminarias, dependiendo de la zona donde se instalen, son:

•	Luminarias ducto iluminación

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de luminaria: | Modelo Astral (Schreder) o similar. Lámpara fluorescente T5 |
| Material: | Perfil de aluminio, interior abrillantado y metalizado. |
| Potencia: | 58 W |
| Tensión alimentación: | Monofásica, 127 V 60 Hz |
| Flujo luminoso | 5200 Lm |
| Temperatura de color | Blanco Frio |
| Grado de protección: | IP 67 |
| Resistencia a los impactos | IK 10 |
| Dimensiones: | 61 x 61 x 1200 mm |

Las luminarias tendrán reactancias electrónicas regulables y serán compatibles con el sistema de control de alumbrado DALI.

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica, así como el cableado control para su conexión con los diferentes dispositivos de control de alumbrado. Igualmente incluye los sensores, mecanismos y accesorios necesarios para realizar el control del alumbrado.

Los cables de alimentación serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 12 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de alumbrado, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- IEC 60081 Double-capped fluorescent lamps.

- IEC 60969 Energy efficiency of electric lamps for household use. Measurement methods.

- IEC 60968 Self-ballasted lamps for general lighting services, safety requirements.

- IEC 60921 Ballast for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60929 A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps. Performance requirements.

- IEC 60598 Luminarias.

- NFPA 101  Life safety code.

- IEC 60598-22 Emergency lighting.

      - Ejecución de Obra

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema de iluminación, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar un estudio lumínico de cada zona. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen las luminarias, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

El sistema de iluminación deberá de cumplir con los niveles de iluminación recomendados, durante el horario de operación de las estaciones, tomando en cuenta que en las estaciones subterráneas deberán de permanecer en funcionamiento durante más tiempo, debido a las condiciones propias de la estación. Así mismo las luminarias colocadas en el cajón de andén y accesos deberán ser encendidas a medida de que la intensidad de la luz de día va disminuyendo, esto con el fin de dar el efecto de una caja de luz en estas áreas.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que las luminarias requieran.

El sistema de iluminación deberá ser operado y controlado desde el sitio establecido por los operarios del sistema, donde se vigilara que el sistema esté funcionando adecuadamente, bajo los parámetros eléctricos establecidos y apegados al manual de explotación establecido y programas de mantenimiento.

Las luminarias se instalarán dentro de los locales técnicos indicados en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de las luminarias.

Para la instalación de las luminarias se tendrá en cuenta las condiciones de las zonas donde deben instalarse, evitando quedar expuesto a la lluvia y/o a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Deberán ser fácilmente accesibles para su revisión, mantenimiento y operación por personal calificado.

Las luminarias deberán estar alineadas y niveladas de forma que cuando se instalen varias en una misma área, se mantenga una armonía visual con una instalación uniforme

Las luminarias se instalarán según indiquen los planos. Para la instalación de las luminarias se utilizarán los accesorios de montaje y fijación indicados por el fabricante.

La unión de la caja de conexiones a las luminarias se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

La instalación de las luminarias en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- El orden adecuado para la introducción de los distintos equipos en el local en coordinación con otras especialidades.

- El arreglo de equipos del local

Las fases de la instalación de las luminarias serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de luminarias y equipos de alumbrado

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de las luminarias y sus elementos auxiliares.

Las luminarias fluorescentes deberán de cumplir estrictamente con el plan de mantenimiento establecido, ya que el cumplir al pie de la letra dicho plan, podría prolongar la vida útil de estas, así mismo se asegura mantener los niveles de iluminación establecidos durante el 80% de la vida útil de la luminaria.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Alineación y nivelación de luminarias.

- Funcionamiento de cada una de las luminarias.

- Encendido y apagado con apagadores o de forma automática del alumbrado de acuerdo a los planos del proyecto.

- Niveles de iluminación requeridos para cada zona.

- Comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada luminaria.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.