EP. 124.- CONTACTOS EN ZONAS TÉCNICAS Y PÚBLICAS

    - Contactos en zonas técnicas de la estación

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos en las zonas técnicas de la estación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificaciones.

      - Características Técnicas

Los contactos monofásicos serán del tipo dúplex polarizado (fase + neutro + tierra) de 15 A, siendo su tensión de operación de 127 V,  60 Hertz.

La tensión de operación de los contactos trifásicos será de 220 V, 60 Hz. Estos contactos serán del tipo de media vuelta (3 fases + tierra) de 20 A.

El alcance de este concepto incluye todos los contactos a instalar en las diferentes salas y zonas técnicas de cada una de las estaciones del CDG.

Se dispondrán rótulos en los contactos para una fácil y rápida identificación de cada circuito.

Los contactos que se alimenten con alimentación preferente o proveniente de SAI deberán ser de color rojo.

Los contactos instalados en lugares húmedos como sanitarios o cuarto de cisterna, deberán contar con dispositivo de disparo por falla a tierra.

Los contactos serán estándar del mercado, alojados en caja, con las características adecuadas al local donde serán emprados. Genéricamente el grado de protección será, como mínimo, IP54, excepto los locales tipo oficina que serán IP20.

Como norma general los contactos se instalarán en superficie. En zonas de oficinas y salas de empleados el montaje será empotrado.

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica.

Los cables serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 10 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de contactos, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

      - Ejecución de Obra

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar el dimensionado de los circuitos de contactos. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen los contactos, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los contactos requieran.

Los contactos se instalarán dentro de los locales técnicos indicados en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de contactos.

Para la instalación de los contactos se tendrá en cuenta las condiciones del local, evitando quedar expuesto a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Los contactos se instalarán superficialmente, fijados a  paredes o estructuras del local, según indiquen los planos. Se instalará, como mínimo, un contacto monofásico en cada local.

La unión de la caja de conexiones a los contactos se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

En general, si no se indica lo contrario, los contactos se instalan a una altura de 0.40 m sobre el nivel de piso terminado, es importante considerar junto con la dirección de obra la posición exacta cuando se afecte la arquitectura por lo que en estos casos se tienen que alojar los contactos en algún elemento de la estructura.

La instalación de los contactos en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- El arreglo de equipos del local

Las fases de la instalación de los contactos serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de contactos

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de los contactos y sus elementos auxiliares.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Polarización y/o secuencia correcta de fases de los contactos monofásicos y trifásicos.

- Voltajes proyectados en los contactos monofásicos y trifásicos.

- Fijación de los contactos de forma firme y correctamente nivelada.

- Identificación y comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada contacto.

- Instalación de protecciones para evitar daños a los elementos instalados en caso de que no esté concluida la obra.

- Retiro de protecciones a luminarias y contactos al concluirse la obra.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.

    - Contactos en zonas públicas. Vestíbulo

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos en el vestíbulo de la estación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificaciones.

      - Características Técnicas

Los contactos monofásicos serán del tipo dúplex polarizado (fase + neutro + tierra) de 15 A, siendo su tensión de operación de 127 V,  60 Hertz.

La tensión de operación de los contactos trifásicos será de 220 V, 60 Hz. Estos contactos serán del tipo de media vuelta (3 fases + tierra) de 20 A.

El alcance de este concepto incluye todos los contactos a instalar en los vestíbulos y accesos de cada una de las estaciones del CDG.

Se dispondrán rótulos en los contactos para una fácil y rápida identificación de cada circuito.

Los contactos serán estándar del mercado, alojados en caja, para instalar integrados con la arquitectura.

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica.

Los cables serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 10 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de contactos, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

      - Ejecución de Obra

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar el dimensionado de los circuitos de contactos. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen los contactos, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los contactos requieran.

Los contactos se instalarán en las zonas indicadas en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de contactos.

Para la instalación de los contactos se tendrá en cuenta las condiciones de la zona a instalar, evitando quedar expuesto a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Los contactos se instalarán integrados a con la arquitectura, fijados a  paredes o estructuras del local, según indiquen los planos.

La unión de la caja de conexiones a los contactos se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

Los contactos se instalan de forma que no sean accesibles por el público.

La instalación de los contactos en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en la zona por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en la misma zona.

- El arreglo de equipos de la zona

Las fases de la instalación de los contactos serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de contactos

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de los contactos y sus elementos auxiliares.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Polarización y/o secuencia correcta de fases de los contactos monofásicos y trifásicos.

- Voltajes proyectados en los contactos monofásicos y trifásicos.

- Fijación de los contactos de forma firme y correctamente nivelada.

- Identificación y comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada contacto.

- Instalación de protecciones para evitar daños a los elementos instalados en caso de que no esté concluida la obra.

- Retiro de protecciones a luminarias y contactos al concluirse la obra.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.

    - Contactos zonas públicas. Nivel intermedio

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos en el nivel intermedio y distribuidor de la estación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificaciones.

      - Características Técnicas

Los contactos monofásicos serán del tipo dúplex polarizado (fase + neutro + tierra) de 15 A, siendo su tensión de operación de 127 V,  60 Hertz.

La tensión de operación de los contactos trifásicos será de 220 V, 60 Hz. Estos contactos serán del tipo de media vuelta (3 fases + tierra) de 20 A.

El alcance de este concepto incluye todos los contactos a instalar en el nivel intermedio y distribuidor de cada una de las estaciones del CDG.

Se dispondrán rótulos en los contactos para una fácil y rápida identificación de cada circuito.

Los contactos serán estándar del mercado, alojados en caja, para instalar integrados con la arquitectura.

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica.

Los cables serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 10 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de contactos, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

      - Ejecución de Obra

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar el dimensionado de los circuitos de contactos. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen los contactos, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los contactos requieran.

Los contactos se instalarán en las zonas indicadas en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de contactos.

Para la instalación de los contactos se tendrá en cuenta las condiciones de la zona a instalar, evitando quedar expuesto a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Los contactos se instalarán integrados a con la arquitectura, fijados a  paredes o estructuras del local, según indiquen los planos.

La unión de la caja de conexiones a los contactos se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

Los contactos se instalan de forma que no sean accesibles por el público.

La instalación de los contactos en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en la zona por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en la misma zona.

- El arreglo de equipos de la zona

Las fases de la instalación de los contactos serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de contactos

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de los contactos y sus elementos auxiliares.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Polarización y/o secuencia correcta de fases de los contactos monofásicos y trifásicos.

- Voltajes proyectados en los contactos monofásicos y trifásicos.

- Fijación de los contactos de forma firme y correctamente nivelada.

- Identificación y comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada contacto.

- Instalación de protecciones para evitar daños a los elementos instalados en caso de que no esté concluida la obra.

- Retiro de protecciones a luminarias y contactos al concluirse la obra.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.

    - Contactos zonas públicas. Anden

Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos en el nivel anden de la estación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificaciones.

      - Características Técnicas

Los contactos monofásicos serán del tipo dúplex polarizado (fase + neutro + tierra) de 15 A, siendo su tensión de operación de 127 V,  60 Hertz.

La tensión de operación de los contactos trifásicos será de 220 V, 60 Hz. Estos contactos serán del tipo de media vuelta (3 fases + tierra) de 20 A.

El alcance de este concepto incluye todos los contactos a instalar en el andén y zona bajo andén de cada una de las estaciones del CDG.

Se dispondrán rótulos en los contactos para una fácil y rápida identificación de cada circuito.

Los contactos serán estándar del mercado, alojados en caja, para instalar integrados con la arquitectura.

El alcance de este concepto incluye canalizaciones y cableado alimentación eléctrica.

Los cables serán con conductor de cobre; monopolares o multipolares, con aislamiento tipo THHW-LS, bajo de halógenos, 90ºC, de 600 V de aislamiento, con retardador de flama. El calibre mínimo será de 10 AWG

La tubería mínima a emplear en instalaciones de contactos, es Pared Gruesa Galvanizada de 21 mm (3/4”) de diámetro.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

      - Ejecución de Obra

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar el dimensionado de los circuitos de contactos. Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados  incluyendo la identificación del circuito al que pertenecen los contactos, así como los esquemas unifilares y rutados de canalizaciones y cables.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra de todos los tableros y de toda la instalación.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los contactos requieran.

Los contactos se instalarán en las zonas indicadas en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de contactos.

Para la instalación de los contactos se tendrá en cuenta las condiciones de la zona a instalar, evitando quedar expuesto a goteos de agua, y coordinados con el resto de equipos (canalizaciones, tableros, etc) de forma que no se produzcan sombras en zonas de trabajo.

Los contactos se instalarán integrados a con la arquitectura, fijados a  paredes o estructuras del local, según indiquen los planos.

La unión de la caja de conexiones a los contactos se debe hacer con cable de cobre con aislamiento tipo THHW-LS alojado en tubo flexible zapa con conectores apropiados.

Los contactos se instalan de forma que no sean accesibles por el público.

La instalación de los contactos en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en la zona por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en la misma zona.

- El arreglo de equipos de la zona

Las fases de la instalación de los contactos serán:

- Reajuste y determinación del punto exacto de instalación

- Instalación de canalizaciones.

- Instalación de contactos

- Tendido de cables

- Conexiones

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de los contactos y sus elementos auxiliares.

      - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

      - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Polarización y/o secuencia correcta de fases de los contactos monofásicos y trifásicos.

- Voltajes proyectados en los contactos monofásicos y trifásicos.

- Fijación de los contactos de forma firme y correctamente nivelada.

- Identificación y comprobación del circuito y tablero de alimentación en cada contacto.

- Instalación de protecciones para evitar daños a los elementos instalados en caso de que no esté concluida la obra.

- Retiro de protecciones a luminarias y contactos al concluirse la obra.

      - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.