EP. 126.- SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO

Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control de alumbrado de estación, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's, sensores de alumbrado y sensores de presencia, incluyendo pequeño material, cableado de alimentación y control, integración en el Sistema de Telemando de la estación (TES) y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, cableado de control y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones.

    - Características Técnicas

El sistema de control de alumbrado estará formado por:

- Regulador / Centro de control

- Sensor de luz natural y/o célula fotoeléctrica

- Cableado: circuito balastos DALI, cableado sensores, enlace comunicación RS-485 o similar.

- Detector de presencia

Se instalará un centro de control centralizado, formado por un procesador con links configurables diseñado para controlar, gestionar y monitorizar el sistema de iluminación. El centro de gestión/control proporcionará el punto de conexión centralizado entre los diferentes módulos, reactancias regulables  y sensores de campo y se encargará de enviar las señales pertinentes al TES (Sistema de Telemando de Estación).

El centro de control estará integrado en un tablero, siendo sus principales características:

- Soportar eventos astronómicos y del tiempo del día, controlando automáticamente las luces y sombras en el sistema.

- Reconfiguración simple de un espacio sin modificación del cableado.

- Individualmente puede controlar, monitorear y ajustar cualquier luz o sombra en un espacio

- Cada procesador debe soportar hasta 8 circuitos de control

- Cada circuito podrá combinar hasta 64 reactancias regulables, además de un máximo de 16 sensores de luz natural, 32 sensores de presencia y 64 dispositivos de infrarrojos (IR)

- Soportar hasta 2 procesadores con 2 enlaces cada uno, que se pueden configurar individualmente para comunicarse con:

  - Bus de alimentación del procesador Quantum

  - Tableros de alimentación Lutron

  - Dispositivos y sensores QS Lutron

- Procesador : 24 V- , 1 A por enlace

- Tablero: 	NEMA Type 1, IP-20 proteccion

- 16 U.S. gauge steel

- Montaje solo en superficie

- Solo para uso interior

- Temperatura: 0 a 40 ºC

- Humedad relativa inferior a 90% sin condensación

El centro de control estará dotado con un software, que permite al personal de las instalaciones controlar su luz eléctrica y la luz del día para la máxima eficiencia energética, confort y productividad.

El tablero tendrá su propia fuente de alimentación y su barra de puesta a tierra, así como puerto Ethernet.

Se utilizarán nodos de control para recoger las señales de campo.  Sus características diferirán dependiendo de la funcionalidad, en general, las principales características serán:

- Estaciones

  - Nodo con 2 enlaces

  - Capaz de controlar 128 reactancias regulables o controladores

  - Con entradas cableadas para 4 sensores de luz natural, 4 sensores de ocupación / desocupación, 4 estaciones de control 4 o receptores de infrarrojos

  - Enlace con el centro de control

- Trinchera

  - 4 zonas de 0-10V módulo de atenuación, con sus 4 salidas pasantes conmutadas correspondiente

  - Con 4 grupos de entradas para sensores y estaciones de control

  - Enlace con el centro de control

Para gestionar correctamente el alumbrado, se instalarán diferentes sensores. Las principales características serán:

- Sensor formado por modulo con 4 conexiones por cable, de 434 MHz

- Sensor con receptor de infrarrojos para la luz diurna.

En todas aquellas zonas de uso esporádico de la estación (aseos generales, pasillos, etc.) se dispondrán de sistemas de control de encendido y apagado automático, mediante sistemas de detección de presencia temporizados.

Se prevé la instalación de dos tipos de detectores en función de su montaje:

- Montaje en pared, en las esquinas de los pasillos

- Montaje de superficie o empotrado en techo

El sistema estará compuesto por un controlador que podrá comandar hasta 6 detectores. Caso de detección, el controlador actuará sobre los contactores eléctricos de los circuitos de alumbrado asociados mediante un contacto libre de potencia.

El sensor encenderá el alumbrado de forma automática cuando una persona ingresa en el área controlada y se apagará automáticamente una vez desocupada ésta. El tiempo de apagado automático será ajustable y comprenderá desde 15 segundos a 30 minutos, transcurriendo a partir de la última detección.

El alcance de este concepto incluye el cableado de alimentación eléctrica y el cableado de control. Se incluirá la parte proporcional de canalización necesaria así como los terminales y elementos auxiliares necesarios.

    - Ejecución de Obra

El contratista deberá proceder a la recopilación de información sobre el protocolo de comunicaciones a utilizar, así como las señales necesarias a transmitir y gestionar.

Acorde a la información obtenida, deberá proceder al diseño y presentación de una propuesta del sistema de control de alumbrado.

Esta propuesta se deberá ceñir a los requerimientos funcionales y técnicos definidos en el presente proyecto. La propuesta deberá considerar el suministro y configuración de todos los equipos necesarios en cada estación.

Una vez la Dirección de Obra haya aprobado la propuesta, ésta será ejecutada por el contratista.

El tablero de Control Centralizado se instalará en la sala BT. El equipo estará refrigerado por aire, y se deberá dejar un mínimo de 305 mm de espacio libre por delante y por debajo del tablero para la ventilación.

Se deberá verificar el arreglo de equipos del local, instalándolo en un sitio protegido del agua.

En caso necesario, se deberá reforzar la pared para su instalación.

Los sensores se instalarán superficialmente.

La ejecución de la instalación incluye las siguientes operaciones:

- Comprobación de que todo el equipamiento suministrado corresponde con las especificaciones técnicas definidas.

- Colocación del centro de control y PLC’s.

- Colocación de sensores y detectores

- Conexión de la alimentación.

- Conexión del cableado de control

- Comprobación del correcto funcionamiento de todo el sistema.

- Puesta en servicio.

El concepto incluye la obra civil necesaria para la correcta instalación de los diferentes equipos.

    - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.