EP. 127.- ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO

Realización campaña geoeléctrica sobre el futuro emplazamiento de la estación, con el objeto de determinar la resistividad del terreno en toda la extensión de la estación y en función de la profundidad; incluye campaña de campo para toma de datos y elaboración del estudio. Según especificaciones

    - Características Técnicas

Se realizarán los trabajos necesarios para la toma de datos y realización del estudio de resistividad del terreno.

Los sondeos serán del tipo SEV (sondeo eléctrico vertical) y de tipo SEDT (sondeo electromagnético en el domino del tiempo)

El equipo de instrumentación estará formado por un milivoltímetro de estado sólido con lectura mínima de 0.1 mV y escalas de medida de 1 mV a 100 V, un miliamperímetro con lectura mínima de 0.3 mA y un rango de medidas hasta 300 mA, un acumulador de batería de 400 V y electrodos impolarizables de material poroso y cobre.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- NMX-J549 ANCE	Sistema de protección contra tormentas eléctricas

    - Ejecución de Obra

Los datos obtenidos en campo deberán interpretarse por los técnicos adecuados. Una vez interpretadas las curvas de resistividades, se presentarán los resultados con los valores de resistividad natural en Ohmnios y los valores de espesor en metros, confeccionándose perfiles geoeléctrios que han de correlacionarse de una forma lógica con la geología de la zona.

El error entre los valores de resistividad obtenidos en campo y los calculados por los técnicos no superarán el 5%.

En caso de que la expansión lateral de las capas sea menor que la apertura del dispositivo de medida o bien si existen contrastes laterales de resistividad, se podrán sustituir los SEV por SEDT.

Los equipos de SEDT habrán de tener las características adecuadas al rango de profundidades a investigar (tiempos de muestreo, etc.)

Todas las investigaciones realizadas se reflejarán en un plano de planta, que formará parte del informe final, donde se incluirán los perfiles realizados, las curvas de resistividades, etc.

Tomando como base el estudio geotécnico y geoeléctrico del terreno, el Contratista deberá realizar los estudios de la puesta a tierra de cada una de las estaciones.

    - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

No aplicable a este concepto.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.