EP. 128.- PUESTA A TIERRA ESTACIÓN ELEVADA

Suministro, montaje e instalación de la red aérea de puesta a tierra de la estación, formada por conductores desnudos de cobre de calibres 1/0 y 4/0 AWG, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, la conexión a los cables de espera de la malla enterrada o electrodo de tierra, las pletinas de cobre sobre aisladores tipo barril y los conectores bimetálicos y de bronce necesarios. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Según especificación técnica.

    - Características Técnicas

Para la puesta a tierra de las estaciones se utilizará cable de cobre desnudo de 1x95mm2 (4/0 AWG), para la realización de la red aérea de puesta a tierra en el interior de la estación, y cable de  1x50 mm2 (1/0 AWG) enterrado a una distancia de 1 m y una profundidad de 0.5 m, formando un anillo alrededor de cada uno de los accesos de la estación (escaleras y ascensores) y de los pilares de la estación e uniendo todos estos anillos con el pilar más cercano, para reforzar el electrodo de puesta a tierra de la estación.

Las principales características técnicas del cable son:

- Resistividad: La resistividad a 20ºC del cobre duro debe ser 0,017241 Ωmm2/m.

- Densidad: La densidad del cobre a 20ºC será 8,89 g/cm3. Se admite una tolerancia de +- 0,5%.

- Aspecto exterior: El alambre de cobre presentará una superficie lisa, cilíndrica de sección prácticamente constante, exenta de grietas, asperezas, pajas, pliegues, estrías, inclusiones o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez. Estará limpio y exento de toda traza de óxido, sulfuro o materia extraña y en particular de productos químicos que se hayan empleado durante el decapado.

Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro.

El cable tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos.

El concepto incluye moldes y equipos auxiliares para soldadura aluminotermia de alta temperatura de fusión y alta resistencia a la corrosión galvánica, tipo Cadweld.

Las terminales para la conexión del cable de puesta a tierra será de cobre electrolítico, preferiblemente estañados, que se conectarán a los cables de tierra por compresión.

Las principales características de los terminales serán:

- Terminales bimetálicos: terminales con cuerpo de aluminio soldado a pletina de cobre electrolítico, para conexión a cabezas de aluminio o borna de barra o conductor de cobre.

- Terminales de aluminio estañado: terminales de tubo de aluminio para cabezas multifilares y sólidas, preferentemente estañados. Conexión a conductor por compresión. Provistos de masa neutra anticorrosiva para conexión a cabezas de aluminio en superficie de aluminio o cobre.

- Terminales de cobre: terminales de cobre electrolítico, estañados y de conexión por compresión.

Para las conexiones de la red aérea de puesta a tierra con el electrodo de puesta a tierra de la estación, así como en cada sala técnica, se instalarán pletinas de pletinas de cobre de dimensiones  500x50x5mm.

Será de obligado cumplimiento la siguiente normativa:

- NFPA 70-NEC Nacional Electric code (USA).

- NOM-00-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

    - Ejecución de Obra

Antes del inicio de los trabajos el contratista deberá realizar el estudio de puesta a tierra de la estación, identificando las esperas para la unión del electrodo de puesta a tierra de la estación con la red aérea de puesta a tierra, y realizando los cálculos justificativos necesarios teniendo en cuenta el estudio de resistividad del terreno.

Se deben presentar los planos constructivos, debidamente acotados, identificando todos los elementos metálicos de la estación e incluyendo la identificación y rutado de los cables de puesta a tierra.

Esta documentación debe ser presentada a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a la compra de los materiales. Una vez finalizada la obra se deben presentar los planos conforme a obra realizada, así como el estudio de comprobación de la resistencia de toda la instalación, la cuan ha de ser inferior a 1 Ω.

El Contratista tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que se requieran.

Las pletinas de conexión de puesta a tierra se instalarán dentro de los locales técnicos indicados en los planos y/o en el lugar indicado por la DO.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación.

Los conductores para la puesta a tierra se cortarán a la medida conveniente. Se encintarán los extremos antes de cortar, para que una vez realizado el corte, no se destrence el conductor. Se cortará con sierra o cizalla y se limarán los extremos en caso de haberse producido rebabas.

Si hubiera que enderezar los conductores, se realizará sobre superficies blandas (madera o similar).

Para las uniones de cable, siempre que se instale un manguito, terminal o pieza similar, se tendrá la certeza de que hay buen contacto entre éste y el conductor, procediendo a lijar o raspar con cepillo de púas de acero el conductor, en caso de encontrarse suciedad en la superficie y verificando la limpieza del manguito o terminal.

El radio de curvatura mínimo admitido será 10 veces el diámetro exterior del cable en mm

En la instalación aérea, el cable quedará fijado al paramento o forjado mediante grapas. La separación entre grapas o apoyos, será igual o inferior a 75 cm.

El montaje y conexionado comprende las siguientes actividades:

- Instalación del cable de cobre desnudo sobre superficie según la disposición  definida en los planos del proyecto.

- Realización de uniones de cable.

- Colocación de electrodos o picas de puesta a tierra en los puntos indicados en plano o en aquellos otros puntos que sea necesario y conexión de los mismos a la malla de tierra general.

- Ejecución de derivaciones de la malla de tierra general a estructuras y soportes metálicos de aparamenta y uniones a sus puntos de puesta a tierra y malla general.

En todas las grapas de conexión de la red de tierras vistas, se le dará una grasa específica para cobre, para su buena conexión y mantenimiento.

Las uniones a terminales de presión se realizarán con la máquina de presión siguiendo el procedimiento de punzonado. El cable ha de penetrar lo máximo posible en el terminal, conservando el trefilado.

Las uniones atornilladas se realizarán mediante apriete con 2 ó más tornillos con arandela de bloqueo. Las superficies estarán limpias y los bordes sin rebabas. La eliminación de rebabas se hará con lima de forma que quede la superficie perfectamente mecanizada.

La conexión cable o terminal se realizará mediante:

- Soldadura aluminotérmica.

- Por presión (con prensa manual hasta 10 mm2 de sección y tipo hidráulica para secciones superiores).

El apriete de tornillos se ejecutará con herramienta adecuada.

En el caso de instalación enterrada, el conductor quedará instalado en el fondo de las zanjas rellenas posteriormente con tierra cribada y compactada.

El paso del conductor por el pavimento, muros u otros elementos constructivos quedará hecho dentro de un tubo rígido.

Para el paso del cable de puesta a tierra enterrado para su conexión con la red aérea de puesta a tierra de la estación, se comprobarán las longitudes del tubo sobre la cota de acabado de la solera y por debajo de ella serán tales que en ningún caso estos cables de unión estarán en contacto físico con la solera. Una vez esté instalado el cable dentro del tubo, soldado a la malla y montada la boquilla terminal se sellará el tubo, mediante una pasta compound y se protegerá el cable, mediante un sistema adecuado, de modo que no pueda ser dañado al ejecutar otros trabajos que estarán en curso.

Los tubos serán dimensionados de forma que permitan la conducción del conductor de tierra dejando un 50 % de espacio libre.

Se pondrá especial cuidado en que los tubos y conductores de tierra queden perfectamente situados, instalados y alineados, siendo responsabilidad del Contratista su correcta situación, alineación y acabado. Se asegurará que en la ubicación de estas salidas de los cables enterrados y de las esperas de conexión con el electrodo de puesta a tierra, se ajuste a las necesidades concretas de cada una de las áreas de la estación.

Las pletinas de puesta a tierra se instalarán montadas en superficie, preferiblemente,  en el interior de cajas estancas de PVC.

La instalación de la red de puesta a tierra de la estación en la obra debe hacerse en completa coordinación con la dirección de la obra, tomando en cuenta:

- La entrega completa y conforme a lo requerido.

- Las condiciones de seguridad en el local por instalarse

- Los controles de acceso.

- Condiciones ambientales, como filtraciones de agua, limpieza, acabados arquitectónicos, trabajos de otros contratistas en el mismo local.

- El arreglo de equipos del local

El concepto incluye toda la obra civil necesaria para la correcta instalación de la red de puesta a tierra y sus elementos auxiliares.

    - Medición

La medición se realizará por lote y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el Contratista y aprobado por la DO.

El alcance de los protocolos y ensayos de prueba incluye:

- Pruebas FAT

- Pruebas SAT, englobadas en pruebas verticales o del propio subsistema y pruebas transversales o con otros sistemas con los cuales tiene interface.

Se considerará como conjunto de pruebas los siguientes conceptos:

- Pruebas de validación de materiales.

- Pruebas de validación de la instalación.

- Pruebas de validación de funcionalidades del sistema.

- Pruebas de validación de requerimientos técnicos.

- Pruebas de validación de redundancias y alta disponibilidad

- Pruebas de validación documental y captación de certificados y licencias software.

Se comprobará que todos los carretes o bobinas de los cables deberán estar provistos de una placa o etiqueta con los siguientes datos:

- Nombre del fabricante.

- Tipo de cable.

- Longitud del cable.

- Número de pedido u orden de entrega.

- Fecha de fabricación.

A modo orientativo y no limitativo, se deberá proceder a la realización del siguiente tipo de pruebas y ensayos:

- Inspección visual y mecánica.

- Verificaciones geométricas.

- Ensayo de tracción y alargamiento de los conductores.

- Ensayo de plegados alternos de los conductores.

- Ensayo de resistencia eléctrica de los conductores.

- Ensayo para determinación de la carga de rotura del cable.

- Ensayo para determinación del peso por metro lineal de los conductores.

- Ensayo para determinación del sentido y paso del cableado.

- Ensayo para determinación del procedimiento de soldadura de los alambres.

- Comprobación del valor óhmico de la instalación de puesta a tierra

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.