EP. 132.- BAJANTE PLUVIAL EN COLUMNA DE VIADUCTO

Suministro e instalación bajante de aguas pluviales a base de tuberia de PVC, Ahogado en estructura, De diámetros entre 4" y  6" y hasta la red municipal, la tubería de descarga a red municipal será con tubería PEAD DE 200mm de diámetro, Diferentes medidas de acuerdo a planos ejecutivos, Incluye: instalación, abrazaderas, Codos , yees, tees, accesorios diverso, soporteria, mano de obra, torquimetro, acarreos, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación.

    - Características Técnicas

      - Base de selección.

Las características de los materiales seleccionados se han basado en la siguiente tabla y ha servido de guía para la selección de las mismas.

Cualquier material diferente a seleccionar deberá ser homologado bajo las características técnicas a las contempladas en el proyecto ejecutivo y en base a lo indicado en esta especificación técnica. La homologación contemplará las características de calidad, funcionalidad y  elementos técnicos

    - Ejecución de Obra

      - Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de los bajantes pluviales para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman las bajantes pluviales. Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita preveer posibles interferencias con las demás especialidades. Así mismo, deberán de colocarse los soportes necesarios que fijarán las tanto las tuberías verticales y  horizontales con las distancias adecuadas según lo indicado en la normatividad correspondiente.

      - Almacenaje y transporte.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el material  entre en contacto con elementos que puedan obstruir o taponar los tubos y/o accesorios.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los materiales y accesorios.

Se supervisarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean óptimas para el almacenaje de los materiales y que no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

      - Instalación

La instalación del equipo contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El ejecutador de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El instalador de las bajantes estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de las bajantes pluviales, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

    - Medición

Las bajantes pluviales se medirán por lote y contemplará el conjunto de accesorios, tuberías, elementos de conexión, materiales de fijación, trazos, nivelaciones, pruebas que en su conjunto coadyuven al correcto funcionamiento de la bajante pluvial.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Los siguientes puntos serán las pruebas y ensayos mínimos que deberá de aplicarse en la ejecución del presente concepto:

Se harán las pruebas de hermeticidad, con el equipo conectado a los diversos arreglos de tuberías planteados en el proyecto ejecutivo. Dichas pruebas deberán de garantizar la hermeticidad del sistema, y el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos y accesorios que conforman el sistema.

Las siguientes pruebas deberán de considerarse como mínimos para el presente concepto y está bajo los indicado en la normativa aplicable:

- Prueba de hermeticidad de todas las conexiones.

- Todas la pruebas deberán basarse conforme a lo indicado en la reglamentación local y de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas

- También se aplican las normas de Ingeniería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

      - Garantías de calidad

El  proveedor  debe  corresponder  a  una  firma  experimentada  en  la fabricación de este tipo de equipos (5 años de experiencia  como  mínimo).  Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  mediante cartas de certificación de clientes adquirientes de estos equipos, preferentemente, de empresas relacionadas con el Transporte masivo de personas.

Por lo tanto el suministrador de los equipos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los equipos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defectuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

      - Garantías técnicas

El suministrador de los equipos deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.