EP. 133.- DESCARGA PLUVIAL A RED MUNICIPAL

Suministro, instalación de conexión de drenaje pluvial a red municipal desde registro pluvial en estructura  de soporte de viaducto hasta la red municipal más cercana, considerando un desarrollo promedio de 30 mts de longitud, con cuando hasta dos registros pluviales de 50x70 mm. La descarga se realizará con tubería corrugada PEAD de hasta 300 mm de diámetro. El costo del precio unitario incluirá: la mano de obra, materiales, tubería PEAD del diámetro indicado, trazado, nivelación, excavaciones necesarios para alojar la tubería, relleno con material producto de la excavación, soportes, herramientas, limpieza del área de trabajo, pruebas, almacenaje, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

NOTA: metros necesarios de tubería, mano de obra, instalación y pruebas

Características Técnicas

Base de selección.

Las características de los materiales seleccionados se han basado en la siguiente tabla y ha servido de guía para la selección de las mismas.

Para la selección de la tubería de PEAD se tiene lo siguiente:

Ejecución de Obra

Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de la línea de conducción hidráulica o columna hidráulica para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman el concepto de línea de conducción hidráulica o columna hidráulica. Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita prever posibles interferencias con las demás especialidades. Así mismo, deberán de colocarse los soportes necesarios que fijarán tanto las tuberías verticales y  horizontales con las distancias adecuadas según lo indicado en la normatividad correspondiente y considerando también las recomendaciones y prácticas para dicho sistema del fabricante de las mismas.

Se deberá de prever el paso de línea de conducción hidráulica o columna hidráulica por las diferentes losas o elementos estructurales en los cuales se tenga prevista su trayectoria. Estas preparaciones estarán basadas o resueltas con la colocación de pasatubos, todo en conjunción con los requerimientos y pasos contemplados en el proyecto ejecutivo.

Almacenaje y transporte.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el material  entre en contacto con elementos que puedan obstruir o taponar los tubos y/o accesorios.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los materiales y accesorios.

Se supervisarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean óptimas para el almacenaje de los materiales y que no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

Instalación

La instalación línea de conducción hidráulica o columna hidráulica contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

La instalación del sistema línea de conducción hidráulica o columna hidráulica deberá ejecutarse antes del colado de las losas y sobretodo del armado de los pisos estructurales en los puntos que el proyecto ejecutivo establezca que deban ser ahogados en las losas de concreto. Esta previsión evitará que se tengan que romper los pisos o elementos estructurales y con ello su posible debilitamiento. La preparación de las salidas sanitarias también contempla la previsión de los pasatubos, en todas las posiciones verticales y horizontales necesarias.

Es responsabilidad del contratista de instalaciones hidráulicas la colocación de los pasatubos necesarios en las diferentes losas o elementos estructurales.

Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Aunado a todo ello, se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El contratista de la obra responsable de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El instalador de la línea de conducción hidráulica o columna hidráulica estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de la línea de conducción hidráulica o columna hidráulica, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

Medición

La línea de conducción hidráulica o columna hidráulica se medirá por unidad de  salida y contemplará el conjunto de accesorios, tuberías, elementos de conexión, materiales de fijación, trazos, nivelaciones, pruebas que en su conjunto coadyuven al correcto funcionamiento de la línea de conducción hidráulica o columna hidráulica.

Una línea de conducción hidráulica o columna hidráulica corresponderá a todos los elementos, accesorios, tuberías de PVC o tuberías de PEAD según lo indicado en el proyecto ejecutivo de diversos diámetros así como codos, tees, yees, coples, soportería adecuada para las tuberías, tramo de tubería de 4” de diámetro y de 6” para ramales secundarios y tubos de ventila y toda la conexión requerida  en el ramal principal.

Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Se harán las pruebas de hermeticidad, con el equipo conectado a los diversos arreglos de tuberías planteados en el proyecto ejecutivo. Dichas pruebas deberán de garantizar la hermeticidad del sistema, y el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos y accesorios que conforman el sistema línea de conducción hidráulica o columna hidráulica.

La línea hidráulica deberá someterse a pruebas de presión en valores medibles según lo establecido en las normativas correspondientes.

- Prueba de hermeticidad de todas las conexiones.

- Todas la pruebas deberán basarse conforme a lo indicado en la reglamentación local y de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas

- También se aplican las normas de Ingeniería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Garantías de calidad

El  proveedor  debe  corresponder  a  una  firma  experimentada  en  la fabricación de este tipo de equipos (5 años de experiencia  como  mínimo).  Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  mediante cartas de certificación de clientes adquirientes de estos equipos, preferentemente, de empresas relacionadas con el Transporte masivo de personas.

El contratista responsable de dichos trabajos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los equipos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defectuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

Garantías técnicas

El contratista instalador del sistema línea de conducción hidráulica o columna hidráulica deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte