EP. 137.- VENTILADOR EN LINEA, SR EN ESTACIÓN ELEVADA

Suministro e instalación de ventilador de aire con capacidad de 17,235 CFM para vencen una presión estática de unos  1.6 in de c.a., con ventilador centrifugo y motor con capacidad de 15 hp a 1725 rpm para operar a 220/3/60. Un ventilador para impulsión y otro para extracción.

Incluye filtros planos lavables y damper a la entrada de la unidad. El P.U. incluye: Soportes antivibratatorios, cuellos flexibles,  material de fijación, materiales de desperdicios,  mano de obra, equipos,  herramientas, maniobras, grúas, acarreos dentro y fuera de la obra,  almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, además incluye todas las canalizaciones necesarias,  programación  e  interconexión de controles necesarios indicados en el proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.- Los ventiladores a implementar en el corredor diagonal de Guadalajara deberán contar de manera general con los siguientes elementos:

Construcción del gabinete.

La cubierta del ventilador es construida con partes estructurales rígidas  formada con paneles de acero galvanizado.

Rueda.

La rueda centrífuga de aluminio, inclinada hacia atrás, sin sobrecarga se utiliza para generar una máxima eficiencia. Cada rueda es balanceada estáticamente y dinámicamente.

Collares del ducto.

Los collares del ducto de la entrada deberán de tener un acople fácil al ducto. El diseño deberá de contemplar la mínima producción de ruido para una operación silenciosa.

Paneles  de acceso.

La construcción del gabinete ofrece dos paneles de acceso laterales. Los paneles deberán permitir el libre acceso y de forma fácil a cualquiera de los componentes internos.

Base del motor.

Deberá de estar construido de acero reforzado.

Motor.

Motores permanentemente lubricados, de rodamientos sellados y de mantenimientos mínimo.

Rodamientos.

Los rodamientos deberán de ser probados totalmente en fábrica y diseñados específicamente para aplicaciones de manejo de aire con una vida mínima de más de 400 000.00 horas.

Transmisión.

La transmisión se ajustará para un mínimo de 150% de caballaje de fuerza. Las bandas deberán ser libres de estática y resistentes al aceite.

Eje del ventilador.

Deberá ser de tamaño preciso y pulido para que la primera velocidad crítica sea por lo menos 25% más que la velocidad máxima.

Características eléctricas.

Los ventiladores deberán de trabajar bajo las siguientes características eléctricas:

- Tensión de operación 220 VCA, sistema trifásico.

- Frecuencia de operación 60 hz

- Caída de tensión máxima permisible de 5% máxima desde el transformador de estación.

- Se contemplará un interruptor  instalado en fábrica y deberá ser suministrado con el motor, en caja tipo NEMA 1.

- Todos los cableados internos de los equipos deberán de cumplir con las normas eléctricas nacionales, protocolos de prueba o en su caso la NEC y los materiales reconocidos por la UL.

Operación y control.

El sistema de control para los ventiladores será de forma automática y tendrá la capacidad de ser monitoreada y controlada desde centros remotos como el local jefe de estación o bien desde el centro de control.

Para el control de los ventiladores localizados en los locales técnicos el proveedor de dichos equipos se adecuará a lo indicado en el proyecto ejecutivo y considerará sistemas de control de paro/arranque.

Para el caso de los ventiladores que tienen la funcionalidad de ventilar locales públicos, el suministrador de los equipos proporcionará un sistema de control basado en un variador de frecuencia y se apegará a lo estipulado en el proyecto ejecutivo.

Soportes antivibratorios

Los apoyos necesarios para garantizar la ausencia de vibraciones en el forjado de vestíbulo deberán ser incluidos en el suministro de los ventiladores y seguirán las recomendaciones del fabricante.

El modelo y fabricante de los ventiladores podrá variar siempre que las características técnicas sean equivalentes a las descritas en este documento y sus dimensiones respeten el espacio reservado para las mismas (tanto el de izado de equipos desde andén previsto en vestíbulo como el necesario para su implantación en la sala de ventilación) y para los conductos de distribución.

Base de selección.

Las características de los equipos seleccionados se han basado en la siguiente tabla y ha servido de guía para la selección de las mismas.

Cualquier equipo diferente a seleccionar deberá ser homologado bajo las características técnicas a las contempladas en el proyecto ejecutivo y en base a lo indicado en esta especificación técnica. La homologación contemplará las características de calidad, funcionalidad y  elementos técnicos

Sondas de temperatura ambiente

En los cuartos de comunicaciones, señalización, demás locales técnicos así cómo en las áreas públicas de andenes y vestíbulos, se instalarán módulos de pared con sonda de temperatura ambiente tipo Termistor NTC de 20 kΩ (a 25ºC). En caja de material plástico tipo PC/ABS, con grado de protección eléctrica IP30.  Rango de lectura: 0 a 50ºC.

EJECUCIÓN DE OBRA

Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todas aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de los equipos de ventilación (inyección o extracción) para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los equipos y desde el periodo de fabricación de las mismas. En coordinación con el fabricante de los equipos se harán las visitas a obra necesarias para constatar los tiempos de fabricación y traslado al sitio de la obra.

Almacenaje y transporte.

Se deberán de supervisar las rutas de traslado de los equipos desde la fábrica hasta el sitio de la obra con el fin de prever los tiempos de traslado y dentro del programa de obra establecido en el planing del contrato.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el equipo entre en contacto con humedad o polvo.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los equipos de ventilación.

Se contemplarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean adecuadas para que el equipo no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

Es necesario contemplar los medios para las maniobras de carga y descarga así cómo el traslado desde el lugar de almacenamientos hasta el sitio de instalación de una forma segura.

Instalación

La instalación del equipo contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

Se deberá de ubicar el sitio preciso de la ubicación del equipo, su posición en base a la entrada y salida de aire. Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El suministrador de los equipos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El suministrador de los equipos estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del suministrador de los equipos de ventilación, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

MEDICIÓN.- Los ventiladores se medirán en un solo concepto por suministro de equipos en conjunto con el equipo totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones, pruebas con carga y sin carga, puesta en marcha y la capacitación del personal operativo. Gestión de licencias, activación y puesta en servicio del equipo. Conexiones de  tableros de control, limpieza del área de trabajo.

PRUEBAS Y ENSAYO.- Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el suministrador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

El proveedor debe de presentar certificados de las pruebas de fábrica realizadas a los equipos. Así mismo se realizaran pruebas en sitio.

Garantías de calidad

El  proveedor  debe  corresponder  a  una  firma  experimentada  en  la fabricación de este tipo de equipos (5 años de experiencia  como  mínimo).  Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  mediante cartas de certificación de clientes adquirientes de estos equipos, preferentemente, de empresas relacionadas con el Transporte masivo de personas.

Por lo tanto el suministrador de los equipos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los equipos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defectuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

Garantías técnicas

El suministrador de los equipos deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: Suministro, Acarreos, Carga, Descarga, Almacenaje, presentando documentos  evidencia de cumplimiento de control de calidad, como lo indican las especificaciones del proyecto y demás cargos necesarios para la correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).