EP. 138.- DUCTO LÁMINA GALVANIZADA.

Suministro e instalación de ductos de lámina galvanizada de calibres 20, 22, 24 y 26  de dimensión hasta de 60" El P.U. incluye: Soportes ,refuerzos,    material de fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Incluye los accesorios precisos para el buen funcionamiento del sistema, tales como codos, transformaciones, reducciones, transiciones, etc. Del mismo modo, en el presente concepto se incluye las Compuertas Corta Fuego (CCF) y Compuertas de Regulación o balanceo de caudal necesarias (CR).

    - Características Técnicas

DUCTOS

Todos los ductos y accesorios deberán ser fabricados de lámina de acero galvanizada ASTM A-525 y de los espesores siguientes:

| Lado máximo (pulgadas) | ## Acero (espesor nominal mínimo) |
| --- | --- |
| ## Hasta 12 | ## 0,022” |
| ## 13 hasta 30 | ## 0,028” |

Únicamente se permitirá aluminio corrugado en algunos tramos de conexión entre el conducto principal y el elemento terminal.

Las conexiones de los conductos en la entrada y salida de los ventiladores se realizarán interponiendo un tramo flexible de lona. La conexión flexible será por lo menos de 10 cm. para impedir la transmisión de vibraciones. La lona se fijará a la unidad mediante marco de angular, realizándose una junta permanente y estanca al aire.

Los ductos deberán ser rectos y lisos en su interior, provistos de uniones longitudinales y transversales ejecutadas con la mejor técnica para minimizar las fugas de aire. Los cambios de dimensiones y de forma deberán ser graduales como se indican en los planos. Los ductos deberán tener capacidad para soportar sin falla 1.5 veces la máxima presión de operación. Las fugas de aire a la presión de operación no deberán exceder del 1% del caudal nominal del ducto.

Cuando sea necesaria la utilización de codos, la curvatura en lo posible tendrá un radio de la dimensión del conducto en la dirección del radio (conductos rectangulares), a no ser que se indique lo contrario, o sea inevitable por condiciones de espacio. En conductos rectangulares, cuando se necesiten codos con radio menor a lo  indicado, deberán de estar provistos de aletas directrices. No se utilizarán codos rectos a inglete sin aletas directrices.

Refuerzos: El tipo de refuerzo y su espaciamiento se deberán adoptar de acuerdo con la norma SMACNA. Todos los refuerzos se deberán fijar a las paredes del ducto mediante tornillos de acero galvanizados o remaches de aluminio, localizados a 50 mm de las esquinas y espaciados 300 mm entre centros. Cuando el ancho del conducto sea desde 300 a 1500 mm, deberá colocarse refuerzos de angulares (mínimo PNL 25x25x3) con una separación máxima de 1200 mm. Cuando el ancho sea superior a 1500 mm los refuerzos serán PNL 40x40x3 y la distancia máxima entre ellos de 750 mm.

Uniones longitudinales. Las uniones longitudinales se adoptarán conforme con las recomendaciones de las normas SMACNA. Las secciones se ensamblarán mediante herramientas manuales o equipo automático, empleando la técnica que garantice la mayor hermeticidad y acabado.

Colgantes y soportes de ductos. Los ductos horizontales deberán suspenderse con colgantes hechos de tira de lámina de acero galvanizada, de ancho y espesor conforme con la norma SMACNA, espaciados a no más de 2500 mm entre centros. Los colgantes deberán extenderse por lo menos 300 mm a lo largo de la cara inferior del ducto, asegurados por medio de tornillos galvanizados. Alternativamente se podrán suspender mediante abrazaderas y varillas. Cuando se usen varillas se complementará el soporte con un perfil en U. Dicha varilla será  roscada cadmiada, sujetando el perfil mediante tuercas y contratuercas también cadmiadas.

Trazado: Los conductos se trazarán de forma general tal como se indica en los planos y aunque no se reflejen los detalles de fabricación e instalación, estos deberán realizarse según las directrices de ASHRAE o SMACNA (conductos de chapa de acero).

En principio, la parte superior de los conductos irá a una elevación lo más próxima al techo. En los conductos que se crucen o discurran paralelamente, dicha elevación se ajustará al espacio comprendido entre el techo y el falso techo. De igual forma se considerará los lados verticales respecto a las paredes

Sellado: Todas las piezas de unión llevarán un rebordeado circular para ajuste estanco entre piezas, sellando la unión así como las juntas transversales, con masilla de tipo asfáltico. En aquellos casos que por normativa no sea necesario realizar pruebas de fugas, todas las juntas incluido el engatillado deberán ser selladas.

Aletas directrices: En caso de ser necesarias, serán de chapa metálica galvanizada, de galga gruesa, curvadas de manera que dirijan de forma aerodinámica el flujo de aire que pase por ellos.

Las aletas tendrán una longitud al menos de dos veces la distancia entre ellos e instalados de forma que sean silenciosos y exentos de vibraciones.

Los cambios de la sección del conducto se harán de tal forma que el ángulo formado por cualquier lado de la pieza de transición con el eje del conjunto no sea superior a 25°.

Las derivaciones se harán en las mismas piezas de transición con objeto de ahorrar en accesorios. Los conductos dispondrán de tapas de registro situadas a unas distancias que permitan la limpieza interior u otro tipo de mantenimiento, preferentemente cerca de los cambios de sección o dirección.

El suministro de los ductos ventilación menor, incluirá cualquier elemento de soporte necesario, tanto vertical como horizontal.

COMPUERTAS CORTA FUEGOS (CCF)

Las compuertas corta fuego (CCF) proyectadas sirven para el cierre automático de secciones de incendio en ductos, para la instalación de ventilación.

Han de disponer de homologación para su instalación. La lama será de material cerámico, resistente a al abrasión y al arrastre de partículas. Serán de ejecución simétrica y se ubicarán empotradas en paredes rígidas de espesor mínimo 150 mm.

El cierre de la compuerta se realiza por rotura del fusible térmico, tarado a 72 °C, con rearme de la compuerta manual, no eléctrico.

El material de la compuerta será resistente al fuego por 180 minutos (norma UNE EN 1366-2 y EN 13501-3).

COMPUERTAS DE REGULACIÓN

Las compuertas de regulación se proyectan para el control del caudal y de la presión en la instalación de ventilación. El accionamiento de las lamas se realiza mediante un juego de palancas situadas en el exterior de la compuerta, pudiendo estar éstas colocadas en el mismo sentido o en sentido opuesto. El montaje se ha de efectuar de forma que las lamas permanezcan horizontales.

Características principales de las compuertas propuestas:

- Marco y lamas perfiladas en chapa de acero galvanizada.

- El marco, con taladros en las esquinas por ambos lados.

- Ejes y palancas exteriores de acero cincado.

- Casquillos de plástico especial.

- Lamas acopladas en el mismo sentido.

- Posibilidad de montaje de la palanca de accionamiento en cualquiera de las lamas.

- Resistencia a temperaturas de hasta 100 °C.

    - Ejecución de Obra

      - Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de los equipos de ventilación (inyección o extracción) para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los materiales y desde el periodo de fabricación de las mismas.

      - Almacenaje y transporte.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el material entre en contacto con humedad o polvo.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los materiales de ventilación.

      - Instalación

La instalación de los ductos de lámina, compuertas cortafuego y compuertas de regulación contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

Se deberá de ubicar el sitio preciso de la ubicación del conducto y accesorios, su posición en base a la trayectoria marcada en los planos del proyecto ejecutivo. Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía. En cada uno de los conductos se deberán de hacer las pruebas necesarias con el fin de comprobar el grado de hermeticidad requerido por las normativas y recomendaciones correspondientes.

El suministrador de los equipos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los conductos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El suministrador de los conductos estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del suministrador de los equipos de ventilación, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

    - Medición

DUCTOS

Los conductos de ventilación se medirán en un solo concepto por suministro de conductos en conjunto con el equipo totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones, pruebas con carga y sin carga, puesta en marcha y la capacitación del personal operativo.

Se incluirán en los trabajos todos los elementos de fijación, soportes verticales y horizontales, herrajes, conexiones, codos, tees, yees, pruebas, trazado, cortes, elevaciones, andamios, retiros y todo lo necesario para que la instalación cumpla con los planos ejecutivos y en congruencia con la normativa aplicable.

COMPUERTAS CORTAFUEGO

Las compuertas cortafuego se medirán en un solo concepto por suministro de compuerta cortafuego en conjunto con el equipo totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones, pruebas con carga y sin carga, puesta en marcha y la capacitación del personal operativo.

Se incluirán en los trabajos todos los elementos de fijación, soportes verticales y horizontales, herrajes, conexiones, pruebas, elevaciones, andamios, retiros y todo lo necesario para que la instalación cumpla con los planos ejecutivos y en congruencia con la normativa aplicable.

COMPUERTAS DE REGULACIÓN

Las compuertas de regulación se medirán en un solo concepto por suministro de compuerta de regulación en conjunto con el equipo totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones, pruebas con carga y sin carga, puesta en marcha y la capacitación del personal operativo.

Se incluirán en los trabajos todos los elementos de fijación, soportes verticales y horizontales, herrajes, conexiones, pruebas, elevaciones, andamios, retiros y todo lo necesario para que la instalación cumpla con los planos ejecutivos y en congruencia con la normativa aplicable.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el suministrador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

El proveedor debe de presentar certificados de las pruebas de fábrica realizadas a los materiles. Así mismo se realizaran pruebas en sitio.

      - Garantías de calidad

Por lo tanto el suministrador de los equipos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los conductos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defectuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

      - Garantías técnicas

El suministrador de los conductos de ventilación deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los conductos de ventilación y sus accesorios (CCF, CR, etc.) se medirán en un concepto; tanto el suministro del material así como la instalación y puesta en marcha, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones y pruebas.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.