EP. 82.- SALIDA DE SISTEMA PLUVIAL MEDIANTE SISTEMA SIFÓNICO.

Suministro y colocación de salida de sistema pluvial mediante sistema SIFÓNICO. El precio unitario incluye: mano de obra, equipos, herramientas, tubería, conexiones, parte proporcional de tubería secundaria o ramales hasta la bajante principal, accesorios de fijación, ménsulas, abrazaderas, cortes, retiros, elevaciones, coladera en techumbre de estación, reducciones, tees, yees, accesorios necesarios, coples, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.- Base de selección.

El sistema funciona debido a la creación de un pistón hidráulico en la bajante (depresión) al llenarse completamente el tubo. Para un correcto funcionamiento del sistema debemos tener en cuenta una serie de elementos:

- Sumideros, diseñados exclusivamente para este sistema, para facilitar la máxima entrada de agua al sistema y evitar cualquier entrada de aire al mismo.

- Tubo HDPE, que por su sistema de unión mediante soldadura permite el trabajo en horizontal sin riesgo de fugas.

- Sistema de fijación, es el encargado de absorber los movimientos de dilatación así como las vibraciones de la tubería cuando el sistema entra en carga (trabaja al 100%), y por supuesto es el que mantiene el peso y la horizontalidad del sistema

El correcto dimensionado de los tubos y de los elementos que componen el sistema es necesario para garantizar un perfecto funcionamiento.

El diseño de los sumideros juega un papel fundamental en el funcionamiento global del sistema, pues impide la entrada de aire en los conductos y por consiguiente permite hablar de tubos llenos de agua, que son la base para que el principio de conservación de la energía mecánica rija el movimiento del fluido.

El material empleado en los tubos debe tener unas propiedades tales que soporten las presiones y depresiones generadas por el propio sistema. El material óptimo es el polietileno de alta densidad. Al trabajar como un sistema sifónico, no es necesario prever pendientes en el trazado de las líneas, lo que facilita el trabajo de los proyectistas.

SUMIDERO

TUBOS Y ACCESORIOS.- Por los requisitos de funcionamiento del sistema (presión tanto positiva como negativa, solicitaciones por dilatación, estanqueidad...) el material de éste debe ser:

- Robusto, capaz de resistir las presiones que se producen en el sistema.

- Flexible (no rígido) para así adaptarse a los movimientos de dilatación que sufre el material con los cambios de temperatura.

- Resistente a impactos.

- Con un sistema de unión de tuberías eficaz que garantice la estanqueidad.

El Sistema deberá incorporar tuberías cuyo material es el polietileno de alta densidad (PE 80), el cual se fabrica bajo condiciones especiales que potencian sus propiedades. A destacar son los siguientes aspectos:

- Sus propiedades físicas se ajustan a la robustez exigida para soportar las presiones originadas por el sistema sifónico.

- El tratamiento seguido por la materia prima evita la reducción de las dimensiones del tubo al calentarlos, y aumenta la seguridad de las uniones.

- Resistencia a los impactos ya que es flexible sin cuartearse.

- Gran robustez de sus uniones, ya que éstas se realizan mediante manguitos electro soldables o soldadura a tope, dando lugar a una unión totalmente estanca, lo cual evita cualquier fuga y permite trabajar en horizontal.

SISTEMA DE FIJACIÓN.- Las fuerzas resultantes de los cambios de longitud debidos a las variaciones de temperatura deben ser bloqueadas.

El sistema de fijación utilizado vendrá dado en función del tipo de estructura de la cubierta con la finalidad de absorber las dilataciones sufridas por la tubería debido al efecto térmico y al efecto de movimiento del sistema cuando entra en carga. La transmisión de estas dilataciones a la cubierta se realiza a través del punto fijo, elemento esencial para el buen comportamiento del sistema.

PUNTO FIJO: El punto fijo tiene como misión impedir cualquier tipo de movimiento (longitudinal y transversal) en el tubo HDPE, de manera que la porción de tubo que aloje quede bloqueada. Así conseguimos que la dilatación se controle en el tramo situado entre dos puntos fijos, siendo ellos los encargados de transmitir dichos esfuerzos a la estructura de la cubierta directamente, o a través del rail Pluvia.

El montaje consiste en introducir una cinta electro soldable entre el tubo y la abrazadera.

AISLAMIENTO.- En caso de ser necesario aislar acusticamente los tubos, Geberit dispone de mantas insonorizantes Isol de dimensiones

78 x 118 x 0.17 cm. Dichas mantas poseen una densidad de 200 Kg/m3 y están exentas de plomo y de PVC en su composición.

Cualquier material diferente a seleccionar deberá ser homologado bajo las características técnicas a las contempladas en el proyecto ejecutivo y en base a lo indicado en esta especificación técnica. La homologación contemplará las características de calidad, funcionalidad y  elementos técnicos

### EJECUCIÓN DE OBRA

TRABAJOS PRELIMINARES

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de las salidas pluviales para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman las bajantes pluviales. Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita preveer posibles interferencias con las demás especialidades. Así mismo, deberán de colocarse los soportes necesarios que fijarán las tanto las tuberías verticales y  horizontales con las distancias adecuadas según lo indicado en la normatividad correspondiente y considerando también las recomendaciones y prácticas para dicho sistema del fabricante de las mismas.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el material  entre en contacto con elementos que puedan obstruir o taponar los tubos y/o accesorios.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los materiales y accesorios.

Se supervisarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean óptimas para el almacenaje de los materiales y que no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

INSTALACIÓN.

La instalación del equipo contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Aunado a todo ello, se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El instalador de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El instalador de las salidas estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de las salidas pluviales, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

MEDICIÓN.- Las salidas pluviales se medirán por salida y contemplará el conjunto de accesorios, tuberías, elementos de conexión, materiales de fijación, trazos, nivelaciones, pruebas que en su conjunto coadyuven al correcto funcionamiento de la bajante pluvial.

Una salida corresponderá a todos los elementos, accesorios, tuberías de diversos diámetros así como codos, tees, yees, coples, soportería adecuada para el sistema sifónico y de acuerdo al proveedor y fabricante de dicho sistemas, tramo de tubería que corresponda en los diámetros indicados en el proyecto ejecutivo y hasta el ramal principal.

PRUEBAS Y ENSAYO.- Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Se harán las pruebas de hermeticidad, con el equipo conectado a los diversos arreglos de tuberías planteados en el proyecto ejecutivo. Dichas pruebas deberán de garantizar la hermeticidad del sistema, y el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos y accesorios que conforman el sistema sifónico.

Las siguientes pruebas deberán de considerarse como mínimos para el presente concepto y está bajo lo indicado en la normativa aplicable:

- Prueba de hermeticidad de todas las conexiones.

- Todas la pruebas deberán basarse conforme a lo indicado en la reglamentación local y de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas

- También se aplican las normas de Ingeniería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

GARANTÍAS DE CALIDAD.- El  proveedor  debe  corresponder  a  una  firma  experimentada  en  la fabricación de este tipo de equipos (5 años de experiencia  como  mínimo).  Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  mediante cartas de certificación de clientes adquirientes de estos equipos, preferentemente, de empresas relacionadas con el Transporte masivo de personas.

Por lo tanto el suministrador de los equipos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los equipos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defectuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

GARANTÍAS TÉCNICAS.- El suministrador de los equipos deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.