EP. 90.- BOMBA HIDRONEUMÁTICO DE 7.5 HP, ESTACIONES ELEVADAS

Suministro y colocación de dos motobombas verticales multipasos marca PICSA mod.PEVMU5-16 de 16 etapas con succión y descarga en línea de 1 - 1/4",  con sello mecánico, acoplada  directamente a motor eléctrico de 7.5 HP a 3500RPM para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 230-460 volts.                                                                                                           Incluye: mano de obra, equipo, herramientas, elevaciones, trazo, nivelación, elementos de fijación, limpieza, pruebas, puesta en servicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.

    - Características Técnicas

      - Base de selección.

Las características de los equipos seleccionados se han basado en la siguiente tabla y ha servido de guía para la selección de las mismas.

Cualquier equipo diferente a seleccionar deberá ser homologado bajo las características técnicas a las contempladas en el proyecto ejecutivo y en base a lo indicado en esta especificación técnica. La homologación contemplará las características de calidad, funcionalidad y  deberá cumplir con las características técnicas y funcionales enmarcadas en el proyecto ejecutivo o en esta especificación técnica.

      - Operación y control.

La operación y el control de los equipos de bombeo de los sistemas hidroneumáticos deberán ser de manera remota y automática y estará en función de los niveles de agua que contenga la cisterna de almacenamiento de agua potable.

El sistema de bombeo contará con un sistema de accionamiento automático, programado de tal forma que ante una o varios niveles de agua sea capaz de arrancar y parar de forma automática.

Este sistema también tendrá la opción a cambiarse de forma manual para casos de mantenimiento en el sitio de la instalación o bien para pruebas locales o desmontajes.

La operación y el control remoto estarán dispuestos para que se mantenga la comunicación de forma remota ya bien desde el centro de control de la línea o bien desde el local jefe de estación.

    - Ejecución de Obra

      - Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de los equipos de bombeo para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los equipos y desde el periodo de fabricación de las mismas.

      - Almacenaje y transporte.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el equipo entre en contacto con humedad o polvo.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los equipos de bombeo.

Se supervisarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean adecuadas para que el equipo no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

      - Instalación

La instalación de los equipos contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El suministrador de los equipos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El suministrador de los equipos estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del suministrador de los equipos de bombeo, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

    - Medición

Los equipos de bombeo se medirán en un solo concepto por suministro de equipos en conjunto con el equipo totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones, pruebas con carga y sin carga, puesta en marcha y la capacitación del personal operativo. Gestión de licencias, activación y puesta en servicio del equipo. Conexiones de  tableros de control, limpieza del área de trabajo. También se incluirán en el presente concepto todos los arreglos de tuberías y accesorios que permitan el correcto funcionamiento de dichos equipos. De este modo, se considerarán todos los arreglos y conexiones de las bombas tales como cabezales, tomas de succión desde el cárcamoa a la bomba y de la bomba hacia la descarga principal. Se contemplarán además todas las piezas especiales que conlleve la conexión de dichos equipos, soportes de tuberías tanto a nivel de piso o bien colganteos, válvulas de control, válvulas de paso, válvulas de alivio, válvulas de compuerta, soportería especial para los equipos o bien para las tuberías, conexiones, tomas todo de acuerdo a lo indicado por el proyecto ejecutivo.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el suministrador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Se harán las pruebas de hermeticidad, con el equipo conectado a los diversos arreglos de tuberías planteados en el proyecto ejecutivo. Dichas pruebas deberán de garantizar la hermeticidad del sistema, y el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos y accesorios que conforman el sistema.

Las bombas deberán ser probados en fábrica y en el sitio, ya instalados, en eventos de paro y arranque, de forma individual y en conjunto.

- Prueba de hermeticidad de todas las conexiones.

- Todas la pruebas deberán basarse conforme a lo indicado en la reglamentación local y de acuerdo a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas

- También se aplican las normas de Ingeniería del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El proveedor debe de presentar certificados de las pruebas de fábrica realizadas a los equipos de acuerdo a lo indicado por las normativas aplicables y bajo los estándares internacionales.

      - Garantías de calidad

El  proveedor  debe  corresponder  a  una  firma  experimentada  en  la fabricación de este tipo de equipos (5 años de experiencia  como  mínimo).  Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  mediante cartas de certificación de clientes adquirientes de estos equipos, preferentemente, de empresas relacionadas con el Transporte masivo de personas.

Por lo tanto el suministrador de los equipos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los equipos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defectuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

      - Garantías técnicas

El suministrador de los equipos deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.