EP. 99.- REJILLAS Y DIFUSORES DE INYECCIÓN.

Suministro e instalación de rejillas y difusores de inyección  de aire de doble deflexión  de aluminio de dimensiones indicadas en planos El P.U. incluye:  material de fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

    - Características Técnicas

Las rejillas de inyección estarán contemplados para su uso en dos zonas: el área de andenes  y el área de vestíbulo. Cada uno de ellos relacionados por su funcionalidad.

      - Rejillas de inyección tipo industrial  con aletas aerodinámicas para zona de andenes.

Estas rejillas de inyección de aire son de tipo rectangular con 1-1/2” de espaciamiento entre aletas.

Estas aletas están configuradas de manera individual, ajustables para cualquier ángulo de deflexión que permiten un óptimo flujo de aire y mantienen un patrón de distribución con velocidades de hasta 2000 ft/min.

Deberán estar diseñadas y construidas para una alta velocidad de manejo y distribución de aire en instalaciones donde es importante el control de la temperatura y de la humedad.

Estará construido con marco y aletas de aluminio extruido de alta calidad, aleación 6063-T5, de gran robustez. Deberá ser resistente a la corrosión, de gran durabilidad y que no es afectado por las altas velocidades del aire ni por las altas humedades ambientales.

El acabado deberá ser en pintura electrostática, esmalte acrílico de secado al horno.

Las dimensiones serán en base a lo estipulado en el proyecto ejecutivo.

      - Rejilla de descarga para alta velocidad

Esta rejilla se implementa en las descargas de aire para la zona de vestíbulo y tiene 6 vías de distribución.

Tiene la característica de instalación para áreas de gran altura. Su fabricación es en lámina galvanizada de grueso calibre con rejillas de tambor de alto alcance y el tiro deberá poder ser ajustado por medio de movimientos giratorios del tambor y de sus aletas pivoteadas.

El interior del gabinete va cubierto de material aislante y acústico debidamente tratado para evitar erosión.

Tendrá un acabado con pintura electrostática.

      - Rejilla de retorno en puerta.

Esta rejilla se implementa  sobre puertas de locales técnicos.

La rejilla está fabricada en aluminio anodizado, en color blanco. Las dimensiones y ubicación de las mismas están indicados en planos ejecutivos correspondientes.

Deberán bloquear completamente la visibilidad entre sus rejillas, y las aletas podrán deflexionarse a un ángulo de 77°.

    - Ejecución de Obra

      - Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todas aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de los equipos de ventilación (inyección o extracción) para los diferentes locales o áreas en las estaciones del Corredor Diagonal de Guadalajara.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los equipos y desde el periodo de fabricación de las mismas. En coordinación con el fabricante de los equipos se harán las visitas a obra necesarias para constatar los tiempos de fabricación y traslado al sitio de la obra.

      - Almacenaje y transporte.

Se deberán de supervisar las rutas de traslado de los equipos desde la fábrica hasta el sitio de la obra con el fin de prever los tiempos de traslado y dentro del programa de obra establecido en el planing del contrato.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el equipo entre en contacto con humedad o polvo.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los equipos de ventilación.

Se contemplarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean adecuadas para que el equipo no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

Es necesario contemplar los medios para las maniobras de carga y descarga así cómo el traslado desde el lugar de almacenamientos hasta el sitio de instalación de una forma segura.

      - Instalación

La instalación del equipo contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

Se deberá de ubicar el sitio preciso de la ubicación del equipo, su posición en base a la entrada y salida de aire. Así mismo, se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Así mismo se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El suministrador de los equipos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El suministrador de los equipos estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del suministrador de los equipos de ventilación, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

    - Medición

Los ventiladores se medirán en un solo concepto por suministro de equipos en conjunto con el equipo totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación y montaje, inspecciones, pruebas con carga y sin carga, puesta en marcha y la capacitación del personal operativo. Gestión de licencias, activación y puesta en servicio del equipo. Conexiones de  tableros de control, limpieza del área de trabajo.

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el suministrador y aprobado por la DO y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

El proveedor debe de presentar certificados de las pruebas de fábrica realizadas a los equipos. Así mismo se realizaran pruebas en sitio.

      - Garantías de calidad

El  proveedor  debe  corresponder  a  una  firma  experimentada  en  la fabricación de este tipo de equipos (5 años de experiencia  como  mínimo).  Esta  experiencia  deberá  ser  acreditada  mediante cartas de certificación de clientes adquirientes de estos equipos, preferentemente, de empresas relacionadas con el Transporte masivo de personas.

Por lo tanto el suministrador de los equipos, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser instalados los equipos en campo.

Cualquier defecto, error o insuficiencia en el diseño, fabricación, material y/o de vicios ocultos en el equipo, materiales y/o mano de obra, deberán ser corregidos por el proveedor, efectuando el propio suministrador o contratista de dichos equipos, el cambio o sustitución de componentes defetuosos sin cargo alguno para la dependencia a cargo de los trabajos.

      - Garantías técnicas

El suministrador de los equipos deberá presentar un documento escrito, aceptando reemplazar materiales  defectuosos  y  aportar  mano  de  obra,  durante  todo  el  periodo  de garantía y sin costo, el citado documento deberá de indicar explícitamente al menos incluirá la siguiente cobertura:

Reemplazo de materiales defectuosos y suministro de mano de obra cuando se presenten  fallas  operacionales,  funcionamiento por debajo de los mínimos requeridos, deterioro excesivo, evidencia de que el sistema no será razonablemente mantenible durante la vida útil del resto de las instalaciones, o por desgaste  anormal  considerando  la  intensidad  del  uso,  condiciones  inseguras, ruido  o  vibración  excesivos  y  otras  condiciones  similarmente  insatisfactorias, inusuales o inesperadas.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.