## E-7
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
LICITACIÓN NÚMERO: LO-009000988-T44-2014
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, BOLETAJE, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL, VÍA, SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN 230 kV PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE
P. Unitario
Numero | Normas ó Especificaciones | Concepto | Unidad | Cantidad | Con numero | Con letra | Importe | %
5 VIA Y CATENARIA
5.1 Vía
1 | EP 300 | Suministro y colocación de topes de fin de vía fijos o deslizantes y con una capacidad frenante aproximada de 300 kJ/m para derivas del material móvil a menos de 5km/h. La Residencia de Obra de la SCT aprobará los topes a instalar. incluye: materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | PZA | 16
2 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | Suministro, habilitado, colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2, del no.3 (3/8") al no. 12 (1 1/2"), en plintos y losa de túnel y zonas de transición. incluye: materiales, desperdicios, pruebas de laboratorio, ganchos, traslapes, conectores roscados, cuerdas en varillas para acero de refuerzo del no.10 (1") y no. 12 (1 1/2"), silletas, separadores, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, andamios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | Kg | 7438668.24
3 | EP 302 | Suministro y Tendido de vía Elástica nueva con riel de 115 lbs/yda "RE" de alta resistencia ("High Strength Rail") de acuerdo a la normativa AREMA, en viaducto, sobre plintos de concreto reforzado. Incluye: Habilitación y colocación del plinto, colocación, suministro y precurvado del riel (de acuerdo al proyecto), suministro y colocación de Sistema de Fijación DFF/T o similar a cada 0.60 m en curva de radio menor a 500 m y 0.70 m en curvas de radio mayor a 500 m y tramos tangentes, bajo cada riel, suministro y colocación de engrasadores de vía en curvas con radio inferior a 200m, como lo indican las especificaciones, alineación, calzado y primera y segunda nivelación, mano de obra, cortes, materiales, útiles, sistemas de fijación provisional, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T). | KM | 67.59
4 | EP 303 | Suministro y Tendido de vía Elástica nueva con riel de 115 lbs/yda "RE" de alta resistencia ("High Strength Rail") de acuerdo a la normativa AREMA, en túnel y zonas de transición, sobre losa de concreto reforzado. Incluye: Colocación, suministro y precurvado del riel (de acuerdo al proyecto), suministro y colocación de Sistema de Fijación DFF/T o similar a cada 0.60 m en curva de radio menor a 500 m y 0.70 m en curvas de radio mayor a 500 m y tramos tangentes, bajo cada riel, como lo indican las especificaciones, alineación, calzado y primera y segunda nivelación, mano de obra, cortes, materiales, útiles, sistemas de fijación provisional, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T). | KM | 23.6
5 | EP 304 | Adecuación del proyecto geométrico ejecutivo de la vía para su correcta implantación geométrica. Incluye: Levantamiento topográfico de la infraestructura terminada por la obra civil y recepcionada por la propiedad, mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | Ha | 386
6 | N.CTR.CAR.1.02.003/04 | Suministro y colocación de concreto f´c = 250 Kg/cm2. Resistencia normal, TMA 19 mm (3/4”). Rev. 18 cm, en plintos sobre viaducto y rampa de transición, (con sección 0.56 m x 0.15 m x 6.0 m a todo lo largo del proyecto) Incluye: Alineación, nivelación, cimbrado, encofrado, vibrado, curado, bombeo, materiales, mano de obra, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | m3 | 5407.18
7 | N.CTR.CAR.1.02.003/04 | Suminstro y colocación de concreto f´c = 250 Kg/cm2. Resistencia normal, TMA 19 mm (3/4”). Rev. 18 cm, en losa de fijación directa, con espesor de 0.25 m, en rampa de transición y túnel, Incluye: Alineación, nivelación, encofrado, cimbrado, vibrado, curado, bombeo, materiales, mano de obra, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | m3 | 54582.08
8 | N.CTR.CAR.1.02.003/04 | Suministro y colocacuón de concreto f´c = 150 Kg/cm2. Resistencia normal, TMA 19 mm (3/4”). Rev. 14 cm, en relleno de, con espesor de 0.25 m, en rampa de transición y túnel, Incluye: Alineación, nivelación, encofrado, cimbrado, vibrado, curado, bombeo, materiales, mano de obra, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | m3 | 45614.8
9 | EP 013 | Suministro y colocación de impermeabilización de loza de fijación a base de membrana de betún elastómero, armada con geotextil (4 mm) y protegida con gránulos minerales. Incluye: Limpieza de la superficie, acarreo de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | m2 | 120356.374
10 | EP 305 | Suministro y colocación de Soldadura Aluminotermica para riel de 56.9 kg/m (115 lbs/yd) sección "RE" A.R.E.M.A alta resistencia. Incluye: Materiales, consumibles, mano de obra, liberación de tensiones, neutralización, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 5081
11 | EP 306 | Suministro y colocación de contra-riel U-69 tipo A.R.E.M.A en curvas de radio inferior o igual a 380 m. Este dispositivo, constituido de barras elementales colocadas sin emplanchuelado, con una separación del riel rasante de 20 mm. Cada barra elemental recibe un anclaje sujetado al soporte ubicado lo más cerca de su mitad. La verificación de la posición transversal de ese contra-riel se efectúa con respecto al riel más alejado, según proyecto. Incluye: Materiales, precurvado, sistema de fijación (de acuerdo a la normativa A.R.E.M.A), accesorios, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 3437.65
12 | EP 307 | Suministro y colocación de Aparato de Via Tg. 0.11 en doble diagonal, compatible con Riel 115 A.R.E.M.A y especificaciones, según proyecto. con las siguientes características: Riel 115 RE, inclinado 1:20, de alta resistencia ("High Strength Rail") de acuerdo a la normativa AREMA, agujas en perfil bajo asimétrico 54E1Al según norma europea EN 13674-2. Calidad de las agujas R350HT, resistente al desgaste. fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV. Rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase. corazón mono bloque de acero al manganeso según norma EN 15689, con antenas soldadas en carril 115RE. Corazón endurecido por explosión según norma europea EN 15689. Fijación tipo VOSSLOH SKL12 o similar a lo largo de todo el desvío. Placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad en GJS-400-18 Alternativamente, las placas de asiento estándar podrán estar elaboradas en acero laminado de calidad S275JR. Cerrojo encapsulado tipo SPHEROLOCK NG o similar de bajo mantenimiento. Incluye: Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 2
13 | EP 308 | Suministro y colocación de Aparato de Via Tg. 0.11 en desvío, compatible con Riel 115 A.R.E.M.A y especificaciones, según proyecto. con las siguientes características: Riel 115 RE, inclinado 1:20, de alta resistencia ("High Strength Rail") de acuerdo a la normativa AREMA, agujas en perfil bajo asimétrico 54E1Al según norma europea EN 13674-2. Calidad de las agujas R350HT, resistente al desgaste. fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV. Rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase. corazón mono bloque de acero al manganeso según norma EN 15689, con antenas soldadas en carril 115RE. Corazón endurecido por explosión según norma europea EN 15689. Fijación tipo VOSSLOH SKL12 o similar a lo largo de todo el desvío. Placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad en GJS-400-18 Alternativamente, las placas de asiento estándar podrán estar elaboradas en acero laminado de calidad S275JR. Cerrojo encapsulado tipo SPHEROLOCK NG o similar de bajo mantenimiento. Incluye: Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 7
14 | EP 309 | Suministro y colocación de Aparato de Via Tg. 0.20 en escape, compatible con Riel 115 A.R.E.M.A y especificaciones, según proyecto. con las siguientes características: Riel 115 RE, inclinado 1:20, de alta resistencia ("High Strength Rail") de acuerdo a la normativa AREMA, agujas en perfil bajo asimétrico 54E1Al según norma europea EN 13674-2. Calidad de las agujas R350HT, resistente al desgaste. fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV. Rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase. corazón mono bloque de acero al manganeso según norma EN 15689, con antenas soldadas en carril 115RE. Corazón endurecido por explosión según norma europea EN 15689. Fijación tipo VOSSLOH SKL12 o similar a lo largo de todo el desvío. Placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad en GJS-400-18 Alternativamente, las placas de asiento estándar podrán estar elaboradas en acero laminado de calidad S275JR. Cerrojo encapsulado tipo SPHEROLOCK NG o similar de bajo mantenimiento. Incluye: Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 2
15 | N.CTR.CAR.1.03.014/09 | Suministro e instalación de tubo corrugado PEAD Mca. ADS N12 o similar de 300mm promedio, línea de alcantarillado. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos, nivelación, pruebas, rellenos y retiro de materiales producto de la instalación, tendido, nivelación, fijaciones y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | m | 5652
16 | EP 081 | Suministro, fabricación Registro de 0.40x0.60xVariable m. de muros de tabique rojo recocido de acuerdo a planos ejecutivos, con marco y contramarco a base de ángulo asentado con mezcla cemento arena 1:3, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 2 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 175
17 | EP 310 | Fabricación de canal de captación de escurrimiento pluvial en nivel de vías, fabricada en concreto con dimensiones promedio de 10x10x10 cm. El precio unitario incluye, trazo, nivelación, cimbra, descimbra, armado, perfilado, pulido, materiales, mano de obra, herramientas, limpieza del área de trabajo y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | m | 5652
18 | N.CTR.CAR.1.02.004/02 | Suministro y colocación de Malla electro soldada con dimensiones mínimas de 150X150 y F 8 para losa de 25 cm de espesor. Incluye: Materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | m2 | 108445
19 | EP 311 | Replanteo de los ejes de trazo y ejes de vía para su correcta implantación. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | Km | 61.45
20 | EP 312 | Suministro, fabricación y colocación de prisma de concreto para la formación de banco de ductos de acuerdo al proyecto, con una f´c de 150 Kg/cm2, con soportes para tubería cada 1.5 m de diámetro indicado en el plano, incluyendo: cimbrado y descimbrado, trazo y nivelación, los materiales puestos en el sitio de su colocación, mermas y desperdicios, la maquinaria (considerando tiempo en activo, en espera y reserva), acarreos y elevaciones a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de los sobrantes fuera de obra, herramienta, equipo y mano de obra para su transporte, colocación y fabricación y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | m3 | 7962.7
21 | EP 313 | Fabricación de registros para prisma de cables de 0.7x1.0m, con tapa de concreto o metálica opaca (resistente al fuego), conectada con prisma de concreto, de acuerdo al proyecto. incluyendo: cimbrado y descimbrado, acero de refuerzo, trazo y nivelación, los materiales puestos en el sitio de su colocación, mermas y desperdicios, la maquinaria (considerando tiempo en activo, en espera y reserva), acarreos y elevaciones a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de los sobrantes fuera de obra, herramienta, equipo y mano de obra para su transporte, colocación y fabricación y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | PZA | 235
5.2 Línea Aérea de Contacto - Catenaria
5.2.1 Catenaria flexible
5.2.1.1 Anclajes
22 | EP 314 | Preparación y colocación de anclajes, verificación y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes. | PZA | 709
5.2.1.2 Postes y porticos
23 | EP 315 | Traslado de postes y colocación en base a los planos de catenaria. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario. | PZA | 241
24 | EP 316 | Traslado de postes y colocación en base a los planos de catenaria. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario. | PZA | 370
25 | EP 317 | Traslado del material de los pórticos, colocación de todos los elementos que constituyen el portico en base a los planos de catenaria. | PZA | 34
26 | EP 318 | Traslado de soportes, colocación en base a los planos de catenaria. | PZA | 156
5.2.1.3 Equipos de catenaria
27 | EP 319 | Colocación de la mensula en el poste conforme al proyecto de catenaria | PZA | 703
28 | EP 320 | Instalación de mensulas doble en el poste conforme al proyecto de catenaria | PZA | 145
29 | EP 321 | Instalación de las retenidas de los remates de los cantones de catenaria. | PZA | 96
30 | EP 322 | Instalación y ajuste de los aparatos de regulación de la tensión de acuerdo al proyecto de catenaria | PZA | 72
31 | EP 323 | Ajuste de las catenarias en los cambios de vía | PZA | 10
32 | EP 324 | Suministro, instalación y ajuste de punto fijo | PZA | 71
5.2.1.4 Conductores de catenaria
33 | EP 325 | Traslado y tendido del portador principal, ajuste de su tensión mecánica despues de 48 hrs. de su instalación | ML | 40528.146
34 | EP 326 | Traslado y tendido de los hilos de contacto, ajuste de su tensión despues de 48 h. despues de su instalación. Fijar lel portador y los hilos de contacto a las mensulas y los brazos de atirantado. Colocación de péndolas. Colocación de puentes eléctricos entre cantones. | ML | 81056.292
35 | EP 327 | Instalación de los pendulos entre el portador y los hilos de contacto conforme al proyecto de catenaria. | ML | 40528.15
5.2.1.5 Cables de tierra
36 | EP 328 | Conexión de los postes a la red de tierra | PZA | 611
5.2.1.6 Protecciones y señalización
37 | EP 329 | Instalación de protecciones de la catenaria (pararrayos) y su conexión a tierra. | PZA | 77
38 | EP 330 | Conexión entre carril | PZA | 146
39 | EP 331 | Instalación y conexión de las autovalvulas | PZA | 13
5.2.1.7 Alimentaciones y conexiones
40 | EP 332 | Colocación de las conexiones equipotenciales | PZA | 420
41 | EP 333 | Instalación y ajuste de aisladores de sección | PZA | 47
42 | EP 334 | Instalación y conexión de los feeder a la catenaria | PZA | 34
5.2.2 Catenaria rigida
5.2.2.1 Anclajes
43 | EP 335 | Marcado topográfico, verificación de marcaje, preparación y colocación de anclajes, verificación y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes | PZA | 1149
44 | EP 336 | Traslado de soportes, colocación en base a los planos de catenaria. Instalación de los aisladores con la brida deslizante en los soportes | PZA | 1049
45 | EP 337 | Traslado del material de los pórticos, colocación en base a los planos de catenaria. Vestido de los porticos incluye herrajes, aisladores y bridas de suspensión. | PZA | 25
5.2.2.2 Equipos de catenaria
46 | EP 338 | Instalación de las bridas de unión entre perfiles PAC 110, apretando los tornillo con el torque especificado por el fabricante, verificando la correcta alineación de los perfiles unidos. | PZA | 1183
47 | EP 339 | Colocación de las bridas de conexión de acuerdo al proyecto de catenaria. | PZA | 100
48 | EP 340 | Colocación de las bridas de conexión de puesta a tierra de acuerdo al proyecto de catenaria. | PZA | 100
49 | EP 341 | Instalación de las bridas de anclaje a en bretelles y diagonales | PZA | 2
50 | EP 342 | Instalación de punto fijo a la mitad de un canton de catenaria rígida | PZA | 49
51 | EP 343 | Instalación de los componentes de la transición de catenaria rígida a flexible conforme al poryecto de catenaria. | PZA | 4
52 | EP 344 | Suministro y montaje de aislador doble de campana para 1500 Vcc con grifas de suspensión deslizante. | PZA | 1049
53 | EP 345 | Se le solicitará al proveedor de la catenaria rígida el herramental adecuado para la correcta instalación de la catenaria rígida: Carro de montaje del hilo de contacto en el perfil de catenaria, útil de taladro, util de corte y bomba de engrase y manguito de aplicación. | PZA | 2
5.2.2.3 Conductores de catenaria
54 | EP 346 | Traslado del hilo de contacto y tendido del hilo de contacto incluyendo la grasa contactal para su correcto funcionamiento. | ML | 10568
55 | EP 347 | Colocación del perfil PAC 110 con sus placas de unión. Instalación de puntos fijos a la mitad de los cantones. Instalación del perfil en la zona de traslape con la catenaria flexible de acuerdo al proyecto ejecutivo. | PZA | 1049
56 | EP 348 | Colocación de la rampa perfil PAC 110 con sus placas de unión. | PZA | 134
5.2.2.4 Protecciones y señalización
57 | EP 330 | Conexión entre carril | PZA | 34
58 | EP 331 | Instalación y conexión de las autovalvulas | PZA | 7
5.2.2.5 Alimentaciones y conexiones
59 | EP 333 | Instalación y ajuste de aisladores de sección | PZA | 16
60 | EP 334 | Instalación y conexión de los feeder a la catenaria | PZA | 19
5.2.3 Puesta en marcha y refacciones
61 | EP 349 | Puesta en marcha del sistema Catenaria, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), pruebas de aislamiento, entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 2
62 | EP 350 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10 % de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
7 MATERIAL RODANTE
7.1 Material rodante
63 | EP 351 | Fabricación y suministro de un tren eléctrico con alimentación por catenaria a 1500 Vcd, ruedas metálicas, longitud máxima de 75 metros, una capacidad mínima de 500 pasajeros (6 pasajeros/m2) y una configuración posible de 2, 3 o 4 carros. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h sobre pendientes del 5% y logrará acceleraciones y desaceleraciones de 1m/s2. Se incluyen todos los trabajos y equipamientos auxiliares necesarios para su fabricación y suministro in situ. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 18
64 | EP 352 | Elaboración de maqueta a tamaño real de media cabina de tren, incluyendo todos los dispositivos de control, gestión y apoyo a la conducción en su disposición final con el objetivo de su validación por parte de la Dirección de Obra. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
65 | EP 353 | Suministro, pruebas y puesta en servicio de equipo CBTC embarcado completo para un tren del CDG, formado por ATP, ATO, Radio ATC, odometría, lectores de balizas, equipos de conducción en cabina y cualquier elemento necesario para asegurar su correcta integración y funcionamiento con los subsistemas de señalización en tierra y los del centro de control. según especificaciones técnicas y con el más alto grado de completitud para conseguir las funcionalidades y requerimientos de fiabilidad y disponibilidad esperadas. Incluye todas los trabajos y pruebas necesarias para resolver e implementar la interfaz con el equipamiento CBTC-TTR (ATS) del centro de control. | PZA | 18
66 | EP 354 | Suministro, pruebas y puesta en servicio de equipo CBTC embarcado completo para un vehículo de mantenimiento del CDG con dos cabinas , formado por ATP, Radio ATC, odometría, lectores de balizas, equipos de conducción en cabina y cualquier elemento necesario para asegurar su correcta integración y funcionamiento con los subsistemas de señalización en tierra y los del centro de control. según las especificaciones técnicas y con el más alto grado de completitud para conseguir las funcionalidades y requerimientos de fiabilidad y disponibilidad esperadas. Incluye todas los trabajos y pruebas necesarias para resolver e implementar la interfaz con el equipamiento CBTC-TTR (ATS) del centro de control. | PZA | 2
67 | EP 355 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de todos los subsistemas de telecomunicaciones y monitorización embarcados de un tren, incluyendo todos los trabajos y elementos necesarios para asegurar su correcta integración y funcionamiento con los subsistemas de tierra y del centro de control. Se definen como subsistemas de telecomunicaciones y monitorización embarcados los siguientes: Radiotelefonía y Radiocomunicaciones de Banda Ancha (RAD), Videovigilancia (VID), Interfonía (INT), Sonorización y Voceo (SON), Teleindicadores (TLI) y Telemando de Material Rodante (TTR). Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 18
68 | EP 356 | Ejecución de todas las pruebas de verificación y validación del tren y sus equipos embarcados necesarias para su recepción provisional y definitiva, incuyendo toda la documentación, reuniones y procedimientos necesarios para su logro. Se definen como pruebas todas las efectuadas en fábrica (FAT, Factory Aceptance Test), las efectuadas en campo (SAT, Site Acceptance Test) así como las efectuadas por entidades certificadoras independientes. Se incluyen todas las pruebas de compatibilidad con trazado y vía así como con los sistemas e instalaciones fijas de tierra que tienen interfaz com el tren. Se incluyen todos los desplazamientos del equipo de supervisión de Dirección de Obra a fábrica para la ejecución de las pruebas necesarias para la validación del tren. En caso de un nuevo diseño de tren, se incluyen los ensayos de choque (crash). Todo según especificaciones técnicas. | EJECUCIÓN | 18
69 | EP 357 | Elaboración y presentación en formato digital editable y en papel de toda la documentación "As-build" del proyecto, contemplando los siguientes tipos de documentos: Documentos necesarios para el diseño y la construcción de los trenes y todos sus sistemas embarcados, Documentos relativos a todos los equipos instalados en el tren y Documentos necesarios para la operación y el mantenimiento de los trenes y sus equipos embarcados. Todo según especificaciones técnicas. | EJECUCIÓN | 1
70 | EP 358 | Elaboración y presentación del Safety Case del Proyecto completo de trenes para el Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara. Se incluyen todos los certificados, pruebas y documentos necesarios que avalen el vehículo como seguro para el uso de pasajeros. Todo según especificaciones técnicas. | EJECUCIÓN | 1
71 | EP 359 | Suministro del conjunto de refacciones de consumo necesarias para la ejecución de la actividad de mantenimiento preventivo de toda la flota de trenes suministrada, durante el periodo de un año desde la firma de la recepción definitiva de los trenes. Todo según especificaciones técnicas. Por un mínimo del 5% del valor del tren y subsistemas embarcados | PZA | 1
72 | EP 360 | Suministro del conjunto de herramientas y equipos especiales necesarios para desarrollar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo (sistemático y mayor) que permitan realizar los tres niveles de intervención. Se incluyen como mínimo 5 equipos de diagnóstico portátiles (laptop) de uso rudo (según norma MIL STD) con el software instalado necesario de acuerdo a los diversos equipos informáticos indicados en la especificación. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
73 | EP 570 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
8 INSTALACIONES DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN: SEAT, ANILLOS MT Y SAFs
8.1 SEAT 1
8.1.1 Protección contra incendio materiales y equipos
74 | EP 102 | "Bomba centrifuga vertical tipo turbina modelo 10 FEM de 5 etapas, para servicio contra incendio marca AURORA PUMP o similar, para manejar 250 galones por minuto y una carga dinámica total de 100 PSI construida de acuerdo con las normas de NFPA-20 y aprobada por U.L. y F.M. compuesta por: * Cabezal de descarga tamaño SDC 16½ x 6"""", fabricado en una pieza en fierro fundido ASTM 48. * Columna de descarga de lubricación por agua tamaño 6 """" x 1"""", fabricada en placa de acero A53, flecha de transmisión en acero AISI 1045 y coples en acero inoxidable tipo 304. * Cuerpo de tazones modelo 10 FEM de 5 etapas, fabricado en fierro fundido A48, e impulsores en bronce B584-AL836. * Colador tipo canasta en latón. * Motor elécrito vertical, abierto a prueba de goteo, tipo inducción jaula de ardilla de flecha hueca de 30 HP a 1770 RPM, para trabajar con corriete alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts con aislamiento clase F y factor de servicio 1.15. * La bomba cuenta con un panel de control marca TORNATECH modelo GPA para un arranque en TENSION PLENA para trabajar con corriente alterna de 60 /3/460 volts, fabricado de acuerdo con lo indicado por NFPA-20 y listado y aprobado por U.L. / F.M. con circuito de interrupción y desconexión, arrancador, estación de botones de operación manual y un transductor de presión de 0 - 300 PSI, todo está contenido en gabinete NEMA 2. * Accesorios que se incluyen : Válvula automática eliminadora de aire Manómetro para descarga Reporte de prueba hidrostática no atestiguada Reporte de prueba de comportamiento, no atestiguada.""" | PZA | 1
75 | EP 103 | "Bomba centrifuga vetical tipo turbina, modelo 10 FEM de 5 etapas, para servico contra incendio marca AURORA PUMP o similar, para manejar 250 galones por minuto y una carga dinámico total de 100 PSI construida de acuerdo con las normas de NFPA-20 y aprobado por U.L. F.M. compuesta por: * Cabezal de descarga tamaño SDC 16½ x 6 fabricado en una pieza en fierra fundido ASTM 48. * Cabezal en ángulo recto RANDOLPH mod G40 rel. 6:5. * Columna de descarga de lubricación por agua tamaño 6"""" x 1"""" fabricada en placa de acero A53, flecha de transmisión en acero AISI 1045 y manguitos en acero inoxidable tipo 304. * Cuerpo de tazones modelo 10 FEM de 5 etapas, fabricado en fierro fundido A48, e impulsores en bronce B584-AL836. * Colador tipo canasta en latón. * Motor de combustión interna a diesel marca CLARKE modelo JU4H-UF10 de 51 HP a 2100 RPM a.n.m., incluye doble banco de baterías, base y juego de cables, intercambiador de calor, tubería de by-pass. * La bomba cuenta con un panel de control autosoportado marca TORNATECH modelo GPD o similar, especificamente etiquetado para servicio Coontra Incendio, con doble cargador de baterias, alarma para falla de arranque, baja presión de aceite, alta temperatura de agua, y paro por sobre velocidad. El tablero de control esta provisto de arranque manual y automático, paro manual con transductor de presión de 0 - 300 PSI, estación de botones, gabinete con cerradura NMEA 2. ACCESORIOS DEL SISTEMA: Válvula de Alivio Principal. Tamaño de la Valvula de Alivio Principal: 3"""" x 3"""" Cono Cerrado. Tamaño del Cono Cerrado: 3"""" x 5"""". Medidor de Flujo. Marca: Global Vision-Venturi o similar. Tipo de Montaje: Ranurado Tamaño en plg: 4"""". Flujo GPM: 250. Mofle tipo: Commercial. Fuel Tank: Accesorios de Ventilacion: NFPA 20 & UL142. Tanque de Pared Sencilla. Capacidad del Tanque Galones (Total): 119. Capacidad del Tanque Galones (Usuable): 105 """ | PZA | 1
76 | EP 104 | "Bomba centrifuga vertical sumergible multipasos, marca AURORA PUMP o similar. pasos modelo L7P4CHL, con motor electrico sumergible de 1/2HP a 3500 RPM para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts. Tablero de control marca TORNATECH mod. JP, conteniendo: * Interruptor tipo fusible para desconexión, protección por sobrecarga del motor * Interruptor de presión con punto de ajuste dual con rango de 15 a 260 PSI. * Selector de operación de tres posiciones M/F/A * Gabinete NEMA 2. | PZA | 1
77 | EP 105 | Tuberías de la Sala de Bombas. Tubería de acero soldable cedula 40, tuberia de acero negro cedula 10 ranurado, tuberia de cobre de 1/2" de cobre tipo "M". Accesorios, juntas ranuradas, soportación, tornillería, soldadura, pintura y mano de obra. Incluida la Valvulería-Accesorios indicados en Proyecto. NOTA: Algunas válvulas se supervisarán por el Sistema de Vigilancia y Control. El cableado, el canalizado y su implemantación también está incluido. Las válvulas de un diámetro mayor a 2" serán UL/FM. NOTA: Los diámetros de las tuberías, reducción excéntrica, etc. se realizarán según planos. Material de la tubería: acero negro cedula 10 bajo norma ASTM-A-135. y acero negro soldable cedula 40 | PZA | 1
78 | EP 106 | Colector de Pruebas, Suministro y montaje de: Válvula de mariposa con final de carrera de 6". Puntos de drenaje de 1". Válvulas de bola de Ø 1 ". Para el punto de drenaje. Caudalímetro FM Approved. | SALIDA | 1
79 | EP 108 | Sistema de Rociadores para la Sala de Bombas, formado por :Rociadores de Ø 1/2", K=80, 79 º C, tipo montante en bronce Válvula de Corte de Ø 2". Interruptor de Flujo, Válvula de Vaciado, Conjunto de Test Drain para rociadores K-80, con manómetro y válvula de alivio de presión de 1/2". P.A. Tubería de acero negro por soldadura. Incluye accesorios, soportes, soldadura 6010 y 7018, pintura y mano de obra | PZA | 1
80 | EP 110 | Toma siamesa para bomberos. Toma siamesa con 2 tomas de 2 1/2" y alimentación en 4". Incluye válvula antiretorno de 4". Según planos de proyecto. | SALIDA | 2
81 | EP 111 | Partida salida de tubo de escape bomba diesel. Incluye material necesario, soportación, la tubería necesaria para sacar el venteo del mismo fuera de la sala de bombas, silenciador y la obra civil asociada y accesorios. | PZA | 1
82 | EP 112 | Gabinete para contraincendios de 70 X90 X 17 cm. Incluye manguera contraincendios de 30 mts de long y un chorro de agua de 5 mts, del hidrante y sera 100% sintética con las caracteristicas de acuerdo a planos, dispositivo especial para facilitar su uso, chiflon de 3 pasos, válvula angular de globo y llave universal, manometro, letrero de señalización de Hidrante, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su instalación y operación correcta. | PZA | 4
8.1.2 Acometidas 230 kV SEAT 1
83 | EP 361 | Trabajos a realizar por CFE (Comisión Federal de Electricidad) en las subestaciones de su propiedad SE TUZANIA y SE SAN MARTÍN, alimentandoras de SE ZAPOPAN y SE TLAQUEPAQUE, respectivamente, consistentes en ampliar las barras 230 kV, y equipar una bahía completa 230 kV de intemperie para alimentación a CDG, incluyendo todo la aparamenta necesaria, así como la resolución de todas las interfaces físicas y funcionales: equipos de protección eléctrica, equipos de medida oficial, acceso a los equipos de medida oficial, etc. El costo de dichos trabajos vendrá especificado en el Presupuesto por Concepto de Aportaciones, en el Oficio Resolutivo emitido por CFE en respuesta a la Solicitud de Servicios de Energía Eléctrica | PZA | 1
84 | EP 362 | Resolución de la vía administrativa con CFE para conseguir la conexión y energización de la SEAT, incluyendo: Solicitud de la Factibilidad de Servicio, Solicitud de Servicio de Energía Eléctrica, Firma convenio de aportación en Obra Específica, Redacción Proyecto y Memoria Técnica de la Acometida y SEAT para aprobación CFE y Formalización Contrato de Suministro Eléctrico | PZA | 1
85 | EP 363 | Actividades necesarias para la realización de topografía e ingeniería de detalle, redacción del Proyecto Oficial de Ejecución, sus separatas, relación de bienes afectados, gestión de los permisos, tramitación de expedientes, etc. | PZA | 1
86 | EP 364 | Suministro, ejecucion, instalación, configuración y comprobación de la canalización para cable 230 kV, desde la subestación de CFE hasta la SEAT, formada por ductos de polietileno corrugado exterior y liso interior, en configuración: tres ductos de diámetro interior 250 mm dispuestos en triángulo para cable 230 kV, y un ducto de diámetro interior 110 mm para cable de tierra, embebidos en concreto. Incluye realización de la zanja, realización de calas, ejecución cámaras de empalme, registros para cross-bonding, los soportes correspondientes, tendido ductos, ejecución prisma de concreto, relleno zanja con material compactado, placa señalizadora, reposición del firme existente y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 3325
87 | EP 365 | Suministro, tendido, instalación, conexión, configuración y comprobación del cable 127/230 kV para la alimentación de la SEAT desde la subestación CFE, de denominación AL RHZ1 1 X 400 MM2 127/230 kV AIH280, tendido en canalización multitubular, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes y ménsulas correspondientes, empalmes necesarios cable 230 kV con continuidad de pantalla, conexión cross-bonding pantallas, cable de tierra 400 MM2 Cu,cable dieléctrico de fibra óptica, elaboración terminales y parte proporcional de elementos auxiliares (bridas, señalización, etc.). Según especificaciones técnicas | ML | 10972.5
88 | EP 366 | Suministro, instalación, confección, conexión, configuración y comprobación del terminal exterior composite para cable 127/230 kV 1x400 MM2, a instalar en la subestación CFE para la conversión aéreo-subterránea. Se incluye el soporte metálico, cimentación, conexión a tierra de la pantalla y parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
89 | EP 367 | Suministro, instalación, confección, conexión, configuración y comprobación del terminal GIS para cable 127/230 kV 1x400 MM2, a instalar en la subestación SEAT para conexión a GIS. Se incluye el soporte metálico, cimentación, conexión a tierra de la pantalla y parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
90 | EP 368 | Puesta en marcha del sistema global de acometida 230 kV, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 1
91 | EP 369 | Suministro de un lote de refacciones formado por un terminal de cable de cada tipo y una bobina de 500 m de cable 127/230 kV y accesorios. | PZA | 1
8.1.3 Equipos 230 kV
92 | EP 370 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de la celda GIS 230 kV, para acometida cable 230 kV desde CFE y alimentación transformador 230/23 kV, totalmente equipada según esquema unifilar y especificaciones técnicas. Incluye los soportes correspondientes, bancadas, módulos de conexión para cable seco para acometida y alimentación transformador, carga gas SF6, parte proporcional de elementos auxiliares y pequeño material. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
93 | EP 371 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha del transformador de potencia 230/23 kV, aislamiento en aceite, regulación en carga lado primario o secundario, grupo de conexión Dyn11, refrigeración ONAN/ONAF1/ONAF2, con potencias 18/24/30 MVA, para la alimentación de los circuitos 23 kV, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes correspondientes, protecciones mecánicas, aceite, accesorios y parte proporcional de elementos auxiliares y pequeño material. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
94 | EP 372 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha del módulo para conexión de cable tipo seco 127/230 kV a borna AT del transformador de potencia 230/23 kV, para la conexión del cable 230 kV al transformador de potencia, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes correspondientes, accesorios y parte proporcional de elementos auxiliares y pequeño material. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
95 | EP 373 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 127/230 kV para la alimentación del transformador de potencia desde la GIS, de denominación AL RHZ1 1 X 400 MM2 127/220 kV AIH280, tendido en galería de servicios, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes y ménsulas correspondientes, tratamiento y conexión pantallas, cable de tierra 400 MM2 Cu, elaboración terminales y parte proporcional de elementos auxiliares (bridas, señalización, etc.). Según especificaciones técnicas | ML | 150
96 | EP 374 | Suministro, instalación, confección, conexión, configuración y comprobación del terminal GIS para cable 127/230 kV 1x400 MM2, a instalar en la subestación SEAT para conexión a GIS. Se incluye el soporte metálico, cimentación, conexión a tierra de la pantalla y parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
8.1.4 Equipos 23 kV
97 | EP 375 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha del sistema de puesta a tierra para aterrizamiento neutro red de 23 kV, resistencia de 33 ? 400 A, conectada a la salida BT del transformador de potencia 230/23 kV. Se incluye el soporte metálico, bancada o cimentación, celda metálica y de mampostería y cerramiento, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
98 | EP 376 | Suministro, instalación, comprobación y conexión del pórtico para salidas de cable 23 kV, ubicado a la salida BT del transformador de potencia 230/23 kV. Se incluye el soporte metálico, bancada o cimentación, pletina de cobre, aisladores 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
99 | EP 377 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección general con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 1,250 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cable 25 kV 750 kcmil, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
100 | EP 378 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de medida en media tensión, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, con 3 transformadores de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
101 | EP 379 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección general con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 1,250 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cables 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 4
102 | EP 380 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección general con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 1,250 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cable 25 kV 250 kcmil, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 2
103 | EP 381 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 25 kV para la conexión entre la borna BT del transformador de potencia y la celda MT acometida transformador, , tendido en galería de servicios y suelo técnico, de calibre 1x750 kcmil Cu, con características según especificaciones técnicas, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes, ménsulas y abrazadoras correspondientes, elaboración terminales de conexión a celdas MT y elaboración botella terminal de conexión a transformador, bridas señalización y parte proporcional de charolas y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 750
104 | EP 382 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 25 kV para la conexión entre la celda MT de protección y la borna MT del transformador de servicios auxiliares, tendido en galería de servicios y suelo técnico, de calibre 1x250 kcmil Cu, con características según especificaciones técnicas, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes, ménsulas y abrazadoras correspondientes, elaboración terminales de conexión a celdas MT y elaboración botella terminal de conexión a transformador, bridas señalización y parte proporcional de charolas y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 150
105 | EP 383 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076-11, dieléctrico seco, de 225 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 2
8.1.5 Sistema integrado de control distribuido
106 | EP 384 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido celdas 230 kV, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada bahía 230 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 1
107 | EP 385 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido celdas 23 kV, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada celda 23 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 1
108 | EP 386 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido servicios auxiliares y comunes, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a los serviciios comunes y auxiliares de la SEAT, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 1
109 | EP 387 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica barras 230 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada tablero de protección de las celdas 230 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones | PZA | 1
110 | EP 388 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica transformador 230/23 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en tablero de protección del transformador de potencia, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones | PZA | 1
111 | EP 389 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica celdas 23 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada celda 23 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones | PZA | 1
112 | EP 390 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de medida eléctrica de la SEAT, incluyendo el suministro y montaje del analizador de red para cada bahia eléctrica (acometida CFE, AT/BT transformador de potencia, alimentación de cada anillo, alimentación transformadores de servicios auxiliares, y consumos BT), incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de medida. Según especificaciones | PZA | 1
113 | EP 391 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de medida eléctrica oficial de la SEAT (medida comprobante), incluyendo el suministro y montaje de la red de contadores de energía activa/reactiva en la bahía acometida 230 kV CFE, incluyendo contadores, registradores, mòdems, racks, pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de medida. Se incluye también el acceso remoto para telemedida del equipo de medida oficial principal ubicado en la subestación CFE. Según especificaciones | PZA | 1
114 | EP 392 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del PLO (Puesto de Operación Local) de la SEAT, formado por un ordenador industrial con software SCADA, pantalla táctil estanca, dos PLC's concentradores de información, 2 PLC's conversores de protocolo, adaptores de red, distribuidores de fibra óptica, fuentes de alimentación, aparamenta de protección, alimentación a 110 Vcd de todos los PLC's comunicables (habilitados para protocolo IEC/104), incluyendo integración, programación, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Según especificaciones | PZA | 1
115 | EP 393 | Suministro, instalación, configuración y comprobación de la red de comunicaciones interna de la SEAT por fibra óptica, incluyendo cable de fibra óptica, adaptadores de protocolo, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Según especificaciones | PZA | 1
116 | EP 394 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de enclavamientos mediante juego de llaves y cerraduras en la subestación. Incluye cerraduras con pestillo, llaves numeradas, considerando un juego de llave-cerradura por accionamiento a enclavar. Incluye cableado, conexionado, materiales auxiliares, procedimientos y esquemas de instalación y especificaciones de los equipos. Según especificaciones | PZA | 1
8.1.6 Servicios Auxiliares y Comunes
8.1.6.1 Distribución BT
117 | EP 395 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 220/127 V y subtableros, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, sistema de conmutación automática entre fuentes y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
118 | EP 396 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 125 VCD, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
119 | EP 397 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico SAI, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
120 | EP 398 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT Alumbrado y Fuerza, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
121 | EP 399 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cargador-rectificador y baterías 125 VCD, 75 A, 180 MIN, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 2
122 | EP 400 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de ondulador estático de tensión 5,000 VA 125 VDC/127 VCA, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
123 | EP 401 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha del cable de potencia, mando y contro de toda la subestación, para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones. Formado por cable del calibre correspondiente con aislamiento THHW-LS, parte proporcional de canalización portacables, tubería, conectores, accesorios y elementos auxiliares. Se incluye las canalizaciones portacables y/o charolas necesarias para el tendido del cableado. Las dimensiones serán acorde al número de conductores. Incluye accesorios de montaje, soportes y elementos auxiliares para su correcta instalación y señalización. Todo ello según especificación técnica. | PZA | 1
8.1.6.2 Alumbrado y Fuerza
124 | EP 402 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado normal en las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
125 | EP 403 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado de socorro en las diferentes salas y espaciós de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
126 | EP 404 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado de emergencia en las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes con batería incorporada, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
127 | EP 405 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado a base de proyectores de las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por luminarias con lámparas de descarga de vapor de sodio, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
128 | EP 406 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos de las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificación técnica | PZA | 1
8.1.6.3 Red de tierras SEAT
129 | EP 407 | Realización campaña geoeléctrica sobre el futuro emplazamiento de la SEAT, con el objeto de determinar la resistividad del terreno en toda la extensión de la SEAT y en función de la profundidad; incluye campaña de campo para toma de datos y elaboración del estudio. Según especificaciones | PZA | 1
130 | EP 408 | Suministro, montaje e instalación de la malla de puesta a tierra de la SEAT, de retícula 5,00x5,00 m, formada por conductor desnudo de cobre de calibre 250 kcmil AWG, directamente enterrada en el terreno, a 80 cm, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, las picas o varillas copperweld de 19 mm de diámetro, los cables de espera para conexión a red de tierras aérea, y las arquetas de registro necesarias, equipadas con puentes seccionables. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Según especificaciones técnicas | PZA | 1
131 | EP 409 | Suministro, montaje e instalación de la red aérea de puesta a tierra de la SEAT, formada por conductores desnudos de cobre de calibres 250 kcmil y 4/0 AWG, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, la conexión a los cables de espera de la malla enterrada, las pletinas de cobre sobre aisladores tipo barril y los conectores bimetálicos y de bronce necesarios. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Se incluye también los puntos fijos de puesta a tierra a ubicar en Según especificación técnica | PZA | 1
8.1.6.4 Varios
132 | EP 410 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de puente grúa de 5.000 kg de capacidad, con carro de altura reducida, recorrido útil del gancho 15 m; se incluye tablero de potencia, protección y mando (con botonera suspendida), vigas de perfil IPN-340 y electrificación del carro. Incorpora la parte proporcional de pequeño material, fijaciones, canalizaciones, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
133 | EP 411 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de charola tipo rejilla de acero electrocincado, de dimensiones 600x100 mm, 300x100 mm y 250x100 mm, y sus ménsulas y soportes, para todo el cableado AT y MT de la subestación. Incluye cable de tierra, latiguillos de conexión a red de tierra aéra, soportes, accesorios y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
134 | EP 412 | Suministro, mecanización, montaje y ajuste de perfilería de acero galvanizado en caliente, para ejecución de todas las estructuras metálicas grandes, incluyendo material auxiliar, soldaduras, tornillería y medios auxiliares necesarios. Según especificación técnica | PZA | 1
135 | EP 413 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de piso técnico, en las salas nobles de la subestación, formada por losetass de pisos falsos (suelos técnicos) de 0.60x0.60 m y capacidad de carga de 2,000 kg/m2. no propagador de incendio y de baja emisión de humos y gases tóxicos. Según especificación técnica; se incluye la soportería asociada (0.15 a 0.60 m), su aterrizamiento y todo el material auxiliar necesario para su montaje. Según especificación técnica | PZA | 1
136 | EP 414 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de los equipos de seguridad a instalar en la SEAT, en tablero específico. Según especificación técnica | PZA | 1
137 | EP 415 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada, para la ejecución de escalones de obra civil, bancadas, celdas de mampostería, etc., incluida la carpintería metálica para barandillas, puertas de acceso a celdas de mampostería, etc., incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica con la sala. Según especificación técnica | PZA | 1
138 | EP 416 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada a la instalación del transformador de potencia, para la ejecución del sistema de recogida de aceite (cubeto de la capacidad suficiente y depósito decantador, tuberías, etc.); de los muros pantalla cortafuegos, de la bancada de soportación del transformador, con vigas carrileras (riel embebido) hasta la zona de descarga del transformador, incluida la carpintería metálica asociada (soportes, ductos, etc.), incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica de la SEAT. Se incluye también la obra civil asociada a las canalizaciones con los edificios técnicos (zanja tubular), y la galería de cables bajo rasante, etc.. Según especificación técnica | PZA | 1
139 | EP 417 | Suministro, instalación y realización del sistema de protección contra descargas atmosféricas, tanto de los edificios técnicos de la SEAT, como del parque intemperie (zona transformador de potencia), incluyendo sistema captador (puntas flanklin y cables de guarda), conductores bajantes, puesta a tierra específica y conexión con la red de tierras de la SEAT. Se incluye los accesorios, soportes, torres, mástiles, ductos, cajas seccionadoras, etc. y la obra civil asociada. Según especificación técnica | PZA | 1
140 | EP 418 | Suministro, instalación y realización de la instalación de ventilación forzada de las diferentes salas técnicas, y climatización de las salas técnicas nobles (sala de comunicaciones y sala de control), incluyendo cableado, canalizaciones, ductos de impulsión y extracción, grupos moto-ventiladores de impulsión y extracción y sistemas auxiliares (filtros, silenciadores, etc.), acondicionadores de aire autónomo (partidos, de pared y condensados por aire), y el pequeño material neceario para su correcta ejecución. Se incluye también el tablero de mando, las compuertas corta-fuegos y la obra civil asociada . Según especificación técnica | PZA | 1
141 | EP 419 | Suministro, instalación y realización de la instalación de detección (detectores adecuados para cada ámbito: iónicos, térmicos y velocimétricos) y extinción de inendios (extintores portátiles, de la capacidad y eficacia adecuada a cada ámbito) para cada uno de los ámbitos de la SEAT, incluyendo salas técnicas, suelos técnicos y transformador de potencia, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos, conduits y pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye la central de incendios compacta, de tecnología analógica, y comunicable, y la obra civil asociada. Según especificación técnica. | PZA | 1
8.1.7 Puesta en marcha y refacciones
142 | EP 420 | Puesta en marcha de la subestación eléctrica de alta tensión (SEAT), incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 1
143 | EP 421 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados de unidades de obra 8.1.3 a 8.1.6.5 | PZA | 1
8.2 SEAT 2
8.2.1 Protección contra incendio materiales y equipos
144 | EP 102 | "Bomba centrifuga vertical tipo turbina modelo 10 FEM de 5 etapas, para servicio contra incendio marca AURORA PUMP o similar, para manejar 250 galones por minuto y una carga dinámica total de 100 PSI construida de acuerdo con las normas de NFPA-20 y aprobada por U.L. y F.M. compuesta por: * Cabezal de descarga tamaño SDC 16½ x 6"""", fabricado en una pieza en fierro fundido ASTM 48. * Columna de descarga de lubricación por agua tamaño 6 """" x 1"""", fabricada en placa de acero A53, flecha de transmisión en acero AISI 1045 y coples en acero inoxidable tipo 304. * Cuerpo de tazones modelo 10 FEM de 5 etapas, fabricado en fierro fundido A48, e impulsores en bronce B584-AL836. * Colador tipo canasta en latón. * Motor elécrito vertical, abierto a prueba de goteo, tipo inducción jaula de ardilla de flecha hueca de 30 HP a 1770 RPM, para trabajar con corriete alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts con aislamiento clase F y factor de servicio 1.15. * La bomba cuenta con un panel de control marca TORNATECH modelo GPA para un arranque en TENSION PLENA para trabajar con corriente alterna de 60 /3/460 volts, fabricado de acuerdo con lo indicado por NFPA-20 y listado y aprobado por U.L. / F.M. con circuito de interrupción y desconexión, arrancador, estación de botones de operación manual y un transductor de presión de 0 - 300 PSI, todo está contenido en gabinete NEMA 2. * Accesorios que se incluyen : Válvula automática eliminadora de aire Manómetro para descarga Reporte de prueba hidrostática no atestiguada Reporte de prueba de comportamiento, no atestiguada.""" | PZA | 1
145 | EP 103 | "Bomba centrifuga vetical tipo turbina, modelo 10 FEM de 5 etapas, para servico contra incendio marca AURORA PUMP o similar, para manejar 250 galones por minuto y una carga dinámico total de 100 PSI construida de acuerdo con las normas de NFPA-20 y aprobado por U.L. F.M. compuesta por: * Cabezal de descarga tamaño SDC 16½ x 6 fabricado en una pieza en fierra fundido ASTM 48. * Cabezal en ángulo recto RANDOLPH mod G40 rel. 6:5. * Columna de descarga de lubricación por agua tamaño 6"""" x 1"""" fabricada en placa de acero A53, flecha de transmisión en acero AISI 1045 y manguitos en acero inoxidable tipo 304. * Cuerpo de tazones modelo 10 FEM de 5 etapas, fabricado en fierro fundido A48, e impulsores en bronce B584-AL836. * Colador tipo canasta en latón. * Motor de combustión interna a diesel marca CLARKE modelo JU4H-UF10 de 51 HP a 2100 RPM a.n.m., incluye doble banco de baterías, base y juego de cables, intercambiador de calor, tubería de by-pass. * La bomba cuenta con un panel de control autosoportado marca TORNATECH modelo GPD o similar, especificamente etiquetado para servicio Coontra Incendio, con doble cargador de baterias, alarma para falla de arranque, baja presión de aceite, alta temperatura de agua, y paro por sobre velocidad. El tablero de control esta provisto de arranque manual y automático, paro manual con transductor de presión de 0 - 300 PSI, estación de botones, gabinete con cerradura NMEA 2. ACCESORIOS DEL SISTEMA: Válvula de Alivio Principal. Tamaño de la Valvula de Alivio Principal: 3"""" x 3"""" Cono Cerrado. Tamaño del Cono Cerrado: 3"""" x 5"""". Medidor de Flujo. Marca: Global Vision-Venturi o similar. Tipo de Montaje: Ranurado Tamaño en plg: 4"""". Flujo GPM: 250. Mofle tipo: Commercial. Fuel Tank: Accesorios de Ventilacion: NFPA 20 & UL142. Tanque de Pared Sencilla. Capacidad del Tanque Galones (Total): 119. Capacidad del Tanque Galones (Usuable): 105 """ | PZA | 1
146 | EP 104 | "Bomba centrifuga vertical sumergible multipasos, marca AURORA PUMP o similar. pasos modelo L7P4CHL, con motor electrico sumergible de 1/2HP a 3500 RPM para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts. Tablero de control marca TORNATECH mod. JP, conteniendo: * Interruptor tipo fusible para desconexión, protección por sobrecarga del motor * Interruptor de presión con punto de ajuste dual con rango de 15 a 260 PSI. * Selector de operación de tres posiciones M/F/A * Gabinete NEMA 2. """ | PZA | 1
147 | EP 105 | Tuberías de la Sala de Bombas. Tubería de acero soldable cedula 40, tuberia de acero negro cedula 10 ranurado, tuberia de cobre de 1/2" de cobre tipo "M". Accesorios, juntas ranuradas, soportación, tornillería, soldadura, pintura y mano de obra. Incluida la Valvulería-Accesorios indicados en Proyecto. NOTA: Algunas válvulas se supervisarán por el Sistema de Vigilancia y Control. El cableado, el canalizado y su implemantación también está incluido. Las válvulas de un diámetro mayor a 2" serán UL/FM. NOTA: Los diámetros de las tuberías, reducción excéntrica, etc. se realizarán según planos. Material de la tubería: acero negro cedula 10 bajo norma ASTM-A-135. y acero negro soldable cedula 40 | PZA | 1
148 | EP 106 | Colector de Pruebas, Suministro y montaje de: Válvula de mariposa con final de carrera de 6". Puntos de drenaje de 1". Válvulas de bola de Ø 1 ". Para el punto de drenaje. Caudalímetro FM Approved. | SALIDA | 1
149 | EP 108 | Sistema de Rociadores para la Sala de Bombas, formado por :Rociadores de Ø 1/2", K=80, 79 º C, tipo montante en bronce Válvula de Corte de Ø 2". Interruptor de Flujo, Válvula de Vaciado, Conjunto de Test Drain para rociadores K-80, con manómetro y válvula de alivio de presión de 1/2". P.A. Tubería de acero negro por soldadura. Incluye accesorios, soportes, soldadura 6010 y 7018, pintura y mano de obra | PZA | 1
150 | EP 110 | Toma siamesa para bomberos. Toma siamesa con 2 tomas de 2 1/2" y alimentación en 4". Incluye válvula antiretorno de 4". Según planos de proyecto. | SALIDA | 2
151 | EP 111 | Partida salida de tubo de escape bomba diesel. Incluye material necesario, soportación, la tubería necesaria para sacar el venteo del mismo fuera de la sala de bombas, silenciador y la obra civil asociada y accesorios. | PZA | 1
152 | EP 112 | Gabinete para contraincendios de 70 X90 X 17 cm. Incluye manguera contraincendios de 30 mts de long y un chorro de agua de 5 mts, del hidrante y sera 100% sintética con las caracteristicas de acuerdo a planos, dispositivo especial para facilitar su uso, chiflon de 3 pasos, válvula angular de globo y llave universal, manometro, letrero de señalización de Hidrante, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su instalación y operación correcta. | PZA | 4
8.2.2 Acometidas 230 kV SEAT 2
153 | EP 361 | Trabajos a realizar por CFE (Comisión Federal de Electricidad) en las subestaciones de su propiedad SE TUZANIA y SE SAN MARTÍN, alimentandoras de SE ZAPOPAN y SE TLAQUEPAQUE, respectivamente, consistentes en ampliar las barras 230 kV, y equipar una bahía completa 230 kV de intemperie para alimentación a CDG, incluyendo todo la aparamenta necesaria, así como la resolución de todas las interfaces físicas y funcionales: equipos de protección eléctrica, equipos de medida oficial, acceso a los equipos de medida oficial, etc. El costo de dichos trabajos vendrá especificado en el Presupuesto por Concepto de Aportaciones, en el Oficio Resolutivo emitido por CFE en respuesta a la Solicitud de Servicios de Energía Eléctrica | PZA | 1
154 | EP 362 | Resolución de la vía administrativa con CFE para conseguir la conexión y energización de la SEAT, incluyendo: Solicitud de la Factibilidad de Servicio, Solicitud de Servicio de Energía Eléctrica, Firma convenio de aportación en Obra Específica, Redacción Proyecto y Memoria Técnica de la Acometida y SEAT para aprobación CFE y Formalización Contrato de Suministro Eléctrico | PZA | 1
155 | EP 363 | Actividades necesarias para la realización de topografía e ingeniería de detalle, redacción del Proyecto Oficial de Ejecución, sus separatas, relación de bienes afectados, gestión de los permisos, tramitación de expedientes, etc. | PZA | 1
156 | EP 364 | Suministro, ejecucion, instalación, configuración y comprobación de la canalización para cable 230 kV, desde la subestación de CFE hasta la SEAT, formada por ductos de polietileno corrugado exterior y liso interior, en configuración: tres ductos de diámetro interior 250 mm dispuestos en triángulo para cable 230 kV, y un ducto de diámetro interior 110 mm para cable de tierra, embebidos en concreto. Incluye realización de la zanja, realización de calas, ejecución cámaras de empalme, registros para cross-bonding, los soportes correspondientes, tendido ductos, ejecución prisma de concreto, relleno zanja con material compactado, placa señalizadora, reposición del firme existente y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 3325
157 | EP 365 | Suministro, tendido, instalación, conexión, configuración y comprobación del cable 127/230 kV para la alimentación de la SEAT desde la subestación CFE, de denominación AL RHZ1 1 X 400 MM2 127/230 kV AIH280, tendido en canalización multitubular, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes y ménsulas correspondientes, empalmes necesarios cable 230 kV con continuidad de pantalla, conexión cross-bonding pantallas, cable de tierra 400 MM2 Cu,cable dieléctrico de fibra óptica, elaboración terminales y parte proporcional de elementos auxiliares (bridas, señalización, etc.). Según especificaciones técnicas | ML | 10972.5
158 | EP 366 | Suministro, instalación, confección, conexión, configuración y comprobación del terminal exterior composite para cable 127/230 kV 1x400 MM2, a instalar en la subestación CFE para la conversión aéreo-subterránea. Se incluye el soporte metálico, cimentación, conexión a tierra de la pantalla y parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
159 | EP 367 | Suministro, instalación, confección, conexión, configuración y comprobación del terminal GIS para cable 127/230 kV 1x400 MM2, a instalar en la subestación SEAT para conexión a GIS. Se incluye el soporte metálico, cimentación, conexión a tierra de la pantalla y parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
160 | EP 368 | Puesta en marcha del sistema global de acometida 230 kV, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 1
161 | EP 369 | Suministro de un lote de refacciones formado por un terminal de cable de cada tipo y una bobina de 500 m de cable 127/230 kV y accesorios. | PZA | 1
8.2.3 Equipos 230 kV
162 | EP 370 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de la celda GIS 230 kV, para acometida cable 230 kV desde CFE y alimentación transformador 230/23 kV, totalmente equipada según esquema unifilar y especificaciones técnicas. Incluye los soportes correspondientes, bancadas, módulos de conexión para cable seco para acometida y alimentación transformador, carga gas SF6, parte proporcional de elementos auxiliares y pequeño material. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
163 | EP 371 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha del transformador de potencia 230/23 kV, aislamiento en aceite, regulación en carga lado primario o secundario, grupo de conexión Dyn11, refrigeración ONAN/ONAF1/ONAF2, con potencias 18/24/30 MVA, para la alimentación de los circuitos 23 kV, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes correspondientes, protecciones mecánicas, aceite, accesorios y parte proporcional de elementos auxiliares y pequeño material. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
164 | EP 372 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha del módulo para conexión de cable tipo seco 127/230 kV a borna AT del transformador de potencia 230/23 kV, para la conexión del cable 230 kV al transformador de potencia, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes correspondientes, accesorios y parte proporcional de elementos auxiliares y pequeño material. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
165 | EP 373 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 127/230 kV para la alimentación del transformador de potencia desde la GIS, de denominación AL RHZ1 1 X 400 MM2 127/220 kV AIH280, tendido en galería de servicios, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes y ménsulas correspondientes, tratamiento y conexión pantallas, cable de tierra 400 MM2 Cu, elaboración terminales y parte proporcional de elementos auxiliares (bridas, señalización, etc.). Según especificaciones técnicas | ML | 150
166 | EP 374 | Suministro, instalación, confección, conexión, configuración y comprobación del terminal GIS para cable 127/230 kV 1x400 MM2, a instalar en la subestación SEAT para conexión a GIS. Se incluye el soporte metálico, cimentación, conexión a tierra de la pantalla y parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 3
8.2.4 Equipos 23 kV
167 | EP 375 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha del sistema de puesta a tierra para aterrizamiento neutro red de 23 kV, resistencia de 33 ? 400 A, conectada a la salida BT del transformador de potencia 230/23 kV. Se incluye el soporte metálico, bancada o cimentación, celda metálica y de mampostería y cerramiento, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
168 | EP 376 | Suministro, instalación, comprobación y conexión del pórtico para salidas de cable 23 kV, ubicado a la salida BT del transformador de potencia 230/23 kV. Se incluye el soporte metálico, bancada o cimentación, pletina de cobre, aisladores 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
169 | EP 377 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección general con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 1,250 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cable 25 kV 750 kcmil, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
170 | EP 378 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de medida en media tensión, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de chapa de acero galvanizado, con 3 transformadores de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 1
171 | EP 379 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección general con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 1,250 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cables 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 4
172 | EP 380 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección general con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 1,250 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cable 25 kV 250 kcmil, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 2
173 | EP 381 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 25 kV para la conexión entre la borna BT del transformador de potencia y la celda MT acometida transformador, , tendido en galería de servicios y suelo técnico, de calibre 1x750 kcmil Cu, con características según especificaciones técnicas, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes, ménsulas y abrazadoras correspondientes, elaboración terminales de conexión a celdas MT y elaboración botella terminal de conexión a transformador, bridas señalización y parte proporcional de charolas y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 750
174 | EP 382 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 25 kV para la conexión entre la celda MT de protección y la borna MT del transformador de servicios auxiliares, tendido en galería de servicios y suelo técnico, de calibre 1x250 kcmil Cu, con características según especificaciones técnicas, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes, ménsulas y abrazadoras correspondientes, elaboración terminales de conexión a celdas MT y elaboración botella terminal de conexión a transformador, bridas señalización y parte proporcional de charolas y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 150
175 | EP 383 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076-11, dieléctrico seco, de 225 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 2
8.2.5 Sistema integrado de control distribuido
176 | EP 384 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido celdas 230 kV, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada bahía 230 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 1
177 | EP 385 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido celdas 23 kV, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada celda 23 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 1
178 | EP 386 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido servicios auxiliares y comunes, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a los serviciios comunes y auxiliares de la SEAT, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 1
179 | EP 387 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica barras 230 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada tablero de protección de las celdas 230 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones | PZA | 1
180 | EP 388 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica transformador 230/23 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en tablero de protección del transformador de potencia, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones | PZA | 1
181 | EP 389 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica celdas 23 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada celda 23 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones | PZA | 1
182 | EP 390 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de medida eléctrica de la SEAT, incluyendo el suministro y montaje del analizador de red para cada bahia eléctrica (acometida CFE, AT/BT transformador de potencia, alimentación de cada anillo, alimentación transformadores de servicios auxiliares, y consumos BT), incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de medida. Según especificaciones | PZA | 1
183 | EP 391 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de medida eléctrica oficial de la SEAT (medida comprobante), incluyendo el suministro y montaje de la red de contadores de energía activa/reactiva en la bahía acometida 230 kV CFE, incluyendo contadores, registradores, mòdems, racks, pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas y la parte proporcional del gestor de medida. Se incluye también el acceso remoto para telemedida del equipo de medida oficial principal ubicado en la subestación CFE. Según especificaciones | PZA | 1
184 | EP 392 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del PLO (Puesto de Operación Local) de la SEAT, formado por un ordenador industrial con software SCADA, pantalla táctil estanca, dos PLC's concentradores de información, 2 PLC's conversores de protocolo, adaptores de red, distribuidores de fibra óptica, fuentes de alimentación, aparamenta de protección, alimentación a 110 Vcd de todos los PLC's comunicables (habilitados para protocolo IEC/104), incluyendo integración, programación, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Según especificaciones | PZA | 1
185 | EP 393 | Suministro, instalación, configuración y comprobación de la red de comunicaciones interna de la SEAT por fibra óptica, incluyendo cable de fibra óptica, adaptadores de protocolo, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SEAT y pruebas. Según especificaciones | PZA | 1
186 | EP 394 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de enclavamientos mediante juego de llaves y cerraduras en la subestación. Incluye cerraduras con pestillo, llaves numeradas, considerando un juego de llave-cerradura por accionamiento a enclavar. Incluye cableado, conexionado, materiales auxiliares, procedimientos y esquemas de instalación y especificaciones de los equipos. Según especificaciones | PZA | 1
8.2.6 Servicios Auxiliares y Comunes
8.2.6.1 Distribución BT
187 | EP 395 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 220/127 V y subtableros, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, sistema de conmutación automática entre fuentes y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
188 | EP 396 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 125 VCD, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
189 | EP 397 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico SAI, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
190 | EP 398 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT Alumbrado y Fuerza, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
191 | EP 399 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cargador-rectificador y baterías 125 VCD, 75 A, 180 MIN, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 2
192 | EP 400 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de ondulador estático de tensión 5,000 VA 125 VDC/127 VCA, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 1
193 | EP 401 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha del cable de potencia, mando y contro de toda la subestación, para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones. Formado por cable del calibre correspondiente con aislamiento THHW-LS, parte proporcional de canalización portacables, tubería, conectores, accesorios y elementos auxiliares. Se incluye las canalizaciones portacables y/o charolas necesarias para el tendido del cableado. Las dimensiones serán acorde al número de conductores. Incluye accesorios de montaje, soportes y elementos auxiliares para su correcta instalación y señalización. Todo ello según especificación técnica. | PZA | 1
8.2.6.2 Alumbrado y Fuerza
194 | EP 402 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado normal en las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
195 | EP 403 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado de socorro en las diferentes salas y espaciós de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
196 | EP 404 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado de emergencia en las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes con batería incorporada, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
197 | EP 405 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado a base de proyectores de las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por luminarias con lámparas de descarga de vapor de sodio, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
198 | EP 406 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos de las diferentes salas y espacios de la subestación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificación técnica | PZA | 1
8.2.6.3 Red de tierras SEAT
199 | EP 407 | Realización campaña geoeléctrica sobre el futuro emplazamiento de la SEAT, con el objeto de determinar la resistividad del terreno en toda la extensión de la SEAT y en función de la profundidad; incluye campaña de campo para toma de datos y elaboración del estudio. Según especificaciones | PZA | 1
200 | EP 408 | Suministro, montaje e instalación de la malla de puesta a tierra de la SEAT, de retícula 5,00x5,00 m, formada por conductor desnudo de cobre de calibre 250 kcmil AWG, directamente enterrada en el terreno, a 80 cm, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, las picas o varillas copperweld de 19 mm de diámetro, los cables de espera para conexión a red de tierras aérea, y las arquetas de registro necesarias, equipadas con puentes seccionables. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Según especificaciones técnicas | PZA | 1
201 | EP 409 | Suministro, montaje e instalación de la red aérea de puesta a tierra de la SEAT, formada por conductores desnudos de cobre de calibres 250 kcmil y 4/0 AWG, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, la conexión a los cables de espera de la malla enterrada, las pletinas de cobre sobre aisladores tipo barril y los conectores bimetálicos y de bronce necesarios. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Se incluye también los puntos fijos de puesta a tierra a ubicar en Según especificación técnica | PZA | 1
8.2.6.4 Varios
202 | EP 410 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de puente grúa de 5.000 kg de capacidad, con carro de altura reducida, recorrido útil del gancho 15 m; se incluye tablero de potencia, protección y mando (con botonera suspendida), vigas de perfil IPN-340 y electrificación del carro. Incorpora la parte proporcional de pequeño material, fijaciones, canalizaciones, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
203 | EP 411 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de charola tipo escalerilla de aluminio anodizado, de dimensiones 600x100 mm, 300x100 mm y 250x100 mm, y sus ménsulas y soportes, para todo el cableado AT y MT de la subestación. Incluye cable de tierra, latiguillos de conexión a red de tierra aéra, soportes, accesorios y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 1
204 | EP 412 | Suministro, mecanización, montaje y ajuste de perfilería de acero galvanizado en caliente, para ejecución de todas las estructuras metálicas grandes, incluyendo material auxiliar, soldaduras, tornillería y medios auxiliares necesarios. Según especificación técnica | PZA | 1
205 | EP 413 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de piso técnico, en las salas nobles de la subestación, formada por losetass de pisos falsos (suelos técnicos) de 0.60x0.60 m y capacidad de carga de 2,000 kg/m2. no propagador de incendio y de baja emisión de humos y gases tóxicos. Según especificación técnica; se incluye la soportería asociada (0.15 a 0.60 m), su aterrizamiento y todo el material auxiliar necesario para su montaje. Según especificación técnica | PZA | 1
206 | EP 414 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de los equipos de seguridad a instalar en la SEAT, en tablero específico. Según especificación técnica | PZA | 1
207 | EP 415 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada, para la ejecución de escalones de obra civil, bancadas, celdas de mampostería, etc., incluida la carpintería metálica para barandillas, puertas de acceso a celdas de mampostería, etc., incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica con la sala. Según especificación técnica | PZA | 1
208 | EP 416 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada a la instalación del transformador de potencia, para la ejecución del sistema de recogida de aceite (cubeto de la capacidad suficiente y depósito decantador, tuberías, etc.); de los muros pantalla cortafuegos, de la bancada de soportación del transformador, con vigas carrileras (riel embebido) hasta la zona de descarga del transformador, incluida la carpintería metálica asociada (soportes, ductos, etc.), incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica de la SEAT. Se incluye también la obra civil asociada a las canalizaciones con los edificios técnicos (zanja tubular), y la galería de cables bajo rasante, etc.. Según especificación técnica | PZA | 1
209 | EP 417 | Suministro, instalación y realización del sistema de protección contra descargas atmosféricas, tanto de los edificios técnicos de la SEAT, como del parque intemperie (zona transformador de potencia), incluyendo sistema captador (puntas flanklin y cables de guarda), conductores bajantes, puesta a tierra específica y conexión con la red de tierras de la SEAT. Se incluye los accesorios, soportes, torres, mástiles, ductos, cajas seccionadoras, etc. y la obra civil asociada. Según especificación técnica | PZA | 1
210 | EP 418 | Suministro, instalación y realización de la instalación de ventilación forzada de las diferentes salas técnicas, y climatización de las salas técnicas nobles (sala de comunicaciones y sala de control), incluyendo cableado, canalizaciones, ductos de impulsión y extracción, grupos moto-ventiladores de impulsión y extracción y sistemas auxiliares (filtros, silenciadores, etc.), acondicionadores de aire autónomo (partidos, de pared y condensados por aire), y el pequeño material neceario para su correcta ejecución. Se incluye también el tablero de mando, las compuertas corta-fuegos y la obra civil asociada . Según especificación técnica | PZA | 1
211 | EP 419 | Suministro, instalación y realización de la instalación de detección (detectores adecuados para cada ámbito: iónicos, térmicos y velocimétricos) y extinción de inendios (extintores portátiles, de la capacidad y eficacia adecuada a cada ámbito) para cada uno de los ámbitos de la SEAT, incluyendo salas técnicas, suelos técnicos y transformador de potencia, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos, conduits y pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye la central de incendios compacta, de tecnología analógica, y comunicable, y la obra civil asociada. Según especificación técnica. | PZA | 1
8.2.6.5 Puesta en marcha y refacciones
212 | EP 420 | Puesta en marcha de la subestación eléctrica de alta tensión (SEAT), incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 1
213 | EP 421 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados de unidades de obra 8.2.3 a 8.2.6.5 | PZA | 1
8.3 Anillo de distribución 23 kV
8.3.1 Cableado
214 | EP 422 | Suministro, tendido y conexionado de todo el cable Cu 25 kV 100 % N.A. para la totalidad del anillo de tracción, con aislamiento XLPE-RA (retardante a las arborescencias), conductor de cobre redondo compacto, pantalla a base de cinta de cobre y cubierta exterior altamente deslizable, libre de halógenos y retardante a la flama, de calibre 500 kcmil o sección 240 mm2. Montado en terna, embridados cada 4 m. Incluye pequeño material de montaje (bridas, señalización, etc.), tendido en cualquier medio (ducto, charola, etc.) a lo largo del trazado, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Según especificación técnica. | ML | 164664
215 | EP 423 | Suministro, tendido y conexionado de todo el cable Cu 25 kV 100 % N.A. para la totalidad del anillo de alumbrado y fuerza, con aislamiento XLPE-RA (retardante a las arborescencias), conductor de cobre redondo compacto, pantalla a base de cinta de cobre y cubierta exterior altamente deslizable, libre de halógenos y retardante a la flama, de calibre 350 kcmil o sección 150 mm2. Montado en terna, embridados cada 4 m. Incluye pequeño material de montaje (bridas, señalización, etc.), tendido en cualquier medio (ducto, charola, etc.) a lo largo del trazado, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Según especificación técnica. | ML | 166752
216 | EP 424 | Suministro, tendido y conexionado de cable desnudo unipolar de cobre duro, de calibre 4/0 ó sección 1x95 mm2, utilizado como conductor de unión equipotencial. Incluye tendido en cualquier medio (ducto, charola, etc.) a lo largo del trazado, montaje de grapas, terminales, marcado, elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Según especificación técnica. | ML | 50400
8.3.2 Canalizaciones
217 | EP 425 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 60 x 150 mm para instalación en los accesos a SAF’s, SR’s y SEAT’s. Las charolas portarán cable de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | ML | 5718
218 | EP 426 | Suministro y colocación de ménsula y soporte acero galvanizado. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. Según especificación técnica. | ML | 8424
219 | EP 427 | Suministro, ejecucion, instalación, configuración y comprobación de la canalización para cable 23 kV, desde cada SEAT, hasta la primera estación (PERIFÉRICO ZAPOPAN ó CENTRAL CAMIONERA), formada por ductos de polietileno corrugado exterior y liso interior, curvables, de doble capa, dispuestos en la siguiente configuración: seis ductos de diámetro interior 160 mm dispuestos en dos capas para cable 23 kV, y cuatro ductos de diámetro interior 110 mm para otros cables, embebidos en dado de recubrimiento de 30x30 cm con concreto HM-20/P/20/I . Incluye realización de la zanja, realización de calas, los soportes correspondientes, tendido ductos, ejecución prisma de concreto, relleno zanja con material compactado, placa señalizadora, reposición del firme existente y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 2142
8.3.3 Accesorios cables 23 kV
220 | EP 428 | Suministro y ejecución de un empalme termorretráctil unipolar de 120 a 500 mm2 de sección y 25 kV de nivel de aislamiento. Incluye el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la preparación de los extremos del cable, fijación de los componentes termorretráctiles , instalación del conector, incorporación de los tubos y su contracción con calor, montaje de la malla de cobre cuando sea necesario y del tubo antihumedad,, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Según especificación técnica. | PZA | 153
221 | EP 429 | Suministro y montaje de un kit de botella terminal interior en las tres fases, para cable unipolar de 120 a 500 mm2 de sección y 25 kV de nivel de aislamiento. Comprende la preparación de los extremos de los cables, colocación de los terminales a compresión y las terminaciones aislantes termorretractiles. Incluye el suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares. Según especificación técnica. | PZA | 174
8.3.4 Puesta en marcha y refacciones
222 | EP 430 | Puesta en marcha del sistema anillos de media tensíón, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 1
223 | EP 431 | Suministro de un lote de refacciones para el conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
8.4 Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SAF)
8.4.1 Equipos 23 kV
224 | EP 432 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de conexión al anillo de alumbrado y fuerza con interruptor-seccionador, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cable 25 kV 350 kcmil, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Se incluyen los equipos de medida (TC's y TP's) necesarios según sistema de protección, medida y enclavamientos. Según especificaciones técnicas | PZA | 72
225 | EP 433 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección transformador con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cables 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 36
226 | EP 434 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076-11, dieléctrico seco, de 225 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 12
227 | EP 435 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076-11, dieléctrico seco, de 300 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 10
228 | EP 436 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076-11, dieléctrico seco, de 500 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 4
229 | EP 437 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076-11, dieléctrico seco, de 1000 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 10
230 | EP 438 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 25 kV para la conexión entre la celda MT de protección y la borna MT del transformador de distribución, tendido en suelo técnico, de calibre 1x250 kcmil Cu, con características según especificaciones técnicas, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes, ménsulas y abrazadoras correspondientes, elaboración terminales de conexión a celdas MT y elaboración botella terminal de conexión a transformador, bridas señalización y parte proporcional de charolas y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 2700
8.4.2 Tableros principales de distribución BT
231 | EP 439 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de cuadro de baja tensión TABLERO "A" en SAF-1 y TABLERO "B" en SAF-2, de cada estación, formado por armarios metálicos combinables con planchas de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, planchas de cierre, placas, soportes, tapas y sistema de ventilación integrado. Inlcuye todos los mecanismos de mando y protección, accesorios, contactos auxiliares y equipos de medida y protección, descritos en la especificación técnica y esquema unifilar. El Tablero se dotará de sistema de supervisión y control. Envolvente con grado de protección IP30 IK08 y acabado con pintura epoxy-poliester RAL9001. Compartimentación forma 4B. Se incluye todo el cableado interno, conexión de los diferentes equipos y materiales y con aquéllos que esten interrelacionados, materal auxiliar y medios necesarios para su correspondiente instalación. Según especificación técnica | PZA | 36
232 | EP 440 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de cuadro de baja tensión TABLERO "P" en SAF-1, de cada estación, formado por armarios metálicos combinables con planchas de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, planchas de cierre, placas, soportes, tapas y sistema de ventilación integrado. Inlcuye todos los mecanismos de mando y protección, accesorios, contactos auxiliares y equipos de medida y protección, así como el equipo de conmutación automática entre los tableros "A" y "B", incorporando contactores, relés de presencia de tensión, enclavamientos, descritos en la especificación técnica y esquema unifilar. El Tablero se dotará de sistema de supervisión y control. Envolvente con grado de protección IP30 IK08 y acabado con pintura epoxy-poliester RAL9001. Compartimentación forma 4B. Se incluye todo el cableado interno, conexión de los diferentes equipos y materiales y con aquéllos que esten interrelacionados, materal auxiliar y medios necesarios para su correspondiente instalación. Según especificación técnica | PZA | 18
233 | EP 441 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha del cable de potencia BT de toda la subestación SAF, para la conexión de los Tableros "A", "B" y "P", desde los transformadores de distribución MT/BT (borna BT) hasta los Tableros "A" y "B", desde los Tableros "A" y "B" hasta el Tablero "P", y desde los Tableros "A", "B" y "P" hasta los Tableros Secundarios de Distribución BT, ubicados en la Sala BT. Formado por cable del calibre correspondiente con aislamiento THHW-LS, parte proporcional de canalización portacables, tubería, conectores, accesorios y elementos auxiliares. Se incluye las canalizaciones portacables y/o charolas necesarias para el tendido del cableado. Las dimensiones serán acorde al número de conductores. Incluye accesorios de montaje, soportes y elementos auxiliares para su correcta instalación y señalización. Se incluye tendido y fijación en edificios, galería y sótano, elaboración de empalmes y terminales, etiquetado por mazo y por cable, instalación de sus protecciones y/o aterrizamientos, limpieza, pruebas, puesta en servicio, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todo ello según especificación técnica. | PZA | 36
8.4.3 Sistema integrado de control distribuido y protección
234 | EP 442 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido celdas 23 kV, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada celda 23 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF e integración en TEN y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 36
235 | EP 443 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido Tableros "A", "B" y "P", y servicios auxiliares, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a los Tableros principales BT y servicios auxiliares de la SAF, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF e integración en TEN y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones | PZA | 36
236 | EP 444 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica transformador de distribución MT/BT 23 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada celda de protección de transformador de distribución, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF e integración con los equipos de medida asociados y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones y esquema unifilar | PZA | 36
237 | EP 445 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica del anillo MT asociado a las celdas MT de conexión a dicho anillo, incluyendo el suministro y montaje del relevador detector de paso de falta, del relevador de presencia de tensión en cable y de los equipos de medida asociados (TC's, TP's, etc.), instalado en las celdas de acometeida, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF, integración con los equipos de medida asociados y pruebas, integración con el TEN y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones y esquema unifilar | PZA | 36
238 | EP 446 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de medida eléctrica de la SAF, incluyendo el suministro y montaje del analizador de red para cada bahia eléctrica (alimentación MT transformador de distribución, acometida BT Tablero "A" ó "B", acometida BT Tablero "P" en SAF-1), incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF e integración en TEN y pruebas y la parte proporcional del gestor de medida. Según especificaciones | PZA | 36
239 | EP 447 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del Servidor de Mantenimiento, formado por una conexión para ordenador portàtil con software SCADA, un PLC concentrador de información, 1 PLC conversor de protocolo, adaptadores de red, distribuidores de fibra óptica, fuentes de alimentación, aparamenta de protección, alimentación a 110 Vcd de todos los PLC's comunicables (habilitados para protocolo IEC/104), incluyendo integración, programación, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF y integración en TEN y pruebas. Según especificaciones | PZA | 36
240 | EP 448 | Suministro, instalación, configuración y comprobación de la red de comunicaciones interna de la SAF por fibra óptica, incluyendo cable de fibra óptica, adaptadores de protocolo, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SAF y pruebas. Según especificaciones | PZA | 36
241 | EP 449 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de enclavamientos mediante juego de llaves y cerraduras en la subestación. Incluye cerraduras con pestillo, llaves numeradas, considerando un juego de llave-cerradura por accionamiento a enclavar. Incluye cableado, conexionado, materiales auxiliares, procedimientos y esquemas de instalación y especificaciones de los equipos. Según especificaciones | PZA | 36
242 | EP 450 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de enclavamiento eléctrico entre cabinas MT de acometida de la SAF, para evitar su conexión cuando se estén alimentando desde dos SEATs diferentes. Incluye cableado, conexionado entre celdas y materiales auxiliares. Según especificaciones. | PZA | 36
8.4.4 Servicios Auxiliares y Comunes
8.4.4.1 Distribución BT
243 | EP 451 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 220/127 V y subtableros BT 125 VCD y SAI, para alimentación de los servicios auxiliares propios de la SAF (Auxiliares Celdas MT, Sistema de Control Distribuido, Alumbrado y Fuerza, etc.), y alimentados desde los tableros secundarios de distribución BT de la estación (BT y de respaldo), incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 36
244 | EP 452 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cargador-rectificador y baterías 125 VCD, 15 A, 180 MIN, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 36
245 | EP 453 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha del cable de potencia, mando y contro de toda la subestación, para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones. Formado por cable del calibre correspondiente con aislamiento THHW-LS, parte proporcional de canalización portacables, tubería, conectores, accesorios y elementos auxiliares. Se incluye las canalizaciones portacables y/o charolas necesarias para el tendido del cableado. Las dimensiones serán acorde al número de conductores. Incluye accesorios de montaje, soportes y elementos auxiliares para su correcta instalación y señalización. Todo ello según especificación técnica. | PZA | 36
8.4.4.2 Alumbrado y Fuerza
246 | EP 454 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado normal, de socorro y de emergencia en la SAF. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 36
247 | EP 455 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos de la SAF. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificación técnica | PZA | 36
8.4.4.3 Red de tierras SAF
248 | EP 456 | Suministro, montaje e instalación de la red aérea de puesta a tierra de la SAF, formada por conductores desnudos de cobre de calibres 250 kcmil y 4/0 AWG, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, la conexión a las pletinas de puesta a tierra de la sala técnica, las pletinas de cobre sobre aisladores tipo barril y los conectores bimetálicos y de bronce necesarios. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Según especificación técnica | PZA | 36
8.4.4.4 Varios
249 | EP 457 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de charola tipo rejilla de acero electrocincado, de dimensiones 600x100 mm, 300x100 mm y 250x100 mm, y sus ménsulas y soportes, para todo el cableado MT y BT de la subestación. Incluye cable de tierra, latiguillos de conexión a red de tierra aéra, soportes, accesorios y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 36
250 | EP 458 | Suministro, mecanización, montaje y ajuste de perfilería de acero galvanizado en caliente, para ejecución de todas las estructuras metálicas grandes, incluyendo material auxiliar, soldaduras, tornillería y medios auxiliares necesarios. Según especificación técnica | PZA | 36
251 | EP 459 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de piso técnico, formada por losetas de pisos falsos (suelos técnicos) de 0.60x0.60 m y capacidad de carga de 2,000 kg/m2. no propagador de incendio y de baja emisión de humos y gases tóxicos. Según especificación técnica; se incluye la soportería asociada (0.15 a 0.60 m), su aterrizamiento y todo el material auxiliar necesario para su montaje. Según especificación técnica | PZA | 36
252 | EP 460 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de los equipos de seguridad a instalar en la SAF, en tablero específico. Según especificación técnica | PZA | 36
253 | EP 461 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada, para la ejecución de escalones de obra civil, bancadas, celdas de mampostería, etc., incluida la carpintería metálica para barandillas, puertas de acceso a celdas de mampostería, etc., incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica con la sala. Según especificación técnica | PZA | 36
254 | EP 462 | Suministro, instalación y realización de la instalación de ventilación forzada de una SAF elevada, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos de impulsión y extracción, grupos moto-ventiladores de impulsión y extracción y sistemas auxiliares (filtros, silenciadores, etc.), y el pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye también el tablero de mando, las compuertas corta-fuegos y la obra civil asociada. Según especificación técnica | PZA | 13
255 | EP 463 | Suministro, instalación y realización de la instalación de ventilación forzada de una SAF enterrada incluyendo cableado, canalizaciones, ductos de impulsión y extracción, conexión a ramal principal de ventilación y sistemas auxiliares (filtros, silenciadores, etc.), y el pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye también el tablero de mando, las compuertas corta-fuegos y la obra civil asociada. Según especificación técnica | PZA | 5
256 | EP 464 | Suministro, instalación y realización de la instalación de detección (detectores adecuados para cada ámbito: iónicos, térmicos y velocimétricos) y extinción de incendios (extintores portátiles, de la capacidad y eficacia adecuada a cada ámbito) para cada uno de los ámbitos de la SAF, incluyendo salas técnicas, suelos técnicos y transformador de potencia, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos, conduits y pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye la central de incendios compacta, de tecnología analógica, y comunicable, y la obra civil asociada. Según especificación técnica. | PZA | 36
8.4.4.5 Puesta en marcha y refacciones
257 | EP 465 | Puesta en marcha de la subestación eléctrica de alumbrado y fuerza (SAF), incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), pruebas de integración (TEN), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 36
258 | EP 466 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
8.5 Tracción
8.5.1 Equipos de tracción en línea
8.5.1.1 Seccionadores de vía (SV)
259 | EP 467 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de seccionador de vía SV, formado por seccionador unipolar de apertura en carga, 1.8 kV, 3 kA, de accionamiento manual y motorizado, para conexión de feeder a catenaria y puenteo de catenaria, instalado en celda metálica cerrada. Incluye bancada, elementos de sujeción a la bancada, paneles aislantes para aislar eléctricamente la celda de la bancada, embarrado, equipos de medida, aparellaje interno y de señalización y conexiones auxiliares, unidad totalmente instalada y en funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 56
260 | EP 468 | El suministro y transporte al lugar de la instalación de los seccionadores inversores así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio. Según Especificación Técnica | PZA | 4
261 | EP 469 | El suministro y transporte al lugar de la instalación de los seccionadores inversores bipolares así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio. Según Especificación Técnica | PZA | 4
8.5.1.2 Interruptores
262 | EP 470 | El suministro y transporte al lugar de la instalación de los interruptores de aislamiento telemandado, así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio | PZA | 10
263 | EP 471 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de interruptor de tramo de protección ITP, formado por interruptor-contactor unipolar de apertura en carga, 2 kV, 1 kA, de accionamiento manual y motorizado, instalado en celda metálica cerrada. Incluye bancada, elementos de sujeción a la bancada, paneles aislantes para aislar eléctricamente la celda de la bancada, embarrado, equipos de medida, aparellaje interno y de señalización y conexiones auxiliares, unidad totalmente instalada y en funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 20
264 | EP 472 | El suministro y transporte al lugar de la instalación de los interruptores Terminales, así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio | PZA | 2
265 | EP 473 | El suministro y transporte al lugar de la instalación de los interruptores de vías secundarias, así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio | PZA | 2
266 | EP 474 | El suministro y transporte al lugar de la instalación de los interruptores de puenteo salida SR telemandado, así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio | PZA | 10
8.5.1.3 Equipos control catenaría/vía
267 | EP 475 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de equipo detector de tensión en catenaria en sala seccionadores de vía (SV). Incluye detector de tensión A.T. CD, tipo analógico, 2 kV. aislamiento 3,6 kV, con divisor de tensión y relé detector de tensión y todo el aparellaje interno del armario y su conexionado, así como el conexionado de todos los cables externos e internos, de potencia, señalización, comunicaciones, y el espacio de reserva y conexionado del PLC. Según especificación técnica. | PZA | 46
268 | EP 476 | "Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de equipo cortocircuitador y limitador tensión riel-tierra en sala seccionadores de vía (SV) y su conexión a riel. Incluye su conexión a los herrajes de la sala, montaje de la bajada con cable CU95 desde el descargador hasta el riel sobre ducto PVC Ø29 debidamente grapado o sobre roza por concreto, taladrado de carril y colocación del terminal V15B. Incluye todo el aparellaje interno del armario y su conexionado, así como el conexionado de todos los cables externos e internos, de potencia, señalización, comunicaciones, y el espacio de reserva y conexionado del PLC. Según especificación técnica.""" | PZA | 18
8.5.1.4 Cableado y canalizaciones
269 | EP 477 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 2 kV para la conexión entre la Sala de Seccionadores de Vía y el poste alimentador de catenaria, tendido en suelo técnico y pasos de canalizaciones de la estación y viaducto, de cable Al, de calibre 500 kcmil o sección 300 mm2, aislamiento 2,000 de etileno propileno, con cubierta libre de halógenos; incluye montaje grapeado sobre canalización, señalización y conexionado en ambos extremos, terminales incluidos. Incluye la parte proporcional de soportes, charolas, canaletas, grapas de sujección y medios auxiliares. Se incluye asimismo el cableado para las uniones entre rieles de ambas vías, a realizar cada 250 m aprox. Según especificación técnica | ML | 42490
270 | EP 478 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 2 kV para la conexión entre el equipo cortocircuitador limitador de tensión de riel y el riel de vía, tendido en suelo técnico y pasos de canalizaciones de la estación, de cable Cu, de sección 185 mm2, aislamiento 2,000 V, con cubierta libre de halógenos; incluye grapeado sobre canalización, canalización necesaria ducto PVC debidamente grapado o sobre roza por concreto, taladrado de carril y colocación del terminal V15B, señalización y conexionado en ambos extremos, terminales incluidos. Incluye la parte proporcional de soportes, charolas, canaletas, grapas de sujección y medios auxiliares. Según especificación técnica. | ML | 1750
271 | EP 479 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 60 x 300 mm para instalación en estación. Las charolas portarán cablesd e tracción y de conexión a riel. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | ML | 43230
8.5.1.5 Servicios auxiliares Sala
272 | EP 480 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de Tablero de Mando y Control Sala de Seccionadores de Vía (SV) (hasta un máximo de 14 seccionadores SV e interruptores ITP), para el mando local de todos los equipos de la Sala. Incluye todo el aparellaje interno del armario y su conexionado, así como el conexionado de todos los cables externos e internos, de potencia, señalización, comunicaciones, y el espacio de reserva y conexionado del PLC. Según especificación técnica. | PZA | 16
273 | EP 481 | El precio incluye: El suministro y transporte al lugar de la instalación del sistema así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Suministro e instalación de software, firmware y todos los elementos informáticos necesarios para su buen funcionamiento. Suministro y montaje de PLC´s, switches, convertidores de protocolo y demás componentes de redes necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. La programación del PLO incluye todo lo necesario para la transferencia de los datos de la subestación hasta la pasarela de comunicación con la Red Multiservicios. | PZA | 16
274 | EP 482 | Suministro e instalación de mallas de tierra para los diferentes edificios que componen la subestación. El precio incluye: Excavaciones, construcción de registros, registros, pozos y tomas de tierra, dimensionados conforme a normas. El suministro y transporte al lugar de la instalación del equipo así como demás accesorios de montaje. La totalidad de la instalación y el conexionado de los equipos y materiales entre sí y con aquellos que estén interrelacionados. Las pruebas y puesta en servicio. | PZA | 16
275 | EP 483 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cargador-rectificador y baterías 125 VCD, 10 A, 180 MIN, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 16
276 | EP 484 | El precio incluye: Tendido y fijación de cable en edificios, galería y sótano, elaboración de empalmes, instalación de luminarios, instalación de apagadores sencillos, de escalera, instalación de contactos 2P+T a 127 y 220 VCA, conexión a los tableros de distribución, instalación de sus protecciones y/o aterrizamientos, limpieza, pruebas, puesta en servicio, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Pruebas FAT, pruebas SAT, entrega del dossier de pruebas, dossier de calidad y demás documentación técnica para operación y mantenimiento del equipo. | PZA | 16
277 | EP 485 | Suministro e instalación de losetas de pisos falsos (suelo técnico) de 0.60 x 0.60 m y capacidad de carga de soportes y losetas: 2,000 kg/m2, aislantes hasta una tensión nominal: 0,6/1 kV, así como la soportería asociada de 0.15 – 0.60 m. No propagadores del incendio. De baja emisión de humos y gases tóxicos. El precio incluye: Transporte, carga y descarga de las losetas y soportes.Corte, nivelación y ajuste de soportes y losetas. | PZA | 16
278 | EP 486 | Suministro, tendido y conexión de cables de mando y control y de B. T., así como sus canalizaciones, charolas, limpieza, pruebas, puesta en servicio, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se incluye el Tablero B.T. de la sala para la distribución interna. | PZA | 16
279 | EP 487 | Suministro, instalación y conexión de los equipos de seguridad, pruebas y puesta en servicio. | PZA | 16
280 | EP 488 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada, para la ejecución de escalones de obra civil, bancadas, celdas de mampostería, etc., incluida la carpintería metálica para barandillas, puertas de acceso a celdas de mampostería, con la resistencia al fuego necesaria, etc., incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica con la sala. Según especificación técnica | PZA | 16
8.5.1.6 Puesta en marcha y refacciones
281 | EP 489 | Puesta en marcha de los equipos de tracción en línea, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), pruebas de integración (TEN), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 16
282 | EP 490 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
8.5.2 Subestaciones de rectificación (SR)
8.5.2.1 Equipos 23 kV
283 | EP 491 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de conexión al anillo de tracción con interruptor-seccionador, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cable 25 kV 500 kcmil, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Se incluyen los equipos de medida (TC's y TP's) necesarios según sistema de protección, medida y enclavamientos. Según especificaciones técnicas | PZA | 14
284 | EP 492 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección transformador con disyuntor, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cables 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 14
285 | EP 493 | Suministro, instalación, comprobación, conexión y puesta en marcha de celda de protección transformador con rupto-fusible, con tensión asignada de 25,8 kV, de tipo modular, envolvente de plancha de acero galvanizado, corte y aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado, puesta a tierra) con mando motorizado y captadores capacitivos para la detección de tensión. Se incluye toda la aparamenta y equipos según esquema unifilar, bancada o cimentación, conectores enchufables para cables 25 kV, parte proporcional de accesorios y elementos auxiliares de instalación. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de todos los enclavamientos: mecánicos (llave, etc.), eléctricos, electromecánicos. Según especificaciones técnicas | PZA | 7
286 | EP 494 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) de tracción, construido de acuerdo con CEI 60076 y EN 50329, dieléctrico seco, de 2500 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 1,180 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dd 0, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, de la clase VI s/ norma EN50329 sobre régimen de sobrecargas, con protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 7
287 | EP 495 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) de tracción, construido de acuerdo con CEI 60076-11 y EN 50329, dieléctrico seco, de 2500 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 1,180 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, de la clase VI s/ norma EN50329 sobre régimen de sobrecargas, con protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas. | PZA | 7
288 | EP 496 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de transformador trifásico reductor de tensión (MT/BT) construido de acuerdo con CEI 60076, dieléctrico seco, de 75 kVA de potencia, tensión primario 23 kV, tensión de salida de 127/220 V entre fases en vacio, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn 11, regulación en el primario + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protección propia del transformador con central electrónica de alarmas, para instalación interior, refrigeración natural, placa de características y placa de seguridad e instrucciones de servicio. Incluye los soportes y bancadas correspondientes y parte proporcional de elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 7
8.5.2.2 Equipos de Tracción SR
289 | EP 497 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de rectificador de silicio de 2,000 kW, tensión nominal 1,500 Vcd, en celda metálica cerrada, montado sobre carro extraible, constituido por puente de Graetz trifásico de 6 pulsaciones, en un solo chasis, NP-1 por rama, 4 diodos en paralelo por rama, total 12 diodos; ventilación natural; ciclo de cargas según CEI60146.1, clase VI, 100% 1,333 (PERM.), 150 % 2,000 A (2 H), 4,000 A (1 MIN.). Intensidad nominal del rectificador 1,333 A. Incluye bancada, elementos de sujeción a la bancada, paneles aislantes para aislar eléctricamente la celda de la bancada, embarrado, equipos de medida, aparellaje interno y de señalización y conexiones auxiliares, unidad totalmente instalada y en funcionamiento. Incorpora los sistemas de enclavamiento mecánico y de inserción/extracción del carro, así como un sistema automático de ventanas de cierre, que se abren para permitir la conexión de las pinzas del carro, de forma que una vez extraido el carro, la celda queda completamente libre y aislada. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 14
290 | EP 498 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de celda seccionador para salida de grupo rectificador, de corriente continua, 1,500 Vcd, equipada con seccionador bipolar motorizado, 3,000 A. Incluye bancada, elementos de sujeción a la bancada, paneles aislantes para aislar eléctricamente la celda de la bancada, embarrado, equipos de medida, aparellaje interno y de señalización y conexiones auxiliares, unidad totalmente instalada y en funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. Preferiblemente, esta celda formará parte de la propia celda del rectificador. | PZA | 14
291 | EP 499 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de celda disyuntor de vía (DV), equipada con disyuntor extrarrápido, montado sobre carro extraible, en ejecución enchufable, de 1,500 Vcd, 3,600 A. Incluye bancada, elementos de sujeción a la bancada, paneles aislantes para aislar eléctricamente la celda de la bancada, embarrado, equipos de medida, aparellaje interno y de señalización y conexiones auxiliares, unidad totalmente instalada y en funcionamiento. Incorpora los sistemas de enclavamiento mecánico y de inserción/extracción del carro, así como un sistema automático de ventanas de cierre, que se abren para permitir la conexión de las pinzas del disyuntor, de forma que una vez extraido el carro, la celda queda completamente libre y aislada. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 24
292 | EP 500 | Suministro, instalación, montaje, configuración, conexión, comprobación y puesta en marcha de celda de retornos y protecciones a tierra y a masa de 1,500 Vcd, en celda metálica cerrada. Contiene seccionador, trasductor de tensión y trasductor de medida de corriente tierra/negativo, sistema de tiristores en antiparalelo, con alta capacidad de cierre para tensiones de corta duración y fincionamiento según EN-50122-2. Incluye bancada, elementos de sujeción a la bancada, paneles aislantes para aislar eléctricamente la celda de la bancada, embarrado, equipos de medida, aparellaje interno y de señalización y conexiones auxiliares, unidad totalmente instalada y en funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 7
8.5.2.3 Equipos de Tracción Sala Seccionadores de Vía (SV) (ver equipos de tracción en línea )
8.5.2.4 Cableado AT y Tracción
293 | EP 501 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 25 kV para la conexión entre la celda MT de protección y las bornas MT de los transformadores de tracción y del transformador de servicios auxiliares, tendido en suelo técnico, de calibre 1x250 kcmil Cu, con características según especificaciones técnicas, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes, ménsulas y abrazadoras correspondientes, elaboración terminales de conexión a celdas MT y elaboración botella terminal de conexión a transformador, bridas señalización y parte proporcional de charolas y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | ML | 1575
294 | EP 502 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 2 kV para la conexión entre los transformadores de tracción y los grupos rectificadores, y entre los disyuntores de vía DV y la Sala de Seccionadores de Vía, tendido en suelo técnico, de cable Al, de calibre 500 kcmil o sección 300 mm2, aislamiento 2,000 de etileno propileno, con cubierta libre de halógenos; incluye montaje grapeado sobre canalización, señalización y conexionado en ambos extremos, terminales incluidos. Incloye la parte proporcional de soportes, charolas, canaletas, grapas de sujección y medios auxiliares. Según especificación técnica. de calibre 500 kcmil o sección 300 mm2, aislamiento 2,000 de etileno propileno, con cubierta libre de halógenos; incluye montaje grapeado sobre canalización, señalización y conexionado en ambos extremos, terminales incluidos. Incluye la parte proporcional de soportes, charolas, canaletas, grapas de sujección y medios auxiliares. Según especificación técnica | ML | 2060
295 | EP 503 | Suministro, tendido, instalación, configuración, conexión y comprobación del cable 2 kV para la conexión entre la celda de retornos y los rieles de vía, tendido en suelo técnico y pasos de canalizaciones de la estación, de cable Al, de calibre 500 kcmil o sección 300 mm2, aislamiento 2,000 de etileno propileno, con cubierta libre de halógenos; incluye montaje grapeado sobre canalización, señalización y conexionado en ambos extremos, terminales incluidos. Incluye la parte proporcional de soportes, charolas, canaletas, grapas de sujección y medios auxiliares. Según especificación técnica | ML | 6200
296 | EP 504 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 60 x 300 mm para instalación en estación. Las charolas portarán cables de conexión a riel. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | ML | 6200
8.5.2.5 Sistema integrado de control distribuido y protección
297 | EP 505 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido celdas 23 kV, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada celda 23 kV, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integración en TEN y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificación técnica. | PZA | 7
298 | EP 506 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido Tableros de Tracción 1,500 Vcd, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a cada Tablero de Tracción, Seccionadores de Vía y Protecciones SR asociadas, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integración en TEN y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificación técnica. | PZA | 7
299 | EP 507 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido servicios auxiliares y comunes, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados a los servicios comunes y auxiliares de la SR, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integtación en TEN y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones. | PZA | 7
300 | EP 508 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica transformador de tracción y transformador de servicios auxiliares MT/BT 23 kV, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada celda de protección de trnasformador (tracción y servicios auxiliares), incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integración con los equipos de medida asociados y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones y esquema unifilar | PZA | 7
301 | EP 509 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica del anillo MT asociado a las celdas MT de conexión a dicho anillo, incluyendo el suministro y montaje del relevador detector de paso de falta, del relevador de presencia de tensión en cable y de los equipos de medida asociados (TC's, TP's, etc.), instalado en las celdas de acometeida, incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR, integración con los equipos de medida asociados y pruebas, integración con el TEN y la parte proporcional del gestor de protecciones CA. Según especificaciones y esquema unifilar | PZA | 7
302 | EP 510 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de protección eléctrica Tableros de Tracción 1,500 Vcd, incluyendo el suministro y montaje del relevador de protección digital en cada Tablero de Tracción: protección de feeder DV (DIDT,DI,I>,I>>,DDL, EDL), y protecciones celda de retorno (masa-tierra y limitador de tensión negativo), incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integración con los equipos de medida asociados y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CD. Según especificaciones y esquema unifilar | PZA | 7
303 | EP 511 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de medida eléctrica de la SR, incluyendo el suministro y montaje del analizador de red para cada bahia eléctrica (alimentación MT de cada transformador, alimentación BT Servicios Auxiliares, alimentación BT desde SAF, etc.), incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integración en TEN y pruebas y la parte proporcional del gestor de medida. Según especificaciones | PZA | 7
304 | EP 512 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del PLO (Puesto de Operación Local) de la SR, formado por un ordenador industrial con software SCADA, pantalla táctil estanca, dos PLC's concentradores de información, 2 PLC's conversores de protocolo, adaptores de red, distribuidores de fibra óptica, fuentes de alimentación, aparamenta de protección, alimentación a 110 Vcd de todos los PLC's comunicables (habilitados para protocolo IEC/104), incluyendo integración, programación, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR, integración en TEN y pruebas. Según especificaciones | PZA | 7
305 | EP 513 | Suministro, instalación, configuración y comprobación de la red de comunicaciones interna de la SR por fibra óptica, incluyendo cable de fibra óptica, adaptadores de protocolo, pequeño material, cableado y conexionado, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR y pruebas. Según especificaciones | PZA | 7
306 | EP 514 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de enclavamientos mediante juego de llaves y cerraduras en la subestación. Incluye cerraduras con pestillo, llaves numeradas, considerando un juego de llave-cerradura por accionamiento a enclavar. Incluye cableado, conexionado, materiales auxiliares, procedimientos y esquemas de instalación y especificaciones de los equipos. Según especificaciones | PZA | 7
307 | EP 515 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de enclavamiento eléctrico entre cabinas MT de acometida de la SR, para evitar su conexión cuando se estén alimentando desde dos SEATs diferentes. Incluye cableado, conexionado entre celdas y materiales auxiliares. Según especificaciones. | PZA | 7
308 | EP 516 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de arrastre a instalar en la SR para realizar el arrastre con las SRs colaterales. Incluye los convertidores eléctricos/ópticos (recepción-transmisión) y viceversa; conjunto de tarjetas sobre bastidor: tarjeta de comunicaciones con salida a fibra óptica para interface E/S digital, tarjetas de comunicación y disparo de arrastre para un sentido (procesado digital), y equipo transmisor de arrastre para hasta 4 arrastres de feeder. Incluyendo pequeño material, integración en el Sistema Integrado de Control Distribuido de la SR e integración en TEN y pruebas y la parte proporcional del gestor de protecciones CD. Según especificaciones | PZA | 7
8.5.2.6 Servicios Auxiliares y Comunes
8.5.2.6.1 Distribución BT
309 | EP 517 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 220/127 V, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, sistema de conmutación automática entre fuentes y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 7
310 | EP 518 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT 125 VCD, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 7
311 | EP 519 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico SAI, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 7
312 | EP 520 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del tablero eléctrico BT Alumbrado y Fuerza, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 7
313 | EP 521 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cargador-rectificador y baterías 125 VCD, 50 A, 180 MIN, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 14
314 | EP 522 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de ondulador estático de tensión 3,000 VA 125 VDC/127 VCA, incluyendo bancada, envolvente, cableado, canalizaciones, y pequeño material para su correcta instalación y funcionamiento. Según esquema unifilar y especificación técnica. | PZA | 7
315 | EP 523 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha del cable de potencia, mando y contro de toda la subestación, para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones. Formado por cable del calibre correspondiente con aislamiento THHW-LS, parte proporcional de canalización portacables, tubería, conectores, accesorios y elementos auxiliares. Se incluye las canalizaciones portacables y/o charolas necesarias para el tendido del cableado. Las dimensiones serán acorde al número de conductores. Incluye accesorios de montaje, soportes y elementos auxiliares para su correcta instalación y señalización. Todo ello según especificación técnica. | PZA | 7
8.5.2.6.2 Alumbrado y Fuerza
316 | EP 524 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado normal en las diferentes salas de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 7
317 | EP 525 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado de socorro en las diferentes salas de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 7
318 | EP 526 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del alumbrado de emergencia en las diferentes salas de la subestación. Formado por luminarias con lámparas fluorescentes con batería incorporada, cables de conexión, tubería, soportes, accesorios, parte proporcional del sistema de control de alumbrado, accesorios de encendido y apagado y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 7
319 | EP 527 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de contactos de las diferentes salas de la subestación. Formado por contactos monofásicos dúplex, contactos trifásicos, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificación técnica | PZA | 7
8.5.2.6.3 Red de tierras SR
320 | EP 528 | Suministro, montaje e instalación de la red aérea de puesta a tierra de la SR, formada por conductores desnudos de cobre de calibres 250 kcmil y 4/0 AWG, incluyendo las soldaduras aluminotérmicas necesarias, la conexión a las pletinas de puesta a tierra de la sala técnica, las pletinas de cobre sobre aisladores tipo barril y los conectores bimetálicos y de bronce necesarios. Se incluye la parte proporcional de tubo metálico, pequeño material y elementos auxiliares (fijaciones, grapas, etc.). Según especificación técnica | PZA | 7
8.5.2.6.4 Varios
321 | EP 529 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de charola tipo rejilla de acero electrocincado, de dimensiones, 600x100 mm, 300x100 mm y 250x100 mm, y sus ménsulas y soportes, para todo el cableado MT y BT de la subestación. Incluye cable de tierra, latiguillos de conexión a red de tierra aéra, soportes, accesorios y material para su correcta instalación y funcionamiento. Según especificación técnica. | PZA | 7
322 | EP 530 | Suministro, mecanización, montaje y ajuste de perfilería de acero galvanizado en caliente, para ejecución de todas las estructuras metálicas grandes, incluyendo material auxiliar, soldaduras, tornillería y medios auxiliares necesarios. Según especificación técnica | PZA | 7
323 | EP 531 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de piso técnico, formada por losetas de pisos falsos (suelos técnicos) de 0.60x0.60 m y capacidad de carga de 2,000 kg/m2. no propagador de incendio y de baja emisión de humos y gases tóxicos. Según especificación técnica; se incluye la soportería asociada (0.15 a 0.60 m), su aterrizamiento y todo el material auxiliar necesario para su montaje. Según especificación técnica | PZA | 7
324 | EP 532 | Suministro, montaje, instalación y comprobación de los equipos de seguridad a instalar en la SR, en tablero específico. Según especificación técnica | PZA | 7
325 | EP 533 | Suministro, instalación y realización de la obra civil asociada, para la ejecución de escalones de obra civil, bancadas, celdas de mampostería, etc., incluida la carpintería metálica para barandillas, puertas de acceso a celdas de mampostería, con la resistencia al fuego necesaria, etc., incluyendo el acabado de suelos, techos y paredes (tratamiento superficial y pintado) para garantizar la total integración arquitectónica con la sala. Según especificación técnica | PZA | 7
326 | EP 534 | Suministro, instalación y realización de la instalación de ventilación forzada de una SR elevada, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos de impulsión y extracción, grupos moto-ventiladores de impulsión y extracción y sistemas auxiliares (filtros, silenciadores, etc.), y el pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye también el tablero de mando, las compuertas corta-fuegos y la obra civil asociada. Según especificación técnica | PZA | 5
327 | EP 535 | Suministro, instalación y realización de la instalación de ventilación forzada de una SR enterrada, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos de impulsión y extracción, grupos moto-ventiladores de impulsión y extracción y sistemas auxiliares (filtros, silenciadores, etc.), y el pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye también el tablero de mando, las compuertas corta-fuegos y la obra civil asociada. Según especificación técnica | PZA | 2
328 | EP 536 | Suministro, instalación y realización de la instalación de detección (detectores adecuados para cada ámbito: iónicos, térmicos y velocimétricos) y extinción de incendios (extintores portátiles, de la capacidad y eficacia adecuada a cada ámbito) para cada uno de los ámbitos de la SR, incluyendo salas técnicas, suelos técnicos y transformador de potencia, incluyendo cableado, canalizaciones, ductos, conduits y pequeño material necesario para su correcta ejecución. Se incluye la central de incendios compacta, de tecnología analógica, y comunicable, y la obra civil asociada. Según especificación técnica. | PZA | 7
8.5.2.7 Puesta en marcha y refacciones
329 | EP 537 | Puesta en marcha de la subestación eléctrica de rectificación (SR), incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), pruebas de integración (TEN), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 7
330 | EP 538 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
8.6 Sistema de Canalizaciones Transversales en Túnel, Viaducto y Bajo Andén estaciones
8.6.1 Ductos metálicos en galería servicios viaducto tipo y transiciones
331 | EP 539 | Banco de ductos formado por 8 tubos de acero galvanizado con soldadura, fabricado con acero S195 T, de 8" de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=219,08 mm y DN= 200 mm), según normas ASTM A-53-A y NMX B-177, roscado, para tubería CONDUIT, según norma NMX-J-534-ANCE-C2001. Los tubos servirán para conducir cables eléctricos y de comunicaciones en la sección tipo VIADUCTO. Se incluye la soportería asociada y sistema de sujeción, cada 6 m como máximo, para garantizar la estabilidad del banco de 8 ductos, según sección tipo, en situaciones estáticas como dinámicas (incendio, sismo. etc.). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | ML | 9955
332 | EP 540 | Banco de ductos formado por 16 tubos de acero galvanizado con soldadura, fabricado con acero S195 T, de 8" de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=219,08 mm y DN= 200 mm), según normas ASTM A-53-A y NMX B-177, roscado, para tubería CONDUIT, según norma NMX-J-534-ANCE-C2001. Los tubos servirán para conducir cables eléctricos y de comunicaciones en la sección tipo VIADUCTO ZONA DE TRANSICIÓN. Se incluye la soportería asociada y sistema de sujeción, cada 6 m como máximo, para garantizar la estabilidad del banco de 16 ductos, según sección tipo, en situaciones estáticas como dinámicas (estabiliadad al incendio, sismo. etc.). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | ML | 5251
333 | EP 541 | Conjunto de registros de instalaciones (registros) instalados en los tramos de banco de ductos en SECCIÓN TIPO TRANSICIÓN necesarios para conectar el banco de ductos del viaducto tipo con las charolas bajo andén de la estación y las charolas del viaducto tipo con las charolas de interior de pila para acceso/salida a locales técnicos. También para unir dos secciones tipo viaducto en puntos singulares. Incluye la resolución de la interface entre ambas secciones tipo y realizar la conversión charola-tubo a tubo-tubo y viceversa, compuesto por cajas provistas de tapa de acero galvanizado según dimensiones indicadas en plano, con los tubos metálicos debidamente entroncados, y con la estabilidad estática y dinámica requerida (estabilidad al incendio, sismo, etc.). Se montarán ahogados en concreto en la sección Tipo Transición. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. se incluye toda la obra civil asociada para su correcta ejecución.Totalmente colocado y terminado. | PZA | 14
8.6.2 Charolas en Galeria Servicio Viaducto Tipo y Bajo Andén de Estaciones
334 | EP 542 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado de 60 x 150 mm para instalación en cajón de viaducto y bajo andén. Las charolas portarán cable de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado | ML | 27610
335 | EP 543 | Suministro y colocación de charola portacables tipo rejilla de acero galvanizado electrocincado de 60 x 300 mm para instalación en cajón de viaducto y bajo andén. Las charolas portarán cables de baja tensión, señalización y comunicaciones (fibra óptica). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado | ML | 44572
336 | EP 544 | Suministro y colocación de charola portacables tipo rejilla de acero galvanizado electrocincado de 60 x 150 mm para desviaciones en cajón de viaducto y bajo andén. Las charolas portarán cable de baja tensión, señalización y comunicaciones (fibra óptica). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado | ML | 360
8.6.3 Pasarela transitable en galería de servicios viaducto tipo
337 | EP 545 | Rejilla transitable tipo Irving instalada en la galería de servicios de la sección viaduto tipo, Se montará toda la estructura, herrajes y soportación necesaria para obtener una pasarela transitable y registrable con la estabilidad estática y dinámica requerida (estabilidad al incendio, sismo, etc.). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. se incluye toda la obra civil asociada para su correcta ejecución.Totalmente colocado y terminado. | ML | 9050
338 | EP 546 | Pozo de visita instalaciones entre costillas consecutivas sobre la pila del viaducto tipo para registro de instalaciones de servicios, compuesto por cajas provistas de tapa de acero galvanizado según dimensiones indicadas en plano, con los tubos metálicos debidamente entroncados, y con la estabilidad estática y dinámica requerida (estabilidad al incendio, sismo, etc.). Se montarán en cada pila de viaducto tipo (cada 30 m lineales de banco de ductos). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. se incluye toda la obra civil asociada para su correcta ejecución.Totalmente colocado y terminado. | PZA | 239
8.7 Sistema Alimentación Ininterrumpida
8.7.1 Equipos Sistema Alimentación Ininterrumpida
339 | EP 547 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de 2 SAI's trifásicos de 50 kVA, para su funcionamiento en configuración paralelo redundante. Formado por ondulador estático electrónico, rectificador-cargador, inversor estático (pwm), sistema de control a microprocesador, batería de acumuladores de plomo estanca/hermética con una autonomía de 90 minutos a plena carga. Incluye latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y parte proporcional de canalización y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 11
340 | EP 548 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de 2 SAI's trifásicos de 80 kVA, para su funcionamiento en configuración paralelo redundante. Formado por ondulador estático electrónico, rectificador-cargador, inversor estático (pwm), sistema de control a microprocesador, batería de acumuladores de plomo estanca/hermética con una autonomía de 90 minutos a plena carga. Incluye latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y parte proporcional de canalización y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 5
341 | EP 549 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de 2 SAI's trifásicos de 100 kVA, para su funcionamiento en configuración paralelo redundante. Formado por ondulador estático electrónico, rectificador-cargador, inversor estático (pwm), sistema de control a microprocesador, batería de acumuladores de plomo estanca/hermética con una autonomía de 90 minutos a plena carga. Incluye latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y parte proporcional de canalización y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas | PZA | 2
8.7.2 Sistema integrado de control distribuido
342 | EP 550 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del sistema de control distribuido de los SAI's de estación, incluyendo el suministro y montaje de los PLC's dedicados, pequeño material, integración en el Sistema de Telemando de la estación (TES) y pruebas. Se incluye la parte proporcional de tableros de mando y protección, cableado de control y la implantación de sinópticos y todos los enclavamientos eléctricos y lógicos. Según especificaciones. | PZA | 18
8.7.3 Puesta en marcha y refacciones
343 | EP 551 | Puesta en marcha del sistema global de Suministro de Alimentación Ininterrumpida, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | EJECUCIÓN | 18
344 | EP 552 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9 COMUNICACIÓN, BOLETAJE y PCC
9.1 Radiocomunicaciones
9.1.1 Sistema de Radiocomunicaciones TETRA
345 | EP 553 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de sistema de control y conmutación central y sistema de gestión de red TETRA, con capacidad para soportar todas las estaciones base TETRA del CDG, incluyendo nodo de control y conmutación, bastidores, controlador de red en configuración redundante, servidor sistema de gestión de red en configuración redundante, firewall en configuración redundante, licencias, grabador digital VoIP totalmente equipado con capacidad para grabar 20 comunicaciones simultáneas e interfaz con sistema grabador de audio del CDG, gateways o interfaces de comunicaciones VoIP necesarios, gateways telefónicos o interfaces de comunicaciones VoIP necesarios para la interfaz con el sistema de telefonía del CDG, alimentación, mano de obra, cableado, interfaces de integración con la red de transporte del CDG, interfaces de conexión con estaciones base, elementos de redundancia adicionales, latiguillos de interconexión UTP Cat6e, cableado de alimentación y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
346 | EP 554 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de estación base TETRA de 1 portadora, incluyendo bastidor, alimentación, mano de obra, cableado, interfaces de integración con la red de transporte del CDG, interfaces de conexión con el subsistema central de control y conmutación TETRA, elementos de redundancia, controlador local para modo degradado, tarjeta de sincronismo, conexionado, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 17
347 | EP 555 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de estación base TETRA de 2 portadoras, incluyendo bastidor, alimentación, mano de obra, cableado, interfaces de integración con la red de transporte del CDG, interfaces de conexión con el subsistema central de control y conmutación tetra, elementos de redundancia, controlador local para modo degradado, tarjeta de sincronismo, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cableado de alimentación, conexionado y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 2
348 | EP 556 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de cliente de gestión de red (NMS), en puesto de operador supervisor del centro de control del CDG, incluyendo licencias software, mano de obra, instalación en PC existente y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | LICENCIA | 2
349 | EP 557 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de line-dispatcher, incluyendo licencias software, instalación en PC existente, interfaces de conexión con el subsistema central de control y conmutación, mano de obra, conexionado y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 3
350 | EP 558 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de terminal fijo TETRA para puesto de operador, con kit de montaje en remoto del frontal con cable de 25 metros, frontal, cables de conexión y alimentación, antena direccional Yagi 5dbi de 3 elementos, microaltavoz con botones PTT y AUX, conectores BNC y N macho, cable coaxial doble maya RG214, mano de obra, conexionado y material auxiliar necesario, incluyendo parte proporcional de bastidor en cámara técnica anexa, para su correcta ejecución. | PZA | 18
351 | EP 559 | Suministro y configuración de terminal portátil TETRA con antena, batería de litio-polímero de 1800 mAh o superior, cargador de sobremesa (1+1), cable de datos y kit de accesorios básico portátil. | PZA | 100
352 | EP 560 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de cable radiante 1 1/4' en túnel o viaducto, incluyendo mano de obra, parte proporcional de grapas y conectores, empalmes o transiciones, cargas terminales de 1w y latiguillos de cable de radiofrecuencia extraflexible para la conexión de cable radiante a elementos de distribución de RF, material auxiliar necesario para su instalación y conexión a los elementos pasivos y cargas correspondientes y maquinaria necesaria para su correcta ejecución. | ML | 7536
353 | EP 561 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de cable radiante 1/2' en dependencias, en recorrido por falso techo o por bandeja existente, incluyendo mano de obra, parte proporcional de grapas, conectores, empalmes o transiciones, cargas terminales de 1w y latiguillos de cable de radiofrecuencia extraflexible para la conexión de cable radiante a elementos de distribución de RF, material auxiliar necesario para su instalación y conexión a los elementos pasivos y cargas correspondientes y maquinaria necesaria para su correcta ejecución. | ML | 6835
354 | EP 562 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de cable coaxial 1/2, incluyendo mano de obra, parte proporcional de grapas y conectores, kit de tierra, material necesario para su instalación y conexión a los elementos pasivos correspondientes y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | ML | 4509
355 | EP 563 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de antena indoor omnidireccional en la banda UHF, para instalación en falso techo, incluyendo mano de obra, elementos de soportación, parte proporcional de conectores y cableado necesario para su instalación en dependencias y para su conexión a los elementos pasivos correspondientes y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 28
356 | EP 564 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de antena outdoor direccional en la banda UHF, para instalación sobre mástil en techo de edificio, incluyendo mano de obra, elementos de soportación, elementos de protección eléctrica frente a sobretensiones, parte proporcional de conectores y cableado necesario para su instalación y para su conexión a los elementos pasivos correspondientes y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 22
357 | EP 565 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de híbrido en túnel o dependencias, incluyendo mano de obra, maquinaria y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 80
358 | EP 566 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de acoplador direccional asimétrico en túnel o dependencias, incluyendo mano de obra, maquinaria y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 43
359 | EP 567 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de DC Block de 3KV en túnel o dependencias, mano de obra, maquinaria y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
360 | EP 568 | Ingeniería para el diseño y despliegue de equipamientos de la red TETRA en el CDG, incluyendo estudios radioeléctricos, planificación radioeléctrica, replanteos radio para el diseño de la red TETRA, estudio de compatibilidad electromagnética, medidas de cobertura, tareas de dirección y gestión. | PZA | 1
361 | EP 569 | Puesta en marcha del sistema global de Radiocomunicaciones TETRA, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), capacitación del personal, tramitación de certificaciones y legalizaciones necesarias para la puesta en servicio del sistema de acuerdo con la normativa vigente y entrega de documentación (estudios previos y documento de diseño, "as-built", manuales de instalación, capacitación, operación y mantenimiento). | PZA | 1
362 | EP 570 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.1.2 Red Inalámbrica de Banda Ancha
363 | EP 571 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de sistema de gestión central de la red de banda ancha, incluyendo aplicaciones y licencias SW necesarias para la gestión, administración y mantenimiento del sistema, aplicaciones y protocolos de interfaz, mano de obra y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | LICENCIA | 1
364 | EP 572 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de punto de acceso radio de la red de banda ancha en túnel, incluyendo equipo radio, antena, switch Ethernet, conversores de medio, bastidores, racks, cable coaxial, parte proporcional de grapas, conectores y latiguillos de cable de radiofrecuencia, latiguillos de f.o. para la conexión a repartidor de f.o. del CDG existente, transformador e interfaz para la conexión de alimentación, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y material auxiliar necesario para su instalación y conexión, así como maquinaria necesaria para su correcta ejecución. | PZA | 36
365 | EP 573 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de punto de acceso radio de la red de banda ancha en viaducto, incluyendo equipo radio, antena, switch Ethernet, conversores de medio, bastidores, racks, cable coaxial, parte proporcional de grapas, conectores y latiguillos de cable de radiofrecuencia, latiguillos de f.o. para la conexión a repartidor de f.o. del CDG existente, transformador e interfaz para la conexión de alimentación, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y material auxiliar necesario para su instalación y conexión, así como maquinaria necesaria para su correcta ejecución. | PZA | 94
366 | EP 574 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de sistema de gestión y lógica de la red de banda ancha en estación, incluyendo equipamiento HW, aplicaciones y licencias SW, módulos de interfaz y cableado de alimentación y comunicaciones necesario para su interconexión con la red de transporte y con el sistema de alimentación del CDG, mano de obra y material auxiliar necesario para su correcta ejecución. | PZA | 18
367 | EP 575 | Ingeniería para el diseño y despliegue de equipamientos de la red de Banda Ancha en el CDG, incluyendo estudios radioeléctricos, planificación radioeléctrica, replanteos radio para el diseño de la red inalámbrica, estudio de compatibilidad electromagnética, medidas de cobertura, tareas de dirección y gestión. | PZA | 1
368 | EP 576 | Puesta en marcha del sistema global de Radiocomunicaciones de Banda Ancha, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), capacitación del personal, tramitación de certificaciones y legalizaciones necesarias para la puesta en servicio del sistema de acuerdo con la normativa vigente y entrega de documentación (estudios previos y documento de diseño, "as-built", manuales de instalación, capacitación, operación y mantenimiento). | PZA | 1
369 | EP 577 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.2 Videovigilancia
370 | EP 578 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cámara fija IP con carcasa anti vandálica, el soporte correspondiente, latiguillo de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares, en todas las Estaciones, Talleres y Depósito, SEAT, Salidas de Emergencia y Centro de Control. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 477
371 | EP 579 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de cámara móvil IP con carcasa anti vandálica, el soporte correspondiente, latiguillos de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares, en todas las estaciones de la línea, Talleres y Depósito, SEAT y Centro de Control. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 55
372 | EP 580 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de servidor de gestión y videograbación en estaciones, Subestación de Alta Tensión, Talleres y Depósito y Centro de Control formado por un servidor con doble fuente de alimentación, doble interfaz Gigabit Ethernet, capacidad de almacenamiento mínima de 22Tbytes con configuración de disco duros RAID 5 + Spare, incluyendo las licencias software necesarias para su funcionamiento, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 6
373 | EP 581 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de servidor de gestión y videograbación en estaciones, Subestación de Alta Tensión, Talleres y Depósito y Centro de Control formado por un servidor con doble fuente de alimentación, doble interfaz Gigabit Ethernet, capacidad de almacenamiento mínima de 10Tbytes con configuración de disco duros RAID 5 + Spare, incluyendo las licencias software necesarias para su funcionamiento, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 16
374 | EP 582 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en estación, Taller y Depósito y Centro de Control de Licencia de Cliente de Visualización, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 29
375 | EP 583 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en Centro de Control y Talleres y Depósito periférico de control de cámaras PTZ móviles, incluyendo las licencias software necesarias para su funcionamiento, cableado de comunicaciones con terminal informático, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 3
376 | EP 584 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de Videovigilancia, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
377 | EP 585 | Integración al sistema de videovigilancia de imágenes del sistema de CCTV analógico procedentes de L1 y L2 de Metro de Guadalajara, incluyendo trabajos de ingeniería, instalación, configuración y puesta en marcha de todo el software y hardware necesario para su funcionamiento. | PZA | 1
378 | EP 586 | Puesta en marcha del sistema global de videovigilancia, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
379 | EP 587 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.3 Telefonia
380 | EP 588 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de servidor IPBX para gestionar el sistema de telefonía en Estaciones, Subestación de Alta Tensión, Talleres y Depósito y Centro de Control formado por un servidor con doble fuente de alimentación, cuatro interfaces Gigabit Ethernet, incluyendo las licencias software necesarias para su funcionamiento, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. | PZA | 2
381 | EP 589 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de terminales telefónicos IP básicos en Estaciones, Subestación de Alta Tensión, Talleres y Depósito y Centro de Control, incluyendo latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cableado de alimentación y elementos auxiliares necesarios. | PZA | 218
382 | EP 590 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de terminales telefónicos IP avanzados en Estaciones, Subestación de Alta Tensión, Talleres y Depósito y Centro de Control, incluyendo latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cableado de alimentación y elementos auxiliares necesarios. | PZA | 42
383 | EP 591 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en Centro de Control de Gestor de Registros, incluyendo las licencias software, hardware, latiguillos de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. | PZA | 1
384 | EP 592 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en Centro de Control de Gateway PSTN para interconectar el sistema de Telefonía a proveedores telefónicos externos, incluyendo las licencias software, hardware, latiguillos de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. | PZA | 1
385 | EP 593 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de Licencia de Gestión y Mantenimiento del sistema Telefonía en el Centro de Control, incluyendo todas las licencias de software adicionales necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. | PZA | 1
386 | EP 594 | Puesta en marcha del sistema global de Telefonía, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
387 | EP 595 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.4 Grabación de Audio
388 | EP 596 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en Centro de Control de licencia software de Grabación sobre servidor existente, incluyendo todas las licencias de software adicionales necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. | LICENCIA | 1
389 | EP 597 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias de Aplicación Software de la plataforma de Gestión Central del sistema de Grabación, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. | LICENCIA | 1
390 | EP 598 | Puesta en marcha del sistema global de Grabación incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
9.5 Interfonia
391 | EP 599 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en Centro de Control de Servidor redundante de Interfonía incluyendo las licencias software necesarias, latiguillos de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. | PZA | 1
392 | EP 600 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de Servidor Local de Interfonía en Estaciones y Talleres y Depósito, incluyendo las licencias software necesarias, latiguillos de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. | PZA | 19
393 | EP 601 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de Pupitres de Interfonía con los correspondientes latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable y fuentes de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares, en todas las Estaciones, Talleres y Depósito y Centro de Control. | PZA | 24
394 | EP 602 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de Interfonos IP 1 botón con los correspondientes latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable y fuentes de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares, en todas las estaciones de la línea, SEAT's, Talleres y Depósito y salidas emergencia de túnel. | PZA | 116
395 | EP 603 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de Interfonos IP 2 botones con los correspondientes latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable y fuentes de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares, en todas las Estaciones. | PZA | 36
396 | EP 604 | Suministro, integración, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conjunto de módulos de interfonía con los correspondientes latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable y fuentes de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares, para integrar en máquinas automáticas expendedoras de boletos, pasos automáticos reversibles tipo PMR y cualquier otro emplazamiento que requiera una integración del interfono. | PZA | 96
397 | EP 605 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de Interfonía, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. | PZA | 1
398 | EP 606 | Puesta en marcha del sistema global de Interfonía incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
399 | EP 607 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.6 Sonorización y Voceo
400 | EP 608 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de altavoz de techo hasta 6W a integrar en estaciones en soporte de luminarias en andén y falso techo en resto de emplazamientos, incluyendo el soporte, fijación y embellecedores requeridos, pintado de altavoz según criterios arquitectónicos, la parte proporcional de cableado de transmisión y canalización y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 576
401 | EP 609 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de caja acústica de hasta 15W a instalar en estaciones, incluyendo el soporte, fijación y embellecedores requeridos, pintado de altavoz según criterios arquitectónicos, la parte proporcional de cableado de transmisión y canalización y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 355
402 | EP 610 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de proyecto de hasta 10W a instalar en locales y dependencias técnicas, incluyendo el soporte, fijación y embellecedores requeridos, pintado de altavoz según criterios arquitectónicos, la parte proporcional de cableado de transmisión y canalización y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 388
403 | EP 611 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de bocina hasta 30W a instalar en Talleres y Depósito, incluyendo el soporte, fijación y embellecedores requeridos, pintado de altavoz según criterios arquitectónicos, la parte proporcional de cableado de transmisión y canalización y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 30
404 | EP 612 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de amplificador de potencia de audio con conectividad IP 1x60W, incluyendo licencias software necesarias para su configuración, parametrización y funcionamiento, borneras y ejecución de conexión de líneas de transmisión, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 104
405 | EP 613 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de amplificador de potencia de audio con conectividad IP 1x120W, incluyendo licencias software necesarias para su configuración, parametrización y funcionamiento, borneras y ejecución de conexión de líneas de transmisión, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 49
406 | EP 614 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de amplificador de potencia de audio con conectividad IP 1x240W, incluyendo licencias software necesarias para su configuración, parametrización y funcionamiento, borneras y ejecución de conexión de líneas de transmisión, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. | PZA | 10
407 | EP 615 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de amplificador de potencia de audio con conectividad IP 1x360W, incluyendo licencias software necesarias para su configuración, parametrización y funcionamiento, borneras y ejecución de conexión de líneas de transmisión, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cable de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
408 | EP 616 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de grupo de sondas de medición de nivel de ruido con conectividad IP en andenes de estación, incluyendo latiguillos de interconexión UTP Cat6e, cables de alimentación y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 18
409 | EP 617 | Suministro, instalación, puesta en marcha y comprobación de pupitre microfónico con conectividad IP, incluyendo latiguillo de interconexión UTP Cat6e, fuente de alimentación, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 19
410 | EP 618 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de Sonorización y Voceo, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
411 | EP 619 | Elaboración de los estudios electroacústicos de diferentes localizaciones representativas con el fin de definir y diseñar las necesidades de sonorización y voceo de todos los emplazamientos de la línea. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
412 | EP 620 | Puesta en marcha del sistema global de sonorización y voceo, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
413 | EP 621 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.7 Teleindicadores
414 | EP 622 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de pantalla LED de 55", incluyendo CPU integrada de control y procesado de contenidos, licencias software necesarias para su funcionamiento, soporte correspondiente, latiguillos de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 109
415 | EP 623 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de Teleindicadores, incluyendo todas las licencias de software adicional necesario para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
416 | EP 624 | Puesta en marcha del sistema global de teleindicadores, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
417 | EP 625 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.8 Red de Datos Multiservicio
418 | EP 626 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Nodo Troncal IP/MPLS. Incluye chasis modular con ventiladores, fuentes de alimentación, módulos de interfaces y routing engine redundantes, licencias SW, integración en sistema de gestión, latiguillos de conexión UTP Cat6e, latiguillos de conexión de fibra óptica multimodo o monomodo con conectores LC/PC o SC/APC respectivamente, cable de alimentación y elementos auxiliares. Equipado con una capacidad mínima de 40 puertos SFP 10/100/1000 GE equitativamente repartidos en, al menos, dos tarjetas y 2 puertos SFP+ 10GE. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 4
419 | EP 627 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Nodo Troncal IP/MPLS. Incluye chasis modular con ventiladores, fuentes de alimentación, módulos de interfaces y routing engine redundantes, licencias SW, integración en sistema de gestión, latiguillos de conexión UTP Cat6e, latiguillos de conexión de fibra óptica multimodo o monomodo con conectores LC/PC o SC/APC respectivamente, cable de alimentación y elementos auxiliares. Equipado con una capacidad mínima de 40 puertos SFP 10/100/1000 GE equitativamente repartidos en, al menos, dos tarjetas. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 23
420 | EP 628 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Nodo de Acceso IP/MPLS. Incluye fuentes de alimentación redundantes, licencias SW, integración en sistema de gestión, latiguillos de conexión UTP Cat6e, latiguillos de conexión de fibra óptica multimodo o monomodo con conectores LC/PC o SC/APC respectivamente, cable de alimentación y elementos auxiliares. Equipado con una capacidad mínima de 24 puertos 10/100/1000 Base-T y 4 puertos SFP 1 GE. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 3
421 | EP 629 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Nodo de Acceso IP/MPLS. Incluye fuentes de alimentación redundantes, licencias SW, integración en sistema de gestión, latiguillos de conexión UTP Cat6e, latiguillos de conexión de fibra óptica multimodo o monomodo con conectores LC/PC o SC/APC respectivamente, cable de alimentación y elementos auxiliares. Equipado con una capacidad mínima de 48 puertos 10/100/1000 Base-T y 4 puertos SFP 1 GE. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 100
422 | EP 630 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Transceiver SFP 1000BASE-SX con conector LC/PC para fibra óptica multimodo hasta 550 metros incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 262
423 | EP 631 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Transceiver SFP 1000BASE-LX con conector SC/APC para fibra óptica monomodo hasta 10 kilómetros incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 142
424 | EP 632 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Transceiver SFP 10/100/1000Base-T para cable UTP Cat.6e hasta 100 metros incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 36
425 | EP 633 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Transceiver SFP+ 10GE-SR con conector LC/PC para fibra óptica multimodo hasta 300 metros incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 4
426 | EP 634 | Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de Transceiver SFP+ 10GE-ER con conector SC/APC para fibra óptica monomodo hasta 40 kilómetros incluyendo los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 4
427 | EP 635 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha en el Centro de Control de licencia de la aplicación de gestión de red a instalar sobre servidor existente, incluyendo el software necesario para todos los equipos de la RED, licencias de software adicional necesario para su funcionamiento y los elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
428 | EP 636 | Puesta en marcha de la Red de Datos Multiservicio, incluyendo ingeniería, ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), configuración, entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
429 | EP 637 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
9.9 Red de Nivel Físico
9.9.1 Sistema de Cableado Estructurado
430 | EP 638 | Suministro, instalación y comprobación de cable de 64 fibras ópticas monomodo 10/125µm de exteriores para tendido en el interior del túnel y viaducto, con cubierta LSZHFR, dieléctrica y protección estándar anti rodeadores. Incluye elementos de canalización, fijación y sujeción auxiliares. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 55896
431 | EP 639 | Suministro, instalación y comprobación de cable de 32 fibras ópticas monomodo 10/125µm de exteriores para tendido en el interior del túnel y viaducto, con cubierta LSZHFR, dieléctrica y protección estándar anti rodeadores. Incluye elementos de canalización, fijación y sujeción auxiliares. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 55896
432 | EP 640 | Suministro, instalación y comprobación de cable de 8 fibras ópticas monomodo 10/125µm de interior/exteriores para tendido en Talleres y Depósitos y conexión a subestaciones de rectificación y locales técnicos de señalización, con cubierta LSZH, dieléctrica y protección estándar anti rodeadores. Incluye elementos de canalización, fijación y sujeción auxiliares. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 1845
433 | EP 641 | Suministro, instalación y comprobación de cable de 8 fibras ópticas multimodo 50/125 µm tipo OM3 de interior/exteriores para instalación en Estaciones, con cubierta LSZH, dieléctrica y protección estándar anti rodeadores. Incluye elementos de canalización, fijación y sujeción auxiliares. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 7497
434 | EP 642 | Suministro, instalación y comprobación del conjunto de un repartidor modular de fibra óptica de hasta 64 puertos, conector SC/APC, etiquetas y bridas incluidas, a instalar en el interior de armarios de comunicaciones tipo rack 19”, incluyendo todos los trabajos de fusión y conectorización de fibras ópticas, pig-tails y conectores, pruebas y certificación de enlaces así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 22
435 | EP 643 | Suministro, instalación y comprobación del conjunto de un repartidor modular de fibra óptica de hasta 32 puertos, conector SC/APC, etiquetas y bridas incluidas, a instalar en el interior de armarios de comunicaciones tipo rack 19” en locales técnicos de telecomunicaciones, incluyendo todos los trabajos de fusión y conectorización de fibras ópticas, pig-tails y conectores, pruebas y certificación de enlaces así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 42
436 | EP 644 | Suministro, instalación y comprobación del conjunto de caja repartidora mural de fibra óptica de hasta 32 puertos, conector SC/APC, etiquetas y bridas incluidas, a instalar en exteriores (bien túnel o viaducto), incluyendo todos los trabajos de fusión y conectorización de fibras ópticas, pig-tails y conectores, pruebas y certificación de enlaces así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 197
437 | EP 645 | Suministro, instalación y comprobación del conjunto de un repartidor modular de fibra óptica de hasta 8 puertos, conector LC/PC o SC/APC, etiquetas y bridas incluidas, a instalar en el interior de armarios de comunicaciones tipo rack 19”, incluyendo todos los trabajos de fusión y conectorización de fibras ópticas, pig-tails y conectores, pruebas y certificación de enlaces así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 110
438 | EP 646 | Suministro, instalación y comprobación de cable UTP (Unshielded Twisted Pair), AWG 23, categoría 6e, con cubierta LSZH (baja emisión de humos, libre de halógenos y retardante a la llama). El concepto incluye la parte proporcional de toma de usuario incluyendo conector RJ45, el material auxiliar necesario para su ejecución y elementos de canalización, fijación y sujeción auxiliares. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 143665
439 | EP 647 | Suministro, instalación y comprobación de panel repartidor de 48 puertos RJ-45 UTP Categoría 6 clase E, telescópico, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 66
440 | EP 648 | Suministro, instalación y comprobación de panel repartidor de 24 puertos RJ-45 UTP Categoría 6 clase E, telescópico, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 27
441 | EP 649 | Puesta en marcha del sistema global de peaje, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
442 | EP 650 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.9.2 Canalizaciones
443 | EP 651 | Suministro y montaje de charola metálica de rejilla de dimensiones 60 x 300 mm de acero electrocincado para instalación en estaciones. Se incluye elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 9700
444 | EP 652 | Suministro y montaje de charola metálica de rejilla de dimensiones 60 x 200 mm de acero electrocincado para instalación en estaciones. Se incluye elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | ML | 7000
9.9.3 Locales Técnicos de Telecomunicación
445 | EP 654 | Suministro y montaje de armario de comunicaciones metálico tipo rack 19” de 47 Unidades con dimensiones 800 x 1000 x 2200 mm en local técnico de comunicaciones, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su montaje. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 215
446 | EP 655 | Suministro y montaje de armario de comunicaciones metálico tipo rack 19” de 30 Unidades para instalación en muro con dimensiones 600 x 900 x 1445 mm en salida de emergencia en el interior del túnel, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios para su montaje. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 3
9.10 Cronometría
447 | EP 656 | Suministro, instalación, configuración y comprobación del conjunto de módulo de alimentación, módulo de base de tiempo, antena GPS, módulo de sincronización NTP, Modulo de supervisión SNMP, tapas metálicas, latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y elementos auxiliares necesarios en el centro de procesado de datos del centro de control. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
448 | EP 657 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de licencia software de supervisión de tiempo real de todos los equipos del sistema de cronometría (módulos de la central de horaria y relojes), incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
449 | EP 658 | Suministro, instalación, configuración y comprobación de reloj analógico IP de doble cara con carcasa anti vandálica, el soporte correspondiente, latiguillos de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares, en todos los andenes de la línea. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 36
450 | EP 659 | Puesta en marcha del sistema global de cronometría, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
451 | EP 660 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
9.11 Bitácora y Gestor Maestro
452 | EP 661 | Definición, desarrollo, suministro, instalación y puesta en marcha de una aplicación sobre los puestos de mantenimiento del Centro de Control para la operación, administración y configuración de la Bitácora, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
453 | EP 662 | Definición, desarrollo, suministro, instalación y puesta en marcha de una licencia de base de datos tipo SAN para el almacenamiento de los estados, eventos, alarmas y órdenes compartidos vía SNMP o ESB, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
454 | EP 663 | Definición, desarrollo, suministro, instalación y puesta en marcha de una licencia de pasarela ESB-SNMP-ESB en el servidor SAN existente para el intercambio de estados, eventos, alarmas y órdenes los sistemas suscritos al ESB y los sistemas de telecomunicaciones, incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
455 | EP 664 | Puesta en marcha del sistema global de bitácora, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
9.12 Peaje
456 | EP 665 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de paso automático reversible basado en puertas deslizantes para la línea de peaje, incluyendo mueble, puertas, electrónica de control y dos validadoras magnéticas sin contacto, latiguillos de interconexión UTP Cat.6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 115
457 | EP 666 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de paso automático reversible para personas de movilidad reducida (PMR) para la línea de peaje, incluyendo mueble, puertas, electrónica de control y dos validadoras magnéticas sin contacto, latiguillos de interconexión UTP Cat.6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 32
458 | EP 667 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de máquina automática expendedora y recarga de títulos de transporte sin contacto, incluyendo todos los métodos de pago, licencias software necesarias para su funcionamiento, depósitos para el almacenaje de monedas y billetes, latiguillos de interconexión UTP Cat.6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta tablero eléctrico “Telecom” asignado y elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 66
459 | EP 668 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de nodo concentrador de estación incluyendo periféricos de control y visualización, las licencias de software necesarias para su funcionamiento, sistema KVM, latiguillos de interconexión UTP Cat.6e, cable de alimentación y elementos auxiliares necesarios. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 18
460 | EP 669 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de Peaje, incluyendo todas las licencias de software adicional necesario para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
461 | EP 670 | Suministro, configuración, comprobación y puesta en marcha de terminal portátil para la verificación y venta de títulos de transporte sin contacto, incluyendo interfaces de comunicaciones y lectura requeridos, las licencias de software necesarias para su funcionamiento, juego de baterías, base de carga y cualquier otro elemento auxiliar necesario. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 5
462 | EP 671 | Suministro e instalación de Portón de servicio y Mampara de Seguridad a instalar en las líneas de peaje de cada estación a fin de garantizar el correcto cerramiento del área de pago de la estación. Se incluye el suministro en cada línea de peaje un Portón de servicio de 1,7 metros de altura y 100 cm de paso así como los metros lineales necesarios de Mampara de seguridad de 1,7 metros de altura. Ambos elementos estarán formados por una estructura de acero inoxidable, fijada a losa de concreto existente y terminado con plancha y vidrio laminado de 12 mm de espesor, incluyendo todos los elementos necesarios para su ejecución. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 18
463 | EP 672 | Puesta en marcha del sistema global de peaje, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
464 | EP 673 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.13 Control de Accesos
465 | EP 674 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de lector de tarjeta de proximidad MIFARE / Wiegand en todos los puntos de control de acceso especificados, incluyendo cableado de control hasta unidad controladora, elementos para su fijación en cualquier tipo de puerta, tubos y canalizaciones del cableado y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 508
466 | EP 675 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de detector de contacto magnético de puerta en todos los puntos de control de acceso especificados, incluyendo cableado hasta unidad controladora, elementos para su fijación en cualquier tipo de puerta, tubos y canalizaciones del cableado y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 514
467 | EP 676 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de electroimán de 600 lb en todos los puntos de control de acceso especificados, incluyendo cableado de control hasta unidad controladora, elementos para su fijación en cualquier tipo de puerta, tubos y canalizaciones del cableado y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 508
468 | EP 677 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha pulsador de salida en todos los puntos de control de acceso especificados, incluyendo cableado de control hasta unidad controladora, elementos para su fijación en cualquier tipo de puerta, tubos y canalizaciones del cableado y los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 508
469 | EP 678 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de controlador de un máximo de 4 puertas incluyendo Fuente de Alimentación, licencias software necesarias para su funcionamiento, latiguillo de interconexión UTP Cat6e, cableado de alimentación eléctrica y cualquier otro elemento auxiliar necesario. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 136
470 | EP 679 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de Control de Accesos, incluyendo todas las licencias de software adicional necesario para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | LICENCIA | 1
471 | EP 680 | Suministro de tarjeta de proximidad basada en tecnología MIFARE Classic 1K (ISO 14443 A) personalizables destinadas a permitir al personal autorizado a las zonas de acceso controlado en la línea. Se incluye todo el material auxiliar asociados a la tarjeta. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 100
472 | EP 681 | Suministro, instalación, comprobación y puesta en marcha de impresora / codificadora de tarjetas de proximidad tipo MIFARE Classic 1K (ISO 14443A) y terminal de captación de datos, incluyendo el software necesario para su funcionamiento, cableado de comunicación y alimentación necesario y cualquier otro elemento auxiliar requerido para su funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
473 | EP 682 | Puesta en marcha del sistema global de peaje, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal. | PZA | 1
474 | EP 683 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
9.14 CTR
9.14.1 Diseño e Ingeniería
475 | EP 684 | Diseño e Ingeniería | PZA | 1
9.14.2 Equipamiento Hardware
476 | EP 685 | Suministro, instalación y conexionado de un terminal de trabajo multifuncional de alto rendimiento. Incluye todos los elementos auxiliares necesarios para la ejecución correcta de la unidad. | PZA | 85
477 | EP 686 | Suministro, instalación y conexionado de un terminal de trabajo multifuncional. Incluye todos los elementos auxiliares necesarios para la ejecución correcta de la unidad. | PZA | 42
478 | EP 687 | Suministro, instalación y conexión de una pantalla LCD-LED de 24" | PZA | 158
479 | EP 688 | Suministro, instalación y conexión de una pantalla LCD-LED de 40" | PZA | 39
480 | EP 689 | Suministro, instalación y conexión de cuatro pantallas (en línea) que conformarán un videowall para su utilización por parte de los operadores. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
481 | EP 690 | Suministro, instalación y conexión de tres pantallas (en línea) que conformarán un videowall para su utilización por parte de los operadores. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
482 | EP 691 | Suministro, instalación y conexión de ocho pantallas (en configuración 2x4) que conformarán un videowall para su utilización por parte de los operadores. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
483 | EP 692 | Suministro, instalación y conexión de dos pantallas (en línea) que conformarán un videowall para su utilización por parte de los gestores de crisis. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
484 | EP 693 | Suministro, instalación y conexión de un servidor de gestión de Video Wall para la administración del mismo. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
485 | EP 694 | Suministro e instalación de una mesa de operador para instalación de 2 pantallas. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 4
486 | EP 695 | Suministro e instalación de una mesa de operador para instalación de 3 pantallas. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
487 | EP 696 | Suministro e instalación de una mesa de operador para instalación de 4 pantallas. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 5
488 | EP 697 | Suministro e instalación de una mesa de operador para instalación de 5 pantallas. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 24
489 | EP 698 | Suministro e instalación de una mesa de operador para instalación de 11 pantallas. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
490 | EP 699 | Suministro e instalación de la silla de un operador/mantenedor. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 19
491 | EP 700 | Suministro e instalación de silla de reuniones. Con brazos, respaldo bajo, para instalar en sala de crisis. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 18
492 | EP 701 | Suministro e instalación de una silla para la sala de Capacitación. Con brazos, pala extensible para escritura, respaldo bajo, para instalar en sala de capacitación. Siguiendo diseño ergonómico e práctico. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 20
493 | EP 702 | Suministro e instalación de una mesa de reuniones para la sala de crisis. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
494 | EP 703 | Suministro e instalación de un proyector para la sala de formación con pizarra interactiva. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
495 | EP 704 | Suministro e instalación de una unidad terminal de KVM para el manejo remoto de estaciones de trabajo. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 86
496 | EP 705 | Suministro e instalación de una matriz de conmutación de KVM para la conmutación entre las estaciones de trabajo (de operación y mantenimiento). Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
497 | EP 706 | Suministro e instalación de auriculares para la operación durante llamadas telefónicas o interfónicas por parte del personal de Seguridad, INU e ATU. Incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
498 | EP 707 | Suministro e instalación de un lote de teclado y ratón para los puestos de operación. | PZA | 42
499 | EP 708 | Suministro, instalación y conexión de una impresora, incluyendo software asociado y licencias. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 3
500 | EP 709 | Suministro, instalación y conexión de una matriz de discos para asegurar la capacidad estimada y permitir una expansión futura. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
501 | EP 710 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el control de los sistemas de energía, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
502 | EP 711 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el control de los sistemas de seguridad, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
503 | EP 712 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el control de los sistemas de estaciones, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
504 | EP 713 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el control de los sistemas de tráfico, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
505 | EP 714 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el control de los sistemas de integración, SGDB, SGSE, SUSGPPU, mensajería (MIOM), incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
506 | EP 715 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el sistema de Simulación y Reconstrucción. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
507 | EP 716 | Suministro, instalación y conexión de servidores remotos en clúster para el control de los sistemas de Radiocomunicaciones de Banda Ancha. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
508 | EP 717 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para el control de los sistemas de RED. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 2
509 | EP 718 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para la gestión de los recursos compartidos de impresión, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
510 | EP 719 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para la gestión de los recursos de Bitácora, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
511 | EP 720 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para la gestión de del sistema de Sonorización, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
512 | EP 721 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para la gestión de del sistema de Teleindicadores incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
513 | EP 722 | Suministro, instalación y conexión de servidor remoto para la gestión de del sistema de INT, incluyendo el hardware asociado. Incluye todos los materiales auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
514 | EP 723 | Suministro e instalación de un bastidor para garantizar la capacidad de todos los equipos y permitir la posibilidad de una futura expansión. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 12
515 | EP 724 | Suministro, instalación y conexionado de un autómata programable en las dependencias del CTR para funciones de simulación. Incluye cableado y todos los materiales y elementos necesarios para la ejecución correcta de la unidad. | PZA | 2
516 | EP 725 | Suministro, instalación y conexionado de un concentrador en las dependencias del CTR para funciones de simulación. Incluye cableado y todos los materiales y elementos necesarios para la ejecución correcta de la unidad. | PZA | 3
517 | EP 726 | Suministro, instalación y conexionado de un estudio de grabación para funciones de voceo, sonorización y teleindicadores. Incluye cableado y todos los materiales y elementos necesarios para la ejecución correcta de la unidad. | PZA | 1
9.14.3 Software CTR
518 | EP 727 | Adquisición de la licencia del sistema operativo de los terminales de trabajo del CTR | PZA | 130
519 | EP 728 | Adquisición de la licencia del sistema operativo de los servidores del CTR | PZA | 21
520 | EP 729 | Adquisición de licencias para el software de comunicaciones asociado a la parte cliente (adaptador) del middleware de mensajería (MIOM). | PZA | 31
521 | EP 730 | Suministro e instalación de herramientas ofimáticas y de soporte asociadas. | PZA | 42
522 | EP 731 | Suministro e instalación de software para el control de MIOM. | PZA | 1
523 | EP 732 | Suministro e instalación de software para la gestión de clúster de servidores | PZA | 4
524 | EP 733 | Suministro e instalación de software para la realización de históricos e informes. | PZA | 1
525 | EP 734 | Licencia del software para la realización de históricos e informes. | PZA | 2
526 | EP 735 | Suministro e instalación de herramientas de simulación. | PZA | 1
527 | EP 736 | Licencia para las herramientas de simulación. | PZA | 2
528 | EP 737 | Suministro e instalación de herramientas de reconstrucción. | PZA | 1
529 | EP 738 | Licencia para las herramientas de reconstrucción. | PZA | 2
530 | EP 739 | Suministro e instalación de software de control del servidor de impresión. | PZA | 1
531 | EP 740 | Licencia para el software de control del servidor de impresión. | PZA | 1
532 | EP 741 | Suministro e instalación de software de SUGPPU (Sistema Unificado de Gestión de Perfiles y permisos de Usuario). | PZA | 1
533 | EP 742 | Licencia para el software de SUGPPU (Sistema Unificado de Gestión de Perfiles y permisos de Usuario). | PZA | 2
534 | EP 743 | Suministro e instalación de software de SSO (Single Sign On). | PZA | 1
535 | EP 744 | Licencia para el software de SSO (Single Sign On). | PZA | 2
536 | EP 745 | Suministro e instalación de software de SGUM (Sistema de Gestión Unificada de Mando). | PZA | 1
537 | EP 746 | Licencia para el software de SGUM (Sistema de Gestión Unificada de Mando). | PZA | 2
538 | EP 747 | Suministro e instalación de software cliente del Sistema de Información al Usuario (INU). | PZA | 1
539 | EP 748 | Licencia para el software cliente del Sistema de Información al Usuario (INU). | PZA | 1
540 | EP 749 | Suministro e instalación de software cliente del Sistema de Atención al Usuario (ATU). | PZA | 1
541 | EP 750 | Licencia para el software cliente del Sistema de Atención al Usuario (ATU). | PZA | 3
9.14.4 Lote de Refacciones
542 | EP 751 | Lote de Refacciones | PZA | 1
9.14.5 Pruebas y puesta en servicio
543 | EP 752 | Pruebas y puesta en servicio | PZA | 1
9.15 Telemando de Energía
9.15.1 Diseño e Ingeniería
544 | EP 753 | Diseño e Ingeniería | PZA | 1
9.15.2 Equipamiento Hardware
545 | EP 754 | Suministro, instalación y conexión de un concentrador de primer nivel para la recogida de datos de campo. Se incluye el cableado y todos los materiales auxiliares necesarios y los componentes relacionados para el correcto funcionamiento de la unidad. | PZA | 4
546 | EP 755 | Suministro, instalación y conexión de un PLC maestro para la recogida de datos de campo. Se incluye el cableado y todos los materiales auxiliares necesarios y los componentes relacionados para el correcto funcionamiento de la unidad. | PZA | 25
9.15.3 Software TEN
547 | EP 756 | Adquisición de la licencia del sistema operativo de los equipos de TEN | PZA | 4
548 | EP 757 | Adquisición de licencias para el software de comunicaciones asociado a la parte cliente del middleware de mensajería (MIOM). | PZA | 8
549 | EP 758 | Suministro e instalación de software para la gestión de clúster de servidores | PZA | 2
550 | EP 759 | Suministro e instalación de software de adquisición de datos para concentradores y PLCs de alto nivel. | PZA | 1
551 | EP 760 | Licencia del software de adquisición de datos para concentradores y PLCs de alto nivel. | PZA | 29
552 | EP 761 | Suministro e Instalacion de software de adquisición de datos para funciones de simulación de Energía en el Centro de Control | PZA | 1
553 | EP 762 | Licencia del Software de adquisición de datos para funciones de simulación de Energía en el Centro de Control | PZA | 1
554 | EP 763 | Suministro e instalación del software de control del sistema SCADA para el mando y control de Energía | PZA | 1
555 | EP 764 | Licencia de software para el control del sistema SCADA. | PZA | 2
556 | EP 765 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación para el intercambio de datos y órdenes entre los servidores y las estaciones cliente del sistema de mando y control de Energía | PZA | 1
557 | EP 766 | Licencia del software para la supervisión y presentación de los datos del sistema SCADA. | PZA | 8
558 | EP 767 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación de los datos (desde el punto de vista de las labores de mantenimiento) para las estaciones de mantenimiento del sistemas de mando y control de Energía | PZA | 1
559 | EP 768 | Licencia del software de supervisión y presentación de los datos (desde el punto de vista de las labores de mantenimiento) para las estaciones de mantenimiento del sistema de mando y control | PZA | 6
560 | EP 769 | Suministro, instalación e integración del software específico para el control de una unidad elemental de campo de Energía dentro del Software de Energía que rige el TEN (la subestación / cámara de seccionadores). Incluyendo todos los nuevos programas informáticos necesarios para el buen funcionamiento de los nuevos elementos. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 29
9.15.4 Lote de Refacciones
561 | EP 770 | Lote de Refacciones | PZA | 1
9.15.5 Pruebas y puesta en servicio
562 | EP 771 | Pruebas y puesta en servicio | PZA | 1
9.16 Telemando de Estaciones
9.16.1 Diseño e Ingeniería
563 | EP 772 | Diseño e Ingeniería | PZA | 1
9.16.2 Equipamiento Hardware
564 | EP 773 | Suministro, instalación y conexión de un PLC maestro. Se incluye el cableado y todos los materiales auxiliares necesarios y los componentes relacionados para el correcto funcionamiento de la unidad. | PZA | 108
9.16.3 Software TES
565 | EP 774 | Adquisición de licencias para el software de comunicaciones asociado a la parte cliente del middleware de mensajería (MIOM). | PZA | 6
566 | EP 775 | Suministro e instalación de software para la gestión de clúster de servidores | PZA | 2
567 | EP 776 | Suministro e instalación de software de adquisición de datos para concentradores y PLCs de alto nivel. | PZA | 1
568 | EP 777 | Licencia del software de adquisición de datos para concentradores y PLCs de alto nivel. | PZA | 108
569 | EP 778 | Suministro e instalación del software de control del sistema SCADA para el mando y control de Estaciones | PZA | 1
570 | EP 779 | Licencia de software para el control del sistema SCADA para CCP. | PZA | 2
571 | EP 780 | Licencia de software para el control del sistema SCADA para PCE. | PZA | 18
572 | EP 781 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación para el intercambio de datos y órdenes entre los servidores y las estaciones cliente del sistema de mando y control de Estaciones | PZA | 1
573 | EP 782 | Licencia del software para la supervisión y presentación de los datos del sistema SCADA CCP. | PZA | 6
574 | EP 783 | Licencia del software para la supervisión y presentación de los datos del sistema SCADA para PCE. | PZA | 18
575 | EP 784 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación de los datos (desde el punto de vista de las labores de mantenimiento) para las estaciones de mantenimiento del sistemas de mando y control de Estaciones | PZA | 1
576 | EP 785 | Licencia del software de supervisión y presentación de los datos (desde el punto de vista de las labores de mantenimiento) para las estaciones de mantenimiento del sistema de mando y control | PZA | 6
577 | EP 786 | Suministro, instalación e integración del software específico para el control de una unidad elemental de campo de Estación dentro del Software de Estación que rige el TES (la estación). Incluyendo todos los nuevos programas informáticos necesarios para el buen funcionamiento de los nuevos elementos. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 61
578 | EP 787 | Suministro e instalación de software de adquisición de datos para funciones de simulación de Estaciones en el centro de control | PZA | 1
579 | EP 788 | Licencia del Software de adquisición de datos para funciones de simulación de Estaciones en el centro de Control | PZA | 1
9.16.4 Lote de Refacciones
580 | EP 789 | Lote de Refacciones | PZA | 1
9.16.5 Pruebas y puesta en servicio
581 | EP 790 | Pruebas y puesta en servicio | PZA | 1
9.17 Telemando de Seguridad
9.17.1 Diseño e Ingeniería
582 | EP 791 | Diseño e Ingeniería | PZA | 1
9.17.2 Equipamiento Hardware
583 | EP 792 | Suministro, instalación y conexión de un concentrador de alto nivel para la recogida de datos de campo. Se incluye el cableado y todos los materiales auxiliares necesarios y los componentes relacionados para el correcto funcionamiento de la unidad. | PZA | 20
9.17.3 Software TSG
584 | EP 793 | Adquisición de la licencia del sistema operativo de los equipos de TSG | PZA | 20
585 | EP 794 | Adquisición de licencias para el software de comunicaciones asociado a la parte cliente del middleware de mensajería (MIOM). | PZA | 6
586 | EP 795 | Suministro e instalación de software para la gestión de clúster de servidores | PZA | 2
587 | EP 796 | Suministro e instalación de software de adquisición de datos para concentradores y PLCs de alto nivel. | PZA | 1
588 | EP 797 | Suministro e instalación de software de adquisición de datos para concentradores y PLCs de alto nivel. | PZA | 20
589 | EP 798 | Suministro e instalación del software de control del sistema SCADA para el mando y control de Seguridad | PZA | 1
590 | EP 799 | Licencia de software para el control del sistema SCADA para CCP | PZA | 2
591 | EP 800 | Licencia de software para el control del sistema SCADA para PCE | PZA | 18
592 | EP 801 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación para el intercambio de datos y órdenes entre los servidores y las estaciones cliente del sistema de mando y control de Seguridad | PZA | 1
593 | EP 802 | Licencia del software para la supervisión y presentación de los datos del sistema SCADA para CCP | PZA | 6
594 | EP 803 | Licencia del software para la supervisión y presentación de los datos del sistema SCADA para PCE | PZA | 18
595 | EP 804 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación de los datos (desde el punto de vista de las labores de mantenimiento) para las estaciones de mantenimiento del sistemas de mando y control de Seguridad | PZA | 1
596 | EP 805 | Licencia del software de supervisión y presentación de los datos (desde el punto de vista de las labores de mantenimiento) para las estaciones de mantenimiento del sistema de mando y control | PZA | 6
597 | EP 806 | Suministro, instalación e integración del software específico para el control de un elemento mínimo de campo de Seguridad dentro del Software de Seguridad que rige el TSG (la estación). Incluyendo todos los nuevos programas informáticos necesarios para el buen funcionamiento de los nuevos elementos. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 23
598 | EP 807 | Suministro e instalación de software de adquisición de datos para funciones de simulacion de Seguridad en el Centro de Control | PZA | 1
599 | EP 808 | Suministro, instalación e integración del software específico para el control de un elemento mínimo de campo de Seguridad dentro del Software de Seguridad que rige el TSG (la estación). Incluyendo todos los nuevos programas informáticos necesarios para el buen funcionamiento de los nuevos elementos. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 1
9.17.4 Lote de Refacciones
600 | EP 809 | Lote de Refacciones | PZA | 1
9.17.5 Pruebas y puesta en servicio
601 | EP 810 | Pruebas y puesta en servicio | PZA | 1
9.18 Sistema de Securizacion
602 | EP 811 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de firewall/IDS Tipo A, el soporte para rack, latiguillos de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta punto eléctrico en rack y elementos auxiliares, en Centro de Control. | PIEZA | 2
603 | EP 812 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de firewall/IDS Tipo B, el soporte para rack, latiguillos de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta punto eléctrico en rack y elementos auxiliares, en Centro de Control. | PIEZA | 12
604 | EP 813 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de firewall/IDS Tipo C, el soporte para rack, latiguillos de conexión UTP Cat6e, parte proporcional de cableado y canalización de alimentación eléctrica hasta punto eléctrico en rack y elementos auxiliares, en Centro de Control. | PIEZA | 2
605 | EP 814 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de suite de licencias asociadas a la Aplicación Software del Sistema de Gestión Central del sistema de firewalls/IDS incluyendo todas las licencias de software adicional necesarias para su funcionamiento, manual de instalación y funcionamiento. | PIEZA | 1
606 | EP 815 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de una solución de seguridad en el punto final con funcionalidad de antivirus, firewall, IPS y control de medios removibles. | LOTE | 1
607 | EP 816 | Servicio para la identificación de las vulnerabilidades a las que están expuestos los sistemas de información y control. | PIEZA | 1
608 | EP 817 | Servicio para la identificación de los riesgos a las que están expuestos los sistemas de información y control. | PIEZA | 1
609 | EP 818 | Suministro de un lote de refacciones equivalente como mínimo al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados | PIEZA | 1
610 | EP 819 | Elaboración y entrega de un manual de buenas prácticas de seguridad de la información basado en la Iso 27002 y MAAGTIC-SI. | PIEZA | 1
10 SEÑALIZACIÓN
10.1 ATC
10.1.1 ATC FIJO
611 | EP 820 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de accionamiento de aguja o calce, incluido herrajes, timonerias cajas de conexión y su completo conexionado, según especificaciones técnicas | PZA | 26
612 | EP 821 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de señal de indicación de aguja de tres focos tipo led, incluido caja de conexión, rotulación, mástiles (en viaducto), soporte a tunel (en tunel) y fijaciones según especificaciones técnicas, totalmente montada y conexionado. | PZA | 24
613 | EP 822 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de señal de indicación de aguja de dos focos tipo led, incluido caja de conexión, rotulación, mástiles (en viaducto), soporte a tunel (en tunel) y fijaciones según especificaciones técnicas, totalmente montada y conexionado. | PZA | 2
614 | EP 823 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de señal de tope de tres focos rojos led, incluido caja de conexionado y rotulación, totalmente montada y conexionada. | PZA | 4
615 | EP 824 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de puesto de mando de accionamiento de aguja PCLA según especificaciones técnicas. | PZA | 24
616 | EP 825 | Suministro e instalación de señalización mecánica según especificaciones técnicas, según necesidad | PZA | 4
617 | EP 826 | Equipamiento completo exterior de sistema de detección de presencia en vía (circuito de vía de audiofrecuencia o contador de ejes) ??de estación, incluido cables de conexión a los railes, en su caso y cualquier operación o material necesario para su correcto funcionamiento según especificaciones técnicas. Totalmente montado y conexionado. Incluido ajuste, pruebas y puesta en servicio. | PZA | 116
618 | EP 001 | Equipamiento interior completo de sistema de detección de presencia en vía circuito de vía de audiofrecuencia o contador de ejes de estación o estacionamiento, aguja o trayecto, según configuración necesaria, incluidos bastidores, unidades centrales, alimentación, ajuste, cableado, incluido alimentación, totalmente conexionado, probado y puesto en servicio. | PZA | 116
619 | EP 077 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio del enclavamiento electronico situado en sala tecnica, según especificaciones técnicas. | PZA | 6
620 | EP 079 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de puesto de mando local informatizado en cada estación con enclavamiento, formado por un pupitre de operador formado por: CPU, dos monitores de 21" de alta resolución, teclado y ratón, con mesa y silla, tomas de alimentación y comunicaciones, incluido hardware y software de aplicación. | PZA | 6
621 | EP 129 | Suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de HW del módulo de mantenimiento y diagnóstico, informatizado, incluyendo software de aplicación específico y software de gestión de la información referente a indicidencias, alarmas, mantenimiento, etc. Incluye el cableado y el conexionado a la red ethernet de mantenimiento la sala de comunicaciones. | PZA | 6
622 | EP 186 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de base radio y elementos radiantes del sistema de Radio ATC, incluido cableado coaxial desde dicha base al elemento radiante (antena), su alimentacion desde sala tecnica y conexionado de las FO en cada caja. | PZA | 67
623 | EP 187 | Suministro, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de equipo radio en sala técnica, incluyéndo bastidores de cables, si procede y, cableado dentro de la sala técnica, según especificaciones técnicas de especificaciones tecnicas. | PZA | 6
624 | EP 188 | Realización de pruebas de replanteo radiolectrico e informe de las mismas para determinacion de bases y elementos radiantes en la totalidad de la linea del CDG. | EJECUCIÓN | 0.9
625 | EP 189 | Suministro, instalacion, conexionado, pruebas y puesta en servicio de equipos de ATP y ATO (Controlador Automático de tren-CAT) en sala tecnica, incluido bastidor de cables, si procede y, cableado dentro de la sala tecnica, según especificaciones técnicas, así como balizas de relocalización necesarias en el ámbito de control de dicho controlador. | PZA | 6
626 | EP 192 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio del conjunto de equipos de herramientas HW/SW de mantenimiento del equipo ATP-ATO. (Controlador Automático de tren-CAT-). | PZA | 1
627 | EP 193 | Red completa de cables generales (a lo largo de la traza, desde las salas técnicas) y secundarios (desde armario de vía al elemento de campo) desde las salas técnicas a los equipos de señalización con protección antiinductiva, ignífuga y de emision de cero halogenos para el tramo de túnel y con proteccion antiinductiva y antiroedores en la parte de viaducto, para los elementos de señalización, constituida por cables normalizados de multiconductores y cuadretes o similar, por Km de vía, incluido el tendido, elementos de sujeción, los enlaces necesarios y puesta a tierra de sus armaduras con cable de Cu de como mínimo 50 mm2 y caja de conexiones y derivación de cables generales y secundarios. incluyendo todos los conexionados. Incluye las cajas y armarios de bornas en vía. | KM | 42.16
628 | EP 194 | Suministro, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de Bastidor de entrada de cables generales, instalado en las salas tecnicas de señalización. Totalmente montado y conexionado, incluyendo todos los elementos necesaros para su perfecto funcionamiento. | PZA | 6
10.1.2 Pruebas y Cursos
629 | EP 195 | Pruebas generales, tanto estaticas como dinamicas, incluidos por tanto el equipamiento fijo y embarcado, con uno o varios trenes de la globalidad del sistema de señalización y control de trenes, para la entrega del mismo, anteriores a la marcha en blanco, incluidas todas las interfaces entre cada una de las partes de este sistema, según los requerimientos funcionales y tecnicos y según especificaciones técnicas de especificaciones tecnicas | EJECUCIÓN | 1
630 | EP 196 | Pruebas de la interfaz del equipo de ATC con el subsistema RED, para verificar la correcta interficie y funcionamiento del sistema. | EJECUCION | 1
631 | EP 197 | Curso de funcionamiento del sistema ATC para conductores, en varios turnos y sesiones, teorico y practico a bordo del tren | EJECUCIÓN | 1
632 | EP 198 | Curso de descripcion tecnica y mantenimiento del sistema ATC y TTR para mantenedores, en varios turnos y sesiones, teorico y practico a bordo del tren, en el centro de control, en las salas tecnicas y en el terreno. Desglosado en los diferentes subsistemas que lo componen: Enclavamiento, Controlador de Zona, Radio, etc. | EJECUCIÓN | 1
10.1.3 Refacciones
633 | EP 199 | Material para repuesto del Subsistema ATC, según especificaciones técnicas | PZA | 1
10.1.4 Documentación de Proyecto AS BUILT
634 | EP 200 | Documentacion General de detalle del proyecto (As Built) de todos los subsistemas y sistemas implicados, tanto fijos como embarcados. | EJECUCIÓN | 1
10.2 Telemando de Tráfico
10.2.1 Diseño e Ingeniería
635 | EP 201 | Diseño e Ingeniería | PZA | 1
10.2.2 Software TTR
636 | EP 202 | Adquisición de la licencia del sistema operativo de los equipos de TTR | PZA | 17
637 | EP 203 | Adquisición de licencias para el software de comunicaciones asociado a la parte cliente del middleware de mensajería (MIOM). | PZA | 17
638 | EP 204 | Suministro e instalación de software para la gestión de clúster de servidores | PZA | 2
639 | EP 205 | Suministro e instalación del software de control del sistema SCADA para el mando y control de Tráfico | PZA | 1
640 | EP 206 | Licencia de software para el control del sistema SCADA, incluida la adquisición de licencias asociadas. | PZA | 23
641 | EP 207 | Suministro e instalación del software de supervisión y presentación para el intercambio de datos y órdenes entre los servidores y las las estaciones cliente del sistema de mando y control de Tráfico | PZA | 1
642 | EP 208 | Licencia del software para la supervisión y presentación de los datos del sistema SCADA, incluida la adquisición de licencias asociadas. | PZA | 25
643 | EP 209 | Suministro, instalación e integración del software específico para el control de un elemento mínimo de campo de Seguridad dentro del Software de Tráfico que rige el TTR (el enclavamiento). Incluyendo todos los nuevos programas informáticos necesarios para el buen funcionamiento de los nuevos elementos. Esta unidad incluye todos los materiales y elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento. | PZA | 6
10.2.3 Pruebas y puesta en servicio
644 | EP 211 | Pruebas y puesta en servicio | PZA | 1
10.2.4 Formación y documentación
645 | EP 211 | Formación y documentación | PZA | 1
10.2.5 Garantía
646 | EP 211 | Garantía | PZA | 1
11 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS TRANSVERSALES
11.1 Sistemas de climatización en estaciones subterráneas y elevadas
11.1.1 Equipos de Aire Acondicionado
647 | EP 212 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado de precisión tipo dividido modelo DTAD-0434- para sistema de enfriamiento en salas técnicas, equipo con capacidad de 5 toneladas de refrigeración, control por microprocesador DAP4, refrigerante ecologico R-410a, con resistencia electrica de 5 kw, filtros eficiencia merv 8, de 16" x25" x 4", filtro deshidratador, detector de humo, motor de polea ajustable , acopladoa condensador modelo DRCU--0534-3, R-410a, caracteristicas eléctricas 230/3/60. valvula de expansion, compresor hermético scroll, interruptores de seguridad de alta y baja presion, mirilla de liquido y charola de condensados d acero inoxidable, detector de fugas de agua, caracteristicas electricas 230/3/60. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, accesorios, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, También se incluye parte proporcional de soportería y materiales diversos como cableado electrico del tablero hasta el equipo y cableado de control hasta el tablero de CI. | PZA | 6
648 | EP 213 | Suministro y colocación de equipo aire acondicionado tipo minisplit 1 a 5 tr R-410a, acoplado a condensador de tipo remoto, caracteristicas electricas 230/1/60 incluye filtro deshidartador. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, accesorios, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.También se incluye parte proporcional de soportería y materiales diversos. | PZA | 38
649 | EP 214 | Suministro y colocación de tuberia de cobre tipo L para refrigerante de 1/2" f hasta 3/4" f con aislamiento tipo armaflex de 1" de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | MTS | 630
650 | EP 215 | Suministro y colocación de tuberia de PVC de 1/2" f para drenaje de condensados, incluye accesorios, material de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | MTS | 360
651 | EP 227 | Suministro y colocación de equipo de aire acondicionado para locales de TELECOM. El sistema incluye: Fan&coil, unidad condensadora, elementos de fijación, soportes, elevaciones, almacenaje. Limpieza del área de trabajo, pruebas, conexiones, puesta en marcha y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 18
11.1.2 Sistemas de climatización en CETRAM
11.1.2.1 Equipos de Aire Acondicionado (CETRAM)
652 | EP 213 | Suministro y colocación de equipo aire acondicionado tipo minisplit 1 a 5 tr R-410a, acoplado a condensador de tipo remoto, caracteristicas electricas 230/1/60 incluye filtro deshidartador. El precio unitario incluye: condensador, mano de obra, equipo, herramienta, accesorios, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.También se incluye parte proporcional de soportería y materiales diversos. | PZA | 1
653 | EP 214 | Suministro y colocación de tuberia de cobre tipo L para refrigerante de 1/2" f hasta 3/4" f con aislamiento tipo armaflex de 1" de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m | 15
654 | EP 215 | Suministro y colocación de tuberia de PVC de 1/2" f para drenaje de condensados, incluye accesorios, material de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | m | 20
11.2 Protección contra incendio en estaciones subterráneas y elevadas
11.2.1 Detección contra incendio
655 | EP 277 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. El precio unitario incluye: Detector de incendio, suministro, colocación y puesta en servicio, mano de obra, equipo, herremientas, elementos de fijación, parte proporcional de canalización, parte proporcional de cableado, andamios, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje; pruebas, puesta en servicio, capacitación a personal, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 1566
656 | EP 278 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA | 321
657 | EP 279 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA | 321
658 | EP 280 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA | 450
659 | EP 281 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operación: a) fuente de poder para alimentación de Sirenas y Estrobos de 24 a 30 VCD con capacidad de 2.5-6.0 Amperes, tarjeta, transformador, dos baterias de respaldo de 12 VCD, gabinete metálico de montaje con llave y chapa, Marca: Altronix; b) módulo universal de interfaces, modelo B4-USI4, para la integración del sistema en plataformas de gestión y control, combox, sistemas de mensajes, servidores de telefonía, impresoras, 2 interfaces RS232/RS485, 2 interfaces RS485 con montaje y conexión directa en bastidor; c) módulo para interface modelo OPC GMA Server y/o ModBus, salida de comunicacion via RTU/TCP/IP, tecnología inteligente; d) módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. | PZA | 18
660 | EP 282 | Suministro y colocación tablero de control de incendio multizona marca notifier, similar o equivalente. El precio unitario incluye: tablero, accesorios, elementos de fijación, suministro, colocación y puesta en servicio, mano de obra, equipo, herremientas, elementos de fijación, parte proporcional de canalización, parte proporcional de cableado, andamios, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje; pruebas, puesta en servicio, capacitación a personal, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 40
661 | EP 283 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB12 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 1 lazo direccionable para conectar hasta 250 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas y 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. (LICENCIA) | PZA | 18
662 | EP 284 | "Cable inteligente con microsensores, espaciados cada 10 m. sensibles a la temperatura y a la radiación infrarroja con capacidad de detectar un incendio de 1.5 megawatts en 60 segundos, criterio de respuesta conforme a la EN 54-5 clase A1-C o A1N -CN (pf EN 54-22), con una velocidad horizontal del viento de 3 metros/segundo, generación de alarma por temperatura máxima y gradiente de temperatura, programable desde 0.1°C, rango de temperatura de medición de -40 a +85 °C, o hasta 120° C, programable hasta 48 zonas, recubrimiento del cable resistente a la corrosión, ácidos y alta salinidad, para distancias de hasta 2,000 mts. certificado por la VdS N° G-208190. Unidad principal de procesamiento del cable sensor inteligente, leds de notificación de alarma y falla en la parte frontal, 8 relés, conexión a unidad de control para relés adicionales, interfaces RS 232, RS 422 e interface opcional RS 485 para transmisión de alarmas y temperaturas, voltaje de operación de 10 a 36 vdc, sensibilidad programable desde 0.1°C, carcaza IP 65, grado de respuesta A1-C (EN 54-5) o A1N -CN (pf EN 54-22), grado de aproximación de ± 2°C, certificado por la VdS N° G 208190. Unidad de control de relevadores con 32 salidas de relé y 4 entradas digitales, voltaje de operación de 10 a 36 vcd. certificado por la VdS N° 208190. Caja de conexión a tierra del cable inteligente para minimizar la influencia de las interferencias electromagnéticas y proteger la unidad de procesamiento contra picos de voltaje. certificado por la VdS N° 208190. Cable multi conductor 7 x 0.5 mm2 de sección transversal, blindado y retardante a la flama (rf), para conectar la unidad de procesamiento con el cable sensor inteligente. certificado por la VdS N° G 208190. Módulo de protección y filtrado para conexión al inicio del cable inteligente y proveer protección contra sobrevoltajes y descargas eléctricas, certificado por la VdS N° G 208190. Módulo de terminación de cable inteligente, para realizar la conexión terminal en el extremo final del cable inteligente. certificado por la VdS N° G 208190. Módulo de conexión y filtrado para la conexión apropiada de dos tramos de cable inteligente, así como para reparaciones en caso de contingencias, certificado por la VdS N° G 208190. Clip de montaje para asegurar el cable inteligente a techos, paredes u otras superficies en posición horizontal o vertical, para colocarse a intervalos de 1 metro, de plástico (poliamida 12), color negro y rango de temperatura de -55 a 110 °C y dimensiones de 36 x 55 x 21.2 mm. Tornillo de acero inoxidable de 5 mm. de diametro y 35 mm. de longitud con características v4a, para fijación del clip de montaje con taquete para tornillo. Fuente de poder para alimentacion de unidades de procesamiento para cable sensor inteligente 220VCA / 24 vdc-3 A con gabinete y baterias de respaldo 2 x 45 Ah. Fuente de alimentación para equipos de detección especiales (ASD 535, ADW 511A y Ardea SF200) Módulo de interface para comunicación de señales para cable sensor inteligente por protocolo MODBUS. El precio unitario incluye: tableros de control, fijaciones, sistema completo, pruebas, manuales, capacitación, accesorios, elementos de fijación, suministro, colocación y puesta en servicio, mano de obra, equipo, herremientas, elementos de fijación, parte proporcional de canalización, parte proporcional de cableado, andamios, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje; pruebas, puesta en servicio, capacitación a personal, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.""" | MTS | 5500
11.2.2 Protección contra incendio en CETRAM
663 | EP 277 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. El precio unitario incluye: Detector de incendio, suministro, colocación y puesta en servicio, mano de obra, equipo, herremientas, elementos de fijación, parte proporcional de canalización, parte proporcional de cableado, andamios, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje; pruebas, puesta en servicio, capacitación a personal, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | PZA | 12
664 | EP 278 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA | 5
665 | EP 279 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA | 5
666 | EP 280 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA | 5
667 | EP 281 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operación: a) fuente de poder para alimentación de Sirenas y Estrobos de 24 a 30 VCD con capacidad de 2.5-6.0 Amperes, tarjeta, transformador, dos baterias de respaldo de 12 VCD, gabinete metálico de montaje con llave y chapa, Marca: Altronix; b) módulo universal de interfaces, modelo B4-USI4, para la integración del sistema en plataformas de gestión y control, combox, sistemas de mensajes, servidores de telefonía, impresoras, 2 interfaces RS232/RS485, 2 interfaces RS485 con montaje y conexión directa en bastidor; c) módulo para interface modelo OPC GMA Server y/o ModBus, salida de comunicacion via RTU/TCP/IP, tecnología inteligente; d) módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. | PZA | 1
668 | EP 282 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB12 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 1 lazo direccionable para conectar hasta 250 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas y 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. (LICENCIA) | LOTE | 1
669 | EP 285 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de una salida de relé fail-safe programable, con dos entradas para la consulta de contactos libres de potencial, una entrada optoacoplada para la supervisión de una tensión externa, modelo BX-OI3; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | LOTE | 8
670 | EP 286 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación del detector de humo especial, modelo FireGuard, con rango de medida de 0-3 e/m, resolución de 0.001 e/m, principio de medición por medio de luz dispersa a un ángulo de 120° y con medición de temperatura del aire ambiente por valor absoluto y gradiente, carcaza de acero inox (316l). constituido por: adaptador para barra, para ajuste de la calibración del detector de humo, equipo de montaje de 0-90° (316l) modelo MD, caja de conexiones para detector de humo especial para túneles, modelo SIPORT-R con dos relés de contactos a 250v/4a y alimentación de 85-264 v / 47-63 hz 24vdc, 25 w; incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de unidad de control, para servicio y calibración, modelo SIPORT, operada manualmente, con display de 2x16 caracteres, IP65. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | LOTE | 4
671 | EP 287 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector lineal de temperatura máxima y diferencial (neumatico) por tubo de cobre, acero inoxidable o teflón, modelo ADW 511A, sensibilidad de 0.1 °c y generación de alarma por temperatura máxima y gradiente de temperatura, notificación de alarma y falla mediante leds en parte frontal y relés para señales de control para alarma, falla y de reserva, configurable, con ESPIRAL DE TUBO DE COBRE (Aprox. 2-3 Mts / 4"? ext.). incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. Suministro e instalación de tubo de cobre hidraúlico tipo "L" de 1/8" ó 4mm de diámetro interior 5 mm diámtero exterior, marca NACOBRE ó IUSA (metro lineal), con soporte plástico para fijación en losa (1 pza @m), para detector lineal de temperatura ADW 511A, Iincluye: cargo directo por el costocargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | LOTE | 4
672 | EP 288 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de detector de CO Sensor Trans, 24V, 4-20Ma, de 0 - 250 ppm, modelo CS102A, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel, detector conectado a sistema de control del sistema de ventilación | LOTE | 8
673 | EP 289 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo simple de interface, para transmisión de alarma (equipos especiales); modelo SDI 82X, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel, sistema conectado a tablero de control de ventilador, con modulo de interfaz para operar de manera automática los sistemas de ventlación | LOTE | 8
11.3 Ventilación de túnel
674 | EP 290 | Suministro de ventilador axial 100% reversible, tamaño 2400 mm, carcasa en acero galvanizado con espesor de 10mm, 250 HP 220V-3F-60HZ, aislamiento tipo "H", 1200 rpm´s, puerta de inspección 60 cm x 60 cm, caja de conexión externa IP-55, hélice de aluminio, directamente montada al motor, base montaje, 4 platos de montaje, 4 elementos anti vibratorios, guía con vanos, bordes en succión y descarga para conexión rápida, sensor de vibración a 2.5 mm/s. Resistencia a temperatura mínima 250ºC/2h. Totalmente instalado y probado. | PZA | 20
675 | EP 291 | Suministro de ventilador axial reversible tipo JET FAN, diámetro máximo exterior D=1000 mm, empuje nominal F = 943N o superior, con un consumo de potencia en eje máximo de 45 KW fabricado en acero medio de 10 mm de espesor galvanizado en caliente S235JR+N=RSt37-2, (min 80µm ±10 µm) caja de conexión exterior IP-55, hélice en aleación de aluminio, base unitaria de montaje, 4 elementos antivibratorios, sensor de vibración para protección a 2.5 mm/s, trabajando a 400V-60HZ, protección de IP-55, aislamiento clase “H” para 250°C por 2 horas, protección de bobinado 3xPTC 190°C, tipo de servicio S1 INV V.T 20:1, forma de enfriamiento IC418 (AOM). Totalmente instalado y probado. | PZA | 9
676 | EP 292 | Suministro de silenciador circular del tipo horizontal, tamaño nominal de 2400 mm. Para un caudal de 115 m3/s la perdida de carga no debe superar los 90 Pascales. Con base de montaje y ruedas abatibles, conexión rápida de tipo borde en succión para conexión con ventilador y brida en descarga para acople de ductos, carcasa en lámina de acero al carbono calibre .10, y bridas en placa de fierro comercial de ¼” con recubrimiento de pintura electrostática en polvo de 2 a 4 micras, material fonoabsorbente a base de lana mineral, lamina perforada en acero al carbono cal.18 con recubrimiento de pintura electrostática, área libre mínima del 35% y tela plástica entre material fono absorbente y lamina perforada. Con junta flexible con cinchos, fabricada en tela a base de fibra de vidrio para 250°C/2h. Totalmente instalado y probado. | PZA | 40
677 | EP 293 | Suministro de compuerta telecomandada fabricada en acero medio espesor de 10 mm, galvanizado operándose automáticamente y manualmente. Para un caudal de 115 m3/s la perdida de carga no debe superar los 150 Pascales. De persiana paralela al flujo de aire, de tipo papalote, con chumacera y grasera para lubricación, para servicio pesado, compuerta con apertura manual y automática, por medio de un actuador eléctrico, motor del actuador alimentado a un voltaje de 220 VCA, 60Hz, 3F y señales de control operar a 24VDC. Estará colocado en una caja IP67 o superior, Tamaño nominal de 2400 mm. Totalmente instalada y probada | PZA | 20
678 | EP 294 | Suministro de cono de succión fabricado en acero medio espesor de 4 mm, galvanizado y malla de alambre con recubrimiento de pintura en polvo de 2 a 4 micras., con separación de los segmentos angulares s de 44.45 mm (1 3/4”) como máximo. Totalmente instalado y probado. | PZA | 40
679 | EP 295 | Suministro de ducto redondo de 2400 mm de diámetro interno, fabricado en lámina galvanizada calibre 16, con bridas en ambos lados de fierro comercial de ¼”, pintadas con pintura liquida para alta temperatura. Incluye pie de montaje para muro o piso, fabricado en lámina galvanizada calibre 10. Resistencia a temperatura mínima 250ºC/2h. Incluye parte proporcional de accesorios, codos…etc. Totalmente instalado y probado. | METRO | 160
680 | EP 296 | Suminitro de tablero de control y fuerza, de dimensiones gabinete 112'' Ancho x 86'' Alto x 14'' profundidad, nema 12. Con pletina de control compuesta de interruptor termomagnético, portafusiles, contactores para las compuertas, PLC, módulos de expansión (4), módulo de 16 entradas digitales, fuente de voltaje de 24VDC, switch de red 8 puertos, clemas y relevadores para alarmas. Platina de fuerza compuesta de interruptores termomagnéticos, portafusibles y variadores para cada ventilador con motor de 250 HP, trabajando a 220V-3F-60 Hz. Con Pantalla táctil a color de 10 Pulgadas. Totalmente instalado, configurado y probado | PZA | 20
681 | EP 297 | Estudio acústico para definir los atenuadores necesarios para que el Nivel de Ruido generado por los ventiladores axiales no superen los 65dB(A) en colindancia conforme a NOM-ECOL-1994. | EJECUCIÓN | 10
682 | EP 298 | Pruebas de presión estática y de presión dinámica del conjunto ventilador, atenuador, ducto y cono de succión. Además de estas pruebas, se realizaran todas las pruebas adicionales según el protocolo de pruebas aprobado por la DO. | EJECUCIÓN | 20
683 | EP 299 | Puesta en marcha del sistema global de ventilación de túnel. Incluye impartición de curso de capacitación, manuales y material didáctico en duro y digital para 10 personas. | EJECUCIÓN | 1
12 EXTENSIÓN DE GARANTÍA
647 | EP 900 | EXTENSION DE GARANTIA HASTA POR 5 AÑOS, DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, SISTEMAS Y PROCESOS EN LOS TERMINOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO PARA CADA CONCEPTO EN LA EP900 | PZA | 1