FORMA SIMTRAC

MÉTODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE TRACCIÓN

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL, VÍA, SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN 230 kV PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

I.	Simulación de tracción eléctrica	2

II.	Sistema de electrificación	3

III.	Simulación de marcha	4

IV.	Escenarios a estudiar	5

V.	Resultados	6

VI.	Validación del diseño	7

# Simulación de tracción eléctrica

De acuerdo a lo estipulado en la FORMA MVP 01 en su punto I.e.2, se establecen en este documento, los parámetros de entrada a considerar para la elaboración de la simulación de tracción eléctrica, con objeto de que los resultados de la misma para los distintos ofertantes sean homogéneos en este sentido entre sí.

Se deberá realizar una simulación de tracción eléctrica con los parámetros que se listan a continuación y comprobar que el diseño propuesto cumple con las normativas de referencia.

# Sistema de electrificación

La simulación de tracción eléctrica se deberá realizar siguiendo el esquema de electrificación considerado en el Proyecto Ejecutivo.

Los elementos a considerar son los siguientes:

- Siete (7) subestaciones de rectificación ubicadas en los siguientes pks:

  - SET-1: PK 1+540 Estación 2 BELENES

  - SET-2: PK 4+480 Estación 4 BASÍLICA

  - SET-3: PK 6+977 Estación 6 CIRCUNVALACIÓN

  - SET-4: PK 10+401 Estación 9 ALCALDE

  - SET-5: PK 13+440 Estacón 12 PLAZA DE LA BANDERA

  - SET-6: PK 17+194 Estación 15 RÍO NILO

  - SET-7: Final de línea. TALLERES Y DEPÓSITO o PK 20+438 Estación 18 TERMINAL DE AUTOBUSES

- Las subestaciones de rectificación deberán modelarse teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

  - Dos transformadores de tracción por subestación

  - Cada subestación dispone de dos grupos de rectificación que, en su conjunto, proporcionan rectificación dodecafásica

  - El ámbito de Talleres y Depósito debe tener subestación de rectificación exclusiva, pudiendo, en situación degradada, alimentarse desde vía general.

  - Relación de transformación: 23/1,18 kV

  - Ecc: 9%

  - Pcc_red eléctrica: red interna 23 kV alimentada desde las SEATs 230/23 kV a través de transformadores 30 MVA.

  - Sistema de electrificación aislado de tierra: rieles y el negativo de los rectificadores permanecen aislados de tierra en condiciones normales.

- Sistema de catenaria, formado por los siguientes conductores:

  - Tramo en viaducto, catenaria flexible

    - Sustentador: 150 mm2 Cu

    - Hilo de contacto: 2xCu107

  - Tramo en túnel, catenaria rígida PAC-110

# Simulación de marcha

La simulación de tracción eléctrica deberá tomar como datos de entrada los resultados obtenidos de la simulación de marcha previamente realizada según la FORMA SIMMAR.

En este sentido, para un escenario de operación definido por:

- Trazado

- Limitaciones de velocidad

- Frecuencia de paso

- Tiempos de parada en estación

- Material móvil

Deberá considerar el empuje (N) y la velocidad (km/h) del material móvil en cada uno de los puntos del trazado para calcular la potencia mecánica demandada.

Para el cálculo de la potencia eléctrica demandada deberá considerarse el rendimiento total de la cadena de tracción del material móvil (85 %).

# Escenarios a estudiar

Se deberán estudiar los siguientes escenarios:

- Situación normal: Todos las subestaciones de rectificación funcionando correctamente

- Situación degradada N-1:

  - Fallo de una subestación de rectificación completa cualesquiera

En cualquiera de los escenarios planteados anteriormente, el sistema debe ser capaz de suministrar energía eléctrica para un funcionamiento en modo de operación normal (sin alteraciones en el tráfico ferroviario).

# Resultados

La simulación de tracción eléctrica debe proporcionar, para cada uno de los escenarios listados en IV, los siguientes resultados:

- Tensión en todos los puntos (pk) de la catenaria:

  - Tensión máxima

  - Tensión mínima

  - Tensión media

- Corriente en los conductores de catenaria

  - Intensidad máxima

  - Intensidad RMS 15 minutos

- Corriente en los conductores de feeder de cada subestación

  - Intensidad máxima

  - Intensidad RMS 10 minutos

- Potencia suministrada por cada transformador de tracción

  - Potencia máxima

  - Potencia RMS 1 minuto

  - Potencia RMS 15 minutos

- Tensión en todos los puntos (pk) del riel:

  - Tensión máxima

# Validación del diseño

Los resultados obtenidos deberán estar de acuerdo a los valores frontera definidos en la normativa de referencia.

La tensión en catenaria deberá der conforme a la normativa CEI 60850:

- Tensión nominal: 1,500 Vcd

- Tensión máxima permanente: 1,800 Vcd

- Tensión máxima no permanente: 1,950 Vcd

- Tensión mínima permanente: 1,000 Vcd

La tensión en catenaria deberá estar también conforme a lo especificado en la norma EN 50388:

- Tensión media útil mínima: 1,300 Vcd

Por su parte, las sobrecargas admisibles en los transformadores de tracción deben corresponder a la clase de servicio VI según normas EN 50329 y IEC 60146-1

- 100 % en permanencia

- 150 % durante 2 horas en intervalos de 3 h

- 300 % durante 1 minutos en intervalos de 30 minutos

Por otro lado, los valores máximos de la tensión entre riel y tierra, deberán ser inferiores a los especificados en la norma EN 50122-1 Aplicaciones de ferrocarriles – Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra:

- la tensión máxima admisible entre riel y tierra será de 120 Vcd.