## E-7
0
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
LICITACIÓN NÚMERO: |  |  | LO-0009000988-T45-2014
“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SISTEMAS FERROVIARIOS, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, BOLETAJE, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL Y DEL VIADUCTO, VÍA, SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 KV Y EDIFICIOS TÉCNICOS EN LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”.
PRECIO UNITARIO
No. |  | Código | Inciso | Concepto | Unidad | Cantidad | $ | Letra | Importe
T4 | T4 | T4 |  | TRAMO 4
T4.AT | T4.AT | T4.AT |  | AREAS TECNICAS
T4.AT1 | T4.AT1 | T4.AT1 |  | AREA No.1 DE ALTA TENSION
T4.AT1.02 | T4.AT1.02 | T4.AT1.02 |  | EDIFICIO TECNICO No.1 (SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN)
T4.AT1.02.01 | T4.AT1.02.01 | T4.AT1.02.01 |  | CIMENTACION
1 | T4.AT1.02.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 600
2 | T4.AT1.02.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 14.24
3 | T4.AT1.02.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 14600
4 | T4.AT1.02.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 162
5 | T4.AT1.02.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 109
6 | T4.AT1.02.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 411
T4.AT1.02.02 | T4.AT1.02.02 | T4.AT1.02.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT1.02.02.01 | T4.AT1.02.02.01 | T4.AT1.02.02.01 |  | COLUMNAS
7 | T4.AT1.02.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 7300
8 | T4.AT1.02.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 120
9 | T4.AT1.02.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 19.2
T4.AT1.02.02.02 | T4.AT1.02.02.02 | T4.AT1.02.02.02 |  | TRABES
10 | T4.AT1.02.02.02 | ACEREF-0024 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 7200
11 | T4.AT1.02.02.02 | CIMB-0024 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN TRABES, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 209
12 | T4.AT1.02.02.02 | CONC-0063 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 60
T4.AT1.02.02.03 | T4.AT1.02.02.03 | T4.AT1.02.02.03 |  | MUROS
13 | T4.AT1.02.02.03 | MALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 430.1
T4.AT1.02.02.04 | T4.AT1.02.02.04 | T4.AT1.02.02.04 |  | LOSA AZOTEA
14 | T4.AT1.02.02.04 | LALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 220
15 | T4.AT1.02.02.04 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 600
16 | T4.AT1.02.02.04 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 11
T4.AT1.02.02.05 | T4.AT1.02.02.05 | T4.AT1.02.02.05 |  | SOLERA
17 | T4.AT1.02.02.05 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 400
18 | T4.AT1.02.02.05 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 16500
19 | T4.AT1.02.02.05 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 58
20 | T4.AT1.02.02.05 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.64
T4.AT1.02.03 | T4.AT1.02.03 | T4.AT1.02.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT1.02.03.01 | T4.AT1.02.03.01 | T4.AT1.02.03.01 |  | ALBAÑILERIA
21 | T4.AT1.02.03.01 | MUR-0001 | EP EDT 001 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 224
22 | T4.AT1.02.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 404 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 447.68
T4.AT1.02.03.02 | T4.AT1.02.03.02 | T4.AT1.02.03.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
23 | T4.AT1.02.03.02 | REC-0009 | EP REV 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 84.5
24 | T4.AT1.02.03.02 | REC-0006 | EP REV 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO EXTREMA, COLOR BLACK Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 13
T4.AT1.02.03.03 | T4.AT1.02.03.03 | T4.AT1.02.03.03 |  | PASTA Y PINTURA
25 | T4.AT1.02.03.03 | PINT-0002 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 763.36
26 | T4.AT1.02.03.03 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 295.32
27 | T4.AT1.02.03.03 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 82.5
T4.AT1.02.03.04 | T4.AT1.02.03.04 | T4.AT1.02.03.04 |  | HERRERIA
28 | T4.AT1.02.03.04 | HERR-0010 | EP HERR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 3.00 CABLES HORIZONTALES DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 12
T4.AT1.02.03.05 | T4.AT1.02.03.05 | T4.AT1.02.03.05 |  | CRISTAL Y ESPEJO
29 | T4.AT1.02.03.05 | ESP-0001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 46x76 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT1.02.03.06 | T4.AT1.02.03.06 | T4.AT1.02.03.06 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
30 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO CADET 3 FLOWISE NH EL Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO M-235 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM. Y MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
31 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-002 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO HABITAT Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
32 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-007 | EP MSAN 410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
33 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-003 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
34 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-004 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
35 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-005 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
36 | T4.AT1.02.03.06 | MSAN-006 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT1.02.03.07 | T4.AT1.02.03.07 | T4.AT1.02.03.07 |  | IMPERMEABILIZACIÓN
37 | T4.AT1.02.03.07 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 34.5
38 | T4.AT1.02.03.07 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 310.8
T4.AT1.03 | T4.AT1.03 | T4.AT1.03 |  | POSTES TRANSFORMADORES (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT1.03.01 | T4.AT1.03.01 | T4.AT1.03.01 |  | CIMENTACION
39 | T4.AT1.03.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 404.6
40 | T4.AT1.03.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 16.15
41 | T4.AT1.03.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 17127.55
42 | T4.AT1.03.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 381.2
43 | T4.AT1.03.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 180.29
44 | T4.AT1.03.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 208.16
T4.AT1.03.02 | T4.AT1.03.02 | T4.AT1.03.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
45 | T4.AT1.03.02 | EST-MET-0021 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y ANCLAS DE REDONDO LISO CON ROSCA Y TUERCA, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50; SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS METALICAS, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TALADROS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 4008
46 | T4.AT1.03.02 | EST-MET-0023 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA POSTES TRANSFORMADORES, A BASE DE ACERO ASTM A572 GRADO 50 EN EN PERFILES IPR, CE, ANGULOS, SOLERAS Y PLACAS, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, RONDANAS, TUERCAS, PLACAS DE CONEXION, TALADROS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 20040
T4.AT1.04 | T4.AT1.04 | T4.AT1.04 |  | PORTICO ACOMETIDA (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT1.04.01 | T4.AT1.04.01 | T4.AT1.04.01 |  | CIMENTACIÓN
47 | T4.AT1.04.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 127.6
48 | T4.AT1.04.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 8
49 | T4.AT1.04.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 7600
50 | T4.AT1.04.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 72
51 | T4.AT1.04.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 80
52 | T4.AT1.04.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 39.6
T4.AT1.04.02 | T4.AT1.04.02 | T4.AT1.04.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
53 | T4.AT1.04.02 | EST-MET-0021 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y ANCLAS DE REDONDO LISO CON ROSCA Y TUERCA, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50; SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS METALICAS, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TALADROS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 2760
54 | T4.AT1.04.02 | EST-MET-0022 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA PORTICO DE ACOMETIDA, A BASE DE ACERO ASTM A572 GRADO 50 EN EN PERFILES IPR, CE, ANGULOS, SOLERAS Y PLACAS, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, RONDANAS, TUERCAS, PLACAS DE CONEXION, TALADROS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 13800
T4.AT1.05 | T4.AT1.05 | T4.AT1.05 |  | VASOS DE TRANSFORMADOR DE TRACCION (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT1.05.01 | T4.AT1.05.01 | T4.AT1.05.01 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
55 | T4.AT1.05.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 224.57
T4.AT1.05.02 | T4.AT1.05.02 | T4.AT1.05.02 |  | ESTRUCTURA
56 | T4.AT1.05.02 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 50.97
57 | T4.AT1.05.02 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 19024
58 | T4.AT1.05.02 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 221.7
59 | T4.AT1.05.02 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 190.24
60 | T4.AT1.05.02 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 57.57
61 | T4.AT1.05.02 | EST-MET-0004 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE CON ANCLAS DE REDONDO LISO, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, TALADROS, AVELLANADOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 700
T4.AT1.06 | T4.AT1.06 | T4.AT1.06 |  | CANALIZACIONES (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT1.06.01 | T4.AT1.06.01 | T4.AT1.06.01 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
62 | T4.AT1.06.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 236.1
63 | T4.AT1.06.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 89.7
T4.AT1.06.02 | T4.AT1.06.02 | T4.AT1.06.02 |  | ESTRUCTURA
64 | T4.AT1.06.02 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 2271
65 | T4.AT1.06.02 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 719
66 | T4.AT1.06.02 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 64.7
67 | T4.AT1.06.02 | DREN-0002 | N-CMT-6-01-002-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL, MINIMO DE 500 GR/M2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 643.4
T4.AT1.07 | T4.AT1.07 | T4.AT1.07 |  | ET1 CONTROL
T4.AT1.07.01 | T4.AT1.07.01 | T4.AT1.07.01 |  | CIMENTACION
68 | T4.AT1.07.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 14.78
69 | T4.AT1.07.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1.34
70 | T4.AT1.07.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 736
71 | T4.AT1.07.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6.72
72 | T4.AT1.07.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6.72
73 | T4.AT1.07.01 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.5
74 | T4.AT1.07.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6.72
T4.AT1.07.02 | T4.AT1.07.02 | T4.AT1.07.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT1.07.02.01 | T4.AT1.07.02.01 | T4.AT1.07.02.01 |  | MUROS
75 | T4.AT1.07.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1600
76 | T4.AT1.07.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 135.83
77 | T4.AT1.07.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 16.98
T4.AT1.07.02.02 | T4.AT1.07.02.02 | T4.AT1.07.02.02 |  | LOSA AZOTEA
78 | T4.AT1.07.02.02 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 598
79 | T4.AT1.07.02.02 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 24.16
80 | T4.AT1.07.02.02 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6.68
T4.AT1.07.03 | T4.AT1.07.03 | T4.AT1.07.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT1.07.03.01 | T4.AT1.07.03.01 | T4.AT1.07.03.01 |  | ALBAÑILERIA
81 | T4.AT1.07.03.01 | MUR-0001 | N-CTR-CAR-1-02-001-00 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 68
82 | T4.AT1.07.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 136
T4.AT1.07.03.02 | T4.AT1.07.03.02 | T4.AT1.07.03.02 |  | RECUBRI MIENTOS
83 | T4.AT1.07.03.02 | REC-0009 | EP REV 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 13.5
T4.AT1.07.03.03 | T4.AT1.07.03.03 | T4.AT1.07.03.03 |  | PASTA Y PINTURAS
84 | T4.AT1.07.03.03 | PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 136
85 | T4.AT1.07.03.03 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.5
T4.AT1.07.03.04 | T4.AT1.07.03.04 | T4.AT1.07.03.04 |  | IMPERMEABILIZACION
86 | T4.AT1.07.03.04 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1.05
87 | T4.AT1.07.03.04 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.5
T4.AT1.08 | T4.AT1.08 | T4.AT1.08 |  | OBRA EXTERIOR
T4.AT1.08.01 | T4.AT1.08.01 | T4.AT1.08.01 |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS
88 | T4.AT1.08.01 | BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 160.3
T4.AT2 | T4.AT2 | T4.AT2 |  | AREA No.2 DE TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACION
T4.AT2.01 | T4.AT2.01 | T4.AT2.01 |  | PRELIMINARES
89 | T4.AT2.01 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 190
90 | T4.AT2.01 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.02
91 | T4.AT2.01 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 40.08
T4.AT2.02 | T4.AT2.02 | T4.AT2.02 |  | EDIFICIO TECNICO No.2 (TELECOMUNICACIONES Y SEÑALIZACION)
T4.AT2.02.01 | T4.AT2.02.01 | T4.AT2.02.01 |  | CIMENTACION
92 | T4.AT2.02.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 157.84
93 | T4.AT2.02.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 4.8
94 | T4.AT2.02.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 4500
95 | T4.AT2.02.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 68
96 | T4.AT2.02.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 35.4
97 | T4.AT2.02.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 101.1
98 | T4.AT2.02.01 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 101.93
T4.AT2.02.02 | T4.AT2.02.02 | T4.AT2.02.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT2.02.02.01 | T4.AT2.02.02.01 | T4.AT2.02.02.01 |  | COLUMNAS
99 | T4.AT2.02.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1950
100 | T4.AT2.02.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44
101 | T4.AT2.02.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 4.5
T4.AT2.02.02.02 | T4.AT2.02.02.02 | T4.AT2.02.02.02 |  | TRABES
102 | T4.AT2.02.02.02 | ACEREF-0024 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1000
103 | T4.AT2.02.02.02 | CIMB-0024 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN TRABES, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 52.5
104 | T4.AT2.02.02.02 | CONC-0063 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 10
T4.AT2.02.02.03 | T4.AT2.02.02.03 | T4.AT2.02.02.03 |  | MUROS
105 | T4.AT2.02.02.03 | MALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 215.6
T4.AT2.02.02.04 | T4.AT2.02.02.04 | T4.AT2.02.02.04 |  | LOSA AZOTEA
106 | T4.AT2.02.02.04 | LALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44
107 | T4.AT2.02.02.04 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 65
108 | T4.AT2.02.02.04 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2.2
T4.AT2.02.02.05 | T4.AT2.02.02.05 | T4.AT2.02.02.05 |  | SOLERA
109 | T4.AT2.02.02.05 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 71.04
110 | T4.AT2.02.02.05 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1350
111 | T4.AT2.02.02.05 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 12.5
112 | T4.AT2.02.02.05 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7.84
T4.AT2.02.03 | T4.AT2.02.03 | T4.AT2.02.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT2.02.03.01 | T4.AT2.02.03.01 | T4.AT2.02.03.01 |  | ALBAÑILERIA
113 | T4.AT2.02.03.01 | MUR-0001 | EP EDT 001 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18.7
114 | T4.AT2.02.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 404 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 37.4
T4.AT2.02.03.02 | T4.AT2.02.03.02 | T4.AT2.02.03.02 |  | PASTA Y PINTURA
115 | T4.AT2.02.03.02 | PINT-0002 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 196.35
116 | T4.AT2.02.03.02 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.36
117 | T4.AT2.02.03.02 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.36
T4.AT2.02.03.03 | T4.AT2.02.03.03 | T4.AT2.02.03.03 |  | HERRERIA
118 | T4.AT2.02.03.03 | HERR-0023 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 0.92x2.13 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
T4.AT2.02.03.04 | T4.AT2.02.03.04 | T4.AT2.02.03.04 |  | IMPERMEABILIZACIÓN
119 | T4.AT2.02.03.04 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 4.62
120 | T4.AT2.02.03.04 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.36
T4.AT2.02.04 | T4.AT2.02.04 | T4.AT2.02.04 |  | INSTALACIONES
T4.AT2.02.04.01 | T4.AT2.02.04.01 | T4.AT2.02.04.01 |  | CLIMATIZACION
T4.AT2.02.04.01.01 | T4.AT2.02.04.01.01 | T4.AT2.02.04.01.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION
121 | T4.AT2.02.04.01.01 | CLI 001 | EP CLI 001 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo MS-A12WA condensador modelo MU-A12WA con capacidad nominal de 12,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo hi-wall para instalación en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 127 V/1 F/60 Hz. Incluye: Equipos, base metálica tipo mensula fabricada en fierro ángulo de 2"x2"x1/8" de espersor, sistema de control remoto inalámbrico, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le de una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 4
T4.AT2.02.04.01.02 | T4.AT2.02.04.01.02 | T4.AT2.02.04.01.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
122 | T4.AT2.02.04.01.02 | CLI 002 | EP CLI 002 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en díametros de 1/4" para la línea de líquido y para la tubería de succión 1/2", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Canalización y cableado de alimentación eléctrica a evaporadora y cableado de intercomunicación y control entre evaporador y condensador. La distancia maxima de instalación será de 10 metros líneales. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA | 4
T4.AT2.02.04.01.03 | T4.AT2.02.04.01.03 | T4.AT2.02.04.01.03 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
123 | T4.AT2.02.04.01.03 | CLI 003 | EP CLI 003 | Suministro e instalación de tubería de evacuacion de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en díametros de 3/4" la cual debera tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA | 4
T4.AT2.02.04.01.04 | T4.AT2.02.04.01.04 | T4.AT2.02.04.01.04 |  | SISTEMA DE CONTROL
124 | T4.AT2.02.04.01.04 | CLI 004 | EP CLI 004 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo para los sistemas de Climatización, marca Carrier o similar y equivalente, consistente en: UN Router i-Vu open, soporta hasta 60 controladores BACnet, no requiere de software o licencias, no requiere de equipo dedicado. Modelo CIV-OL, un gabinetes de control nema 3R con platina para montaje de dispositivos, incluye armado de gabinete, montaje, cableado y conexionado de elementos internos, un transformador ¦ 75 va ¦ 120/208/240/480 vac input - 24 vac output foot & single threaded hub & side opening ¦ circuit breaker ¦ class 2 ul5085-3 listed, c-ul, ce, rohs, desarrollo de programas, secuencias de operación, planos e ingenierías, detalles de conexionado. Un controlador autónomo programable (5 - bo, 6 - ui, 0 - ao), libre de software y licencias. Con protección contra sobre voltajes. Batería de lithium integrada que garantiza respaldo de la información hasta por 10,000 horas. Marca Carrier modelo opn-uc, spt standard. Dos sensores de temperatura estándar con puerto de comunicación. Un gabinete de control nema 3r con platina para montaje de dispositivos. Incluye armado de gabinete, montaje, cableado y conexionado de elementos in, transformador ¦ 75 va ¦ 120/208/240/480 vac input - 24 vac output ¦ foot & single threaded hub & side opening ¦ circuit breaker ¦ class 2 ul5085-3 listed, c, desarrollo de programas, secuencias de operación, planos e ingenierías, detalles de conexionado y tablas de mapeo. Para tener comunicación con el Sistema de Control Central, será necesario colocar una pasarela que convierta la señal a un protocolo de comunicación Modbus TCP/IP. Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos con un sistema de control central y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones (entrada y salida), ubicado a no más de 3 metros de distancia. Incluye: presencia de un ingeniero de control para realizar las siguientes actividades: descarga de programas, integración de sistemas y entrega de tabla de mapeo para integración al Sistema de Control Central. Canalización y cableado a base de tubería conduit de pared delgada de 13 mm de diámetro y cableado de 4 hilos de calibre 18 AWG, hasta 25 metros de trayectoria, incluye: Trazo completo, nivelación, fijación adecuados de todos los elementos, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. Consultar los planos ejecutivos para confirmar el número periféricos que se requieren ya que varían de acuerdo a la estación, siendo los anteriormente mencionados el mayor número posible. | PZA | 1
T4.AT2.02.04.01.05 | T4.AT2.02.04.01.05 | T4.AT2.02.04.01.05 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
125 | T4.AT2.02.04.01.05 | CLI 005 | EP CLI 005 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. • Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente • Que la tubería de condensado cumpla con la trampa de olores y el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. • Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua. • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA | 1
T4.AT2.02.04.02 | T4.AT2.02.04.02 | T4.AT2.02.04.02 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T4.AT2.02.04.02.01 | T4.AT2.02.04.02.01 | T4.AT2.02.04.02.01 |  | INSTALACION DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
126 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 001 | EP PCI 001 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton o similar y equivalente, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 110-230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia, Incluye: software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet, cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
127 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 002 | EP PCI 002 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485 o similar y equivalente, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
128 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 003 | EP PCI 003 | Suministro, colocación, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura, Marca Securiton, modelo MCD 573X o similar y equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 3
129 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 004 | EP PCI 004 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable Marca Securiton, modelo MCP 535X-1 o similar y equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
130 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 005 | EP PCI 005 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena Marca Securiton o similar y equivalente, color roja de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
131 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 006 | EP PCI 006 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica Marca Securiton o similar y equivalente, color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
132 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 007 | EP PCI 007 | Suministro e instalación de tuberia conduit galvanizada pared gruesa de 19 mm. Marca Tuna o similar y equivalente, Incluye: copples, conectores, soporteria, cajas registro, condulets, cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | ml. | 47
133 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 008 | EP PCI 008 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | ml. | 35
134 | T4.AT2.02.04.02.01 | PCI 009 | EP PCI 009 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | ml. | 12
T4.AT2.02.04.02.02 | T4.AT2.02.04.02.02 | T4.AT2.02.04.02.02 |  | INSTALACION DE EXTINCION DE INCENDIOS
135 | T4.AT2.02.04.02.02 | PCI 010 | EP PCI 010 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. en gabinete o similar y equivalente,. Incluye; Gabinete de 40x78x23cms. con puerta y chapa, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 1
136 | T4.AT2.02.04.02.02 | PCI 011 | EP PCI 011 | Suministro e instalación de extintores tipo CO2 de 4.5 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 1
137 | T4.AT2.02.04.02.02 | PCI 011.1 | EP PCI 011 | Suministro e instalación de extintores tipo CO2 de 45 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 1
138 | T4.AT2.02.04.02.02 | PCI 012 | EP PCI 012 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para Detectores de humo, panel de control, sirenas, luces, etc. • Se deberán probar dos o más detectores en cada circuito iniciador anualmente. • Se deberán probar diferentes detectores cada año, y el propietario del edificio deberá mantener un registro especificando los detectores que fueron probados. • Los detectores deben probarse en sitio para asegurar la entrada del humo a la cámara del sensor y una respuesta de alarma. Deberá permitirse el uso de pruebas con humo o aerosol por el fabricante como método de prueba aceptable. • Se permitirán otros métodos por el fabricante que aseguren la entrada del humo a la cámara del sensor. • Se deberán probar los equipos (sirenas, luces) que estén funcionando correctamente. • Se deberán probar las alarmas y se deberá mantener un registro especificando las sirenas y luces que fueron probados. • Se deberán probar los conductores o cables de potencia que están interconectadas a las sirenas para registrar su conductividad. • Se deberán verificar que las sirenas y luces estén perfectamente fijas a los elementos arquitectónicos. En general • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T4.AT2.03 | T4.AT2.03 | T4.AT2.03 |  | OBRA EXTERIOR
T4.AT2.03.01 | T4.AT2.03.01 | T4.AT2.03.01 |  | VIALIDADES
T4.AT2.03.01.01 | T4.AT2.03.01.01 | T4.AT2.03.01.01 |  | EXCAVACIONES
139 | T4.AT2.03.01.01 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 370
140 | T4.AT2.03.01.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 119.1
141 | T4.AT2.03.01.01 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 70.6
T4.AT2.03.01.02 | T4.AT2.03.01.02 | T4.AT2.03.01.02 |  | TERRACERIAS
142 | T4.AT2.03.01.02 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 364.1
143 | T4.AT2.03.01.02 | TERR-040 | N-CMT-1-03-02 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 62.6
144 | T4.AT2.03.01.02 | TERR-041 | N-CMT-4-02-002-11 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 33.5
T4.AT2.03.01.03 | T4.AT2.03.01.03 | T4.AT2.03.01.03 |  | PAVIMENTOS
145 | T4.AT2.03.01.03 | PAV-0008 | N-CTR-CAR-1-04-004-00 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 180
146 | T4.AT2.03.01.03 | PAV-0009 | N-CTR-CAR-1-04-006-09 | CARPETA ASFALTICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, APLICADO EN CALIENTE, CONSIDERANDO RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 CON CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; 60%, Y SELLO CON ECR-65 CONCONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; 65%, , ESPESOR SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 10.5
T4.AT2.03.02 | T4.AT2.03.02 | T4.AT2.03.02 |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS
147 | T4.AT2.03.02 | BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 67.8
T4.AT2.03.05 | T4.AT2.03.05 | T4.AT2.03.05 |  | CERCADO PERIMETRAL
148 | T4.AT2.03.05 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 51
T4.AT3 | T4.AT3 | T4.AT3 |  | AREA No.3A DE SUBESTACION MEDIA TENSION Y SERVICIOS AUXILIARES
T4.AT3.01 | T4.AT3.01 | T4.AT3.01 |  | PRELIMINARES
149 | T4.AT3.01 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1820
150 | T4.AT3.01 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.18
151 | T4.AT3.01 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 335.22
T4.AT3.02 | T4.AT3.02 | T4.AT3.02 |  | EDIFICIO TECNICO No.3A (SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSION Y SERVICIOS AUXILIARES)
T4.AT3.02.01 | T4.AT3.02.01 | T4.AT3.02.01 |  | CIMENTACION
152 | T4.AT3.02.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2329.6
153 | T4.AT3.02.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 26.9
154 | T4.AT3.02.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 27900
155 | T4.AT3.02.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 283
156 | T4.AT3.02.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 215.6
157 | T4.AT3.02.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 772.4
158 | T4.AT3.02.01 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 428.43
T4.AT3.02.02 | T4.AT3.02.02 | T4.AT3.02.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT3.02.02.01 | T4.AT3.02.02.01 | T4.AT3.02.02.01 |  | COLUMNAS
159 | T4.AT3.02.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 10500
160 | T4.AT3.02.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 250
161 | T4.AT3.02.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 39
T4.AT3.02.02.02 | T4.AT3.02.02.02 | T4.AT3.02.02.02 |  | TRABES
162 | T4.AT3.02.02.02 | ACEREF-0024 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 10600
163 | T4.AT3.02.02.02 | CIMB-0024 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN TRABES, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 350
164 | T4.AT3.02.02.02 | CONC-0063 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 110
T4.AT3.02.02.03 | T4.AT3.02.02.03 | T4.AT3.02.02.03 |  | MUROS
165 | T4.AT3.02.02.03 | MALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 594
T4.AT3.02.02.04 | T4.AT3.02.02.04 | T4.AT3.02.02.04 |  | LOSA AZOTEA
166 | T4.AT3.02.02.04 | LALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 400
167 | T4.AT3.02.02.04 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1200
168 | T4.AT3.02.02.04 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 20
T4.AT3.02.02.05 | T4.AT3.02.02.05 | T4.AT3.02.02.05 |  | SOLERA
169 | T4.AT3.02.02.05 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 560
170 | T4.AT3.02.02.05 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 18000
171 | T4.AT3.02.02.05 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 106
172 | T4.AT3.02.02.05 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 21.6
T4.AT3.02.03 | T4.AT3.02.03 | T4.AT3.02.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT3.02.03.01 | T4.AT3.02.03.01 | T4.AT3.02.03.01 |  | ALBAÑILERIA
173 | T4.AT3.02.03.01 | MUR-0001 | EP EDT 001 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 420.39
174 | T4.AT3.02.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 404 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 800.19
T4.AT3.02.03.02 | T4.AT3.02.03.02 | T4.AT3.02.03.02 |  | PASTA Y PINTURA
175 | T4.AT3.02.03.02 | PINT-0002 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1600.39
176 | T4.AT3.02.03.02 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1069.04
177 | T4.AT3.02.03.02 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 504.02
T4.AT3.02.03.03 | T4.AT3.02.03.03 | T4.AT3.02.03.03 |  | HERRERIA
178 | T4.AT3.02.03.03 | HERR-0031 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 0.82x2.13 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
179 | T4.AT3.02.03.03 | HERR-0023 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 0.92x2.13 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
180 | T4.AT3.02.03.03 | HERR-0032 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 0.98x2.13 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
181 | T4.AT3.02.03.03 | HERR-0033 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 2.20x2.35 M., DE DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT3.02.03.04 | T4.AT3.02.03.04 | T4.AT3.02.03.04 |  | CRISTAL Y ESPEJO
182 | T4.AT3.02.03.04 | ESP-0001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 46x76 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT3.02.03.05 | T4.AT3.02.03.05 | T4.AT3.02.03.05 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
183 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO CADET 3 FLOWISE NH EL Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO M-235 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM. Y MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
184 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-002 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO HABITAT Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
185 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-007 | EP MSAN 410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
186 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-003 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
187 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-004 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
188 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-005 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
189 | T4.AT3.02.03.05 | MSAN-006 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT3.02.03.06 | T4.AT3.02.03.06 | T4.AT3.02.03.06 |  | IMPERMEABILIZACIÓN
190 | T4.AT3.02.03.06 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 38.11
191 | T4.AT3.02.03.06 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 534.52
T4.AT3.02.03.07 | T4.AT3.02.03.07 | T4.AT3.02.03.07 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
192 | T4.AT3.02.03.07 | REC-0009 | EP REC 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 83.11
193 | T4.AT3.02.03.07 | REC-0006 | EP REV 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO EXTREMA, COLOR BLACK Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 20
T4.AT3.02.04 | T4.AT3.02.04 | T4.AT3.02.04 |  | INSTALACIONES
T4.AT3.02.04.01 | T4.AT3.02.04.01 | T4.AT3.02.04.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T4.AT3.02.04.01.01 | T4.AT3.02.04.01.01 | T4.AT3.02.04.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
194 | T4.AT3.02.04.01.01 | EDT 200 | EP EDT 200 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 8
T4.AT3.02.04.02 | T4.AT3.02.04.02 | T4.AT3.02.04.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES Y CANALIZACIONES
T4.AT3.02.04.02.01 | T4.AT3.02.04.02.01 | T4.AT3.02.04.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
195 | T4.AT3.02.04.02.01 | EDT 201 | EP EDT 201 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase más cable aislado para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 650
196 | T4.AT3.02.04.02.01 | EDT 201.1 | EP EDT 201 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase más cable aislado para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 210
T4.AT3.02.04.02.02 | T4.AT3.02.04.02.02 | T4.AT3.02.04.02.02 |  | CANALIZACIONES
197 | T4.AT3.02.04.02.02 | EDT 221 | EP EDT 221 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado en caliente de 60 x 150 mm para instalación en cuartos técnicos. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 390
198 | T4.AT3.02.04.02.02 | EDT 221.1 | EP EDT 221 | Suministro y montaje de charola metálica ciega de dimensiones 60 x 300 mm de acero galvanizado en caliente para instalación en edificio técnico. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 140
T4.AT3.02.04.03 | T4.AT3.02.04.03 | T4.AT3.02.04.03 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T4.AT3.02.04.03.01 | T4.AT3.02.04.03.01 | T4.AT3.02.04.03.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
199 | T4.AT3.02.04.03.01 | EDT 202 | EP EDT 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
200 | T4.AT3.02.04.03.01 | EDT 202.1 | EP EDT 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 45 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T4.AT3.02.04.04 | T4.AT3.02.04.04 | T4.AT3.02.04.04 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIO
T4.AT3.02.04.04.01 | T4.AT3.02.04.04.01 | T4.AT3.02.04.04.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
201 | T4.AT3.02.04.04.01 | EDT 203 | EP EDT 203 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor aislado de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 15
202 | T4.AT3.02.04.04.01 | EDT 203.1 | EP EDT 203 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor aislado de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 8
T4.AT3.02.04.04.02 | T4.AT3.02.04.04.02 | T4.AT3.02.04.04.02 |  | LUMINARIOS
203 | T4.AT3.02.04.04.02 | EDT 204 | EP EDT 204 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, a prueba de polvo y humedad, suspendida, Catalogo: DMW232MVOLTGEB10IS, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 106
204 | T4.AT3.02.04.04.02 | EDT 204.1 | EP EDT 204 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: FWB14 2 32N1X20 ACL MVOLT GEB10IS LP841, MCA LITHONIA LIGHTINGo similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
205 | T4.AT3.02.04.04.02 | EDT 205 | EP EDT 205 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 26 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, de sobreponer, Catalogo: 700SI1CFL, MCA ELMSAo similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 8
206 | T4.AT3.02.04.04.02 | EDT 222 | EP EDT 222 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria estanca de emergencia autónoma con tecnología LED. Cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico formado por reflector aluminizado y difusor en policarbonato. Adecuado para colocación en superficie pared.. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 37
207 | T4.AT3.02.04.04.02 | EDT 206 | EP EDT 206 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria Luminario de aditivos metálicos modelo Roadway Series 115, de 250 W, a 277 V, montado sobre brazo metalico serie SMACH (SMACH-725-2US6-DNA) en corona de poste de 11 mts. de altura, Catalogo: 115 25S RN 277 R2 FG. (2 LUMINARIOS POR POSTE), MCA American Electric Lightingo similar y equivalente. El precio unitario incluye: montaje de poste, base de concreto para poste, armado, cimbra, descimbra, anclajes para poste de acuerdo a requerimiento normativo y de fabricante, gruas para montaje de poste, mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 24
T4.AT3.02.04.05 | T4.AT3.02.04.05 | T4.AT3.02.04.05 |  | CONTACTOS
T4.AT3.02.04.05.01 | T4.AT3.02.04.05.01 | T4.AT3.02.04.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO
208 | T4.AT3.02.04.05.01 | EDT 210 | EP EDT 210 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
209 | T4.AT3.02.04.05.01 | EDT 210.1 | EP EDT 210 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 6
210 | T4.AT3.02.04.05.01 | EDT 223 | EP EDT 223 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto trifásico con receptaculo sencillo de 20 amperes, de media vuelta, 220 VCA, con placa termoplástica color gris montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor a 50 metros medidos desde el tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculo de 20 amperes de media vuelta, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.AT3.02.04.05.02 | T4.AT3.02.04.05.02 | T4.AT3.02.04.05.02 |  | CONTACTOS
211 | T4.AT3.02.04.05.02 | EDT 207 | EP EDT 207 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tubería conduit PDG, coples, conectores, soportería, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
212 | T4.AT3.02.04.05.02 | EDT 208 | EP EDT 208 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto trifásico con receptáculo sencillo de 20 amperes, de media vuelta, 220 VCA, con placa termoplástica color gris montada en altura según se indique en planos, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tubería conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculo de 20 amperes de media vuelta, parte proporcional de tubería conduit PDG, coples, conectores, soportería, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA. | 5
T4.AT3.02.04.06 | T4.AT3.02.04.06 | T4.AT3.02.04.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
213 | T4.AT3.02.04.06 | EDT 214 | EP EDT 214 | Suministro e instalación de la red de puesta a tierra general del edificio, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres 4/0 AWG, formando reticulas de 7.70x6.00 mts, a todo lo largo de la huella del edificio, con conectores soldables exotérmicos adecuados para la conexión y según se indica en planos de proyecto ejecutivo, registros de puesta a tierra prefabricado de 0.4x0.4x0.40; el sistema cuenta con electrodos de puesta a tierra a base de varilla de cobre electrolítico tipo copperweld de 3.05 mts de longitud y 16 mm de diámetro. El precio unitario incluye: excavación de zanja para alojar cable y registros necesarios, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, compuesto químico para mejoramiento de tierras GEM, puntas de cable para conexión a equipos, conectores exotérmicos tipo "TA", "GYE", conectores mecánicos tipo GAR para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, kit de bus de puesta a tierra alojado en gabinete de acrilico en cuartos de subestación con al menos 10 bornes de conexión, baja tensión, SAI, señalización, comunicaciones y aquellos que se indiquen en plano, conexiones con malla estructural, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
214 | T4.AT3.02.04.06 | EDT 224 | EP EDT 224 | Suministro e instalación de la red de puesta a tierra interior del edificio, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres según normativa. El precio unitario incluye: cableado aislado y desnudo, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, puntas de cable para conexión a equipos, conectores exotérmicos, conectores mecánicos para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.07 | T4.AT3.02.04.07 | T4.AT3.02.04.07 |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
215 | T4.AT3.02.04.07 | EDT 215 | EP EDT 215 | Suministro e instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas formada por un sistema captador tipo PDC, marca PARRES o similar y equivalente, nivel I, protección intermedia, montada en mastil de 3 mts de altura, con sistema de puesta a tierra configurado por tres varillas de cobre electrolítica tipo coperweld de 19 mm de diámetro y 3.05 mts de longitud, instaladas conforme a proyecto, conductores para bajante de cable de cobre trenzado, sistema de puesta a tierra específica para cada conductor bajante e interconexión al sistema de puesta a tierra general. El precio unitario Incluye: mastil o base para punta captadora, conectores soldables exotermicos, tres electrodos tipo varilla copperweld, conectores bimetalicos mecanicos necesarios, canalización para conductor de bajante, materiales menores para su instalación en base a especificaciones técnicas, tubería de pvc para bajante de cable de pararrayos, elevaciones, elementos de fijación, anclaje a estructura, conexiones de acuerdo a normativa, instalación de contador de descargas, cajas de conexión, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, elementos de fijación, limpieza del áre de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.08 | T4.AT3.02.04.08 | T4.AT3.02.04.08 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
216 | T4.AT3.02.04.08 | EDT 216 | EP EDT 216 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del Sistema de energía ininterrumpible (SAI O UPS) en configuración "On Line", con capacidad de 100 kVA/90 kW, tensión de entrada 480 V y tensión de salida 220/127 VCA, single input, Serie NX, con bypass estatico interno y banco de baterias para brindar un tiempo de respaldo de 78 min al 100% de su carga. El sistema de estar en configuración de paralelo redundante (N+1) y contar con un tablero de paralelaje con bypass de mantenimiento externo que brinde una fuente de alimentación independiente a 220/127V, Marca liebert o similar y equivalente. El precio unitario incluye: banco de baterías de para una autonomía de 78 minutos, conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.AT3.02.04.09 | T4.AT3.02.04.09 | T4.AT3.02.04.09 |  | OBRA CIVIL ASOCIADA
217 | T4.AT3.02.04.09 | EDT 230 | EP EDT 230 | Trabajos de obra civil asociados a las instalaciones del sistema de baja tensión. Incluye todos los suministros, materiales, medios, mano de obra. | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.10 | T4.AT3.02.04.10 | T4.AT3.02.04.10 |  | INSTALACIONES AUXILIARES MECÁNICAS
T4.AT3.02.04.10.01 | T4.AT3.02.04.10.01 | T4.AT3.02.04.10.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
218 | T4.AT3.02.04.10.01 | EDT 252 | EP EDT 252 | Suministro e instalación de unidad de ventilador centrífugo cuadrado, marca Soler&Palau, modelo CLT-28 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 9712 CFM, con una caída de presión de 0,74 pulgadas columna de agua, a 870 RPM con motor de 5 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
219 | T4.AT3.02.04.10.01 | EDT 254 | EP EDT 254 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HIT-1250 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 4856 CFM, con una caída de presión de 0,21 pulgadas columna de agua, a 400 RPM con motor de 3/4 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 7
220 | T4.AT3.02.04.10.01 | EDT 255 | EP EDT 255 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HXT/6-630L o similar y equivalente, con capacidad para manejar 177 CFM, con una caída de presión de 0,71 pulgadas columna de agua, a 1150 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 20
T4.AT3.02.04.10.02 | T4.AT3.02.04.10.02 | T4.AT3.02.04.10.02 |  | FILTROS
221 | T4.AT3.02.04.10.02 | EDT 256 | EP EDT 256 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 8000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 5
222 | T4.AT3.02.04.10.02 | EDT 257 | EP EDT 257 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 2000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 16
223 | T4.AT3.02.04.10.02 | EDT 258 | EP EDT 258 | Suministro e instalación de filtro, marca Soler&Palau, modelo FPP 24x24x2" o similar y equivalente. El filtro será de clase MERV 7 y no generará un pérdida de presión final superior a los 0,4 pulgadas columna de agua (en ese caso deberá limpiarse o sustituirse por uno nuevo). Incluye: Media filtrante laminada a una malla desplegada de metal corrosivo, la cual ayuda a mantener la rigidez y permite una mayor capacidad de retención de polvo. Marco blando de cartón suajado y resistente a la humedad con doble pared, unido a la media en todos los puntos de contacto. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 36
T4.AT3.02.04.10.03 | T4.AT3.02.04.10.03 | T4.AT3.02.04.10.03 |  | DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA
224 | T4.AT3.02.04.10.03 | EDT 259 | EP EDT 259 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 18, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elastomerico en juntas y traslapes, incluye: Soportación adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, recogida, montaje a una altura determinada metros, nivelación, material miscelaneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | KG. | 1243.24
T4.AT3.02.04.10.04 | T4.AT3.02.04.10.04 | T4.AT3.02.04.10.04 |  | JUNTA FLEXIBLE
225 | T4.AT3.02.04.10.04 | EDT 260 | EP EDT 260 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura determinada, sellador elastomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
T4.AT3.02.04.10.05 | T4.AT3.02.04.10.05 | T4.AT3.02.04.10.05 |  | REJILLA
226 | T4.AT3.02.04.10.05 | EDT 262 | EP EDT 262 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x425 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1177 CFM y 0,13 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
227 | T4.AT3.02.04.10.05 | EDT 262.1 | EP EDT 262 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x625 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1619 CFM y 0,11 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 12
228 | T4.AT3.02.04.10.05 | EDT 261 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de aspiración de aire, Marca Trox, Modelo AWG/1385x1815 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 1385x1815 mm para 9712 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
229 | T4.AT3.02.04.10.05 | EDT 261.1 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/985x1320 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 985x1320 mm para 4856 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 10
230 | T4.AT3.02.04.10.05 | EDT 261.2 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/385x330 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 385x330 mm para 177 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 36
231 | T4.AT3.02.04.10.05 | EDT 261.3 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/585x660 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 585x660 mm para 900 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.10.06 | T4.AT3.02.04.10.06 | T4.AT3.02.04.10.06 |  | CONVERTIDOR/VARIADOR DE FRECUENCIA
232 | T4.AT3.02.04.10.06 | EDT 263 | EP EDT 263 | Suministro e instalación de variador de frecuencia, Marca YASKAWA, Modelo CIMR-VU-4A0011BAA o similar y equivalente, para motores trifásicos de 5 HP, tensión de alimentación 480 V/3 F/60 Hz, protección carcasa NEMA 1. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.10.07 | T4.AT3.02.04.10.07 | T4.AT3.02.04.10.07 |  | COMPUERTA REGULACIÓN CON SERVOMOTOR
233 | T4.AT3.02.04.10.07 | EDT 264 | EP EDT 264 | Suministro e instalación de compuerta de regulación con servomotor, Marca Trox, Modelo TVJ-Easy/500x500 o similar y equivalente, dispone de control de caudal electrónico, provisto de indicador luminoso, elevada precisión en la regulación, gama de diferencias de presión de 20 a 1000 Pa, componentes mecánicos libres de mantenimiento, temperatura de funcionamiento de 10 a 50°C, tensión servomotor 24 VAC ó 220 VAC. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.10.08 | T4.AT3.02.04.10.08 | T4.AT3.02.04.10.08 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
234 | T4.AT3.02.04.10.08 | EDT 265 | EP EDT 265 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado - Medición de caudales de desfogue Para la red de ductos de lámina galvanizada: - Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes - Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible: - Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas: - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.11 | T4.AT3.02.04.11 | T4.AT3.02.04.11 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
T4.AT3.02.04.11.01 | T4.AT3.02.04.11.01 | T4.AT3.02.04.11.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
235 | T4.AT3.02.04.11.01 | EDT 266 | EP EDT 266 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Daikin o similar y equivalente, evaporador modelo MQIS-164018-HWF216A, condensador modelo MQIS-164024-HCU216A, con capacidad frigorífica nominal de 18100 Btu/h y capacidad calorífica nominal de 19800 BTU/h, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo hi-wall para instalación en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 220 V/1 F/60 Hz, Conexión de tubería de líquido de 3/8" y tubería de gas de 5/8". Incluye: Compresor con tecnología inverter, recubrimiento para mayor resistencia a la corrosión, control remoto inalámbrico, restablecimiento automático, filtro electrostático integrado, gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 18
236 | T4.AT3.02.04.11.01 | EDT 267 | EP EDT 267 | Suministro e instalación aerotermo eléctrico portátil, Marca Tecnatherm, Modelo TVI-20 Mono o similar y equivalente, de potencia calorífica 2 kW y tensión de alimentación 220 V/1 F/60 Hz. Incluye: Herramienta, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T4.AT3.02.04.11.02 | T4.AT3.02.04.11.02 | T4.AT3.02.04.11.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
237 | T4.AT3.02.04.11.02 | EDT 268 | EP EDT 268 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en díametros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de gas 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de gas de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Canalización y cableado de alimentación eléctrica a evaporadora y cableado de intercomunicación y control entre evaporador y condensador. La distancia maxima de instalación será de 10 metros líneales. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
T4.AT3.02.04.11.03 | T4.AT3.02.04.11.03 | T4.AT3.02.04.11.03 |  | DISTRIBUCION DE TUBERÍAS DE CONDENSADOS
238 | T4.AT3.02.04.11.03 | EDT 269 | EP EDT 269 | Suministro e instalación de tubería de evacuacion de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en díametros de 3/4" la cual debera tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
T4.AT3.02.04.11.04 | T4.AT3.02.04.11.04 | T4.AT3.02.04.11.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
239 | T4.AT3.02.04.11.04 | EDT 270 | EP EDT 270 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. - Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente - Que la tubería de condensado cumpla con el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. - Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.12 | T4.AT3.02.04.12 | T4.AT3.02.04.12 |  | INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
T4.AT3.02.04.12.01 | T4.AT3.02.04.12.01 | T4.AT3.02.04.12.01 |  | EXTINTORES
240 | T4.AT3.02.04.12.01 | EDT 271 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 15
241 | T4.AT3.02.04.12.01 | EDT 271.1 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores tipo CO2 de 6 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 21
242 | T4.AT3.02.04.12.01 | EDT 271.2 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores móviles tipo ABC de 70 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
T4.AT3.02.04.12.02 | T4.AT3.02.04.12.02 | T4.AT3.02.04.12.02 |  | DETECCIÓN Y ALARMA
243 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 272 | EP EDT 272 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 39
244 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 273 | EP EDT 273 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interface para integracion a la SecuriLine eXtended del detector de Hidrógeno, con una salida de relé fail-safe programable, para la supervisión externa, modelo SDI 82X; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
245 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 274 | EP EDT 274 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de Transmisor de Gas Combustible Modelo Freedom 6000 configurado para gas de referencia Hidrogeno resistente a envenenamiento con un rango de medición de 0-100% LEL, con Pantalla LCD gráfica retroiluminada que despliega tendencia de 30 min, gráfico de barras y almacena 65 eventos dentro del equipo, Sensor tipo Catalítico con cubierta en acero inoxidable, cuerpo del transmisor en aluminio con recubrimiento epoxi, dos entradas eléctricas de 3/4 NPT Clasificado a prueba de explosión, Clase I, Div. 1 Grupos A, B, C, D (Aluminio), Salida 4-20 mA, Modbus y Tres Relevadores para Alarma 1, Alarma 2 y Falla. Humedad 0-99% HR, Temperatura -20 a +200 °C (-4 a +392°F), Tiempo de respuesta 5 segundos T20, Incluye protector contra salpicaduras y barra magnética para configuración no intrusiva, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
246 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 275 | EP EDT 275 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color rojo, modelo BSE 128, de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
247 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 276 | EP EDT 276 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
248 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 277 | EP EDT 277 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
249 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 278 | EP EDT 278 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 3
250 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 279 | EP EDT 279 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7"", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. Se incluye el suministro, instalación y puesta en operación de software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura." | PZA. | 3
251 | T4.AT3.02.04.12.02 | EDT 280 | EP EDT 280 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.12.03 | T4.AT3.02.04.12.03 | T4.AT3.02.04.12.03 |  | CABLEADO
252 | T4.AT3.02.04.12.03 | EDT 281 | EP EDT 281 | Suministro e instalación de tuberia conduit galvanizada pared gruesa de 19 mm. Marca Tuna o similar y equivalente, Incluye: copples, conectores, soporteria, cajas registro, condulets, cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 438
253 | T4.AT3.02.04.12.03 | EDT 282 | EP EDT 282 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 438
254 | T4.AT3.02.04.12.03 | EDT 283 | EP EDT 283 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 374
T4.AT3.02.04.12.04 | T4.AT3.02.04.12.04 | T4.AT3.02.04.12.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
255 | T4.AT3.02.04.12.04 | EDT 284 | EP EDT 284 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.13 | T4.AT3.02.04.13 | T4.AT3.02.04.13 |  | INSTALACIÓN DE HIDRÁULICA
T4.AT3.02.04.13.01 | T4.AT3.02.04.13.01 | T4.AT3.02.04.13.01 |  | EQUIPOS
256 | T4.AT3.02.04.13.01 | EDT 291 | EP EDT 291 | Suministro y montaje de depósito de fibra de vidrio de capacidad 7.500 l, para agua sanitatia, con boca de carga, para instalación enterrado horizontal. Incluso excavación carga y transporte a vertedero , solera de hormigón, colocación sobre cama de arena de 15 cm y relleno perimetral con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm, fijación a solera con 2 flejes de 50,2 mm, llenado de agua potable, arqueta de registro de 80x80 cm, incluye acometida desde depósito de acumulación de agua sanitaria hasta aseo, con tubo de polietileno de 25 mm, con valvulería, piezas especiales según planos de proyecto, aislamiento de coquilla elastomérica. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | PZA. | 2
257 | T4.AT3.02.04.13.01 | EDT 292 | EP EDT 292 | Suministro e instalación de grupo de presión centrífugo autocebante completo, para suministro de agua sanitaria con capacidad de elevación de 5 m, e instalación de válvula de retención de 25 mm, incluso parte proporcional de boya y nivel analógico de medición para depósito, tubería y piezas especiales, arqueta de registro de 90x90 cm, excavación y relleno perimetral posterior. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | SALIDA | 2
258 | T4.AT3.02.04.13.01 | EDT 293 | EP EDT 293 | Suministro y montaje de conjunto de aparatos sanitarios para un aseo en edificio de control de una subestación formado por: 1 ud lavabo de aprox. 65x53 cm con pedestal en blanco, con grifería, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de pvc 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, 1 ud inodoro, de tanque bajo en blanco, con asiento y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de pvc de 110 mm, 1 ud plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 80x80 cm, con batería de baño-ducha, cromada y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, 1 ud termo eléctrico de 30 l de capacidad, con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica, incluyendo pequeño material y herramientas, totalmente montado. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.13.02 | T4.AT3.02.04.13.02 | T4.AT3.02.04.13.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS
259 | T4.AT3.02.04.13.02 | EDT 294 | EP EDT 294 | Suministro e instalación de red de agua fría y caliente con tubería de polietileno, red de desagüe de pvc, en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo y termo, incluso ayudas de albañilería, parte proporcional de red interior o ascendentes y desagües, incluso bote sifónico, manguetón hasta bajantes termo eléctrico, sin aparatos sanitarios. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.13.03 | T4.AT3.02.04.13.03 | T4.AT3.02.04.13.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
260 | T4.AT3.02.04.13.03 | EDT 295 | EP EDT 295 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.14 | T4.AT3.02.04.14 | T4.AT3.02.04.14 |  | INSTALACIÓN SANITARIA
T4.AT3.02.04.14.01 | T4.AT3.02.04.14.01 | T4.AT3.02.04.14.01 |  | EQUIPOS
261 | T4.AT3.02.04.14.01 | EDT 296 | EP EDT 296 | Suministro y montaje de grupo depurador de aguas residuales compacto, con cámara de grasas incorporada para 5 hab/eqv. con carcasa construida en prfv, sistema de depuración digestor aerobio, lecho bacteriano y cámara de grasas, con grado de depuración del 80% y una boca de registro superior de diámetro 620 mm, para montaje enterrado, incluso excavación en zanja en terreno de tránsito, para depósitos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. solera de hormigón de 20 cm de espesor armada con mallazo 150x150 d=6mm, instalado sobre cama de arena de 15 cm, fijación a solera con 2 flejes , incluso formación de cama y relleno con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm parte proporcional de medios auxiliares. Incluida obra civil correspondiente, el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.14.02 | T4.AT3.02.04.14.02 | T4.AT3.02.04.14.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS
262 | T4.AT3.02.04.14.02 | EDT 297 | EP EDT 297 | Tubería de pvc de diámetro 125 mm para saneamiento, incluida excavación en zanja en terreno de tránsito carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, solera y relleno compactación posterior con tierras procedentes de la excavación, con parte proporcional de piezas especiales, accesorios, totalmente instalada. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.14.03 | T4.AT3.02.04.14.03 | T4.AT3.02.04.14.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
263 | T4.AT3.02.04.14.03 | EDT 298 | EP EDT 298 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.AT3.02.04.15 | T4.AT3.02.04.15 | T4.AT3.02.04.15 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
264 | T4.AT3.02.04.15 | EDT 217 | EP EDT 217 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 3
T4.AT3.02.04.16 | T4.AT3.02.04.16 | T4.AT3.02.04.16 |  | REFACCIONES
265 | T4.AT3.02.04.16 | EDT 218 | EP EDT 218 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA. | 1
T4.AT3.03 | T4.AT3.03 | T4.AT3.03 |  | OBRA EXTERIOR
T4.AT3.03.01 | T4.AT3.03.01 | T4.AT3.03.01 |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS
266 | T4.AT3.03.01 | BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 169.8
T4.AT3.03.02 | T4.AT3.03.02 | T4.AT3.03.02 |  | CERCADO PERIMETRAL
267 | T4.AT3.03.02 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 136
T4.AT4 | T4.AT4 | T4.AT4 |  | AREA No.3B DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
T4.AT4.02 | T4.AT4.02 | T4.AT4.02 |  | EDIFICIO TECNICO No.3B (PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO)
T4.AT4.02.01 | T4.AT4.02.01 | T4.AT4.02.01 |  | CIMENTACION
268 | T4.AT4.02.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 86.11
269 | T4.AT4.02.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.12
270 | T4.AT4.02.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 3700
271 | T4.AT4.02.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 49.84
272 | T4.AT4.02.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 43
273 | T4.AT4.02.01 | PULINT-0001 | EP PULINT 001 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 72.08
274 | T4.AT4.02.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 22.05
T4.AT4.02.02 | T4.AT4.02.02 | T4.AT4.02.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT4.02.02.01 | T4.AT4.02.02.01 | T4.AT4.02.02.01 |  | COLUMNAS
275 | T4.AT4.02.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 2800
276 | T4.AT4.02.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 30
277 | T4.AT4.02.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3
T4.AT4.02.02.02 | T4.AT4.02.02.02 | T4.AT4.02.02.02 |  | TRABES
278 | T4.AT4.02.02.02 | ACEREF-0024 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1200
279 | T4.AT4.02.02.02 | CIMB-0024 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN TRABES, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 64.5
280 | T4.AT4.02.02.02 | CONC-0063 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
T4.AT4.02.02.03 | T4.AT4.02.02.03 | T4.AT4.02.02.03 |  | MUROS
281 | T4.AT4.02.02.03 | MALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 394.68
T4.AT4.02.02.04 | T4.AT4.02.02.04 | T4.AT4.02.02.04 |  | LOSA AZOTEA
282 | T4.AT4.02.02.04 | LALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 50
283 | T4.AT4.02.02.04 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 50
284 | T4.AT4.02.02.04 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3
T4.AT4.02.03 | T4.AT4.02.03 | T4.AT4.02.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT4.02.03.01 | T4.AT4.02.03.01 | T4.AT4.02.03.01 |  | ALBAÑILERIA
285 | T4.AT4.02.03.01 | MUR-0001 | EP EDT 001 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 42.62
286 | T4.AT4.02.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 404 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 85.24
T4.AT4.02.03.02 | T4.AT4.02.03.02 | T4.AT4.02.03.02 |  | PASTA Y PINTURA
287 | T4.AT4.02.03.02 | PINT-0002 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 170.48
288 | T4.AT4.02.03.02 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 126.72
289 | T4.AT4.02.03.02 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.36
T4.AT4.02.03.03 | T4.AT4.02.03.03 | T4.AT4.02.03.03 |  | CANCELERIA DE ALUMINIO
290 | T4.AT4.02.03.03 | VALUM-0001 | EP VALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DE 3.12x1.15 M., UN FIJO + UN CORREDIZO, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO BLANCO, LINEA PANORAMA DE 3", Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETAS, PIJAS, TORNILLOS, VINIL, FELPAS, HERRAJES, JALADERAS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT4.02.03.04 | T4.AT4.02.03.04 | T4.AT4.02.03.04 |  | HERRERIA
291 | T4.AT4.02.03.04 | HERR-0023 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 0.92x2.13 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
292 | T4.AT4.02.03.04 | HERR-0033 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 2.20x2.35 M., DE DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
293 | T4.AT4.02.03.04 | HERR-0034 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 1.15x3.12 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT4.02.03.05 | T4.AT4.02.03.05 | T4.AT4.02.03.05 |  | IMPERMEABILIZACIÓN
294 | T4.AT4.02.03.05 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 4.14
295 | T4.AT4.02.03.05 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.36
T4.AT4.02.04 | T4.AT4.02.04 | T4.AT4.02.04 |  | INSTALACIONES
T4.AT4.02.04.01 | T4.AT4.02.04.01 | T4.AT4.02.04.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T4.AT4.02.04.01.01 | T4.AT4.02.04.01.01 | T4.AT4.02.04.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
296 | T4.AT4.02.04.01.01 | EDT 200 | EP EDT 200 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 8
T4.AT4.02.04.02 | T4.AT4.02.04.02 | T4.AT4.02.04.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES Y CANALIZACIONES
T4.AT4.02.04.02.01 | T4.AT4.02.04.02.01 | T4.AT4.02.04.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
297 | T4.AT4.02.04.02.01 | EDT 201 | EP EDT 201 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase más cable aislado para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 650
298 | T4.AT4.02.04.02.01 | EDT 201.1 | EP EDT 201 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase más cable aislado para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 210
T4.AT4.02.04.02.02 | T4.AT4.02.04.02.02 | T4.AT4.02.04.02.02 |  | CANALIZACIONES
299 | T4.AT4.02.04.02.02 | EDT 221 | EP EDT 221 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado en caliente de 60 x 150 mm para instalación en cuartos técnicos. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 390
300 | T4.AT4.02.04.02.02 | EDT 221.1 | EP EDT 221 | Suministro y montaje de charola metálica ciega de dimensiones 60 x 300 mm de acero galvanizado en caliente para instalación en edificio técnico. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 140
T4.AT4.02.04.03 | T4.AT4.02.04.03 | T4.AT4.02.04.03 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T4.AT4.02.04.03.01 | T4.AT4.02.04.03.01 | T4.AT4.02.04.03.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
301 | T4.AT4.02.04.03.01 | EDT 202 | EP EDT 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
302 | T4.AT4.02.04.03.01 | EDT 202.1 | EP EDT 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 45 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T4.AT4.02.04.04 | T4.AT4.02.04.04 | T4.AT4.02.04.04 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIO
T4.AT4.02.04.04.01 | T4.AT4.02.04.04.01 | T4.AT4.02.04.04.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
303 | T4.AT4.02.04.04.01 | EDT 203 | EP EDT 203 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor aislado de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 15
304 | T4.AT4.02.04.04.01 | EDT 203.1 | EP EDT 203 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor aislado de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 8
T4.AT4.02.04.04.02 | T4.AT4.02.04.04.02 | T4.AT4.02.04.04.02 |  | LUMINARIOS
305 | T4.AT4.02.04.04.02 | EDT 204 | EP EDT 204 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, a prueba de polvo y humedad, suspendida, Catalogo: DMW232MVOLTGEB10IS, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 106
306 | T4.AT4.02.04.04.02 | EDT 204.1 | EP EDT 204 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: FWB14 2 32N1X20 ACL MVOLT GEB10IS LP841, MCA LITHONIA LIGHTINGo similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
307 | T4.AT4.02.04.04.02 | EDT 205 | EP EDT 205 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 26 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, de sobreponer, Catalogo: 700SI1CFL, MCA ELMSAo similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 8
308 | T4.AT4.02.04.04.02 | EDT 222 | EP EDT 222 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria estanca de emergencia autónoma con tecnología LED. Cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico formado por reflector aluminizado y difusor en policarbonato. Adecuado para colocación en superficie pared.. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 37
309 | T4.AT4.02.04.04.02 | EDT 206 | EP EDT 206 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria Luminario de aditivos metálicos modelo Roadway Series 115, de 250 W, a 277 V, montado sobre brazo metalico serie SMACH (SMACH-725-2US6-DNA) en corona de poste de 11 mts. de altura, Catalogo: 115 25S RN 277 R2 FG. (2 LUMINARIOS POR POSTE), MCA American Electric Lightingo similar y equivalente. El precio unitario incluye: montaje de poste, base de concreto para poste, armado, cimbra, descimbra, anclajes para poste de acuerdo a requerimiento normativo y de fabricante, gruas para montaje de poste, mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 24
T4.AT4.02.04.05 | T4.AT4.02.04.05 | T4.AT4.02.04.05 |  | CONTACTOS
T4.AT4.02.04.05.01 | T4.AT4.02.04.05.01 | T4.AT4.02.04.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO
310 | T4.AT4.02.04.05.01 | EDT 210 | EP EDT 210 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
311 | T4.AT4.02.04.05.01 | EDT 210.1 | EP EDT 210 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 6
312 | T4.AT4.02.04.05.01 | EDT 223 | EP EDT 223 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto trifásico con receptaculo sencillo de 20 amperes, de media vuelta, 220 VCA, con placa termoplástica color gris montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor a 50 metros medidos desde el tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculo de 20 amperes de media vuelta, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.AT4.02.04.05.02 | T4.AT4.02.04.05.02 | T4.AT4.02.04.05.02 |  | CONTACTOS
313 | T4.AT4.02.04.05.02 | EDT 207 | EP EDT 207 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tubería conduit PDG, coples, conectores, soportería, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
314 | T4.AT4.02.04.05.02 | EDT 208 | EP EDT 208 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto trifásico con receptáculo sencillo de 20 amperes, de media vuelta, 220 VCA, con placa termoplástica color gris montada en altura según se indique en planos, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tubería conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculo de 20 amperes de media vuelta, parte proporcional de tubería conduit PDG, coples, conectores, soportería, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA. | 5
T4.AT4.02.04.06 | T4.AT4.02.04.06 | T4.AT4.02.04.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
315 | T4.AT4.02.04.06 | EDT 214 | EP EDT 214 | Suministro e instalación de la red de puesta a tierra general del edificio, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres 4/0 AWG, formando reticulas de 7.70x6.00 mts, a todo lo largo de la huella del edificio, con conectores soldables exotérmicos adecuados para la conexión y según se indica en planos de proyecto ejecutivo, registros de puesta a tierra prefabricado de 0.4x0.4x0.40; el sistema cuenta con electrodos de puesta a tierra a base de varilla de cobre electrolítico tipo copperweld de 3.05 mts de longitud y 16 mm de diámetro. El precio unitario incluye: excavación de zanja para alojar cable y registros necesarios, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, compuesto químico para mejoramiento de tierras GEM, puntas de cable para conexión a equipos, conectores exotérmicos tipo "TA", "GYE", conectores mecánicos tipo GAR para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, kit de bus de puesta a tierra alojado en gabinete de acrilico en cuartos de subestación con al menos 10 bornes de conexión, baja tensión, SAI, señalización, comunicaciones y aquellos que se indiquen en plano, conexiones con malla estructural, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
316 | T4.AT4.02.04.06 | EDT 224 | EP EDT 224 | Suministro e instalación de la red de puesta a tierra interior del edificio, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres según normativa. El precio unitario incluye: cableado aislado y desnudo, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, puntas de cable para conexión a equipos, conectores exotérmicos, conectores mecánicos para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.07 | T4.AT4.02.04.07 | T4.AT4.02.04.07 |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
317 | T4.AT4.02.04.07 | EDT 215 | EP EDT 215 | Suministro e instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas formada por un sistema captador tipo PDC, marca PARRES o similar y equivalente, nivel I, protección intermedia, montada en mastil de 3 mts de altura, con sistema de puesta a tierra configurado por tres varillas de cobre electrolítica tipo coperweld de 19 mm de diámetro y 3.05 mts de longitud, instaladas conforme a proyecto, conductores para bajante de cable de cobre trenzado, sistema de puesta a tierra específica para cada conductor bajante e interconexión al sistema de puesta a tierra general. El precio unitario Incluye: mastil o base para punta captadora, conectores soldables exotermicos, tres electrodos tipo varilla copperweld, conectores bimetalicos mecanicos necesarios, canalización para conductor de bajante, materiales menores para su instalación en base a especificaciones técnicas, tubería de pvc para bajante de cable de pararrayos, elevaciones, elementos de fijación, anclaje a estructura, conexiones de acuerdo a normativa, instalación de contador de descargas, cajas de conexión, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, elementos de fijación, limpieza del áre de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.08 | T4.AT4.02.04.08 | T4.AT4.02.04.08 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
318 | T4.AT4.02.04.08 | EDT 216 | EP EDT 216 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del Sistema de energía ininterrumpible (SAI O UPS) en configuración "On Line", con capacidad de 100 kVA/90 kW, tensión de entrada 480 V y tensión de salida 220/127 VCA, single input, Serie NX, con bypass estatico interno y banco de baterias para brindar un tiempo de respaldo de 78 min al 100% de su carga. El sistema de estar en configuración de paralelo redundante (N+1) y contar con un tablero de paralelaje con bypass de mantenimiento externo que brinde una fuente de alimentación independiente a 220/127V, Marca liebert o similar y equivalente. El precio unitario incluye: banco de baterías de para una autonomía de 78 minutos, conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.AT4.02.04.09 | T4.AT4.02.04.09 | T4.AT4.02.04.09 |  | OBRA CIVIL ASOCIADA
319 | T4.AT4.02.04.09 | EDT 230 | EP EDT 230 | Trabajos de obra civil asociados a las instalaciones del sistema de baja tensión. Incluye todos los suministros, materiales, medios, mano de obra. | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.10 | T4.AT4.02.04.10 | T4.AT4.02.04.10 |  | INSTALACIONES AUXILIARES MECÁNICAS
T4.AT4.02.04.10.01 | T4.AT4.02.04.10.01 | T4.AT4.02.04.10.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
320 | T4.AT4.02.04.10.01 | EDT 252 | EP EDT 252 | Suministro e instalación de unidad de ventilador centrífugo cuadrado, marca Soler&Palau, modelo CLT-28 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 9712 CFM, con una caída de presión de 0,74 pulgadas columna de agua, a 870 RPM con motor de 5 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
321 | T4.AT4.02.04.10.01 | EDT 254 | EP EDT 254 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HIT-1250 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 4856 CFM, con una caída de presión de 0,21 pulgadas columna de agua, a 400 RPM con motor de 3/4 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 7
322 | T4.AT4.02.04.10.01 | EDT 255 | EP EDT 255 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HXT/6-630L o similar y equivalente, con capacidad para manejar 177 CFM, con una caída de presión de 0,71 pulgadas columna de agua, a 1150 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 20
T4.AT4.02.04.10.02 | T4.AT4.02.04.10.02 | T4.AT4.02.04.10.02 |  | FILTROS
323 | T4.AT4.02.04.10.02 | EDT 256 | EP EDT 256 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 8000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 5
324 | T4.AT4.02.04.10.02 | EDT 257 | EP EDT 257 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 2000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 16
325 | T4.AT4.02.04.10.02 | EDT 258 | EP EDT 258 | Suministro e instalación de filtro, marca Soler&Palau, modelo FPP 24x24x2" o similar y equivalente. El filtro será de clase MERV 7 y no generará un pérdida de presión final superior a los 0,4 pulgadas columna de agua (en ese caso deberá limpiarse o sustituirse por uno nuevo). Incluye: Media filtrante laminada a una malla desplegada de metal corrosivo, la cual ayuda a mantener la rigidez y permite una mayor capacidad de retención de polvo. Marco blando de cartón suajado y resistente a la humedad con doble pared, unido a la media en todos los puntos de contacto. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 36
T4.AT4.02.04.10.03 | T4.AT4.02.04.10.03 | T4.AT4.02.04.10.03 |  | DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA
326 | T4.AT4.02.04.10.03 | EDT 259 | EP EDT 259 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 18, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elastomerico en juntas y traslapes, incluye: Soportación adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, recogida, montaje a una altura determinada metros, nivelación, material miscelaneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | KG. | 1243.24
T4.AT4.02.04.10.04 | T4.AT4.02.04.10.04 | T4.AT4.02.04.10.04 |  | JUNTA FLEXIBLE
327 | T4.AT4.02.04.10.04 | EDT 260 | EP EDT 260 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura determinada, sellador elastomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
T4.AT4.02.04.10.05 | T4.AT4.02.04.10.05 | T4.AT4.02.04.10.05 |  | REJILLA
328 | T4.AT4.02.04.10.05 | EDT 262 | EP EDT 262 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x425 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1177 CFM y 0,13 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
329 | T4.AT4.02.04.10.05 | EDT 262.1 | EP EDT 262 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x625 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1619 CFM y 0,11 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 12
330 | T4.AT4.02.04.10.05 | EDT 261 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de aspiración de aire, Marca Trox, Modelo AWG/1385x1815 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 1385x1815 mm para 9712 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
331 | T4.AT4.02.04.10.05 | EDT 261.1 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/985x1320 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 985x1320 mm para 4856 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 10
332 | T4.AT4.02.04.10.05 | EDT 261.2 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/385x330 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 385x330 mm para 177 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 36
333 | T4.AT4.02.04.10.05 | EDT 261.3 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/585x660 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 585x660 mm para 900 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.10.06 | T4.AT4.02.04.10.06 | T4.AT4.02.04.10.06 |  | CONVERTIDOR/VARIADOR DE FRECUENCIA
334 | T4.AT4.02.04.10.06 | EDT 263 | EP EDT 263 | Suministro e instalación de variador de frecuencia, Marca YASKAWA, Modelo CIMR-VU-4A0011BAA o similar y equivalente, para motores trifásicos de 5 HP, tensión de alimentación 480 V/3 F/60 Hz, protección carcasa NEMA 1. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.10.07 | T4.AT4.02.04.10.07 | T4.AT4.02.04.10.07 |  | COMPUERTA REGULACIÓN CON SERVOMOTOR
335 | T4.AT4.02.04.10.07 | EDT 264 | EP EDT 264 | Suministro e instalación de compuerta de regulación con servomotor, Marca Trox, Modelo TVJ-Easy/500x500 o similar y equivalente, dispone de control de caudal electrónico, provisto de indicador luminoso, elevada precisión en la regulación, gama de diferencias de presión de 20 a 1000 Pa, componentes mecánicos libres de mantenimiento, temperatura de funcionamiento de 10 a 50°C, tensión servomotor 24 VAC ó 220 VAC. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.10.08 | T4.AT4.02.04.10.08 | T4.AT4.02.04.10.08 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
336 | T4.AT4.02.04.10.08 | EDT 265 | EP EDT 265 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado - Medición de caudales de desfogue Para la red de ductos de lámina galvanizada: - Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes - Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible: - Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas: - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.11 | T4.AT4.02.04.11 | T4.AT4.02.04.11 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
T4.AT4.02.04.11.01 | T4.AT4.02.04.11.01 | T4.AT4.02.04.11.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
337 | T4.AT4.02.04.11.01 | EDT 266 | EP EDT 266 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Daikin o similar y equivalente, evaporador modelo MQIS-164018-HWF216A, condensador modelo MQIS-164024-HCU216A, con capacidad frigorífica nominal de 18100 Btu/h y capacidad calorífica nominal de 19800 BTU/h, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo hi-wall para instalación en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 220 V/1 F/60 Hz, Conexión de tubería de líquido de 3/8" y tubería de gas de 5/8". Incluye: Compresor con tecnología inverter, recubrimiento para mayor resistencia a la corrosión, control remoto inalámbrico, restablecimiento automático, filtro electrostático integrado, gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 18
338 | T4.AT4.02.04.11.01 | EDT 267 | EP EDT 267 | Suministro e instalación aerotermo eléctrico portátil, Marca Tecnatherm, Modelo TVI-20 Mono o similar y equivalente, de potencia calorífica 2 kW y tensión de alimentación 220 V/1 F/60 Hz. Incluye: Herramienta, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T4.AT4.02.04.11.02 | T4.AT4.02.04.11.02 | T4.AT4.02.04.11.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
339 | T4.AT4.02.04.11.02 | EDT 268 | EP EDT 268 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en díametros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de gas 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de gas de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Canalización y cableado de alimentación eléctrica a evaporadora y cableado de intercomunicación y control entre evaporador y condensador. La distancia maxima de instalación será de 10 metros líneales. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
T4.AT4.02.04.11.03 | T4.AT4.02.04.11.03 | T4.AT4.02.04.11.03 |  | DISTRIBUCION DE TUBERÍAS DE CONDENSADOS
340 | T4.AT4.02.04.11.03 | EDT 269 | EP EDT 269 | Suministro e instalación de tubería de evacuacion de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en díametros de 3/4" la cual debera tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
T4.AT4.02.04.11.04 | T4.AT4.02.04.11.04 | T4.AT4.02.04.11.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
341 | T4.AT4.02.04.11.04 | EDT 270 | EP EDT 270 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. - Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente - Que la tubería de condensado cumpla con el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. - Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.12 | T4.AT4.02.04.12 | T4.AT4.02.04.12 |  | INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
T4.AT4.02.04.12.01 | T4.AT4.02.04.12.01 | T4.AT4.02.04.12.01 |  | EXTINTORES
342 | T4.AT4.02.04.12.01 | EDT 271 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 15
343 | T4.AT4.02.04.12.01 | EDT 271.1 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores tipo CO2 de 6 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 21
344 | T4.AT4.02.04.12.01 | EDT 271.2 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores móviles tipo ABC de 70 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
T4.AT4.02.04.12.02 | T4.AT4.02.04.12.02 | T4.AT4.02.04.12.02 |  | DETECCIÓN Y ALARMA
345 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 272 | EP EDT 272 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 39
346 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 273 | EP EDT 273 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interface para integracion a la SecuriLine eXtended del detector de Hidrógeno, con una salida de relé fail-safe programable, para la supervisión externa, modelo SDI 82X; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
347 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 274 | EP EDT 274 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de Transmisor de Gas Combustible Modelo Freedom 6000 configurado para gas de referencia Hidrogeno resistente a envenenamiento con un rango de medición de 0-100% LEL, con Pantalla LCD gráfica retroiluminada que despliega tendencia de 30 min, gráfico de barras y almacena 65 eventos dentro del equipo, Sensor tipo Catalítico con cubierta en acero inoxidable, cuerpo del transmisor en aluminio con recubrimiento epoxi, dos entradas eléctricas de 3/4 NPT Clasificado a prueba de explosión, Clase I, Div. 1 Grupos A, B, C, D (Aluminio), Salida 4-20 mA, Modbus y Tres Relevadores para Alarma 1, Alarma 2 y Falla. Humedad 0-99% HR, Temperatura -20 a +200 °C (-4 a +392°F), Tiempo de respuesta 5 segundos T20, Incluye protector contra salpicaduras y barra magnética para configuración no intrusiva, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
348 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 275 | EP EDT 275 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color rojo, modelo BSE 128, de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
349 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 276 | EP EDT 276 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
350 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 277 | EP EDT 277 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
351 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 278 | EP EDT 278 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 3
352 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 279 | EP EDT 279 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7"", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. Se incluye el suministro, instalación y puesta en operación de software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura." | PZA. | 3
353 | T4.AT4.02.04.12.02 | EDT 280 | EP EDT 280 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.12.03 | T4.AT4.02.04.12.03 | T4.AT4.02.04.12.03 |  | CABLEADO
354 | T4.AT4.02.04.12.03 | EDT 281 | EP EDT 281 | Suministro e instalación de tuberia conduit galvanizada pared gruesa de 19 mm. Marca Tuna o similar y equivalente, Incluye: copples, conectores, soporteria, cajas registro, condulets, cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 438
355 | T4.AT4.02.04.12.03 | EDT 282 | EP EDT 282 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 438
356 | T4.AT4.02.04.12.03 | EDT 283 | EP EDT 283 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 374
T4.AT4.02.04.12.04 | T4.AT4.02.04.12.04 | T4.AT4.02.04.12.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
357 | T4.AT4.02.04.12.04 | EDT 284 | EP EDT 284 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.13 | T4.AT4.02.04.13 | T4.AT4.02.04.13 |  | INSTALACIÓN DE HIDRÁULICA
T4.AT4.02.04.13.01 | T4.AT4.02.04.13.01 | T4.AT4.02.04.13.01 |  | EQUIPOS
358 | T4.AT4.02.04.13.01 | EDT 291 | EP EDT 291 | Suministro y montaje de depósito de fibra de vidrio de capacidad 7.500 l, para agua sanitatia, con boca de carga, para instalación enterrado horizontal. Incluso excavación carga y transporte a vertedero , solera de hormigón, colocación sobre cama de arena de 15 cm y relleno perimetral con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm, fijación a solera con 2 flejes de 50,2 mm, llenado de agua potable, arqueta de registro de 80x80 cm, incluye acometida desde depósito de acumulación de agua sanitaria hasta aseo, con tubo de polietileno de 25 mm, con valvulería, piezas especiales según planos de proyecto, aislamiento de coquilla elastomérica. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | PZA. | 2
359 | T4.AT4.02.04.13.01 | EDT 292 | EP EDT 292 | Suministro e instalación de grupo de presión centrífugo autocebante completo, para suministro de agua sanitaria con capacidad de elevación de 5 m, e instalación de válvula de retención de 25 mm, incluso parte proporcional de boya y nivel analógico de medición para depósito, tubería y piezas especiales, arqueta de registro de 90x90 cm, excavación y relleno perimetral posterior. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | SALIDA | 2
360 | T4.AT4.02.04.13.01 | EDT 293 | EP EDT 293 | Suministro y montaje de conjunto de aparatos sanitarios para un aseo en edificio de control de una subestación formado por: 1 ud lavabo de aprox. 65x53 cm con pedestal en blanco, con grifería, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de pvc 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, 1 ud inodoro, de tanque bajo en blanco, con asiento y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de pvc de 110 mm, 1 ud plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 80x80 cm, con batería de baño-ducha, cromada y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, 1 ud termo eléctrico de 30 l de capacidad, con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica, incluyendo pequeño material y herramientas, totalmente montado. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.13.02 | T4.AT4.02.04.13.02 | T4.AT4.02.04.13.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS
361 | T4.AT4.02.04.13.02 | EDT 294 | EP EDT 294 | Suministro e instalación de red de agua fría y caliente con tubería de polietileno, red de desagüe de pvc, en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo y termo, incluso ayudas de albañilería, parte proporcional de red interior o ascendentes y desagües, incluso bote sifónico, manguetón hasta bajantes termo eléctrico, sin aparatos sanitarios. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.13.03 | T4.AT4.02.04.13.03 | T4.AT4.02.04.13.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
362 | T4.AT4.02.04.13.03 | EDT 295 | EP EDT 295 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.14 | T4.AT4.02.04.14 | T4.AT4.02.04.14 |  | INSTALACIÓN SANITARIA
T4.AT4.02.04.14.01 | T4.AT4.02.04.14.01 | T4.AT4.02.04.14.01 |  | EQUIPOS
363 | T4.AT4.02.04.14.01 | EDT 296 | EP EDT 296 | Suministro y montaje de grupo depurador de aguas residuales compacto, con cámara de grasas incorporada para 5 hab/eqv. con carcasa construida en prfv, sistema de depuración digestor aerobio, lecho bacteriano y cámara de grasas, con grado de depuración del 80% y una boca de registro superior de diámetro 620 mm, para montaje enterrado, incluso excavación en zanja en terreno de tránsito, para depósitos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. solera de hormigón de 20 cm de espesor armada con mallazo 150x150 d=6mm, instalado sobre cama de arena de 15 cm, fijación a solera con 2 flejes , incluso formación de cama y relleno con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm parte proporcional de medios auxiliares. Incluida obra civil correspondiente, el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.14.02 | T4.AT4.02.04.14.02 | T4.AT4.02.04.14.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS
364 | T4.AT4.02.04.14.02 | EDT 297 | EP EDT 297 | Tubería de pvc de diámetro 125 mm para saneamiento, incluida excavación en zanja en terreno de tránsito carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, solera y relleno compactación posterior con tierras procedentes de la excavación, con parte proporcional de piezas especiales, accesorios, totalmente instalada. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.14.03 | T4.AT4.02.04.14.03 | T4.AT4.02.04.14.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
365 | T4.AT4.02.04.14.03 | EDT 298 | EP EDT 298 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.AT4.02.04.15 | T4.AT4.02.04.15 | T4.AT4.02.04.15 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
366 | T4.AT4.02.04.15 | EDT 217 | EP EDT 217 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 3
T4.AT4.02.04.16 | T4.AT4.02.04.16 | T4.AT4.02.04.16 |  | REFACCIONES
367 | T4.AT4.02.04.16 | EDT 218 | EP EDT 218 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA. | 1
T4.AT4.03 | T4.AT4.03 | T4.AT4.03 |  | DEPOSITOS CONTRA INCENDIOS
T4.AT4.03.01 | T4.AT4.03.01 | T4.AT4.03.01 |  | CIMENTACION
368 | T4.AT4.03.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 37.31
369 | T4.AT4.03.01 | TERR-041 | N-CMT-4-02-002-11 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.42
370 | T4.AT4.03.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 9.21
371 | T4.AT4.03.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 3754
372 | T4.AT4.03.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 12.1
373 | T4.AT4.03.01 | CONC-0067 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 35.32
374 | T4.AT4.03.01 | PULINT-0001 | EP PULINT 001 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 92.12
375 | T4.AT4.03.01 | DREN-0002 | N-CMT-6-01-002-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL, MINIMO DE 500 GR/M2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 92.12
T4.AT4.03.02 | T4.AT4.03.02 | T4.AT4.03.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
376 | T4.AT4.03.02 | EST-MET-0026 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TANQUE CILINDRICO, DIAMETRO DE 6.858 M. Y ALTURA DE 6.542 M., CAPACIDAD DE 231 M3 BRUTOS / 182 M3 ÚTILES / ALTURA DE OLA SÍSMICA: 1,60 M., CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO, CUERPO: CONSTRUIDO CON PANELES PREFABRICADOS DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN NORMA UNE-36086 (S355); PLANCHAS GALVANIZADAS EN CALIENTE: 600 GR/M2 NORMA: EN 14601; ESPESORES: PRIMERA VIROLA 4 MM.; RESTO: 2,5 MM.; LAS UNIONES SE REALIZAN MEDIANTE TORNILLOS ESPECIALES DE ACERO GALVANIZADO (GRADO 10) ; INTERIORMENTE EL DEPÓSITO QUEDA CUBIERTO CON UNA MEMBRANA EPDM QUE GARANTIZA SU ESTANQUEIDAD; EL DEPÓSITO ESTÁ REFORZADO CON PERFILES “U” EN EL PERÍMETRO SUPERIOR E INFERIOR Y EN VIROLAS INTERMEDIAS CUANDO SEA NECESARIO; EL DEPÓSITO ES CAPAZ DE SOPORTAR (VACÍO) EN CUANTO A FUERZAS EXTERNAS SE REFIERE (VIENTO) UNA PRESIÓN DE 153 KM/H EN TODO SU CUERPO CILÍNDRICO; ANCLAJE ANTISÍSMICO: 6 “ANCHORCHAIRS” POR CHAPA (TOTAL: 54); DISEÑADO SEGÚN NORMATIVA: AWWA D103 (FACTORY MUTUAL) EQ ZONE<50; CUBIERTA: TECHO PLANO EN CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO Y PRELACADO; EL SOPORTE DEL TECHO SE HACE POR MEDIO DE CORREAS “ZETABOR”; EL PERÍMETRO SE CUBRE CON UN EMBELLECEDOR TIPO “L” QUE SIRVE DE REMATE; DISEÑADO PARA SOPORTAR 75 KG/M2. ACCESORIOS PREVISTOS: (ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE. BRIDAS DIN–PN-16); ASPIRACIÓN: COMPUESTA DE CODO INTERIOR CON PLACA ANTIVORTICE Y CARRETE EXTERIOR (1 – DN 250); RETORNO: COMPUESTO DE CODO INTERIOR Y CARRETE EXTERIOR (1 – DN 200); LLENADO: COMPUESTO DE CARRETE INTERIOR, CARRETE EXTERIOR Y VÁLVULA DE FLOTADOR (1 – DN 80); VACIADO: COMPUESTO DE CARRETE EXTERIOR Y VÁLVULA DE COMPUERTA (1 – DN 100); REBOSADERO: COMPUESTO DE CODO INTERIOR INVERTIDO CARRETE EXTERIOR.(1 – DN 150 ); ACCESORIOS INCLUIDOS: BOCA DE HOMBRE VERTICAL (600 MM.) EN LA PRIMERA VIROLA; CASETA DE LLENADO CON REJILLA DE VENTEO EN LA PARTE POSTERIOR; INDICADOR DE NIVEL MANOMÉTRICO; ESCALERA VERTICAL DE ALUMINIO EN EL EXTERIOR CON PROTECCIÓN Y TRAMO DE SALIDA; PLATAFORMA CON BARANDILLA EN TECHO; SOPORTES EXTERIORES REGULABLES CON ABARCÓN PARA RETORNO, LLENADO Y REBOSADERO, DE ACUERDO A PROYECTO, MARCA TANKEROS, MODELO 0955 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, RONDANAS, TUERCAS, PLACAS DE CONEXION, TALADROS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
T4.AT4.05 | T4.AT4.05 | T4.AT4.05 |  | OBRA EXTERIOR
T4.AT4.05.01 | T4.AT4.05.01 | T4.AT4.05.01 |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS
377 | T4.AT4.05.01 | BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 60
T4.AT5 | T4.AT5 | T4.AT5 |  | AREA No.4A DE ALTA TENSION
T4.AT5.02 | T4.AT5.02 | T4.AT5.02 |  | EDIFICIO TECNICO No.4A (SUBESTACION DE TRACCION)
T4.AT5.02.01 | T4.AT5.02.01 | T4.AT5.02.01 |  | CIMENTACION
378 | T4.AT5.02.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 562.5
379 | T4.AT5.02.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 13
380 | T4.AT5.02.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 12720
381 | T4.AT5.02.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 155
382 | T4.AT5.02.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 97
383 | T4.AT5.02.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 390.5
T4.AT5.02.02 | T4.AT5.02.02 | T4.AT5.02.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT5.02.02.01 | T4.AT5.02.02.01 | T4.AT5.02.02.01 |  | COLUMNAS
384 | T4.AT5.02.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 6200
385 | T4.AT5.02.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 120
386 | T4.AT5.02.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 20
T4.AT5.02.02.02 | T4.AT5.02.02.02 | T4.AT5.02.02.02 |  | TRABES
387 | T4.AT5.02.02.02 | ACEREF-0024 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 6500
388 | T4.AT5.02.02.02 | CIMB-0024 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN TRABES, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 195
389 | T4.AT5.02.02.02 | CONC-0063 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 58
T4.AT5.02.02.03 | T4.AT5.02.02.03 | T4.AT5.02.02.03 |  | MUROS
390 | T4.AT5.02.02.03 | MALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 429
T4.AT5.02.02.04 | T4.AT5.02.02.04 | T4.AT5.02.02.04 |  | LOSA AZOTEA
391 | T4.AT5.02.02.04 | LALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 205
392 | T4.AT5.02.02.04 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 600
393 | T4.AT5.02.02.04 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 11
T4.AT5.02.02.05 | T4.AT5.02.02.05 | T4.AT5.02.02.05 |  | SOLERA
394 | T4.AT5.02.02.05 | PULINT-0001 | EP PULINT 001 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 275
395 | T4.AT5.02.02.05 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 9500
396 | T4.AT5.02.02.05 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 55
397 | T4.AT5.02.02.05 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.6
T4.AT5.02.03 | T4.AT5.02.03 | T4.AT5.02.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT5.02.03.01 | T4.AT5.02.03.01 | T4.AT5.02.03.01 |  | ALBAÑILERIA
398 | T4.AT5.02.03.01 | MUR-0001 | EP EDT 001 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 224
399 | T4.AT5.02.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 404 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 447.68
T4.AT5.02.03.02 | T4.AT5.02.03.02 | T4.AT5.02.03.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
400 | T4.AT5.02.03.02 | REC-0009 | EP REC 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 84.5
401 | T4.AT5.02.03.02 | REC-0006 | EP REC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO EXTREMA, COLOR BLACK Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 13
T4.AT5.02.03.03 | T4.AT5.02.03.03 | T4.AT5.02.03.03 |  | PASTA Y PINTURA
402 | T4.AT5.02.03.03 | PINT-0002 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 763.36
403 | T4.AT5.02.03.03 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 295.32
404 | T4.AT5.02.03.03 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 82.5
T4.AT5.02.03.04 | T4.AT5.02.03.04 | T4.AT5.02.03.04 |  | HERRERIA
405 | T4.AT5.02.03.04 | HERR-0010 | EP HERR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 3.00 CABLES HORIZONTALES DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 12
T4.AT5.02.03.05 | T4.AT5.02.03.05 | T4.AT5.02.03.05 |  | CRISTAL Y ESPEJO
406 | T4.AT5.02.03.05 | ESP-0001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 46x76 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT5.02.03.06 | T4.AT5.02.03.06 | T4.AT5.02.03.06 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
407 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO CADET 3 FLOWISE NH EL Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO M-235 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM. Y MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
408 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-002 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO HABITAT Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
409 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-007 | EP MSAN 410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
410 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-003 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
411 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-004 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
412 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-005 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
413 | T4.AT5.02.03.06 | MSAN-006 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT5.02.03.07 | T4.AT5.02.03.07 | T4.AT5.02.03.07 |  | IMPERMEABILIZACIÓN
414 | T4.AT5.02.03.07 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 34.5
415 | T4.AT5.02.03.07 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 310.8
T4.AT5.03 | T4.AT5.03 | T4.AT5.03 |  | POSTES TRANSFORMADORES (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT5.03.01 | T4.AT5.03.01 | T4.AT5.03.01 |  | CIMENTACION
416 | T4.AT5.03.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 404.6
417 | T4.AT5.03.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 16.15
418 | T4.AT5.03.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 17127.55
419 | T4.AT5.03.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 381.2
420 | T4.AT5.03.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 180.29
421 | T4.AT5.03.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 208.16
T4.AT5.03.02 | T4.AT5.03.02 | T4.AT5.03.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
422 | T4.AT5.03.02 | EST-MET-0021 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y ANCLAS DE REDONDO LISO CON ROSCA Y TUERCA, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50; SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS METALICAS, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TALADROS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 5224.8
423 | T4.AT5.03.02 | EST-MET-0023 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA POSTES TRANSFORMADORES, A BASE DE ACERO ASTM A572 GRADO 50 EN EN PERFILES IPR, CE, ANGULOS, SOLERAS Y PLACAS, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, RONDANAS, TUERCAS, PLACAS DE CONEXION, TALADROS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 26124
T4.AT5.04 | T4.AT5.04 | T4.AT5.04 |  | TORRE PARARRAYOS (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT5.04.01 | T4.AT5.04.01 | T4.AT5.04.01 |  | CIMENTACION
424 | T4.AT5.04.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 155.92
425 | T4.AT5.04.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2.46
426 | T4.AT5.04.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 2418
427 | T4.AT5.04.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 96.78
428 | T4.AT5.04.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 56.68
T4.AT5.04.02 | T4.AT5.04.02 | T4.AT5.04.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
429 | T4.AT5.04.02 | EST-MET-0021 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y ANCLAS DE REDONDO LISO CON ROSCA Y TUERCA, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50; SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS METALICAS, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TALADROS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1216.8
430 | T4.AT5.04.02 | EST-MET-0025 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA TORRE PARARRAYOS, A BASE DE ACERO ASTM A572 GRADO 50 EN EN PERFILES IPR, CE, ANGULOS, SOLERAS Y PLACAS, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, RONDANAS, TUERCAS, PLACAS DE CONEXION, TALADROS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 6084
T4.AT5.05 | T4.AT5.05 | T4.AT5.05 |  | VASOS DE TRANSFORMADOR DE TRACCION (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT5.05.01 | T4.AT5.05.01 | T4.AT5.05.01 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
431 | T4.AT5.05.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 224.57
T4.AT5.05.02 | T4.AT5.05.02 | T4.AT5.05.02 |  | ESTRUCTURA
432 | T4.AT5.05.02 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 50.97
433 | T4.AT5.05.02 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 19024
434 | T4.AT5.05.02 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 221.7
435 | T4.AT5.05.02 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 190.24
436 | T4.AT5.05.02 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 57.57
437 | T4.AT5.05.02 | EST-MET-0004 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE CON ANCLAS DE REDONDO LISO, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, TALADROS, AVELLANADOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 700
T4.AT5.06 | T4.AT5.06 | T4.AT5.06 |  | CANALIZACIONES (PARQUE EXTERIOR)
T4.AT5.06.01 | T4.AT5.06.01 | T4.AT5.06.01 |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
438 | T4.AT5.06.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 236.1
439 | T4.AT5.06.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 89.7
T4.AT5.06.02 | T4.AT5.06.02 | T4.AT5.06.02 |  | ESTRUCTURA
440 | T4.AT5.06.02 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 2271
441 | T4.AT5.06.02 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 719
442 | T4.AT5.06.02 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 64.7
443 | T4.AT5.06.02 | DREN-0002 | N-CMT-6-01-002-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL, MINIMO DE 500 GR/M2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 643.4
T4.AT5.07 | T4.AT5.07 | T4.AT5.07 |  | ET4A CONTROL
T4.AT5.07.01 | T4.AT5.07.01 | T4.AT5.07.01 |  | CIMENTACION
444 | T4.AT5.07.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 14.78
445 | T4.AT5.07.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1.34
446 | T4.AT5.07.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 736
447 | T4.AT5.07.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6.72
448 | T4.AT5.07.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6.72
449 | T4.AT5.07.01 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.5
450 | T4.AT5.07.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6.72
T4.AT5.07.02 | T4.AT5.07.02 | T4.AT5.07.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT5.07.02.01 | T4.AT5.07.02.01 | T4.AT5.07.02.01 |  | MUROS
451 | T4.AT5.07.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1600
452 | T4.AT5.07.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 135.83
453 | T4.AT5.07.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 16.98
T4.AT5.07.02.02 | T4.AT5.07.02.02 | T4.AT5.07.02.02 |  | LOSA AZOTEA
454 | T4.AT5.07.02.02 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 598
455 | T4.AT5.07.02.02 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 24.16
456 | T4.AT5.07.02.02 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6.68
T4.AT5.07.03 | T4.AT5.07.03 | T4.AT5.07.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT5.07.03.01 | T4.AT5.07.03.01 | T4.AT5.07.03.01 |  | ALBAÑILERA
457 | T4.AT5.07.03.01 | MUR-0001 | N-CTR-CAR-1-02-001-00 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 68
458 | T4.AT5.07.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 136
T4.AT5.07.03.02 | T4.AT5.07.03.02 | T4.AT5.07.03.02 |  | RECUBRIMIENTOS
459 | T4.AT5.07.03.02 | REC-0009 | EP REV 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 13.5
T4.AT5.07.03.03 | T4.AT5.07.03.03 | T4.AT5.07.03.03 |  | PASTA Y PINTURA
460 | T4.AT5.07.03.03 | PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 136
461 | T4.AT5.07.03.03 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.5
T4.AT5.07.03.04 | T4.AT5.07.03.04 | T4.AT5.07.03.04 |  | IMPERMEABILIZACION
462 | T4.AT5.07.03.04 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.5
463 | T4.AT5.07.03.04 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1.05
T4.AT5.09 | T4.AT5.09 | T4.AT5.09 |  | OBRA EXTERIOR
T4.AT5.09.01 | T4.AT5.09.01 | T4.AT5.09.01 |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS
464 | T4.AT5.09.01 | BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 85
T4.AT5.09.02 | T4.AT5.09.02 | T4.AT5.09.02 |  | CERCADO PERIMETRAL
465 | T4.AT5.09.02 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 750
T4.AT6 | T4.AT6 | T4.AT6 |  | AREA No.4B DE SUBESTACION MEDIA TENSION Y SERVICIOS AUXILIARES
T4.AT6.02 | T4.AT6.02 | T4.AT6.02 |  | EDIFICIO TECNICO No.4B (SUBESTACION DE MEDIA TENSION Y SERVICIOS AUXILIARES)
T4.AT6.02.01 | T4.AT6.02.01 | T4.AT6.02.01 |  | CIMENTACION
466 | T4.AT6.02.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 930
467 | T4.AT6.02.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 26
468 | T4.AT6.02.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 24600
469 | T4.AT6.02.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 277
470 | T4.AT6.02.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 190.4
471 | T4.AT6.02.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 615.6
T4.AT6.02.02 | T4.AT6.02.02 | T4.AT6.02.02 |  | ESTRUCTURA
T4.AT6.02.02.01 | T4.AT6.02.02.01 | T4.AT6.02.02.01 |  | COLUMNAS
472 | T4.AT6.02.02.01 | ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 10800
473 | T4.AT6.02.02.01 | CIMB-0028 | EP EDT 401 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 191
474 | T4.AT6.02.02.01 | CONC-0062 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 31
T4.AT6.02.02.02 | T4.AT6.02.02.02 | T4.AT6.02.02.02 |  | TRABES
475 | T4.AT6.02.02.02 | ACEREF-0024 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 9500
476 | T4.AT6.02.02.02 | CIMB-0024 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN TRABES, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 350
477 | T4.AT6.02.02.02 | CONC-0063 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN TRABES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 97
T4.AT6.02.02.03 | T4.AT6.02.02.03 | T4.AT6.02.02.03 |  | MUROS
478 | T4.AT6.02.02.03 | MALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 742.5
T4.AT6.02.02.04 | T4.AT6.02.02.04 | T4.AT6.02.02.04 |  | LOSA AZOTEA
479 | T4.AT6.02.02.04 | LALV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALVEOLAR DE CONCRETO PRETENSADA, DE 20 CM. DE ESPESOR, EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, FIJACION, SELLADO DE JUNTAS, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 365
480 | T4.AT6.02.02.04 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 500
481 | T4.AT6.02.02.04 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18
T4.AT6.02.02.05 | T4.AT6.02.02.05 | T4.AT6.02.02.05 |  | SOLERA
482 | T4.AT6.02.02.05 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 440
483 | T4.AT6.02.02.05 | ACEREF-0041 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA F'Y=5,000 KG/CM2, EN CAPA DE COMPRESION DE LOSAS, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 18600
484 | T4.AT6.02.02.05 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 100
485 | T4.AT6.02.02.05 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 27
T4.AT6.02.03 | T4.AT6.02.03 | T4.AT6.02.03 |  | ARQUITECTURA
T4.AT6.02.03.01 | T4.AT6.02.03.01 | T4.AT6.02.03.01 |  | ALBAÑILERIA
486 | T4.AT6.02.03.01 | MUR-0001 | EP EDT 001 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 168.3
487 | T4.AT6.02.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 404 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 336.6
T4.AT6.02.03.02 | T4.AT6.02.03.02 | T4.AT6.02.03.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
488 | T4.AT6.02.03.02 | REC-0009 | EP REV 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 76
489 | T4.AT6.02.03.02 | REC-0006 | EP REV 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO EXTREMA, COLOR BLACK Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18.48
T4.AT6.02.03.03 | T4.AT6.02.03.03 | T4.AT6.02.03.03 |  | PASTA Y PINTURA
490 | T4.AT6.02.03.03 | PINT-0002 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 336.6
491 | T4.AT6.02.03.03 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 413.62
492 | T4.AT6.02.03.03 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 395.14
T4.AT6.02.03.04 | T4.AT6.02.03.04 | T4.AT6.02.03.04 |  | HERRERIA
493 | T4.AT6.02.03.04 | HERR-0023 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 0.92x2.13 M., DE UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
494 | T4.AT6.02.03.04 | HERR-0029 | EP EDT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA RF-120 DE 2.12x2.35 M., DE DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT6.02.03.05 | T4.AT6.02.03.05 | T4.AT6.02.03.05 |  | CRISTAL Y ESPEJO
495 | T4.AT6.02.03.05 | ESP-0001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 46x76 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT6.02.03.06 | T4.AT6.02.03.06 | T4.AT6.02.03.06 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
496 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-001 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO CADET 3 FLOWISE NH EL Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO M-235 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM. Y MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
497 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-002 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO HABITAT Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
498 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-007 | EP MSAN 410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
499 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-003 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
500 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-004 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
501 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-005 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
502 | T4.AT6.02.03.06 | MSAN-006 | EP MSAN 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T4.AT6.02.03.07 | T4.AT6.02.03.07 | T4.AT6.02.03.07 |  | IMPERMEABILIZACIÓN
503 | T4.AT6.02.03.07 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 35.33
504 | T4.AT6.02.03.07 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 413.62
T4.AT6.02.04 | T4.AT6.02.04 | T4.AT6.02.04 |  | INSTALACIONES
T4.AT6.02.04.01 | T4.AT6.02.04.01 | T4.AT6.02.04.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T4.AT6.02.04.01.01 | T4.AT6.02.04.01.01 | T4.AT6.02.04.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
505 | T4.AT6.02.04.01.01 | EDT 200 | EP EDT 200 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 8
T4.AT6.02.04.02 | T4.AT6.02.04.02 | T4.AT6.02.04.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES Y CANALIZACIONES
T4.AT6.02.04.02.01 | T4.AT6.02.04.02.01 | T4.AT6.02.04.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
506 | T4.AT6.02.04.02.01 | EDT 201 | EP EDT 201 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase más cable aislado para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 650
507 | T4.AT6.02.04.02.01 | EDT 201.1 | EP EDT 201 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase más cable aislado para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 210
T4.AT6.02.04.02.02 | T4.AT6.02.04.02.02 | T4.AT6.02.04.02.02 |  | CANALIZACIONES
508 | T4.AT6.02.04.02.02 | EDT 221 | EP EDT 221 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado en caliente de 60 x 150 mm para instalación en cuartos técnicos. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 390
509 | T4.AT6.02.04.02.02 | EDT 221.1 | EP EDT 221 | Suministro y montaje de charola metálica ciega de dimensiones 60 x 300 mm de acero galvanizado en caliente para instalación en edificio técnico. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 140
T4.AT6.02.04.03 | T4.AT6.02.04.03 | T4.AT6.02.04.03 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T4.AT6.02.04.03.01 | T4.AT6.02.04.03.01 | T4.AT6.02.04.03.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
510 | T4.AT6.02.04.03.01 | EDT 202 | EP EDT 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
511 | T4.AT6.02.04.03.01 | EDT 202.1 | EP EDT 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 45 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T4.AT6.02.04.04 | T4.AT6.02.04.04 | T4.AT6.02.04.04 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIO
T4.AT6.02.04.04.01 | T4.AT6.02.04.04.01 | T4.AT6.02.04.04.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
512 | T4.AT6.02.04.04.01 | EDT 203 | EP EDT 203 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor aislado de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 15
513 | T4.AT6.02.04.04.01 | EDT 203.1 | EP EDT 203 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor aislado de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 8
T4.AT6.02.04.04.02 | T4.AT6.02.04.04.02 | T4.AT6.02.04.04.02 |  | LUMINARIOS
514 | T4.AT6.02.04.04.02 | EDT 204 | EP EDT 204 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, a prueba de polvo y humedad, suspendida, Catalogo: DMW232MVOLTGEB10IS, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 106
515 | T4.AT6.02.04.04.02 | EDT 204.1 | EP EDT 204 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: FWB14 2 32N1X20 ACL MVOLT GEB10IS LP841, MCA LITHONIA LIGHTINGo similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
516 | T4.AT6.02.04.04.02 | EDT 205 | EP EDT 205 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 26 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, de sobreponer, Catalogo: 700SI1CFL, MCA ELMSAo similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 8
517 | T4.AT6.02.04.04.02 | EDT 222 | EP EDT 222 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria estanca de emergencia autónoma con tecnología LED. Cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico formado por reflector aluminizado y difusor en policarbonato. Adecuado para colocación en superficie pared.. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 37
518 | T4.AT6.02.04.04.02 | EDT 206 | EP EDT 206 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria Luminario de aditivos metálicos modelo Roadway Series 115, de 250 W, a 277 V, montado sobre brazo metalico serie SMACH (SMACH-725-2US6-DNA) en corona de poste de 11 mts. de altura, Catalogo: 115 25S RN 277 R2 FG. (2 LUMINARIOS POR POSTE), MCA American Electric Lightingo similar y equivalente. El precio unitario incluye: montaje de poste, base de concreto para poste, armado, cimbra, descimbra, anclajes para poste de acuerdo a requerimiento normativo y de fabricante, gruas para montaje de poste, mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 24
T4.AT6.02.04.05 | T4.AT6.02.04.05 | T4.AT6.02.04.05 |  | CONTACTOS
T4.AT6.02.04.05.01 | T4.AT6.02.04.05.01 | T4.AT6.02.04.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO
519 | T4.AT6.02.04.05.01 | EDT 210 | EP EDT 210 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
520 | T4.AT6.02.04.05.01 | EDT 210.1 | EP EDT 210 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 6
521 | T4.AT6.02.04.05.01 | EDT 223 | EP EDT 223 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto trifásico con receptaculo sencillo de 20 amperes, de media vuelta, 220 VCA, con placa termoplástica color gris montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor a 50 metros medidos desde el tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculo de 20 amperes de media vuelta, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.AT6.02.04.05.02 | T4.AT6.02.04.05.02 | T4.AT6.02.04.05.02 |  | CONTACTOS
522 | T4.AT6.02.04.05.02 | EDT 207 | EP EDT 207 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tubería conduit PDG, coples, conectores, soportería, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
523 | T4.AT6.02.04.05.02 | EDT 208 | EP EDT 208 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto trifásico con receptáculo sencillo de 20 amperes, de media vuelta, 220 VCA, con placa termoplástica color gris montada en altura según se indique en planos, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tubería conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculo de 20 amperes de media vuelta, parte proporcional de tubería conduit PDG, coples, conectores, soportería, cajas registro, conductor de cobre aislado cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA. | 5
T4.AT6.02.04.06 | T4.AT6.02.04.06 | T4.AT6.02.04.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
524 | T4.AT6.02.04.06 | EDT 214 | EP EDT 214 | Suministro e instalación de la red de puesta a tierra general del edificio, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres 4/0 AWG, formando reticulas de 7.70x6.00 mts, a todo lo largo de la huella del edificio, con conectores soldables exotérmicos adecuados para la conexión y según se indica en planos de proyecto ejecutivo, registros de puesta a tierra prefabricado de 0.4x0.4x0.40; el sistema cuenta con electrodos de puesta a tierra a base de varilla de cobre electrolítico tipo copperweld de 3.05 mts de longitud y 16 mm de diámetro. El precio unitario incluye: excavación de zanja para alojar cable y registros necesarios, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, compuesto químico para mejoramiento de tierras GEM, puntas de cable para conexión a equipos, conectores exotérmicos tipo "TA", "GYE", conectores mecánicos tipo GAR para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, kit de bus de puesta a tierra alojado en gabinete de acrilico en cuartos de subestación con al menos 10 bornes de conexión, baja tensión, SAI, señalización, comunicaciones y aquellos que se indiquen en plano, conexiones con malla estructural, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
525 | T4.AT6.02.04.06 | EDT 224 | EP EDT 224 | Suministro e instalación de la red de puesta a tierra interior del edificio, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres según normativa. El precio unitario incluye: cableado aislado y desnudo, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, puntas de cable para conexión a equipos, conectores exotérmicos, conectores mecánicos para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.07 | T4.AT6.02.04.07 | T4.AT6.02.04.07 |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
526 | T4.AT6.02.04.07 | EDT 215 | EP EDT 215 | Suministro e instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas formada por un sistema captador tipo PDC, marca PARRES o similar y equivalente, nivel I, protección intermedia, montada en mastil de 3 mts de altura, con sistema de puesta a tierra configurado por tres varillas de cobre electrolítica tipo coperweld de 19 mm de diámetro y 3.05 mts de longitud, instaladas conforme a proyecto, conductores para bajante de cable de cobre trenzado, sistema de puesta a tierra específica para cada conductor bajante e interconexión al sistema de puesta a tierra general. El precio unitario Incluye: mastil o base para punta captadora, conectores soldables exotermicos, tres electrodos tipo varilla copperweld, conectores bimetalicos mecanicos necesarios, canalización para conductor de bajante, materiales menores para su instalación en base a especificaciones técnicas, tubería de pvc para bajante de cable de pararrayos, elevaciones, elementos de fijación, anclaje a estructura, conexiones de acuerdo a normativa, instalación de contador de descargas, cajas de conexión, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, elementos de fijación, limpieza del áre de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.08 | T4.AT6.02.04.08 | T4.AT6.02.04.08 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
527 | T4.AT6.02.04.08 | EDT 216 | EP EDT 216 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del Sistema de energía ininterrumpible (SAI O UPS) en configuración "On Line", con capacidad de 100 kVA/90 kW, tensión de entrada 480 V y tensión de salida 220/127 VCA, single input, Serie NX, con bypass estatico interno y banco de baterias para brindar un tiempo de respaldo de 78 min al 100% de su carga. El sistema de estar en configuración de paralelo redundante (N+1) y contar con un tablero de paralelaje con bypass de mantenimiento externo que brinde una fuente de alimentación independiente a 220/127V, Marca liebert o similar y equivalente. El precio unitario incluye: banco de baterías de para una autonomía de 78 minutos, conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.AT6.02.04.09 | T4.AT6.02.04.09 | T4.AT6.02.04.09 |  | OBRA CIVIL ASOCIADA
528 | T4.AT6.02.04.09 | EDT 230 | EP EDT 230 | Trabajos de obra civil asociados a las instalaciones del sistema de baja tensión. Incluye todos los suministros, materiales, medios, mano de obra. | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.10 | T4.AT6.02.04.10 | T4.AT6.02.04.10 |  | INSTALACIONES AUXILIARES MECÁNICAS
T4.AT6.02.04.10.01 | T4.AT6.02.04.10.01 | T4.AT6.02.04.10.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
529 | T4.AT6.02.04.10.01 | EDT 252 | EP EDT 252 | Suministro e instalación de unidad de ventilador centrífugo cuadrado, marca Soler&Palau, modelo CLT-28 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 9712 CFM, con una caída de presión de 0,74 pulgadas columna de agua, a 870 RPM con motor de 5 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
530 | T4.AT6.02.04.10.01 | EDT 254 | EP EDT 254 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HIT-1250 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 4856 CFM, con una caída de presión de 0,21 pulgadas columna de agua, a 400 RPM con motor de 3/4 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 7
531 | T4.AT6.02.04.10.01 | EDT 255 | EP EDT 255 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HXT/6-630L o similar y equivalente, con capacidad para manejar 177 CFM, con una caída de presión de 0,71 pulgadas columna de agua, a 1150 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 20
T4.AT6.02.04.10.02 | T4.AT6.02.04.10.02 | T4.AT6.02.04.10.02 |  | FILTROS
532 | T4.AT6.02.04.10.02 | EDT 256 | EP EDT 256 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 8000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 5
533 | T4.AT6.02.04.10.02 | EDT 257 | EP EDT 257 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 2000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 16
534 | T4.AT6.02.04.10.02 | EDT 258 | EP EDT 258 | Suministro e instalación de filtro, marca Soler&Palau, modelo FPP 24x24x2" o similar y equivalente. El filtro será de clase MERV 7 y no generará un pérdida de presión final superior a los 0,4 pulgadas columna de agua (en ese caso deberá limpiarse o sustituirse por uno nuevo). Incluye: Media filtrante laminada a una malla desplegada de metal corrosivo, la cual ayuda a mantener la rigidez y permite una mayor capacidad de retención de polvo. Marco blando de cartón suajado y resistente a la humedad con doble pared, unido a la media en todos los puntos de contacto. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 36
T4.AT6.02.04.10.03 | T4.AT6.02.04.10.03 | T4.AT6.02.04.10.03 |  | DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA
535 | T4.AT6.02.04.10.03 | EDT 259 | EP EDT 259 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 18, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elastomerico en juntas y traslapes, incluye: Soportación adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, recogida, montaje a una altura determinada metros, nivelación, material miscelaneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | KG. | 1243.24
T4.AT6.02.04.10.04 | T4.AT6.02.04.10.04 | T4.AT6.02.04.10.04 |  | JUNTA FLEXIBLE
536 | T4.AT6.02.04.10.04 | EDT 260 | EP EDT 260 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura determinada, sellador elastomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
T4.AT6.02.04.10.05 | T4.AT6.02.04.10.05 | T4.AT6.02.04.10.05 |  | REJILLA
537 | T4.AT6.02.04.10.05 | EDT 262 | EP EDT 262 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x425 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1177 CFM y 0,13 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
538 | T4.AT6.02.04.10.05 | EDT 262.1 | EP EDT 262 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x625 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1619 CFM y 0,11 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 12
539 | T4.AT6.02.04.10.05 | EDT 261 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de aspiración de aire, Marca Trox, Modelo AWG/1385x1815 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 1385x1815 mm para 9712 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
540 | T4.AT6.02.04.10.05 | EDT 261.1 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/985x1320 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 985x1320 mm para 4856 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 10
541 | T4.AT6.02.04.10.05 | EDT 261.2 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/385x330 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 385x330 mm para 177 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 36
542 | T4.AT6.02.04.10.05 | EDT 261.3 | EP EDT 261 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/585x660 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 585x660 mm para 900 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.10.06 | T4.AT6.02.04.10.06 | T4.AT6.02.04.10.06 |  | CONVERTIDOR/VARIADOR DE FRECUENCIA
543 | T4.AT6.02.04.10.06 | EDT 263 | EP EDT 263 | Suministro e instalación de variador de frecuencia, Marca YASKAWA, Modelo CIMR-VU-4A0011BAA o similar y equivalente, para motores trifásicos de 5 HP, tensión de alimentación 480 V/3 F/60 Hz, protección carcasa NEMA 1. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.10.07 | T4.AT6.02.04.10.07 | T4.AT6.02.04.10.07 |  | COMPUERTA REGULACIÓN CON SERVOMOTOR
544 | T4.AT6.02.04.10.07 | EDT 264 | EP EDT 264 | Suministro e instalación de compuerta de regulación con servomotor, Marca Trox, Modelo TVJ-Easy/500x500 o similar y equivalente, dispone de control de caudal electrónico, provisto de indicador luminoso, elevada precisión en la regulación, gama de diferencias de presión de 20 a 1000 Pa, componentes mecánicos libres de mantenimiento, temperatura de funcionamiento de 10 a 50°C, tensión servomotor 24 VAC ó 220 VAC. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.10.08 | T4.AT6.02.04.10.08 | T4.AT6.02.04.10.08 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
545 | T4.AT6.02.04.10.08 | EDT 265 | EP EDT 265 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado - Medición de caudales de desfogue Para la red de ductos de lámina galvanizada: - Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes - Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible: - Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas: - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.11 | T4.AT6.02.04.11 | T4.AT6.02.04.11 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
T4.AT6.02.04.11.01 | T4.AT6.02.04.11.01 | T4.AT6.02.04.11.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
546 | T4.AT6.02.04.11.01 | EDT 266 | EP EDT 266 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Daikin o similar y equivalente, evaporador modelo MQIS-164018-HWF216A, condensador modelo MQIS-164024-HCU216A, con capacidad frigorífica nominal de 18100 Btu/h y capacidad calorífica nominal de 19800 BTU/h, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo hi-wall para instalación en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 220 V/1 F/60 Hz, Conexión de tubería de líquido de 3/8" y tubería de gas de 5/8". Incluye: Compresor con tecnología inverter, recubrimiento para mayor resistencia a la corrosión, control remoto inalámbrico, restablecimiento automático, filtro electrostático integrado, gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 18
547 | T4.AT6.02.04.11.01 | EDT 267 | EP EDT 267 | Suministro e instalación aerotermo eléctrico portátil, Marca Tecnatherm, Modelo TVI-20 Mono o similar y equivalente, de potencia calorífica 2 kW y tensión de alimentación 220 V/1 F/60 Hz. Incluye: Herramienta, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T4.AT6.02.04.11.02 | T4.AT6.02.04.11.02 | T4.AT6.02.04.11.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
548 | T4.AT6.02.04.11.02 | EDT 268 | EP EDT 268 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en díametros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de gas 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de gas de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Canalización y cableado de alimentación eléctrica a evaporadora y cableado de intercomunicación y control entre evaporador y condensador. La distancia maxima de instalación será de 10 metros líneales. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
T4.AT6.02.04.11.03 | T4.AT6.02.04.11.03 | T4.AT6.02.04.11.03 |  | DISTRIBUCION DE TUBERÍAS DE CONDENSADOS
549 | T4.AT6.02.04.11.03 | EDT 269 | EP EDT 269 | Suministro e instalación de tubería de evacuacion de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en díametros de 3/4" la cual debera tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
T4.AT6.02.04.11.04 | T4.AT6.02.04.11.04 | T4.AT6.02.04.11.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
550 | T4.AT6.02.04.11.04 | EDT 270 | EP EDT 270 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. - Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente - Que la tubería de condensado cumpla con el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. - Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.12 | T4.AT6.02.04.12 | T4.AT6.02.04.12 |  | INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
T4.AT6.02.04.12.01 | T4.AT6.02.04.12.01 | T4.AT6.02.04.12.01 |  | EXTINTORES
551 | T4.AT6.02.04.12.01 | EDT 271 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 15
552 | T4.AT6.02.04.12.01 | EDT 271.1 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores tipo CO2 de 6 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 21
553 | T4.AT6.02.04.12.01 | EDT 271.2 | EP EDT 271 | Suministro e instalación de extintores móviles tipo ABC de 70 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
T4.AT6.02.04.12.02 | T4.AT6.02.04.12.02 | T4.AT6.02.04.12.02 |  | DETECCIÓN Y ALARMA
554 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 272 | EP EDT 272 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 39
555 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 273 | EP EDT 273 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interface para integracion a la SecuriLine eXtended del detector de Hidrógeno, con una salida de relé fail-safe programable, para la supervisión externa, modelo SDI 82X; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
556 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 274 | EP EDT 274 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de Transmisor de Gas Combustible Modelo Freedom 6000 configurado para gas de referencia Hidrogeno resistente a envenenamiento con un rango de medición de 0-100% LEL, con Pantalla LCD gráfica retroiluminada que despliega tendencia de 30 min, gráfico de barras y almacena 65 eventos dentro del equipo, Sensor tipo Catalítico con cubierta en acero inoxidable, cuerpo del transmisor en aluminio con recubrimiento epoxi, dos entradas eléctricas de 3/4 NPT Clasificado a prueba de explosión, Clase I, Div. 1 Grupos A, B, C, D (Aluminio), Salida 4-20 mA, Modbus y Tres Relevadores para Alarma 1, Alarma 2 y Falla. Humedad 0-99% HR, Temperatura -20 a +200 °C (-4 a +392°F), Tiempo de respuesta 5 segundos T20, Incluye protector contra salpicaduras y barra magnética para configuración no intrusiva, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
557 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 275 | EP EDT 275 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color rojo, modelo BSE 128, de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
558 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 276 | EP EDT 276 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
559 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 277 | EP EDT 277 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 29
560 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 278 | EP EDT 278 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 3
561 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 279 | EP EDT 279 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7"", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. Se incluye el suministro, instalación y puesta en operación de software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura." | PZA. | 3
562 | T4.AT6.02.04.12.02 | EDT 280 | EP EDT 280 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.12.03 | T4.AT6.02.04.12.03 | T4.AT6.02.04.12.03 |  | CABLEADO
563 | T4.AT6.02.04.12.03 | EDT 281 | EP EDT 281 | Suministro e instalación de tuberia conduit galvanizada pared gruesa de 19 mm. Marca Tuna o similar y equivalente, Incluye: copples, conectores, soporteria, cajas registro, condulets, cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 438
564 | T4.AT6.02.04.12.03 | EDT 282 | EP EDT 282 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 438
565 | T4.AT6.02.04.12.03 | EDT 283 | EP EDT 283 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 374
T4.AT6.02.04.12.04 | T4.AT6.02.04.12.04 | T4.AT6.02.04.12.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
566 | T4.AT6.02.04.12.04 | EDT 284 | EP EDT 284 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.13 | T4.AT6.02.04.13 | T4.AT6.02.04.13 |  | INSTALACIÓN DE HIDRÁULICA
T4.AT6.02.04.13.01 | T4.AT6.02.04.13.01 | T4.AT6.02.04.13.01 |  | EQUIPOS
567 | T4.AT6.02.04.13.01 | EDT 291 | EP EDT 291 | Suministro y montaje de depósito de fibra de vidrio de capacidad 7.500 l, para agua sanitatia, con boca de carga, para instalación enterrado horizontal. Incluso excavación carga y transporte a vertedero , solera de hormigón, colocación sobre cama de arena de 15 cm y relleno perimetral con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm, fijación a solera con 2 flejes de 50,2 mm, llenado de agua potable, arqueta de registro de 80x80 cm, incluye acometida desde depósito de acumulación de agua sanitaria hasta aseo, con tubo de polietileno de 25 mm, con valvulería, piezas especiales según planos de proyecto, aislamiento de coquilla elastomérica. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | PZA. | 2
568 | T4.AT6.02.04.13.01 | EDT 292 | EP EDT 292 | Suministro e instalación de grupo de presión centrífugo autocebante completo, para suministro de agua sanitaria con capacidad de elevación de 5 m, e instalación de válvula de retención de 25 mm, incluso parte proporcional de boya y nivel analógico de medición para depósito, tubería y piezas especiales, arqueta de registro de 90x90 cm, excavación y relleno perimetral posterior. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | SALIDA | 2
569 | T4.AT6.02.04.13.01 | EDT 293 | EP EDT 293 | Suministro y montaje de conjunto de aparatos sanitarios para un aseo en edificio de control de una subestación formado por: 1 ud lavabo de aprox. 65x53 cm con pedestal en blanco, con grifería, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de pvc 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, 1 ud inodoro, de tanque bajo en blanco, con asiento y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de pvc de 110 mm, 1 ud plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 80x80 cm, con batería de baño-ducha, cromada y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, 1 ud termo eléctrico de 30 l de capacidad, con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica, incluyendo pequeño material y herramientas, totalmente montado. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.13.02 | T4.AT6.02.04.13.02 | T4.AT6.02.04.13.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS
570 | T4.AT6.02.04.13.02 | EDT 294 | EP EDT 294 | Suministro e instalación de red de agua fría y caliente con tubería de polietileno, red de desagüe de pvc, en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo y termo, incluso ayudas de albañilería, parte proporcional de red interior o ascendentes y desagües, incluso bote sifónico, manguetón hasta bajantes termo eléctrico, sin aparatos sanitarios. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.13.03 | T4.AT6.02.04.13.03 | T4.AT6.02.04.13.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
571 | T4.AT6.02.04.13.03 | EDT 295 | EP EDT 295 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.14 | T4.AT6.02.04.14 | T4.AT6.02.04.14 |  | INSTALACIÓN SANITARIA
T4.AT6.02.04.14.01 | T4.AT6.02.04.14.01 | T4.AT6.02.04.14.01 |  | EQUIPOS
572 | T4.AT6.02.04.14.01 | EDT 296 | EP EDT 296 | Suministro y montaje de grupo depurador de aguas residuales compacto, con cámara de grasas incorporada para 5 hab/eqv. con carcasa construida en prfv, sistema de depuración digestor aerobio, lecho bacteriano y cámara de grasas, con grado de depuración del 80% y una boca de registro superior de diámetro 620 mm, para montaje enterrado, incluso excavación en zanja en terreno de tránsito, para depósitos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. solera de hormigón de 20 cm de espesor armada con mallazo 150x150 d=6mm, instalado sobre cama de arena de 15 cm, fijación a solera con 2 flejes , incluso formación de cama y relleno con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm parte proporcional de medios auxiliares. Incluida obra civil correspondiente, el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.14.02 | T4.AT6.02.04.14.02 | T4.AT6.02.04.14.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS
573 | T4.AT6.02.04.14.02 | EDT 297 | EP EDT 297 | Tubería de pvc de diámetro 125 mm para saneamiento, incluida excavación en zanja en terreno de tránsito carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, solera y relleno compactación posterior con tierras procedentes de la excavación, con parte proporcional de piezas especiales, accesorios, totalmente instalada. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.14.03 | T4.AT6.02.04.14.03 | T4.AT6.02.04.14.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
574 | T4.AT6.02.04.14.03 | EDT 298 | EP EDT 298 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.AT6.02.04.15 | T4.AT6.02.04.15 | T4.AT6.02.04.15 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
575 | T4.AT6.02.04.15 | EDT 217 | EP EDT 217 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 3
T4.AT6.02.04.16 | T4.AT6.02.04.16 | T4.AT6.02.04.16 |  | REFACCIONES
576 | T4.AT6.02.04.16 | EDT 218 | EP EDT 218 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA. | 1
T4.AT6.04 | T4.AT6.04 | T4.AT6.04 |  | OBRA EXTERIOR
T4.AT6.04.01 | T4.AT6.04.01 | T4.AT6.04.01 |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS
577 | T4.AT6.04.01 | BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 204.9
T4.AT9 | T4.AT9 | T4.AT9 |  | PASARELA TUNEL
578 | T4.AT9 | EST-MET-0004 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE CON ANCLAS DE REDONDO LISO, DE ACERO ASTM A572 GRADO 50, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, TALADROS, AVELLANADOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 248400
579 | T4.AT9 | EST-MET-0003 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS A BASE PERFILES DE ACERO I.P.R. Y C.E., PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 348864
580 | T4.AT9 | PREF-0025 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | LOSA PREFABRICADA DE 10 CM. DE ESPESOR, SECCION 120 CM. x 120 CM. DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA DE #3/0.20 EN AMBAS DIRECCIONES, CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, ACABADO MARTELINADO, INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y ACUALQUIR NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 11040
T4.SC | T4.SC | T4.SC |  | SUPERESTRUCTURA CIVIL
T4.SC.01 | T4.SC.01 | T4.SC.01 |  | VIA
581 | T4.SC.01 | VIA.01 | EP VIA 01 | Topografía de la infraestructura terminada por la obra civil y recepcionada por la propiedad para la adecuación del proyecto geométrico ejecutivo de vía. En Ha, medir en base a la topografía levantada. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | HA | 70
582 | T4.SC.01 | VIA.02 | EP VIA 02 | Adecuación del proyecto geométrico ejecutivo de la vía para su correcta implantación geométrica. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | Informe | 1
583 | T4.SC.01 | VIA.03 | EP VIA 03 | Replanteo de los ejes de trazo y ejes de vía para su correcta implantación. Incluye: mano de obra, maquinaria, equipo y herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta unidad (P.U.O.T) | km | 137.03
584 | T4.SC.01 | VIA.05 | EP VIA 05 | Soldadura eléctrica en base de montaje tipo Flash butt welding o método similar para la formación de BLS (Barra Larga Soldada) de 274,4 m, (19,6x14)Incluye: Materiales, consumibles, mano de obra,acarreos, neutralización, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 3250
585 | T4.SC.01 | VIA.06 | EP VIA 06 | Suministro y colocación de contra-riel con perfil 33C1 (U69) para su instalación en curvas de radio inferior o igual a 380 m. Este dispositivo, constituido de barras elementales colocadas sin emplanchuelado, con una separación del riel rasante de 45 mm (segun UIC 710). Cada barra elemental recibe un anclaje sujetado al soporte ubicado lo más cerca de su mitad. La verificación de la posición transversal de ese contra-riel se efectúa con respecto al riel más alejado, según proyecto. Incluye: Materiales, precurvado, sistema de fijación (de acuerdo a la normativa A.R.E.M.A), accesorios, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | M | 7326
586 | T4.SC.01 | VIA.18 | EP VIA 18 | Suministro y montaje de aparato de vía completo tg 0,11 (núm. 9) con las siguientes características principales: Angulo de desviación nulo en la entrada de las agujas, radio 300 mts y tangente 0,11; carril 115 RE inclinado a 1:20 y de alta resistencia al desgaste; agujas en perfil bajo asimétrico y de calidad de acero R350HT resistente al desgaste; fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV y rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase; corazón de punta móvil mono bloque de acero al manganeso con antenas soldadas en carril 115RE y endurecido por explosión; fijaciones tipo Vossloh SKL12 a lo largo de todo el desvío; contracarriles tipo 33C1 sobreelevados 20 mm en la zona de corazones de calidad mínima R260; placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad GJS-400-18; cerrojo encapsulado SPHEROLOCK NG de bajo mantenimiento. Incluye: la verificación y el premontaje del conjunto completo en la factoría, el embalaje según el plan de calidad y el transporte desde fabrica hasta lugar de empleo en obra, la preparación de la superficie de asiento, acopio de materiales y ensamblado del desvío, replanteo de la vía para su correcto emplazamiento, alineación y embridado provisional, soldaduras, ajustes, aprietes y manipulaciones necesarias, desmontaje de riostras provisionales o cualquier otro elemento auxiliar, limpieza y amolado manual de la superficie del del desvio, las reservas y actuaciones de obra civil necesarias para la instalación de motores de accionamientos, la verificacion topografica del aparato instalado y la comprobacion e inspeccion segun el Plan de Calidad, Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T)" | PZA | 19
587 | T4.SC.01 | VIA.18.1 | EP VIA 18 | Suministro y montaje de aparato de vía completo tg 0,125 (núm. 8) con las siguientes características principales: Angulo de desviación nulo en la entrada de las agujas, radio 160 mts y tangente 0,125; carril 115 RE inclinado a 1:20 y de alta resistencia al desgaste; agujas en perfil bajo asimétrico y de calidad de acero R350HT resistente al desgaste; fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV y rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase; corazón mono bloque de acero al manganeso con antenas soldadas en carril 115RE y endurecido por explosión; fijaciones tipo Vossloh SKL12 a lo largo de todo el desvío; contracarriles tipo 33C1 sobreelevados 20 mm en la zona de corazones de calidad mínima R260; placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad GJS-400-18; cerrojo encapsulado SPHEROLOCK NG de bajo mantenimiento. Incluye: la verificación y el premontaje del conjunto completo en la factoría, el embalaje según el plan de calidad y el transporte desde fabrica hasta lugar de empleo en obra, la preparación de la superficie de asiento, acopio de materiales y ensamblado del desvío, replanteo de la vía para su correcto emplazamiento, alineación y embridado provisional, soldaduras, ajustes, aprietes y manipulaciones necesarias, desmontaje de riostras provisionales o cualquier otro elemento auxiliar, limpieza y amolado manual de la superficie del del desvio, las reservas y actuaciones de obra civil necesarias para la instalación de motores de accionamientos, la verificacion topografica del aparato instalado y la comprobacion e inspeccion segun el Plan de Calidad, Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T)" | PZA | 39
588 | T4.SC.01 | VIA.18.2 | EP VIA 18 | Suministro y montaje de comunicación completa con dos aparatos de tg 0,11 (núm. 9) en un entreeje de 4000mm con las siguientes características principales: Angulo de desviación nulo en la entrada de las agujas, radio 300 mts y tangente 0,11; carril 115 RE inclinado a 1:20 y de alta resistencia al desgaste; agujas en perfil bajo asimétrico y de calidad de acero R350HT resistente al desgaste; fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV y rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase; corazón de punta móvil mono bloque de acero al manganeso con antenas soldadas en carril 115RE y endurecido por explosión; fijaciones tipo Vossloh SKL12 a lo largo de todo el desvío; contracarriles tipo 33C1 sobreelevados 20 mm en la zona de corazones de calidad mínima R260; placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad GJS-400-18; cerrojo encapsulado SPHEROLOCK NG de bajo mantenimiento. Incluye: la verificación y el premontaje del conjunto completo en la factoría, el embalaje según el plan de calidad y el transporte desde fabrica hasta lugar de empleo en obra, la preparación de la superficie de asiento, acopio de materiales y ensamblado del desvío, replanteo de la vía para su correcto emplazamiento, alineación y embridado provisional, soldaduras, ajustes, aprietes y manipulaciones necesarias, desmontaje de riostras provisionales o cualquier otro elemento auxiliar, limpieza y amolado manual de la superficie del del desvio, las reservas y actuaciones de obra civil necesarias para la instalación de motores de accionamientos, la verificacion topografica del aparato instalado y la comprobacion e inspeccion segun el Plan de Calidad, Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 12
589 | T4.SC.01 | VIA.18.3 | EP VIA 18 | Suministro y montaje de doble escape completo con cuatro aparatos de tg 0,11 (núm. 9) en un entreeje de 4000mm con las siguientes características principales: Angulo de desviación nulo en la entrada de las agujas, radio 300 mts y tangente 0,11; carril 115 RE inclinado a 1:20 y de alta resistencia al desgaste; agujas en perfil bajo asimétrico y de calidad de acero R350HT resistente al desgaste; fijación elástica interior de las contragujas tipo IBAV y rodillos tipo PIROLL en los cojinetes del cambio para evitar el engrase; corazón de punta móvil mono bloque de acero al manganeso con antenas soldadas en carril 115RE y endurecido por explosión; fijaciones tipo Vossloh SKL12 a lo largo de todo el desvío; contracarriles tipo 33C1 sobreelevados 20 mm en la zona de corazones de calidad mínima R260; placas de asiento estándar y cojinetes elaborados en fundición esferoidal calidad GJS-400-18; cerrojo encapsulado SPHEROLOCK NG de bajo mantenimiento. Incluye: la verificación y el premontaje del conjunto completo en la factoría, el embalaje según el plan de calidad y el transporte desde fabrica hasta lugar de empleo en obra, la preparación de la superficie de asiento, acopio de materiales y ensamblado del desvío, replanteo de la vía para su correcto emplazamiento, alineación y embridado provisional, soldaduras, ajustes, aprietes y manipulaciones necesarias, desmontaje de riostras provisionales o cualquier otro elemento auxiliar, limpieza y amolado manual de la superficie del del desvio, las reservas y actuaciones de obra civil necesarias para la instalación de motores de accionamientos, la verificacion topografica del aparato instalado y la comprobacion e inspeccion segun el Plan de Calidad, Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T)" | PZA | 3
590 | T4.SC.01 | VIA.18.4 | EP VIA 18 | Suministro y montaje de travesía sin uniónes de tg 0,22 con las siguientes características principales: Carril 115 RE inclinado a 1:20 y de alta resistencia al desgaste; corazón mono bloque de acero al manganeso con antenas soldadas en carril 115RE y endurecido por explosión; fijaciones tipo Vossloh SKL12 a lo largo de todo la travesía; contracarriles tipo 33C1 sobreelevados 20 mm en la zona de corazón de calidad mínima R260, incluida la verificación y el premontaje del conjunto completo en la factoría, el embalaje según el plan de calidad y el transporte desde fabrica hasta lugar de empleo en obra, incluyendo la preparación de la superficie de asiento, acopio de materiales y ensamblado del desvío, replanteo de la vía para su correcto emplazamiento, alineación y embridado provisional, soldaduras, ajustes, aprietes y manipulaciones necesarias, desmontaje de riostras provisionales o cualquier otro elemento auxiliar, limpieza y amolado manual de la superficie del del desvio. Está incluida la verificacion topografica del aparato instalado y la comprobacion e inspeccion segun el Plan de Calidad. Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) " | PZA | 1
591 | T4.SC.01 | VIA.12 | EP VIA 12 | Suministro y montaje de sistema de vía embebido en vías de taller, cocheras y depósitos. Incluye: riel, elastómero de fijación, ajuste de alineación y nivelación, pre-curvado, accesorios, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T). | M | 2955
592 | T4.SC.01 | CONC-0042 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENTE A LA HELADA, EN BASE DE VIA EN PLACA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 66216
593 | T4.SC.01 | ACEREF-0027 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 8210784
594 | T4.SC.01 | VIA.11 | EP VIA 11 | Suministro y ejecución de Soldadura Aluminotérmica para riel de 56.9 kg/m (115 lbs/yd) sección "RE" A.R.E.M.A alta resistencia. Incluye: Materiales, consumibles, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 12139
595 | T4.SC.01 | VIA.19 | EP VIA 19 | Suministro y tendido de vía Elástica nueva con riel de 115 lbs/yda "RE", en viaducto y terracería en recta sobre plintos de concreto reforzado. Incluye: Suministro y colocación de Riel nuevo de alta resistencia ("High strength rail" según normativa AREMA) de 115 lb/yd "RE", colocación de Sistema de Fijación cada 0.70 m en recta y en curva de radio igual o mayor a 1200m, bajo cada riel, como lo indican las especificaciones, alineación, calzado y primera nivelación, comprobación topográfica de los soportes y rectificación de la superficie de asiento de la placa con mortero para poner a su cota correcta si fuese necesario, montaje y apriete de las sujeciones, mano de obra, cortes, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T) | mlvs | 78654.44
596 | T4.SC.01 | VIA.19.1 | EP VIA 19 | Suministro y tendido de vía Elástica nueva con riel de 115 lbs/yda "RE", en viaducto y terracería en curva de radio menor a 1200m sobre plintos de concreto reforzado. Incluye: Suministro y colocación de Riel nuevo de alta resistencia ("High strength rail" según normativa AREMA) de 115 lb/yd "RE", colocación de Sistema de Fijación cada 0.60 m bajo cada riel, como lo indican las especificaciones, alineación, pre-curvado, calzado y primera nivelación, comprobación topográfica de los soportes y rectificación de la superficie de asiento de la placa con mortero para poner a su cota correcta si fuese necesario, montaje y apriete de las sujeciones, mano de obra, cortes, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T) | mlvs | 17887.56
597 | T4.SC.01 | VIA.19.2 | EP VI A19 | Suministro y tendido de vía Elástica nueva con riel de 115 lbs/yda "RE", en túnel en recta sobre concreto reforzado. Incluye: Colocación de Riel nuevo de alta resistencia ("High strength rail" según normativa AREMA) de 115 lb/yd "RE", colocación de Sistema de Fijación cada 0.70 m en recta y en curva de radio igual o mayor a 1200m, bajo cada riel, como lo indican las especificaciones, alineación, calzado y primera nivelación, comprobación topográfica de los soportes y rectificación de la superficie de asiento de la placa con mortero para poner a su cota correcta si fuese necesario, montaje y apriete de las sujeciones, mano de obra, cortes, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T) | mlvs | 6986
598 | T4.SC.01 | VIA.19.3 | EP VIA 19 | Suministro y tendido de vía Elástica nueva con riel de 115 lbs/yda "RE", en túnel en curva de radio menor a 1200m sobre concreto reforzado. Incluye: Suministro y colocación de Riel nuevo de alta resistencia ("High strength rail" según normativa AREMA) de 115 lb/yd "RE", colocación de Sistema de Fijación cada 0.60 m bajo cada riel, como lo indican las especificaciones, pre-curvado, alineación, calzado y primera nivelación, comprobación topográfica de los soportes y rectificación de la superficie de asiento de la placa con mortero para poner a su cota correcta si fuese necesario, montaje y apriete de las sujeciones, mano de obra, cortes, herramientas y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T) | mlvs | 2476
599 | T4.SC.01 | VIA.07 | EP VIA 07 | Suministro y montaje de aparato de dilatación, incluyendo la preparación de la superficie de asiento, acopio de materiales y ensamblado del aparato, replanteo de la vía para su correcto emplazamiento, alineación y embridado provisional, soldaduras, ajustes, aprietes y manipulaciones necesarias, desmontaje de riostras provisionales o cualquier otro elemento auxiliar, limpieza y amolado manual de la superficie del del desvio. Está incluida la verificacion topografica del aparato instalado y la comprobacion e inspeccion segun el Plan de Calidad. Materiales, Mano de Obra, Equipo, Herramientas, Maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | PZA | 12
600 | T4.SC.01 | VIA.09 | EP VIA 09 | Ejecucion de amolado final de cada uno de los carriles que componen la vía mediante tren de amolado en linea, incluidos los trabajos preparatorios, protecciones necesarias del sistema de vía o elementos accesorios, alquiler de la maquinaria, asistencia de personal especializado, limpieza final e inspeccion del acabado final, materiales, mano de obra, equipo, herramientas, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T) | mlvs | 122607
601 | T4.SC.01 | VIA.19.4 | EP VIA 19 | Suministro y montaje de vía en playa de vias del Patio con el sistema "top-down" mediante la utilización de porticos de montaje, replanteo previo, reparto de las sujecciones cada 60cm en curva y 70cm en recta, colocación del carril, ajuste de alineación y nivelacion, apriete de sujecciones y revision de alineación y nivelación posterior al vertido del hormigón. Incluye: Carril 115RE, sujecciones necesarias, accesorios, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T). | M | 13648
602 | T4.SC.01 | VIA.32 | EP VIA 32 | Ejecución de liberacion de las tensiones en la vía montada en las zonas exteriores al tunel. Incluye aflojamiento de grapas, colocación de rodillos, golpeo de carril con maza de madera, retirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de sujeciones , accesorios, mano de obra, equipo, herramientas, cortes, maniobras y demás cargos necesarios para la correcta ejecución del concepto. (P.U.O.T). | mlvs | 122607
603 | T4.SC.01 | VIA.13 | EP VIA 13 | Suministro y colocación de topes de fin de vía deslizantes y con una fuerza de frenado de 840 kN. La Residencia de Obra de la SCT aprobará los topes a instalar. incluye: materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | PZA | 27
604 | T4.SC.01 | VIA.15 | EP VIA 15 | Suministro y colocación de topes de fin de vía fijos con capacidad frenante aproximada de 80 kJ/m para derivas del material móvil a menos de 3km/h. La Residencia de Obra de la SCT aprobará los topes a instalar. incluye: materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | PZA | 12
605 | T4.SC.01 | VIA.17 | EP VIA 17 | Suministro y montaje de pasarela de emergencia de concreto hidraulico de f'c=250kg/cm2 con perfiles metálicos CE12x25, anclados directamente a las bóvedas a lo largo del túnel, separados entre ellos de 1.2m donde sobre ellas se apoyan los elementos prefabricados de hormigón por donde se realiza la evacuación, incluye: materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | M | 9662
606 | T4.SC.01 | VIA.20 | EP VIA 20 | Suministro y colocación de impermeabilizante sobre firme de compresión en viaducto elevado, compuesto por; una impregnación bituminosa de 1 mm de espesor, membrana de betún elastómero armada con geotextil, de 4 mm de espesor y mezcla asfáltica de 30 mm de espesor, el precio unitario incluye: materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | M2 | 380000
607 | T4.SC.01 | VIA.21 | EP VIA 21 | Suministro y montaje de equipo de engrase de carril consistente en armario para alojar los controles, equipo de bombeo e instalacion electrica, pistola de grasa y dispositivo de engrase sobre la cabeza de carril. Incluye: la base del armario de concreto y la acometida electrica, materiales, pruebas, mano de obra, maquinaria considerando los tiempos en activo, en espera y reserva, equipo, herramienta menor, acarreos y elevaciones hasta el lugar de su utilizacion a cualquier altura y cualquier nivel, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.O.T). | PZA | 4
T4.SC.02 | T4.SC.02 | T4.SC.02 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES
T4.SC.02.01 | T4.SC.02.01 | T4.SC.02.01 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES DE MEDIA TENSIÓN
T4.SC.02.01.01 | T4.SC.02.01.01 | T4.SC.02.01.01 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES ANILLO 23KV
608 | T4.SC.02.01.01 | CNT 001 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 10000
609 | T4.SC.02.01.01 | CNT 001.1 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x300mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 2000
T4.SC.02.01.02 | T4.SC.02.01.02 | T4.SC.02.01.02 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES ANILLO 2.4KV
610 | T4.SC.02.01.02 | CNT 001.2 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 103720
T4.SC.02.02 | T4.SC.02.02 | T4.SC.02.02 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES DE BAJA TENSIÓN
T4.SC.02.02.01 | T4.SC.02.02.01 | T4.SC.02.02.01 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES 277V
611 | T4.SC.02.02.01 | CNT 001.3 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 103720
T4.SC.02.02.02 | T4.SC.02.02.02 | T4.SC.02.02.02 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES 127V
612 | T4.SC.02.02.02 | CNT 001.4 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 105120
T4.SC.02.03 | T4.SC.02.03 | T4.SC.02.03 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES DE COMUNICACIONES
613 | T4.SC.02.03 | CNT 001.5 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 105320
614 | T4.SC.02.03 | CNT 002 | EP CNT 002 | Suministro y colocación de canalizaciones metálicas de acero galvanizado en caliente, ciegas y con tapa, especiales para cableados de tensiones inferiores a 100V. Las canalizaciones serán de dimensiones: • 100 mm x 150 mm x (espesor)10 mm • 100 mm x 300 mm x (espesor) 10 mm Las canalizaciones portarán cables con conductores metálicos de tensiones inferiores a 100V, principalmente cables de señalización y comunicaciones. Incluye soportación especial debido al peso propio de la canalización. La soportación estará debidamente calculada y diseñada para ser independiente de la barandilla del viaducto. Esta soportación estará directamente anclada en la plataforma de las vías. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 105320
T4.SC.02.04 | T4.SC.02.04 | T4.SC.02.04 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA
615 | T4.SC.02.04 | CNT 001.6 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 105320
616 | T4.SC.02.04 | CNT 002.1 | EP CNT 002 | Suministro y colocación de canalizaciones metálicas de acero galvanizado en caliente, ciegas y con tapa, especiales para cableados de tensiones inferiores a 100V. Las canalizaciones serán de dimensiones: • 100 mm x 150 mm x (espesor)10 mm • 100 mm x 300 mm x (espesor) 10 mm Las canalizaciones portarán cables con conductores metálicos de tensiones inferiores a 100V, principalmente cables de señalización y comunicaciones. Incluye soportación especial debido al peso propio de la canalización. La soportación estará debidamente calculada y diseñada para ser independiente de la barandilla del viaducto. Esta soportación estará directamente anclada en la plataforma de las vías. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 105320
T4.SC.02.05 | T4.SC.02.05 | T4.SC.02.05 |  | CANALIZACIONES TRANSVERSALES EN TALLERES Y COCHERAS
617 | T4.SC.02.05 | CNT 001.7 | EP CNT 001 | Suministro y colocación de canalizaciones portacables metálicas ciegas con tapa de acero galvanizado de dimensiones 100x150mm para cables de media tensión. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 200
618 | T4.SC.02.05 | CNT 002.2 | EP CNT 002 | Suministro y colocación de canalizaciones metálicas de acero galvanizado en caliente, ciegas y con tapa, especiales para cableados de tensiones inferiores a 100V. Las canalizaciones serán de dimensiones: • 100 mm x 150 mm x (espesor)10 mm • 100 mm x 300 mm x (espesor) 10 mm Las canalizaciones portarán cables con conductores metálicos de tensiones inferiores a 100V, principalmente cables de señalización y comunicaciones. Incluye soportación especial debido al peso propio de la canalización. La soportación estará debidamente calculada y diseñada para ser independiente de la barandilla del viaducto. Esta soportación estará directamente anclada en la plataforma de las vías. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada tipo de canalización, accesorios de fijación, conexión de puesta a tierra, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. " | M | 200
619 | T4.SC.02.05 | CNT 011 | EP CNT 011 | Suministro y colocación de prisma hormigonado soterrado mediante la construcción de zanja de dimensiones 2mx2m con 12 tubos D4" hormigonados. El prisma comunicará las canalizaciones del viaducto con el edificio de Servicios Centrales de los Talleres y Cocheras con un recorrido bajo vías y en las palmetas del edificio indicado. Incluye toda la obra civil, construcción de arquetas in-situ, colocación de pre-marcos, marcos y tapas con dos capas de pintura de imprimación y dos capas de pintura resistente a la intemperie, todo el conjunto resistente al paso de vehículos previstos en los Talleres y Cocheras. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, todos los medios necesarios, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente construido y terminado. | M | 300
T4.SC.02.06 | T4.SC.02.06 | T4.SC.02.06 |  | PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES METÁLICAS
620 | T4.SC.02.06 | CNT 008 | EP CNT 008 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para las canalizaciones metálicas. El sistema de puesta a tierra estará compuesto de cableado de cobre desnudo y las conexiones de este cable con el sistema de puesta a tierra de la traza. Esta partida incluye: cable de cobre desnudo, mano de obra, parte proporcional de soldadura aluminotérmica, conexiones, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 117320
T4.SC.02.07 | T4.SC.02.07 | T4.SC.02.07 |  | CANALIZACIONES PARA EL CRUCE DE VÍAS
621 | T4.SC.02.07 | CNT 009 | EP CNT 009 | Suministro y colocación de canalización aérea para el cruce de vías bajo el viaducto. La canalización comunicará los laterales exteriores de las vías. El viaducto podrá estar constituido por una, dos, tres o cuatro vías. La canalización estará formada por 2 arquetas colgantes en los exteriores de la vía o las vías existentes en el viaducto. Las arquetas podrán ser prefabricadas o construidas on-site. Siempre que exista el espacio suficiente entre vías, se construirá una arqueta de registro entre vías para el acceso a los tubos. Entre arquetas se instalarán 12 tubos metálicos D4” de acero galvanizado en caliente. Incluye la ejecución de toda la obra civil, construcción de arquetas in-situ, colocación de pre-marcos, marcos y tapas con dos capas de pintura de imprimación y dos capas de pintura resistente a la intemperie, todo el conjunto resistente al paso de vehículos previstos en cada emplazamiento. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, todos los materiales y medios necesarios, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente construido y terminado." | PZA. | 97
622 | T4.SC.02.07 | CNT 010 | EP CNT 010 | Suministro y colocación de prisma hormigonado soterrado bajo vías mediante la construcción de paso bajo vías de dimensiones 2mx2m con 12 tubos D4"" hormigonados. El prisma comunicará los laterales exteriores de las vías. En el caso en que la plataforma de terracería tenga la amplitud suficiente, se construirá una o dos arquetas en la zona entre vías para el acceso a los tubos desde esta zona. Incluye la ejecución de toda la obra civil, construcción de arquetas in-situ, colocación de pre-marcos, marcos y tapas con dos capas de pintura de imprimación y dos capas de pintura resistente a la intemperie, todo el conjunto resistente al paso de vehículos previstos en cada emplazamiento. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, todos los materiales y medios necesarios, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente construido y terminado." | PZA. | 10
T4.SC.02.08 | T4.SC.02.08 | T4.SC.02.08 |  | CANALIZACIONES ENTRE VÍAS Y EDIFICIOS TÉCNICOS
623 | T4.SC.02.08 | CNT 012 | EP CNT 012 | Suministro y colocación de prisma hormigonado soterrado mediante la construcción de zanja de dimensiones 1mx1m con 6 tubos D4" hormigonados. El prisma comunicará las canalizaciones del viaducto con los edificios técnicos distribuidos a lo largo de la traza. Incluye toda la obra civil, construcción de arquetas in-situ, colocación de pre-marcos, marcos y tapas con dos capas de pintura de imprimación y dos capas de pintura resistente a la intemperie, todo el conjunto resistente al paso de vehículos previstos en los Talleres y Cocheras. Incluye el suministro de todos los materiales, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, todos los medios necesarios, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente construido y terminado. | M | 360
T4.SC.02.09 | T4.SC.02.09 | T4.SC.02.09 |  | OBRA CIVIL ASOCIADA
624 | T4.SC.02.09 | CNT 014 | EP CNT 014 | Trabajos de obra civil asociados a las instalaciones del subsistema de canalizaciones transversales. Incluye todos los suministros, materiales, medios, mano de obra. | PZA. | 13
T4.SC.02.10 | T4.SC.02.10 | T4.SC.02.10 |  | REFACCIONES
625 | T4.SC.02.10 | CNT 014.1 | EP CNT 014 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA. | 1
T4.SC.03 | T4.SC.03 | T4.SC.03 |  | PANTALLAS ACUSTICAS
626 | T4.SC.03 | ACU 001 | EP ACU 001 | Suministro y colocacion de panel-pantalla acústica metálica fonoabsorbente (1 metro de altura por 4 metros de longitud), según descripción en la especificacion ACU 001 sección 2.2.1. | PZA | 7375
627 | T4.SC.03 | ACU 001.1 | EP ACU 001 | Suministro y colocacion de panel-pantalla acústica transparente tipo 1 (1 metro de altura por 4 metros de longitud), según descripción en la especificacion ACU 001 sección 2.2.2. | PZA | 1975
628 | T4.SC.03 | ACU 001.2 | EP ACU 001 | Suministro y colocacion de panel-pantalla acústica transparente tipo 2 (2 metros de altura por 4 metros de longitud), según descripción en la especificacion ACU 001 sección 2.2.2. | PZA | 5400
629 | T4.SC.03 | ACU 001.3 | EP ACU 001 | Suministro y colocacion de perfil HEB/HEA de fijación vertical de pantalla acústica de 2 metros de altura, con base soldada para fijación según planos de anclajes previstos en la infraestructura. | PZA | 1975
630 | T4.SC.03 | ACU 001.4 | EP ACU 001 | Suministro y colocacion de perfil HEB/HEA de fijación vertical de pantalla acústica de 3 metros de altura, con base soldada para fijación según planos de anclajes previstos en la infraestructura. | PZA | 5400
T4.EE | T4.EE | T4.EE |  | SISTEMA DE ENERGÍA
T4.EE.01 | T4.EE.01 | T4.EE.01 |  | ALTA Y MEDIA TENSIÓN
T4.EE.01.01 | T4.EE.01.01 | T4.EE.01.01 |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA AT (ALTA TENSIÓN) PARA SERVICIO ELÉCTRICO SUBESTACIONES DE TRACCIÓN
T4.EE.01.01.01 | T4.EE.01.01.01 | T4.EE.01.01.01 |  | OBRAS ESPECÍFICAS EN ALTA TENSIÓN
T4.EE.01.01.01.01 | T4.EE.01.01.01.01 | T4.EE.01.01.01.01 |  | APORTACIÓN POR OBRAS ESPECÍFICAS DE ALTA TENSIÓN
631 | T4.EE.01.01.01.01 | AMT 001 | EP AMT 001 | MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL, EN QUE SE ATENCO SE CONECTA AL CIRCUITO 230 KV TOLUCA - SAN BERNABÉ, DE FORMA QUE SE ATENCO QUEDE CONECTADA SOBRE EL CIRCUITO 230 KV ESTADIO - SAN BERNABÉ, DEJANDO EL CIRCUITO 230 KV TOLUCA - SAN BERNABÉ PASANTE (SIN CONEXIÓN) EN LA SE ATENCO. ESTOS TRABAJOS SE LIMITAN A LA SUBESTACIÓN SE ATENCO Y SU ENTORNO GEOGRÁFICO INMEDIATO, Y SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL Y TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA RECONFIGURACIÓN. | PZA | 1
632 | T4.EE.01.01.01.01 | AMT 001.1 | EP AMT 001 | ACOMETIDA 230 KV A LA NUEVA SUBESTACIÓN SET-1 CFE, REALIZADA COMO ENTRADA Y SALIDA DEL CIRCUITO AÉREO 230 KV TOLUCA - SAN BERNABÉ. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL Y TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL ENTRONQUE. | PZA | 1
633 | T4.EE.01.01.01.01 | AMT 001.2 | EP AMT 001 | NUEVA SUBESTACIÓN CFE 230 KV, CON DOS BAHÍAS 230 KV DE ALIMENTACIÓN DE LÍNEA, Y UN EMBARRADO 230 KV DE ACOPLAMIENTO, CONECTADA AL ENTRONQUE PREVISTO. LA TIPOLOGÍA PREVISTA ES INTEMPERIE. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL, TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA, TODA LA OBRA DE MANDO, CONTROL Y PROTECCIÓN, Y TODA LA OBRA DE SERVICIOS PROPIOS, INCLUYENDO SU LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, PERFECTAMENTE INTEGRADA EN LOS CENTROS DE CONTROL DE CFE. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA NECESARIA, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS INTERFACES FÍSICAS Y FUNCIONALES: EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, EQUIPOS DE MEDIDA OFICIAL, ETC. EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS VENDRÁ ESPECIFICADO EN EL PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE APORTACIONES, EN EL OFICIO RESOLUTIVO EMITIDO POR CFE EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | PZA | 2
634 | T4.EE.01.01.01.01 | AMT 001.3 | EP AMT 001 | ACOMETIDA 230 KV A LA NUEVA SUBESTACIÓN SET-2 CFE, REALIZADA COMO ENTRADA Y SALIDA DEL CIRCUITO SUBTERRÁNEO 230 KV SAN BERNABÉ - CONTRERAS. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL (SUMINISTRO, EJECUCION, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA CABLE 230 KV, DESDE EL PUNTO DE CONVERSION AÉREO-ENTERRADO HASTA LA SET-2 CFE, FORMADA POR DUCTOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, EN CONFIGURACIÓN: TRES DUCTOS DE DIÁMETRO INTERIOR 250 MM DISPUESTOS EN TRIÁNGULO PARA CABLE 230 KV, Y UN DUCTO DE DIÁMETRO INTERIOR 110 MM PARA CABLE DE TIERRA, EMBEBIDOS EN CONCRETO. INCLUYE REALIZACIÓN DE CENSO DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EXISTENTES, REALIZACIÓN DE LA ZANJA INCLUSO POR MEDIO DE BARRENACIÓN DIRECCIONAL SI NECESARIO, REALIZACIÓN DE CALAS, EJECUCIÓN CÁMARAS DE EMPALME, ARQUETAS PARA CROSS-BONDING, REGISTROS DE EMPALME, FOSAS DE TRANSICIÓN, LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, TENDIDO DUCTOS, EJECUCIÓN PRISMA DE CONCRETO, RELLENO ZANJA CON MATERIAL COMPACTADO, PLACA SEÑALIZADORA, REPOSICIÓN DEL FIRME EXISTENTE Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES); TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA NECESARIA (SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CABLE 127/230 KV PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA SET-2, DE DENOMINACIÓN AL RHZ1 1 X 1,600 MM2 127/230 KV CU XLPE-HDPE, TENDIDO EN CANALIZACIÓN MULTITUBULAR, TOTALMENTE EQUIPADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE LOS SOPORTES Y MÉNSULAS CORRESPONDIENTES, EMPALMES NECESARIOS CABLE 230 KV CON CONTINUIDAD DE PANTALLA, CONEXIÓN CROSS-BONDING PANTALLAS, CABLE DE TIERRA 400 MM2 CU,CABLE DIELÉCTRICO DE FIBRA ÓPTICA, ELABORACIÓN TERMINALES Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES (BRIDAS, SEÑALIZACIÓN, ETC.); Y TODA LA INGENIERÍA PARA EL PROYECTO LÍNEAS DE ACOMETIDA (ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA DE DETALLE, REDACCIÓN DEL PROYECTO OFICIAL DE EJECUCIÓN, SUS SEPARATAS, RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS, GESTIÓN DE LOS PERMISOS, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ETC.) PARA LLEVAR A CABO EL ENTRONQUE. | km | 3.6
T4.EE.01.01.01.02 | T4.EE.01.01.01.02 | T4.EE.01.01.01.02 |  | TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN OFICIO RESOLUTIVO
635 | T4.EE.01.01.01.02 | AMT 001.4 | EP AMT 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN, EN LA ZONA DE UBICACIÓN DE LA SET-1, TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A DESARROLLAR POR CFE Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CFE. | PZA | 1
636 | T4.EE.01.01.01.02 | AMT 001.5 | EP AMT 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GASÍSTIVA, EN LA ZONA DE UBICACIÓN DE LA SET-1, TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A DESARROLLAR POR CFE Y PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CFE. SE INCLUYEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR LA INYECCIÓN DE CORRIENTES DE RETORNO DE TRACCIÓN POR LOS CONDUCTOS ENTERRADOS, ASÍ COMO LA PROTECCION CATÓDICA DE LOS MISMOS. | PZA | 1
T4.EE.01.01.01.03 | T4.EE.01.01.01.03 | T4.EE.01.01.01.03 |  | CARGOS POR AMPLIACIÓN A CFE
637 | T4.EE.01.01.01.03 | AMT 001.6 | EP AMT 001 | PAGO A REALIZAR A CFE POR CADA KW FINALMENTE CONTRATADO, EN CONCEPTO DE ACCESO A LA RED DE TRANSMISIÓN 230 KV, SEGÚN PRECIOS UNITARIOS QUE FIGUREN EN EL OFICIO RESOLUTIVO Y POTENCIA FINAL CONTRATADA. | KW | 2
T4.EE.01.01.02 | T4.EE.01.01.02 | T4.EE.01.01.02 |  | ACOMETIDA ALTA TENSIÓN LADO CLIENTE
T4.EE.01.01.02.01 | T4.EE.01.01.02.01 | T4.EE.01.01.02.01 |  | OBRA CIVIL
638 | T4.EE.01.01.02.01 | AMT 001.7 | EP AMT 001 | SUMINISTRO, EJECUCION, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA CABLE 230 KV, DESDE LA SUBESTACIÓN DE CFE HASTA LA SEAT, FORMADA POR DUCTOS DE POLIETILENO CORRUGADO EXTERIOR Y LISO INTERIOR, EN CONFIGURACIÓN: TRES DUCTOS DE DIÁMETRO INTERIOR 250 MM DISPUESTOS EN TRIÁNGULO PARA CABLE 230 KV, Y UN DUCTO DE DIÁMETRO INTERIOR 110 MM PARA CABLE DE TIERRA, EMBEBIDOS EN CONCRETO. INCLUYE REALIZACIÓN DE CENSO DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS EXISTENTES, REALIZACIÓN DE LA ZANJA POR MEDIO INCLUSO DE BARRENACIÓN DIRECCIONAL, REALIZACIÓN DE CALAS, EJECUCIÓN CÁMARAS DE EMPALME, REGISTROS DE EMPALME, FOSAS DE TRANSICIÓN, ARQUETAS PARA CROSS-BONDING, LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, TENDIDO DUCTOS, EJECUCIÓN PRISMA DE CONCRETO, RELLENO ZANJA CON MATERIAL COMPACTADO, PLACA SEÑALIZADORA, REPOSICIÓN DEL FIRME EXISTENTE Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | PZA | 1
639 | T4.EE.01.01.02.01 | AMT 001.8 | EP AMT 001 | SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA OBRA CIVIL ASOCIADA A LA LÍNEA AÉREA DOBLE CIRCUITO 30 KV PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA SET-1 DESDE LA SUBESTACIÓN CFE, TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS SOBRE EL TERRENO, APERTURA DE BRECHA, EJECUCIÓN CAMINOS DE ACCESO, EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES, Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES. SISTEMA DE TIERRAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN CFE-00J00-52 . | PZA | 1
T4.EE.01.01.02.02 | T4.EE.01.01.02.02 | T4.EE.01.01.02.02 |  | OBRA ELECTROMECÁNICA
640 | T4.EE.01.01.02.02 | AMT 001.9 | EP AMT 001 | SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CABLE 127/230 KV PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA SET DESDE LA SUBESTACIÓN CFE, DE DENOMINACIÓN AL RHZ1 1 X 400 MM2 127/230 KV AIH280, TENDIDO EN CANALIZACIÓN MULTITUBULAR, TOTALMENTE EQUIPADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE LOS SOPORTES Y MÉNSULAS CORRESPONDIENTES, EMPALMES NECESARIOS CABLE 230 KV CON CONTINUIDAD DE PANTALLA, CONEXIÓN CROSS-BONDING PANTALLAS, CABLE DE TIERRA 400 MM2 CU,CABLE DIELÉCTRICO DE FIBRA ÓPTICA, ELABORACIÓN TERMINALES Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES (BRIDAS, SEÑALIZACIÓN, ETC.). SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | PZA | 1
641 | T4.EE.01.01.02.02 | AMT 001.10 | EP AMT 001 | SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DOBLE CIRCUITO 30 KV PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA SET-1 DESDE LA SUBESTACIÓN CFE, TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE LAS ESTRUCTURAS SOPORTES Y POSTES DE TIPO TRONCOCÓNICO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES CFE, CABLE CONDUCTOR ACSR/AS 1113 KCM; CABLE DE GUARDA CON FIBRAS ÓPTICAS; CABLE DE GUARDA SIN FIBRA ÓPTICA AAS 7#8, CRUCETAS-AISLADOR PARA 230 KV, HERRAJES DE TENSIÓN Y SUSPENSIÓN PARA CABLES CONDUCTORES Y CABLES DE GUARDA Y SUS ACCESORIOS, SEÑALIZACIÓN Y AMORTIGUAMIENTO PARA CABLES CONDUCTORES Y DE GUARDA Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES. | PZA | 1
T4.EE.01.01.02.03 | T4.EE.01.01.02.03 | T4.EE.01.01.02.03 |  | SERVICIOS DE INGENIERÍA
642 | T4.EE.01.01.02.03 | AMT 001.11 | EP AMT 001 | REALIZACIÓN DE PROYECTO DE ACOMETIDAS, HASTA CONEXIÓN A SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN SET, RESOLVIENDO TODAS LAS INTERFACES CON CFE. SE INCLUYE LA INGENIERÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL CABLE CON FIBRAS ÓPTICAS INTEGRADAS, INGENIERÍA DE LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CABLES DE POTENCIA, INGENEIRÍA DE LAS TENSIONES DE JALADO, INGENIERÍA DE LAS CIMENTACIONES, INGENIERÍA DE LAS ESTRUCTURAS, Y LA INGENIERÍA PARA RESOLVER TODAS LAS INTERFACES CON CFE EN CUÁNTO: PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LAS ACOMETIDAS, INTERCAMBIO DE SEÑALES CFE-SET, COMUNICACIÓN ENTRE DESPACHOS CFE-CENTRO DE CONTROL DE LA LÍNEA FERROVIARIA, ETC. SE INCLUYEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA DE DETALLE, REDACCIÓN DEL PROYECTO OFICIAL DE EJECUCIÓN, SUS SEPARATAS, RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS, GESTIÓN DE LOS PERMISOS, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, INDEMNIZACIONES, ETC. | PZA. | 2
643 | T4.EE.01.01.02.03 | AMT 001.12 | EP AMT 001 | LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA (RESOLUCIÓN DE LA VÍA ADMINISTRATIVA CON CFE PARA CONSEGUIR LA CONEXIÓN Y ENERGIZACIÓN DE LA SET, INCLUYENDO: FIRMA CONVENIO DE APORTACIÓN EN OBRA ESPECÍFICA, REDACCIÓN PROYECTO Y MEMORIA TÉCNICA DE LA ACOMETIDA Y SET PARA APROBACIÓN CFE Y FORMALIZACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO), PRUEBAS Y ENSAYOS PREVIA ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ACOMETIDAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS CFE Y UVIE CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO SUBSANACIÓN DE ERRORES, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES NECESARIAS. SE INCLUYE LA INSPECCIÓN, MEDICIONES, Y PRUEBAS PREVIAS A LA ENERGIZACIÓN. | PZA. | 2
T4.EE.01.02 | T4.EE.01.02 | T4.EE.01.02 |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA MT (MEDIA TENSIÓN) PARA SERVICIO ELÉCTRICO
T4.EE.01.02.01 | T4.EE.01.02.01 | T4.EE.01.02.01 |  | OBRAS ESPECÍFICAS EN MEDIA TENSIÓN
T4.EE.01.02.01.01 | T4.EE.01.02.01.01 | T4.EE.01.02.01.01 |  | APORTACIÓN POR OBRAS ESPECÍFICAS DE MEDIA TENSIÓN
644 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002 | EP AMT 002 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS, FORMADO POR CIRCUITOS, 3F-4H, DE 23 KV, DE CALIBRE 500 AWG EN ALUMINIO, AISLAMIENTO XLP, Y USO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, SEGÚN ESPECIFACIONES CFE. INCLUYE OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA. | km | 10
645 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.1 | EP AMT 002 | INSTALACIÓN DE MURETE PARA DERIVACIÓN PARA SISTEMA DE 600/200 A, SEGÚN PLANOS PROYECTO Y ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT. | PZA. | 4
646 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.2 | EP AMT 002 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS, FORMADO POR CIRCUITOS, 3F-4H, DE 23 KV, DE CALIBRE 336.4-ACC, SEGÚN ESPECIFACIONES CFE. INCLUYE TODA OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA ASOCIADA: POSTES, HERRAJES, CONDUCTORES, ETC. | km | 0.3
647 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.3 | EP AMT 002 | INSTALACIÓN DE SECCIONADORES DE 3 VÍAS, PARA 23 KV Y 600/200 A (LÍNEA TRONCAL DE 600 A Y DERIVACIONES DE 200 A). INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA ASOCIADA. | PZA. | 2
648 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.4 | EP AMT 002 | RECALIBRACIÓN LÍNEA EXISTENTE (CAMBIO DE CONDUCTOR), INCLUYENDO TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA ASOCIADA. | km | 9.4
649 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.5 | EP AMT 002 | INSTALACIÓN DE AUTOMATISMO CON RESTAURADOR EN MT 23 KV. INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA ASOCIADA E INTEGRACIÓN CON EL EQUIPO DE CORTE. | PZA. | 2
650 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.6 | EP AMT 002 | INSTALACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES METAL CLAD EN BARRA PRINCIPAL 23 KV, EN LAS SUBESTACIONES DE CABECERA DE CFE: SE DEPORTIVA Y SE ESTADIO; DICHOS ALIMENTADORES SERÁN DE LA MISMA MARCA Y MODELO QUE LOS EXISTENTES EN DICHAS SUBESTACIONES, Y SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA NECESARIA, INCLUSO INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DICHAS SUBESTACIONES DEL NUEVO EQUIPAMIENTO. | PZA. | 2
651 | T4.EE.01.02.01.01 | AMT 002.7 | EP AMT 002 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS, FORMADO POR CIRCUITOS, 3F-4H, DE 23 KV, DE CALIBRE 336.4-ACSR-SA-AAC, CON CABLES SEMIAISLADOS, SEGÚN ESPECIFACIONES CFE. INCLUYE TODA OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECÁNICA ASOCIADA: POSTES, HERRAJES, CONDUCTORES, ETC. | km | 6
T4.EE.01.02.01.02 | T4.EE.01.02.01.02 | T4.EE.01.02.01.02 |  | TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN OFICIO RESOLUTIVO
652 | T4.EE.01.02.01.02 | AMT 002.8 | EP AMT 002 | VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL EMPLAZAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN CFE EN BASE A LA SITUACIÓN FINAL DE LA SAF DE ESTACIÓN, LA INTEGRACIÓN URBANÍSTICA DE LA ESTACIÓN, Y LA ENTRADA FINAL PREVISTA PARA LAS ACOMETIDAS. SE INCLUYE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL CON CFE (OFICIOS DE SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OFICIONS RESOLUTIVOS), EN ESPECIAL, LA ACTUALIZACIÓN DE LAS POTENCIAS DEMANDADAS, TANTO EN SITUACIONES NORMALES COMO DEGRADADAS; SE INCLUYE ASIMISMO CUALQUIER REVISIÓN DE DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE CONEXIÓN PROPUESTA INICIALMENTE POR CFE. | PZA | 8
653 | T4.EE.01.02.01.02 | AMT 002.9 | EP AMT 002 | REALIZACIÓN DE OBRA CIVIL ELECTROMECÁNICA, INCLUYENDO TODA LA OBRA CIVIL ASOCIADA (BANCO DE DUCTOS, REGISTROS MT, ETC.) COMO LA OBRA ELECTROMECÁNICA ASOCIADA (CONDUCTORES, ETC.). | M | 352
654 | T4.EE.01.02.01.02 | AMT 002.10 | EP AMT 002 | RECALIBRACIÓN LÍNEA EXISTENTE (CAMBIO DE CONDUCTOR), INCLUYENDO TODA LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA ASOCIADA. | km | 0.68
T4.EE.01.02.01.03 | T4.EE.01.02.01.03 | T4.EE.01.02.01.03 |  | CARGOS POR AMPLIACIÓN A CFE
655 | T4.EE.01.02.01.03 | AMT 002.11 | EP AMT 002 | PAGO A REALIZAR A CFE POR CADA KW FINALMENTE CONTRATADO, SEGÚN PRECIOS UNITARIOS QUE FIGUREN EN EL OFICIO RESOLUTIVO Y POTENCIA FINAL CONTRATADA. | KW | 16605
T4.EE.01.02.02 | T4.EE.01.02.02 | T4.EE.01.02.02 |  | ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN LADO CLIENTE
T4.EE.01.02.02.01 | T4.EE.01.02.02.01 | T4.EE.01.02.02.01 |  | OBRA CIVIL
656 | T4.EE.01.02.02.01 | AMT 002.12 | EP AMT 002 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE CONVERSIÓN AÉREO-ENTERRADA, DE TRANSICIÓN PARA SISTEMAS DE 200 A CON CCF, TIPO PCR 12 750, SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT, E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TS30/TAS-CCF. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL ASOCIADA, ASÍ COMO RETENSADO DE LA LÍNEA AÉREA EXISTENTE. | PZA. | 8
657 | T4.EE.01.02.02.01 | AMT 002.13 | EP AMT 002 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TODOS LOS REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN RMTA4 (REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4), RMTA3 (REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 3), RMTB3 (REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3), Y RMTB4 (REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4), Y POZOS DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN PVMTAP (POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO P) Y PVMTBT (POZO DE VISITA DE MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P), SEGÚN REPLANTEO FINAL EN FASE DE OBRA Y SEGÚN ESPECIFICACIONES CFE DCCSSUBT, CFE-RMTA3, CFE-RMTA4, CFE-RMTB3, CFE-RMTB4, CFE-PVMTAP Y CFE-PVMTBP Y RESTO DE ESPECIFICACIONES CFE. SE INCLUYEN ASIMISMO LOS REGISTROS MT NECESARIOS HASTA EL ENTRONQUE CON LA SAF, EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y JUSTO ANTES DE ENTRAR EN LA SAF. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL ASOCIADA ASÍ COMO LA REPOSICIÓN E INTEGRACIÓN URBANÍSTICA. SE INCLUYE EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, RESANADO DE REGISTRO, TAPADO DE ORIFICIOS NO UTILIZADOS, SELLADOR DE POLIURETANO PARA ORIFICIOS CON CABLES, PLACA PARA IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS, MÉNSULAS, CORREDERAS Y AISLADOR DE NEOPRENO PARA SOPORTAR EL CABLE | PZA. | 60
658 | T4.EE.01.02.02.01 | AMT 002.14 | EP AMT 002 | BANCO DE DUCTOS DE PAD (DUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISOS O CORRUGADOS) PARA MEDIA TENSIÓN BAJO ARROYO (P6A Y P3A). SE INCLUYE ASIMISMO EL BANCO DE DUCTOS DESDE EL REGISTRO FRONTERA (RMTA3 Ó RMTA4) HASTA LA SAF DE LA ESTACIÓN O EDIFICO TÉCNICO, INCLUYENDO DUCTO PARA CABLEADO DE SEÑALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MEDIDORES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE LA SAF O EDIFICIO TÉCNICO, TODO ELLO SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL ASOCIADA ASÍ COMO LA REPOSICIÓN: TRINCHERA DE LAS DIMENSIONES NECESARIAS, CONCRETO FC'=9806,65 KPA (100 KG/CM2) EN LA SECCIÓN NECESARIA PARA LOS DUCTOS PREVISTOS Y CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO, UNA POR CADA DUCTO. | M | 4015
T4.EE.01.02.02.02 | T4.EE.01.02.02.02 | T4.EE.01.02.02.02 |  | OBRA ELECTROMECÁNICA
659 | T4.EE.01.02.02.02 | AMT 002.15 | EP AMT 002 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS ENTERRADAS, DESDE POSTES DE CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA HASTA REGISTRO FRONTERA, DESDE MURETES DE CONEXIONES EN MEDIA TENSIÓN HASTA REGISTRO MT FRONTERA, Y DESDE ESTE REGISTRO FRONTERA HASTA LA SAF O EDIFICO TÉCNICO, INCLUYENDO CONEXIONADO EN LAS CELDAS DE LLEGADA DE LINEA DE LA PROPIA SAF O EDIFICIO TÉCNICO. CADA CIRCUITO SERÁ 3F-4H-23 KV-AL (1/0)-XLP. TODO SEGÚN NORMATIVA CFE DCCSSUBT. EL CONDUCTOR DE NEUTRO CORRIDO (CU 2, CU 4, N-ACS 1/0) TAMBIÉN SE TENDERÁ Y SE CONECTARÁ A LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA DE LA SAF O EDIFICO TÉCNICO. SE INCLUYE EL CABLE DE SEÑALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF O EDIFICO TÉCNICO. SE INCLUYE LOS TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS DEL CABLE Y LA PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, SI NECESARIOS. | M | 2400
660 | T4.EE.01.02.02.02 | AMT 002.16 | EP AMT 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA; SU UBICACIÓN FINAL DEBERÁ CONSENSUARSE CON CFE, Y PREFERIBLEMENTE SE UBICARÁ ENTERRADO. SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE G000-90 EQUIPOS DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN TIPO PEDESTAL PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO LA TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES. | PZA. | 15
661 | T4.EE.01.02.02.02 | AMT 002.17 | EP AMT 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONECTADOR MÚLTIPLE "J" EN MEDIA TENSIÓN DE 3 VÍAS COMO MÍNIMO, 600/200 A, 25 KV, PARA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA; SU UBICACIÓN FINAL DEBERÁ CONSENSUARSE CON CFE. SEGÚN ESPECIFICACIÓN CFE DCCSSUBT. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN, ASÍ COMO LA TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA PARA LA CONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS ALIMENTADORES. | PZA. | 1
662 | T4.EE.01.02.02.02 | AMT 002.18 | EP AMT 002 | SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS ENTERRADAS, DESDE REGISTRO FRONTERA HASTA EDIFICIO TÉCNICO SAF-1, INCLUYENDO CONEXIONADO EN LAS CELDAS DE LLEGADA DE LINEA DE LA PROPIA SAF-1. CADA CIRCUITO SERÁ 3F-4H-23 KV-500 AWG-AL-XLP. TODO SEGÚN NORMATIVA CFE DCCSSUBT. EL CONDUCTOR DE NEUTRO CORRIDO (CU 1/0) TAMBIÉN SE TENDERÁ Y SE CONECTARÁ A LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA DE LA SAF-1. SE INCLUYE EL CABLE DE SEÑALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN EN EL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF-1. SE INCLUYE LOS TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS DEL CABLE Y LA PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, SI NECESARIOS. | M | 4020
663 | T4.EE.01.02.02.02 | AMT 002.19 | EP AMT 002 | REUBICACION ACOMETIDA MT EXISTENTE DESTINADA A LA ALIMENTACIÓN DE LAS TUNELADORAS, A SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO (EDIFICIO TÉCNICO Nº 4), DESDE EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROVISIONAL DESTINADO A LA ALIMENTACIÓN DE LAS TUNELADORAS. SE INCLUYE TODA LA OBRA CIVIL (AMPLIACIÓN BANCO DE DUCTOS, NUEVOS REGISTROS MT, ETC.) Y TODA LA OBRA ELECTROMECÁNICA NECESARIA (NUEVOS CONDUCTORES, EMPALMES, ETC.) HASTA LA SAF DEL EDIFCIO TÉCNICO Nº 4. SE INCLUYE ASIMISMO LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MODIFICACIÓN. | PZA. | 1
T4.EE.01.02.02.03 | T4.EE.01.02.02.03 | T4.EE.01.02.02.03 |  | SERVICIOS DE INGENIERÍA
664 | T4.EE.01.02.02.03 | AMT 002.20 | EP AMT 002 | REALIZACIÓN DE PROYECTO DE ACOMETIDAS, HASTA CONEXIÓN A SUBESTACIÓN CLIENTE, RESOLVIENDO TODAS LAS INTERFACES CON CFE | PZA. | 15
665 | T4.EE.01.02.02.03 | AMT 002.21 | EP AMT 002 | LEGALIZACIÓN, TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ACOMETIDAS, SEGÚN REQUERIMIENTOS CFE Y UVIE CORRESPONDIENTE, INCLUYENDO SUBSANACIÓN DE ERRORES, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES NECESARIAS. | PZA. | 15
T4.EE.01.03 | T4.EE.01.03 | T4.EE.01.03 |  | ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA DE TODA LA LÍNEA FERROVIARIA
666 | T4.EE.01.03 | AMT 003 | EP AMT 003 | REALIZACIÓN DEL ESTUDIO COMPLETO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE CFE, PROPONIENDO Y RESOLVIENDO TODAS LAS PERTURBACIONES CREADAS SOBRE LOS SISTEMAS FERROVIARIOS. | PZA. | 1
T4.EE.02 | T4.EE.02 | T4.EE.02 |  | CATENARIA
T4.EE.02.01 | T4.EE.02.01 | T4.EE.02.01 |  | CATENARIA FLEXIBLE
T4.EE.02.01.01 | T4.EE.02.01.01 | T4.EE.02.01.01 |  | Obra civil
667 | T4.EE.02.01.01 | CAT1 | EP CAT 001 | Preparación y colocación de anclajes en estructuras M1 para postes, verificación, y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes, incluidos pernos de diámetro 25 mm, tuercas, contratuercas, arandelas y resto de materiales para su finalización, así como material de sellado especial para hormigón, para impermeabilizar su paso en la estructura, y capuchones de PVC de color negro con protección frente a condiciones atmosféricas, para inmovilización de tuerca y contratuercas en la parte superior de cada eje roscado. | PZA | 94
668 | T4.EE.02.01.01 | CAT1.1 | EP CAT 001 | Preparación y colocación de anclajes en estructuras M2 para postes, verificación, y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes, incluidos pernos de diámetro25 mm, tuercas, contratuercas, arandelas y resto de materiales para su finalización, así como material de sellado especial para hormigón, para impermeabilizar su paso en la estructura, y capuchones de PVC de color negro con protección frente a condiciones atmosféricas, para inmovilización de tuerca y contratuercas en la parte superior de cada eje roscado. | PZA | 1536
669 | T4.EE.02.01.01 | CAT1.2 | EP CAT 001 | Preparación y colocación de anclajes en estructuras M3 para postes, verificación, y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes, incluidos pernos de diámetro 30 mm, tuercas, contratuercas, arandelas y resto de materiales para su finalización, así como material de sellado especial para hormigón, para impermeabilizar su paso en la estructura, y capuchones de PVC de color negro con protección frente a condiciones atmosféricas, para inmovilización de tuerca y contratuercas en la parte superior de cada eje roscado. | PZA | 36
670 | T4.EE.02.01.01 | CAT1.3 | EP CAT 001 | Preparación y colocación de anclajes en estructuras M4 para postes, verificación, y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes, incluidos pernos de diámetro 36 mm, tuercas, contratuercas, arandelas y resto de materiales para su finalización, así como material de sellado especial para hormigón, para impermeabilizar su paso en la estructura, y capuchones de PVC de color negro con protección frente a condiciones atmosféricas, para inmovilización de tuerca y contratuercas en la parte superior de cada eje roscado. | PZA | 74
671 | T4.EE.02.01.01 | CAT1.4 | EP CAT 001 | Preparación y colocación de anclajes en estructuras A1 para anclajes de compensación, verificación, y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes, incluidos pernos de diámetro25 mm, tuercas, contratuercas, arandelas y resto de materiales para su finalización, así como material de sellado especial para hormigón, para impermeabilizar su paso en la estructura, y capuchones de PVC de color negro con protección frente a condiciones atmosféricas, para inmovilización de tuerca y contratuercas en la parte superior de cada eje roscado. | PZA | 406
672 | T4.EE.02.01.01 | CAT2 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d1 en desmonte, de dimensiones 0,9x1,45x1,64 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 152
673 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.1 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d3 en desmonte, de dimensiones 0,9x1,7x1,75 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 86
674 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.2 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d4 en desmonte, de dimensiones 0,9x2x1,8 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 6
675 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.3 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d5 en desmonte, de dimensiones 0,9x2,2x1,86 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 2
676 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.4 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d6 en desmonte, de dimensiones 1,2x2,2x2,59 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 3
677 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.5 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d7 en desmonte, de dimensiones 1,2x2,2x2,87 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 59
678 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.6 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo d8 en desmonte, de dimensiones 1,6x2,2x2,67 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 2
679 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.7 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r1 en desmonte, de dimensiones 1,1x1,95x1,0x1,18 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
680 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.8 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r3 en desmonte, de dimensiones 1,1x2,3x1,15x1,7 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
681 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.9 | EP CAT 02 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r4 en desmonte, de dimensiones 1,2x2,4x1,2x1,67 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
682 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.10 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r5 en desmonte, de dimensiones 1,2x2,3x1,1x1,80 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
683 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.11 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r6 en desmonte, de dimensiones 1,6x2,8x1,1x1,96 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
684 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.12 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r7 en desmonte, de dimensiones 1,6x3,2x1,2x1,80 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
685 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.13 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo r8 en desmonte, de dimensiones 1,6x3,2x1,4x1,96 m, para soporte de postes, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación. | PZA | 1
686 | T4.EE.02.01.01 | CAT2.14 | EP CAT 002 | Excavación y hormigonado con hormigón HA-25, para construcción de cimentación tipo C2 de anclaje del tiro de punto fijo, cable alimentador, o cable de retorno, de dimensiones 1,2x2,5x1,4 m, según los esfuerzos a soportar, totalmente acabada, incluyendo ejes roscados de anclaje embebidos según planos de detalle, y parte proporcional de arandelas, contratuercas y tuercas de nivelación, con su placa de anclaje en superficie de la misma, así como tirante de anclaje de poste a cimentación, y pequeño material necesario para su montaje y correcto anclaje. | PZA | 54
687 | T4.EE.02.01.01 | CAT3 | EP CAT 003 | Excavación y posterior relleno de zanaja para instalación de cable alimentador aislado 2x300 mm2, a una profundidad de 1 metro, y rejilla de aviso a 30 cm por encima de estos. | M | 150
T4.EE.02.01.02 | T4.EE.02.01.02 | T4.EE.02.01.02 |  | Postes y pórticos
688 | T4.EE.02.01.02 | CAT4 | EP CAT 004 | Suministro, traslado, y colocación de poste, de acero A42b galvanizado en caliente, del tipo HEB-200, en base a los planos de catenaria, y de 8,0 metros de altura, con placa de anclaje en la base soldada. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario, totalmente montado e instalado, tanto en cimentaciones de hormigón como en soporte especial (viaductos). | PZA | 1274
689 | T4.EE.02.01.02 | CAT4.1 | EP CAT 004 | Suministro, traslado, y colocación de poste, de acero A42b galvanizado en caliente del tipo HEB-220, en base a los planos de catenaria, con placa de anclaje en la base soldada. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario, totalmente montado e instalado, tanto en cimentaciones de hormigón como en soporte especial (viaductos). | PZA | 562
690 | T4.EE.02.01.02 | CAT4.2 | EP CAT 004 | Suministro, traslado, y colocación de poste, de acero A42b galvanizado en caliente del tipo HEB-240, en base a los planos de catenaria, y de 8,0 metros de altura, con placa de anclaje en la base soldada. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario, totalmente montado e instalado, tanto en cimentaciones de hormigón como en soporte especial (viaductos). | PZA | 68
691 | T4.EE.02.01.02 | CAT4.3 | EP CAT 004 | Suministro, traslado, y colocación de poste, de acero A42b galvanizado en caliente del tipo HEB-260, en base a los planos de catenaria, y de 8,0 metros de altura, con placa de anclaje en la base soldada. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario, totalmente montado e instalado, tanto en cimentaciones de hormigón como en soporte especial (viaductos). | PZA | 14
692 | T4.EE.02.01.02 | CAT4.4 | EP CAT 004 | Suministro, traslado, y colocación de poste, de acero A42b galvanizado en caliente del tipo HEB-280, en base a los planos de catenaria, y de 8,0 metros de altura, con placa de anclaje en la base soldada. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario, totalmente montado e instalado, tanto en cimentaciones de hormigón como en soporte especial (viaductos). | PZA | 13
693 | T4.EE.02.01.02 | CAT4.5 | EP CAT 004 | Suministro, traslado, y colocación de poste, de acero A42b galvanizado en caliente del tipo HEB-300, en base a los planos de catenaria, y de 10,5 metros de altura, con placa de anclaje en la base soldada. Ajuste de contraflecha de los postes, en caso de ser necesario, totalmente montado e instalado, tanto en cimentaciones de hormigón como en soporte especial (viaductos). | PZA | 130
694 | T4.EE.02.01.02 | CAT5 | EP CAT 005 | Suministro, traslado del material de los pórticos, y colocación de todos los elementos que constituyen el portico rígido de acero A42b galvanizado en caliente, con una luz de 9 a 12m, en base a los planos de catenaria, incluido parte proporcional de conjuntos de soporte del pórtico, a base de tirantes de anclaje de poste a pórtico, de acero de 72 mm2 como mínimo, totalmente montado e instalado. | PZA | 1
695 | T4.EE.02.01.02 | CAT5.1 | EP CAT 05 | Suministro, traslado del material de los pórticos, y colocación de todos los elementos que constituyen el portico rígido de acero A42b galvanizado en caliente, con una luz de 13 a 15m, en base a los planos de catenaria, incluido parte proporcional de conjuntos de soporte del pórtico, a base de tirantes de anclaje de poste a pórtico, de acero de 72 mm2 como mínimo, totalmente montado e instalado. | PZA | 1
696 | T4.EE.02.01.02 | CAT5.2 | EP CAT 05 | Suministro, traslado del material de los pórticos, y colocación de todos los elementos que constituyen el portico rígido de acero A42b galvanizado en caliente, con una luz de 15 a 18m, en base a los planos de catenaria, incluido parte proporcional de conjuntos de soporte del pórtico, a base de tirantes de anclaje de poste a pórtico, de acero de 72 mm2 como mínimo, totalmente montado e instalado. | PZA | 11
697 | T4.EE.02.01.02 | CAT5.3 | EP CAT 05 | Suministro, traslado del material de los pórticos, y colocación de todos los elementos que constituyen el portico rígido de acero A42b galvanizado en caliente, con una luz de 18 a 23m, en base a los planos de catenaria, incluido parte proporcional de conjuntos de soporte del pórtico, a base de tirantes de anclaje de poste a pórtico, de acero de 72 mm2 como mínimo, totalmente montado e instalado. | PZA | 28
698 | T4.EE.02.01.02 | CAT5.4 | EP CAT 05 | Suministro, traslado del material de los pórticos, y colocación de todos los elementos que constituyen el portico rígido de acero A42b galvanizado en caliente, con una luz de 23 a 34m, en base a los planos de catenaria, incluido parte proporcional de conjuntos de soporte del pórtico, a base de tirantes de anclaje de poste a pórtico, de acero de 72 mm2 como mínimo, totalmente montado e instalado. | PZA | 21
699 | T4.EE.02.01.02 | CAT5.5 | EP CAT 05 | Suministro, traslado del material de los pórticos, y colocación de todos los elementos que constituyen el portico rígido de acero A42b galvanizado en caliente, con una luz de 34 a 42m, en base a los planos de catenaria, incluido parte proporcional de conjuntos de soporte del pórtico, a base de tirantes de anclaje de poste a pórtico, de acero de 72 mm2 como mínimo, totalmente montado e instalado. | PZA | 1
700 | T4.EE.02.01.02 | CAT5.6 | EP CAT 05 | Suministro de portico de acero galvanizado de 9 m de luz y 12 metros de altura, para alimentacion eléctrica y puesta en paralelo en zonas neutras y subestaciones. | PZA | 3
T4.EE.02.01.03 | T4.EE.02.01.03 | T4.EE.02.01.03 |  | Equipos de catenaria
701 | T4.EE.02.01.03 | CAT6 | EP CAT 06 | Suministro y colocación de ménsula de acero, soportada en poste o suspensión de pórtico, conforme al proyecto de catenaria, incluido parte proporcional de soporte, y aisladores de 25 kV cerámicos, con parte proporcional de pequeño material para su acabado, así como medidas de su geometría final dentro de los parámetros de tolerancia de construcción. Asimismo la partida incluye el coste de premontaje en taller, para asegurar el correcto dimensionado de cada conjunto. El tubo superior tendrá un diámetro de 28 mm, el tubo estabilizador de atirantado tendrá un diámetro de 38 mm, y el tubo puntal-soporte un diámetro de 49 mm, con espesores entre 2,6 y 4 mm, según las longitudes de la ménsula. | PZA | 1234
702 | T4.EE.02.01.03 | CAT6.1 | EP CAT 06 | Suministro y colocación de mensula doble de acero, soportada en poste o suspensión de pórtico, conforme al proyecto de catenaria, incluido parte proporcional de soporte, y aisladores de 25 kV cerámicos, con parte proporcional de pequeño material para su acabado, así como medidas de su geometría final dentro de los parámetros de tolerancia de construcción. Asimismo la partida incluye el coste de premontaje en taller, para asegurar el correcto dimensionado de cada conjunto. El tubo superior tendrá un diámetro de 28 mm, el tubo estabilizador de atirantado tendrá un diámetro de 38 mm, y el tubo puntal-soporte un diámetro de 49 mm, con espesores entre 2,6 y 4 mm, según las longitudes de la ménsula. | PZA | 431
703 | T4.EE.02.01.03 | CAT6.2 | EP CAT 06 | Suministro y colocación de mensula triple de acero, soportada en poste o suspensión de pórtico, conforme al proyecto de catenaria, incluido parte proporcional de soporte, y aisladores de 25 kV cerámicos, con parte proporcional de pequeño material para su acabado, así como medidas de su geometría final dentro de los parámetros de tolerancia de construcción. Asimismo la partida incluye el coste de premontaje en taller, para asegurar el correcto dimensionado de cada conjunto. El tubo superior tendrá un diámetro de 28 mm, el tubo estabilizador de atirantado tendrá un diámetro de 38 mm, y el tubo puntal-soporte un diámetro de 49 mm, con espesores entre 2,6 y 4 mm, según las longitudes de la ménsula. | PZA | 13
704 | T4.EE.02.01.03 | CAT7 | EP CAT 07 | Suministro e instalación de soporte de ménsula en pórtico rígido, de acero A42b galvanizado en caliente, incluido parte proporcional de elementos de sujeción (ejes roscados, tuercas, arandelas, de acero inoxidable, y perfiles angulares de 6x6x60 mm de acero A42b galvanizado en caliente | PZA | 114
705 | T4.EE.02.01.03 | CAT8 | EP CAT 08 | Suministro e instalación y ajuste de los aparatos de regulación de la tensión de acuerdo al proyecto de catenaria, con relación de transformación 1/5, mediante conjunto formado por 5 poleas de transformación, con sus ejes alineados en la misma horizontal, y pieza de anclaje pivotable, incluido parte proporcional de material de anclaje (pequeña tornillería y angulares de anclaje de 6x6x60 mm de acero A42b galvanizado en caliente | PZA | 273
706 | T4.EE.02.01.03 | CAT8.1 | EP CAT 08 | Suministro e instalación y ajuste de los anclajes sin regulación de acuerdo al proyecto de catenaria, incluido parte proporcional de material de anclaje (pequeña tornillería y angulares de anclaje de 6x6x60 mm de acero A42b galvanizado en caliente | PZA | 31
707 | T4.EE.02.01.03 | CAT9 | EP CAT 09 | Ajuste de las catenarias en los cambios de vía, con suministro y montaje de aguja aerea tangencial, entre dos catenarias de vía general y vía desviada, con conexiones eléctricas mediante 2 cables conductores de cobre de 95 mm2 y grifas de conexión, totalmente montada y en servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. | PZA | 77
708 | T4.EE.02.01.03 | CAT10 | EP CAT 010 | Suministro, instalación y ajuste de conjunto de punto fijo de catenaria, incluyendo grifas de conexión con cable portador, cable de bronze de 70 mm2, aisladores de 25 kV, y pequeño material de tornillería de acero inoxidable y angulares de arriendo de 6x6x60 mm de acero galvanizado en caliente | PZA | 195
T4.EE.02.01.04 | T4.EE.02.01.04 | T4.EE.02.01.04 |  | Equipos de catenaria
709 | T4.EE.02.01.04 | CAT11 | EP CAT 011 | Suministro de materiales y montaje de catenaria de vía general dotada de cable portador de BzII 70 (composición 37 hilos de 1,5 mm2, sección 65,38 mm², peso 0,605 kg/m, diámetro 10,5 mm, carga de rotura 3.864 kg, tensión mecánica 1.200 kg, resistividad 3,0205 ?10-6/cm), hilo de contacto de cobre duro de 107 mm2 (sección 107 mm², diámetro 12,24 mm, peso 0,95 kg/m, carga de rotura 3.830 kg, coeficiente de dilatación 17 x 10-6, tensión mecánica 1.000 kg, resistividad 1,7593 ?10-6/cm, y conjunto de distanciadores de 25 mm2 de cobre, con sus correspondientes grifas de conexión. Incluye el suministro de todos los materiales, así como su transporte a pie de obra. Totalmente montado y terminado | M | 159143.3
710 | T4.EE.02.01.04 | CAT12 | EP CAT 012 | Suministro, tendido y conexionado de cable alimentador de cobre electrolítico de 2x300 mm2, incluyendo aisladores de 25 kV de aislamiento, y crucetas de anclaje a poste para su sustentación de acero A42b galvanizado en caliente, así como pequeño material necesario como tornillería para su conexión y completo acabado. | M | 25600
711 | T4.EE.02.01.04 | CAT13 | EP CAT 013 | Suministro, tendido y conexionado de cable alimentador de cobre electrolítico de 400 mm2, incluyendo aisladores de 25 kV de aislamiento, y crucetas de anclaje a poste para su sustentación de acero A42b galvanizado en caliente, así como pequeño material necesario como tornillería para su completo acabado. | M | 114500
712 | T4.EE.02.01.04 | CAT14 | EP CAT 014 | Suministro, tendido y conexionado de cable de retorno con tendido aéreo, de 93 mm2 de aluminio, y alma de acero (material aluminio con 12 hilos de 2,5 mm2 y acero con 7 hilos de 2,5 mm2, sección total de 93,3 mm², sección de aluminio 58,9 mm2, sección de acero 34,34 mm2, diámetro de 12,5 mm, resistencia eléctrica 2,8264 ?10-6/cm, peso 0,445 kg/m, y resistencia mecánica 49,5 kN), soportado en los postes mediante grapa incluida de acero galvanizado, totalmente instalado. | M | 125585
T4.EE.02.01.05 | T4.EE.02.01.05 | T4.EE.02.01.05 |  | Sistema de puesta a tierra
713 | T4.EE.02.01.05 | CAT15 | EP CAT 015 | Suministro, tendido y conexionado de cable de tierra enterrado (CdTE), tendido en plataforma con hasta 1 metro de profundidad, o en interior de bandeja en zona de viaducto de 50 mm2 de cobre electrolítico trenzado, totalmente instalado, incluido derivación de 50 mm2 para unión a postes de catenaria. | M | 124500
714 | T4.EE.02.01.05 | CAT16 | EP CAT 016 | Suministro de cable de cobre electrolítico aislado de 50 mm2 de sección para unión de carril con poste, incluido parte proporcional de pequeño material para su conexión | M | 1430
715 | T4.EE.02.01.05 | CAT17 | EP CAT 017 | Suministro, tendido y conexionado de conjunto de conexión con cable de cobre aislado de 95 mm2 de sección y unión a carril y a barra de negativos de subestación de tracción, incluido parte proporcional de pequeño material para su conexión | M | 400
716 | T4.EE.02.01.05 | CAT18 | EP CAT 018 | Suministro, tendido y conexionado de conjunto de puesta a tierra de estructuras metálicas totalmente montado y en servicio, mediante cable aislado de cobre electrolítico de 50 mm2 de sección. | M | 13250
T4.EE.02.01.06 | T4.EE.02.01.06 | T4.EE.02.01.06 |  | Protecciones y señalización
717 | T4.EE.02.01.06 | CAT19 | EP CAT 019 | Suministro e instalación de conexión entre carriles, mediante cable de cobre electrolítico aislado de 50 mm2, conectado a carril mediante terminal de pala y tornillería incluida en la partida | PZA | 40
718 | T4.EE.02.01.06 | CAT20 | EP CAT 20 | Suministro, instalación y conexión de autovalvulas de 29 kV de aislamiento, incluido conductores de conexión a catenaria y a cable de tierra enterrado mediante cable de bajada de cobre de 70 mm2 de cobre electrolítico aislado, además de incluir grifas de conexión y pequeño material para tu completo acabado. | PZA | 10
719 | T4.EE.02.01.06 | CAT21 | EP CAT 21 | Suministro e instalación de señales de seguridad y/o protección, a base de placas de acero inoxidable | PZA | 2051
720 | T4.EE.02.01.06 | CAT22 | EP CAT 22 | Suministro e instalación de visera de protección de acero galvanizado, con placa de 2 mm de espesor, y anclada a boca de túnel, mediante tirantes de acero galvanizado de 14 mm de diámetro y fijaciones de seguridad (anclajes químicos) | PZA | 4
T4.EE.02.01.07 | T4.EE.02.01.07 | T4.EE.02.01.07 |  | Alimentaciones y conexiones
721 | T4.EE.02.01.07 | CAT23 | EP CAT 23 | Suministro de materiales puestos en obra y montaje de aislador de sección para catenaria de 25 kV (80 km/h), suministrando todos los materiales necesarios, así como el propio aislador de sección, incluyendo su transporte a pie de obra, totalmente montado y terminado. | PZA | 41
722 | T4.EE.02.01.07 | CAT24 | EP CAT 24 | Suministro, instalación y conexión del cable alimentador a la catenaria, mediante cable de derivación de cobre eléctrolítico de 400 m2, y parte proporcional de grifas de compresión, y pequeño material, para su completo acabado. | PZA | 169
723 | T4.EE.02.01.07 | CAT25 | EP CAT 25 | Suministro, tendido y conexionado de cable de señalización híbrido formado por dos fibras ópticas multimodo y dos conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, aislado mediante cubierta no propagadora de la llama tipo XLP 0,6/1kv y destinado a la alimentación y las comunicaciones del dispositivo periférico a instalar en el interior del motor del seccionador de catenaria o consumidores, en el ámbito de un nodo de campo tipo A | M | 63800
724 | T4.EE.02.01.07 | CAT26 | EP CAT 26 | Empalme mediante la técnica por fusión para unir los extremos de dos fibras ópticas dando continuidad a la luz. Esta partida incluye suministro, montaje, instalación, conexionado, materiales auxiliares, puesta en servicio y la entrega en perfecto estado de funcionamiento, de las fibras ópticas y elementos de esta partida, según la memoria, el pptp y planos, así como los procedimientos y esquemas de instalación y especificaciones de los empalmes. | PZA | 64
725 | T4.EE.02.01.07 | CAT27 | EP CAT 27 | Empalme termorretráctil relleno para cable antirroedores de 2x2,5 mm². Esta partida incluye suministro, montaje, instalación, conexionado, materiales auxiliares, puesta en servicio y la entrega en perfecto estado de funcionamiento, de los empalmes y elementos de esta partida, según la memoria, el pptp y planos, así como los procedimientos de instalación y especificacciones de los empalmes. | PZA | 64
726 | T4.EE.02.01.07 | CAT28 | EP CAT 28 | Suministro e instalación de seccionadores unipolares, de apertura en carga, con aislamiento eléctrico, con aislamiento 25 kVca, motorizados y telemandados, incluyendo todos los elementos del conjunto así como timomería y resto de elementos de sujeción al poste, totalmente montado e instalado. | PZA | 31
727 | T4.EE.02.01.07 | CAT29 | EP CAT 29 | Suministro y montaje de conjunto de seccionador de puesta a tierra con mando manual, totalmente instalado. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. | PZA | 47
T4.EE.02.01.08 | T4.EE.02.01.08 | T4.EE.02.01.08 |  | Seccionamientos
728 | T4.EE.02.01.08 | CAT30 | EP CAT 030 | Suministro, instalación y ajuste de seccionamiento mecánicos o de lámina de aire, incluyendo parte proporcional si lo hubiera de conexiones eléctricas mediante 2 cables de 95 mm2 de cobre electrolítico | PZA | 101
729 | T4.EE.02.01.08 | CAT31 | EP CAT 031 | Suministro, instalación y ajuste de zona neutra de catenaria, realizada a base de elevaciones de los hilos de contacto | PZA | 6
730 | T4.EE.02.01.08 | CAT32 | EP CAT 032 | Suministro, instalación y ajuste de aislador de sección, con aislamiento para 25 kV, con deflectores asimétricos, y de alta intensidad (160 km/h) | PZA | 13
T4.EE.02.01.09 | T4.EE.02.01.09 | T4.EE.02.01.09 |  | Riendas y anclajes
731 | T4.EE.02.01.09 | CAT33 | EP CAT 033 | Suministro e instalación del conjunto completo de riendas y anclajes de los conductores de catenaria, incluyendo todo el material necesario para su anclaje mediante balancín de conexión para anclaje conjunto de cable portador e hilo de contacto, aislador de 25 kV, y resto de material necesario (ejes roscados, tuercas, contratuercas, arandelas y perfiles de 60x6x6 mm), y cable de acero inoxidable de diámetro 105 mm2 para la cola de anclaje | PZA | 300
732 | T4.EE.02.01.09 | CAT34 | EP CAT 034 | Suministro e instalación del conjunto completo de riendas y anclajes del cable alimentador, incluyendo todo el material necesario para su anclaje mediante balancín de conexión para anclaje conjunto de cable portador e hilo de contacto, aislador de 25 kV, y resto de material necesario (ejes roscados, tuercas, contratuercas, arandelas y perfiles de 60x6x6 mm) | PZA | 90
733 | T4.EE.02.01.09 | CAT35 | EP CAT 035 | Suministro e instalación del conjunto completo de riendas y anclajes del cable de retorno, incluyendo todo el material necesario para su anclaje mediante balancín de conexión para anclaje conjunto de cable portador e hilo de contacto, aislador de 25 kV, y resto de material necesario (ejes roscados, tuercas, contratuercas, arandelas y perfiles de 60x6x6 mm) | PZA | 90
T4.EE.02.02 | T4.EE.02.02 | T4.EE.02.02 |  | CATENARIA RIGIDA
T4.EE.02.02.01 | T4.EE.02.02.01 | T4.EE.02.02.01 |  | Anclajes
734 | T4.EE.02.02.01 | CAT36 | EP CAT 036 | Marcado topográfico, verificación de marcaje, preparación y colocación de anclajes, verificación y corrección en caso necesario de la posición de los anclajes | PZA | 1034
735 | T4.EE.02.02.01 | CAT37 | EP CAT 037 | Suministro y traslado de soportes, colocación en base a los planos de catenaria. Instalación de los aisladores con la brida deslizante en los soportes | PZA | 1034
736 | T4.EE.02.02.01 | CAT38 | EP CAT 038 | Suministro y traslado del material del conjunto completo de las ménsulas amortiguadas, y colocación en base a los planos de catenaria. Vestido de los porticos incluye herrajes, aisladores y bridas de suspensión. | PZA | 1034
T4.EE.02.02.02 | T4.EE.02.02.02 | T4.EE.02.02.02 |  | Equipos de catenaria
737 | T4.EE.02.02.02 | CAT39 | EP CAT 039 | Suministro e instalación de las bridas de unión entre rieles conductores, apretando los tornillo con el torque especificado por el fabricante, verificando la correcta alineación de los perfiles unidos. | PZA | 1034
738 | T4.EE.02.02.02 | CAT40 | EP CAT 004 | Suministro y colocación de las bridas de conexión de acuerdo al proyecto de catenaria. | PZA | 4
739 | T4.EE.02.02.02 | CAT41 | EP CAT 41 | Suministro y colocación de las bridas de conexión de puesta a tierra en catenaria rígida. | PZA | 4
740 | T4.EE.02.02.02 | CAT42 | EP CAT 42 | Suministro e instalación de punto fijo a la mitad de un canton de catenaria rígida, incluyendo la pieza de retención del riel conductor, y las colas de anclaje mediante cable de bronze de 70 mm2, aisladores de 25 kV y resto de material necesario para su anclaje en bóveda, así como anclajes químicos | PZA | 38
741 | T4.EE.02.02.02 | CAT43 | EP CAT 43 | Suministro e instalación de los componentes de la transición de catenaria rígida a flexible conforme al proyecto de catenaria, incluyendo riel de transición, grifas de compresión, aisladores y conjunto de retención, y pequeño material para el acabado de su montaje | PZA | 4
742 | T4.EE.02.02.02 | CAT44 | EP CAT 44 | Se le solicitará al proveedor de la catenaria rígida el herramental adecuado para la correcta instalación de la catenaria rígida: Carro de montaje del hilo de contacto en el perfil de catenaria, útil de taladro, util de corte y bomba de engrase y manguito de aplicación. | PZA | 1
T4.EE.02.02.03 | T4.EE.02.02.03 | T4.EE.02.02.03 |  | Conductores de catenaria
743 | T4.EE.02.02.03 | CAT45 | EP CAT 45 | Suministro, traslado e instalación del hilo de contacto y tendido del hilo de contacto incluyendo la grasa contactal para su correcto funcionamiento. | M | 10000
744 | T4.EE.02.02.03 | CAT46 | EP CAT 46 | Suministro e instalación del riel conductor, con sus placas de unión. Instalación de puntos fijos a la mitad de los cantones. Instalación del perfil en la zona de traslape con la catenaria flexible de acuerdo al proyecto ejecutivo. | PZA | 1034
T4.EE.02.02.04 | T4.EE.02.02.04 | T4.EE.02.02.04 |  | Protecciones y señalización
745 | T4.EE.02.02.04 | CAT47 | EP CAT 47 | Suministro e instalación de conexión eléctrica entre rieles mediante dos cables de cobre electrolítico de 95 mm2, incluidas piezas de conexión en ambos rieles | PZA | 38
T4.EE.02.02.05 | T4.EE.02.02.05 | T4.EE.02.02.05 |  | Alimentaciones y conexiones
746 | T4.EE.02.02.05 | CAT49 | EP CAT 49 | Suministro, instalación y ajuste de junta de dilatación | PZA | 38
747 | T4.EE.02.02.05 | CAT50 | EP CAT 50 | Suministro e instalación y conexión del cable alimentador a los conductores de catenaria | PZA | 4
T4.EE.02.03 | T4.EE.02.03 | T4.EE.02.03 |  | CALEFACCIÓN DE AGUJAS
T4.EE.02.03.01 | T4.EE.02.03.01 | T4.EE.02.03.01 |  | Cableado
748 | T4.EE.02.03.01 | CAT51 | EP CAT 51 | Suministro e instalación de cable armado flexible 3x6 calibre AWG XLP 0.6/1 kV, incluida parte proporcional de conexiones, y pequeño material para su correcta terminación, presentado resistencia a la humedad y retardante a la llama, soportando temperaturas 90°C en locales secos y mojados, 130°C en condiciones de sobrecarga, y 250°C en condiciones de cortocircuito. | M | 1200
749 | T4.EE.02.03.01 | CAT51.1 | EP CAT 51 | Suministro e instalación de cable armado flexible 2x12 calibre AWG XLP 0.6/1 kV, incluida parte proporcional de conexiones, y pequeño material para su correcta terminación, presentado resistencia a la humedad y retardante a la llama, soportando temperaturas 90°C en locales secos y mojados, 130°C en condiciones de sobrecarga, y 250°C en condiciones de cortocircuito. | M | 160
750 | T4.EE.02.03.01 | CAT51.2 | EP CAT 51 | Suministro e instalación de cable armado flexible 2x16 calibre AWG XLP 0.6/1 kV, incluida parte proporcional de conexiones, y pequeño material para su correcta terminación, presentado resistencia a la humedad y retardante a la llama, soportando temperaturas 90°C en locales secos y mojados, 130°C en condiciones de sobrecarga, y 250°C en condiciones de cortocircuito. | M | 80
751 | T4.EE.02.03.01 | CAT51.3 | EP CAT 51 | Suministro e instalación de cable armado flexible 4x16 calibre AWG XLP 0.6/1 kV, incluida parte proporcional de conexiones, y pequeño material para su correcta terminación, presentado resistencia a la humedad y retardante a la llama, soportando temperaturas 90°C en locales secos y mojados, 130°C en condiciones de sobrecarga, y 250°C en condiciones de cortocircuito. | M | 180
752 | T4.EE.02.03.01 | CAT52 | EP CAT 52 | Suministro e instalación de tubo de acero inoxidable rígido métrica 63, con superficie protegida contra la corrosión | M | 48
T4.EE.02.03.02 | T4.EE.02.03.02 | T4.EE.02.03.02 |  | Cuadros
753 | T4.EE.02.03.02 | CAT53 | EP CAT 53 | Suministro e instalación de armario de control para calefacción de agujas, tipo R0 y herrajes de soporte. El armario será de poliéster, de 1000x2000x450mm, con un peso de 40 kg, y un grado de protección: IP-54. El desconectador general tendrá una tensión Nominal de 277V y accionamiento manual, interruptores magnetotérmicos montados sobre carril DIN, contactores de líneas, PLC de control (1CPU 64k RAM, 2MB,1MB+, 1 Bastidor primario DTA200, 1 Bastidor secundario DTA201, 4 módulos entradas DEP256, 2 módulos 8E/S, DAP250 y 1 módulo 4 E/A, ADU256), detector de hielo y nieve (rango temperatura entre -20ºC y +50 ºC), y detector de fugas y medidas. Dispondrá de la posibilidad de gobierno del sistema desde los siguientes puntos: desde el propio armario de control, desde el Puesto Central de Telemando, y desde el mando Local de la S/E que alimenta ese punto. Finalmente, el sistema quedará preparado para poder ser comunicado mediante fibra óptica o cable, (Red Modbus o Modbusplus) hasta la conexión con el sistema de telemando. | PZA | 4
754 | T4.EE.02.03.02 | CAT54 | EP CAT 54 | Suministro e instalación de armario intermedio para protección y distribución de calefacción de agujas, tipo RX, Suministro, instalación y conexionado de armario de poliéster, de 1000x2000x450mm, peso 40 kg, y grado de protección IP-54, desconectador general para tensión nominal de 277 V, y accionamiento manual, con interruptores magnetotérmicos de 277V, y calibre necesario según consumo, totalmente montado sobre carril DIN. | PZA | 8
T4.EE.02.03.03 | T4.EE.02.03.03 | T4.EE.02.03.03 |  | Calefactores
755 | T4.EE.02.03.03 | CAT55 | EP CAT 55 | Suministro e instalación de tubo calefactor de 1150 mm de cabezal recto (traviesas huecas) | PZA | 16
756 | T4.EE.02.03.03 | CAT55.1 | EP CAT 55 | Suministro e instalación de tubo calefactor de 6200 mm cabezal a 180º | PZA | 16
T4.EE.02.03.04 | T4.EE.02.03.04 | T4.EE.02.03.04 |  | Obra civil
757 | T4.EE.02.03.04 | CAT56 | EP CAT 56 | Suministro/construcción de plataforma equipotencial frente a poste mediante rejilla metálica aislada y macizo de hormigón en masa, según planos de proyecto | PZA | 68
T4.EE.02.03.05 | T4.EE.02.03.05 | T4.EE.02.03.05 |  | PUESTA EN MARCHA Y REFACCIONES
758 | T4.EE.02.03.05 | CAT57 | EP CAT 57 | Pruebas y puesta en marcha integral de catenaria, telemando y calefacciones de aguja | PZA | 1
759 | T4.EE.02.03.05 | CAT58 | EP CAT 58 | Suministro de un lote de refacciones de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA | 1
T4.EE.02.04 | T4.EE.02.04 | T4.EE.02.04 |  | CONCEPTOS GENERALES
T4.EE.02.04.01 | T4.EE.02.04.01 | T4.EE.02.04.01 |  | LEGALIZACIÓN INSTALACIONES
760 | T4.EE.02.04.01 | TRA 270 | EP TRA 270 | Legalización de todas las instalaciones | PZA | 1
T4.EE.02.04.02 | T4.EE.02.04.02 | T4.EE.02.04.02 |  | FORMACIÓN OPERADOR
761 | T4.EE.02.04.02 | TRA 269 | EP TRA 269 | Formación de los técnicos y operarios responsables de la operación de la línea ferroviaria | PZA | 1
T4.EE.02.04.03 | T4.EE.02.04.03 | T4.EE.02.04.03 |  | MEDIDAS PROTECTORAS EMC
762 | T4.EE.02.04.03 | CAT59 | EP CAT 59 | Medidas correctoras ante los elevados campos magnéticos generadors por CFE | PZA | 1
T4.EE.03 | T4.EE.03 | T4.EE.03 |  | TRACCIÓN
T4.EE.03.07 | T4.EE.03.07 | T4.EE.03.07 |  | EQUIPOS Y APARAMENTA ELÉCTRICA
T4.EE.03.07.01 | T4.EE.03.07.01 | T4.EE.03.07.01 |  | EQUIPOS 230 kV
763 | T4.EE.03.07.01 | TRA 100 | EP TRA 100 | Suministro y montaje de terminal aire-cable, de tensión de servicio 230 kV, de 500 A corriente nominal y 50 kA de corriente de cortocircuito, en intemperie, con envolvente aislante exterior en porcelana marrón o polimérica. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a piedeobra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 6
764 | T4.EE.03.07.01 | TRA 101 | EP TRA 101 | Suministro y montaje de cuchilla desconectadora tripolar rotativo de tres columnas, con doble seccionamiento, de 230 kV de tensión asignada, 1,250 A de corriente nominal y corriente límite térmica (1 s) 50 kA, equipado con una cuchilla de p.a.t. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. " | PZA. | 4
765 | T4.EE.03.07.01 | TRA 102 | EP TRA 102 | Suministro y montaje de interruptor de potencia bipolar en SF6, de tensión asignada 230 kV, corriente nominal 2,000 A, corriente límite térmica (1 s) 50 kA. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 4
766 | T4.EE.03.07.01 | TRA 103 | EP TRA 103 | Suministro y montaje de transformador de potencial inductivo de 230 kV y relación de transformación 138,000/115 V, de intemperie, con doble devanado secundario, uno para medición fiscal y otro para control de medida. Se conectará entre fase y tierra y dispondrá de circuito inductivo antirresonante, aislamiento en aceite. Devanados Secundarios de potencia: 100 VA, clase de exactitud: CL 0,2, para ambos secundarios. Factor de sobretensión 1,2 Un y 1,5 Un (30s). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 8
767 | T4.EE.03.07.01 | TRA 104 | EP TRA 104 | Suministro y montaje de transformador de potencial inductivo de 230 kV relación de transformación 138,000/115 V, de intemperie, con dos devanados secundarios para protección, clase y potencia de exactitud 0.3 WXYZ, en conexión fase tierra con circuito antirresonante y aislamiento en aceite. Factor de sobretensión 1,2 Un y 1,5 Un (30s). Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 8
768 | T4.EE.03.07.01 | TRA 105 | EP TRA 105 | Suministro y montaje de transformador de corriente de tensión de servicio 230 kV y relación de transformación 200/5-5 A, con doble devanado secundario, uno para medición fiscal y otro para control de potencia. Ambos secundarios de potencia: 30 VA y clase de exactitud: CL 0,2S. Instalación intemperie, servicio continuo, aislamiento papel aceite. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 8
769 | T4.EE.03.07.01 | TRA 106 | EP TRA 106 | Suministro y montaje de transformador de corriente de tensión de servicio 230 kV y relación de transformación 1,500 / 5-5-5-5 a corriente límite térmica (1 s) 50 kA, con cuatro devanados secundarios para protección. Instalación intemperie servicio continuo, aislamiento papel - aceite, frecuencia 60 Hz, número de secundarios 4, potencia y clase de exactitud para cada secundario: 10P20 y 100 VA. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 8
770 | T4.EE.03.07.01 | TRA 107 | EP TRA 107 | Suministro y montaje de cadena de aisladores con 230 kV de tensión nominal, con aislador tipo E-160p, paso 170 mm, diámetro 320 mm y línea de fuga 545 mm, ejecución en intemperie en disposición horizontal. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 24
771 | T4.EE.03.07.01 | TRA 108 | EP TRA 108 | Suministro y montaje de apartarrayos de óxido de zinc (ZnO), de tensión de servicio 230 kV, tensión asignada 192 kV y corriente de descarga 10 kA, en intemperie, con envolvente aislante exterior en porcelana marrón o polimérica. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares; regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 8
772 | T4.EE.03.07.01 | TRA 109 | EP TRA 109 | Suministro y montaje de transformador de tracción bifásico, relación de transformación 230 + -8%/27,5, provisto de regulador en carga del +/-8% en el lado A.T. , de 65 MVA de potencia, arrollamiento secundario dispuesto en capas, de intemperie, aislamiento en aceite, frecuencia 60 Hz, servicio continuo, refrigeración ONAN /ONAF1/ONAF2. incluye siministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. Opcionalmente el sistema de refrigeración podrá ser ONAN/ONAF1/ONAF2, con potencias 36/48/65 MVA. | PZA. | 4
T4.EE.03.07.02 | T4.EE.03.07.02 | T4.EE.03.07.02 |  | EQUIPOS 27.5 kV
773 | T4.EE.03.07.02 | TRA 111 | EP TRA 111 | Suministro, y montaje de la cabina monofásica metálica de 27.5 kV encapsulada en aislamiento de SF6, tensión máxima de servicio 36 kV y corte en SF6 para control y protección de transformador de 65 MVA en el edificio de control de subestación y de ejecución interior. Provista de interruptor de 2,500 A y 31.5 kA, un transformador de potencial 27,5/0,110-0,110 kV de S1: 25 VA clase 0,5 y S2: 25 VA clase 3P, un transformador de corriente toroidal 2,000-1,000/5-5-5-5 A de S1: 10 VA 5P20, S2: 20 VA 10P10, S3: 30 VA clase 0,5 y S4: 10 VA 5P20 y un seccionador monopolar lado barras con cuchillas de p.a.t. lado transformador de potencia | PZA. | 4
774 | T4.EE.03.07.02 | TRA 112 | EP TRA 112 | Suministro, y montaje de la cabina monofásica metálica de 27.5 kV encapsulada en aislamiento de SF6, tensión máxima de servicio 36 kV y corte en SF6 para protección de salida a catenaria en el edificio de control de subestación y de ejecución interior. Provista de interruptor de 2,500 A y 31.5 kA, un transformador de potencial 27,5/0,110-0,110 kV de S1: 25 VA clase 0,5 y S2: 25 VA clase 3P, un transformador de corriente toroidal 2,000-1,000/5-5 A de S1: 15 VA 5P20, S2: 30 VA clase 0,5 y un seccionador monopolar lado barras con cuchillas de p.a.t. lado transformador de potencia. | PZA. | 9
775 | T4.EE.03.07.02 | TRA 113 | EP TRA 113 | Suministro, y montaje de la cabina monofásica metálica de 27.5 kV encapsulada en aislamiento de SF6, tensión máxima de servicio 36 kV y corte en SF6 para control y protección de un acoplamiento y seccionamiento del embarrado de 27.5 kV en el edificio de control de subestación y de ejecución interior. Provista de interruptor de 2,500 A y 31.5 kA, un transformador de potencial 27,5/0,110-0,110 kV de S1: 25 VA clase 0,5 y S2: 25 VA clase 3P y dos seccionadores monopolares lado barras con cuchillas de p.a.t. lado transformador de potencia | PZA. | 2
776 | T4.EE.03.07.02 | TRA 114 | EP TRA 114 | Suministro e instalación de cabina monofásica bajo envolvente metálica, hasta 36 kV encapsulada en aislamiento de SF6 para remonte de cable de simple barra, de llegada directa, dotada con un seccionador de tres posiciones (abierto-cerrado-tierra). | PZA. | 4
777 | T4.EE.03.07.02 | TRA 115 | EP TRA 115 | Suministro e instalación de cabina monofásica bajo envolvente metálica, hasta 36 kV encapsulada en aislamiento de SF6 para seccionamiento y protección del transformador de servicios auxiliares de simple barra, compuesta por ruptofusible y seccionador de apertura en carga con doble seccionador de p.a.t., antes y después del fusible. | PZA. | 4
778 | T4.EE.03.07.02 | TRA 116 | EP TRA 116 | Suministro y montaje de armario barra cero en subestación de tracción con transformadores de 65 MVA. Estará compuesto por un armario, pletinas de cobre y transformadores de corriente para distinción de las intensidades que vienen desde la tierra y la vía. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 2
779 | T4.EE.03.07.02 | TRA 117 | EP TRA 117 | Suministro e instalación de un aislador de tensión de servicio 27.5 kV y envoltura exterior en porcelana tipo C6. De ejecución en intemperie en disposición vertical. . Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 48
780 | T4.EE.03.07.02 | TRA 118 | EP TRA 118 | Suministro y montaje de botella terminal con tecnología retráctil en frío, tensión de servicio 27.5 kV. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Instalación intemperie/interior. Totalmente colocado y terminado | PZA. | 16
781 | T4.EE.03.07.02 | TRA 119 | EP TRA 119 | Suministro e instalación de una cuchilla desconectadora de tensión de servicio 27.5 kV de intemperie con mando motorizado y accionamiento con transmisión vertical.La cuchilla desconectadora irá en los pórticos de salida a catenaria de la subestación. Se ubicará sobre estructura metálica en el lugar representado en los planos del proyecto. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 9
782 | T4.EE.03.07.02 | TRA 120 | EP TRA 120 | Suministro e instalación de apartarrayos de óxido de zinc (ZnO) para una tensión asignada de 45 kV e intensidad de descarga 40 kV. Incluye material auxiliar para instalación y montaje del apartarrayos, contador de descargas y conexión con la red de tierras. . Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 13
T4.EE.03.07.03 | T4.EE.03.07.03 | T4.EE.03.07.03 |  | SERVICIOS AUXILIARES
783 | T4.EE.03.07.03 | TRA 201 | EP TRA 201 | Suministro y montaje de transformador monofásico seco de 250 kVA para alimentación de servicios auxiliares de relación de transformación 27,5 / 0,277 kV, conexión LiO. Tensión de cortocircuito 6%. incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. Condiciones de trabajo diurno. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
784 | T4.EE.03.07.03 | TRA 202 | EP TRA 202 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 277 V en conexión delta y tensión en el secundario de 277/127 V, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
785 | T4.EE.03.07.03 | TRA 203 | EP TRA 203 | Suministro y montaje de equipo rectificador - batería en instalación redundante 277 VCA/125 VCC, incluyendo 2 grupos de baterías de níquel - cadmio de tensión nominal de salida en trabajo de 125 VCC, con intensidad asignada al rectificador de 140 A, con 94 baterías cada grupo y capacidad nominal de 300 Ah. Incluye inversor 3 kV, suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. Condiciones de trabajo diurno. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
786 | T4.EE.03.07.03 | TRA 204 | EP TRA 204 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 1, catalogo con bus de cobre de hasta 1200A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. Se preverá la conexión con grupo electrógeno. | PZA. | 4
787 | T4.EE.03.07.03 | TRA 204.1 | EP TRA 204 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 2, con bus de cobre de hasta 400A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
788 | T4.EE.03.07.03 | TRA 205 | EP TRA 205 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Tablero de Transferencia Automática ASCO, Operación en Transicion Cerrada, Corriente Nominal 400 Amperes, con Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP(Accesorio 72E) y medidor de parámetros eléctricos Power Manager XP conectado en el lado carga (Accesorio 85L), acabado en color gris ANSI 61, Gabinete NEMA 1, fabricado conforme a Norma UL-1008, marca ASCO Power Technologies o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas previas a la puesta en marcha, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
789 | T4.EE.03.07.03 | TRA 206 | EP TRA 206 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", bus de cobre de 400 A, kit de tierra física y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
790 | T4.EE.03.07.03 | TRA 206.1 | EP TRA 206 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", bus de cobre de 125 A, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 6
791 | T4.EE.03.07.03 | TRA 207 | EP TRA 207 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnético principal tipo QOB, kit de tierra física y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
792 | T4.EE.03.07.03 | TRA 207.1 | EP TRA 207 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnético principal tipo QOB, kit de tierra física y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El equipo debe estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T4.EE.03.07.04 | T4.EE.03.07.04 | T4.EE.03.07.04 |  | MEDIDA DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA
793 | T4.EE.03.07.04 | TRA 171 | EP TRA 171 | Suministro, montaje y conexionado del sistema de control de la calidad de la energía en subestación de tracción, que incluye armario, 6 equipos de medida, equipos de comunicaciones. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 2
T4.EE.03.07.05 | T4.EE.03.07.05 | T4.EE.03.07.05 |  | MEDICIÓN FISCAL CFE
794 | T4.EE.03.07.05 | TRA 172 | EP TRA 172 | Suministro, montaje y conexionado de equipos de medida fiscal principal y redundante en subestación de tracción adosada a la de transporte de CFE, diseñados para cumplir los requisitos legales de la normativa mexicana y de las compañías distribuidoras de energía, compuesto de contador de energía, módem y armario. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 2
795 | T4.EE.03.07.05 | TRA 173 | EP TRA 173 | Suministro, montaje y conexionado de caja de resistencias de carga de circuito de tensión de medida fiscal. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 4
796 | T4.EE.03.07.05 | TRA 174 | EP TRA 174 | Suministro, montaje y conexionado de tablero alumbrado y fuerza interior en el interior de la caseta de medida fiscal. Contendrá los elementos de mando, control, protección y medida reflejados en planos del proyecto. Tendrá las dimensiones suficientes para comprender un espacio reserva del 25%. | PZA. | 2
797 | T4.EE.03.07.05 | TRA 175 | EP TRA 175 | Suministro, montaje y conexionado de caja de centralización de medida fiscal. Incluirá resistencias de carga de circuito de tensión de medida fiscal. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento. | PZA. | 4
798 | T4.EE.03.07.05 | TRA 176 | EP TRA 176 | Suministro, montaje y conexionado de caja concentradora de caja de centralización de medida de tensiones. Incluye suministro transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 4
799 | T4.EE.03.07.05 | TRA 177 | EP TRA 177 | Suministro, montaje y conexionado de caja concentradora de caja de centralización de medida de corrientes. Incluye suministro transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares, regulación y pruebas hasta su correcto funcionamiento | PZA. | 4
T4.EE.03.08 | T4.EE.03.08 | T4.EE.03.08 |  | CABLES, CONDUCTORES Y TERMINALES
T4.EE.03.08.01 | T4.EE.03.08.01 | T4.EE.03.08.01 |  | CABLES
800 | T4.EE.03.08.01 | TRA 181 | EP TRA 181 | Suministro, tendido y conexionado de todo el cable Cu 35 kV de calibre 500 Kcmil, aislamiento de XLP (polietileno de cadena cruzada) 100 % N.A. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares | M | 1000
801 | T4.EE.03.08.01 | TRA 182 | EP TRA 182 | Suministro, tendido y conexionado de todo el cable Cu 35 kV de calibre 750 Kcmil, aislamiento de XLP (polietileno de cadena cruzada) 100 % N.A. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares | M | 1800
802 | T4.EE.03.08.01 | TRA 183 | EP TRA 183 | Suministro, tendido y conexiónado de cable desnudo DUPLEX de aluminio-acero tipo GULL, de 381 mm2 de sección y 25,38 mm de diámetro, en tendido aéreo, con parte proporcional de bornas y sujecciones. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y planos de conexión, elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares | M | 320
803 | T4.EE.03.08.01 | TRA 221 | EP TRA 221 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 600
804 | T4.EE.03.08.01 | TRA 222 | EP TRA 222 | Suministro e instalación de arreglo de alimentadores de cobre aislado, más cable desnudo de aluminio para puesta a tierra, canalizado en charola tipo escalerilla de 12" (304.8 mm), sujetada por medio de soportes tipo columpio con unicanal solido de 4x4 cms., y varilla roscada de 3/8". Incluye: Tramos rectos de charola, curvas verticales u horizontales neceserias, adaptador charola a caja en cada terminación, cableado, fijación de conductores por medio de cinturon de plastico, conector de derivación de cable desnudo bimetalico a cada 30 mts. o en cada derivación de charola, materiales menores necesarios para su instalación | M | 600
T4.EE.03.09 | T4.EE.03.09 | T4.EE.03.09 |  | MANDO, CONTROL Y PROTECCIÓN
T4.EE.03.09.01 | T4.EE.03.09.01 | T4.EE.03.09.01 |  | SISTEMA DE SUPERVISIÓN CENTRAL
805 | T4.EE.03.09.01 | TRA 150 | EP TRA 150 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar, desarrollo de software y puesta en marcha de unidad central de control en subestación (UCS) en montaje redundante para sistema integrado de control distribuido, en dos tableros independientes de dimensiones aproximadas 2200x800x800 mm. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas. | PZA. | 2
806 | T4.EE.03.09.01 | TRA 151 | EP TRA 151 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar de puesto de operación local en tablero de dimensiones aproximadas 2200x800x800 mm incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, documentación y medios auxiliares. | PZA. | 2
807 | T4.EE.03.09.01 | TRA 152 | EP TRA 152 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar de puesto de operación local portátil incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, documentación y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.EE.03.09.02 | T4.EE.03.09.02 | T4.EE.03.09.02 |  | CONTROL DISTRIBUIDO
808 | T4.EE.03.09.02 | TRA 153 | EP TRA 153 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar de equipo de control de línea completa a 230 kV inclusive transformador de tracción incluyendo, entre otros, bastidor, unidades de control de posición (UCP), resistencia de caldeo del tablero y material auxiliar. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas. | PZA. | 4
809 | T4.EE.03.09.02 | TRA 154 | EP TRA 154 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar de equipo de control de acoplamiento y remonte de barras 27.5 kV, instalado en las propias celdas incluyendo, entre otros, unidades de control de posición (UCP) y material auxiliar. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas. | PZA. | 2
810 | T4.EE.03.09.02 | TRA 155 | EP TRA 155 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar de equipo de control de transformadores de SSPP, tablero BT de SSPP y servicios propios, incluyendo, entre otros, unidad de control de posición (UCP) y material auxiliar. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas. | PZA. | 2
811 | T4.EE.03.09.02 | TRA 156 | EP TRA 156 | Suministro, montaje y conexionado de hardware y material auxiliar de equipo de control de salida de catenaria 27.5 kV y seccionadores de pórtico, instalado en tablero de servicios propios, incluyendo, entre otros, unidad de control de posición (UCP) y material auxiliar. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas. | PZA. | 9
T4.EE.03.09.03 | T4.EE.03.09.03 | T4.EE.03.09.03 |  | PROTECCIONES
812 | T4.EE.03.09.03 | TRA 157 | EP TRA 157 | Suministro, montaje y conexionado de la unidad de protección de entrada de línea AT instalada en el bastidor de control, incluidos, entre otros, bastidor, resistencia de caldeo del tablero, relevadores de protección, relés auxiliares, suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, y medios auxiliares | PZA. | 4
813 | T4.EE.03.09.03 | TRA 158 | EP TRA 158 | Suministro, montaje y conexionado del conjunto de protecciones de transformador de tracción, instaladas en bastidor de control, incluidos, entre otros, relevadores de protección, relés auxiliares, suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, y medios auxiliares. | PZA. | 4
814 | T4.EE.03.09.03 | TRA 159 | EP TRA 159 | Suministro, montaje y conexionado del conjunto de protecciones de salida a catenaria de 27.5 kV instalado en las mismas celdas. Incluidos, entre otros, relevadores de protección, relés auxiliares, suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, y medios auxiliares. | PZA. | 9
815 | T4.EE.03.09.03 | TRA 160 | EP TRA 160 | Suministro, montaje y conexionado del conjunto de protecciones de acoplamiento y seccionamiento de barras de 27.5 kV instalado en las mismas celdas. Incluidos, entre otros, relevadores de protección, relés auxiliares, suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, y medios auxiliares. | PZA. | 2
816 | T4.EE.03.09.03 | TRA 161 | EP TRA 161 | Sistema enclavamientos mediante juego llaves y cerraduras, incluye cerraduras con pestillo, llaves numeradas. Configuración: la cantidad de llaves será de 1 juego de llave - cerradura por accionamiento a enclavar. Esta partida incluye suministro a pie de obra, montaje, instalación, cableado, conexionado, materiales auxiliares, puesta en servicio y la entrega en perfecto estado de funcionamiento, de los equipos y elementos de esta partida, según la memoria, especificación técnica y planos, así como los procedimientos y esquemas de instalación y especificaciones de los equipos. | PZA. | 2
T4.EE.03.09.04 | T4.EE.03.09.04 | T4.EE.03.09.04 |  | COMUNICACIONES
817 | T4.EE.03.09.04 | TRA 162 | EP TRA 162 | Unidad de suministro y montaje de arquitectura de SICD (suministro y montaje de switches) y suministro, tendido y conexionado de switches con el cable de fibra óptica en subestación, incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.EE.03.09.05 | T4.EE.03.09.05 | T4.EE.03.09.05 |  | DESARROLLO DE SOFTWARE Y LICENCIAS
818 | T4.EE.03.09.05 | TRA 163 | EP TRA 163 | Desarrollo de la aplicación del software de control y protecciones para la subestación. | PZA. | 2
819 | T4.EE.03.09.05 | TRA 164 | EP TRA 164 | Suministro de licencias y derechos de uso de las aplicaciones comerciales y específicas para el control de la actuación integral. | PZA. | 2
T4.EE.03.10 | T4.EE.03.10 | T4.EE.03.10 |  | INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
T4.EE.03.10.01 | T4.EE.03.10.01 | T4.EE.03.10.01 |  | ALUMBRADO Y FUERZA
820 | T4.EE.03.10.01 | TRA 211 | EP TRA 211 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, a prueba de polvo y humedad, suspendida, Catalogo: DMW232MVOLTGEB10IS, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 34
821 | T4.EE.03.10.01 | TRA 212 | EP TRA 212 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: FWB14 2 32N1X20 ACL MVOLT GEB10IS LP841, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 52
822 | T4.EE.03.10.01 | TRA 213 | EP TRA 213 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 38 W, LED, a prueba de polvo y humedad, balastro multivoltaje, tipo suspender o sobreponer, Catalogo: 2ACL2 35L D38 LP835 N100, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 6
823 | T4.EE.03.10.01 | TRA 214 | EP TRA 214 | Suministro, colocación y pruebas de proyector 320 W, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: 55V 320M RPN TB LPI, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 24
824 | T4.EE.03.10.01 | TRA 215 | EP TRA 215 | Suministro, colocación y pruebas de luminario en farola 100 W, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: MR1 100IL MVOLT LPI, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 24
825 | T4.EE.03.10.01 | TRA 216 | EP TRA 216 | Suministro, colocación y pruebas de luminario en farola 42 W, balastro Multivoltaje, suspendida, Catalogo: VGR2 42TRT MVOLT DWG GMF LPI, MCA LITHONIA LIGHTING o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 12
826 | T4.EE.03.10.01 | TRA 217 | EP TRA 217 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THWN-2 a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared delgada de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared delgada, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 32
827 | T4.EE.03.10.01 | TRA 218 | EP TRA 218 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THWN-2 a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptáculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 64
828 | T4.EE.03.10.01 | TRA 219 | EP TRA 219 | Suministro e instalación de alimentador para equipo de fuerza monofasico formado por cable de cobre con aislamiento THWN-2 a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre hasta 6 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared delgada galvanizada de 21 mm. Incluye: Tuberia conduit PDG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor desnudo cal. 12 AWG, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | SALIDA | 40
829 | T4.EE.03.10.01 | TRA 220 | EP TRA 220 | Suministro y colocación de charola portacables tipo escalerilla de acero galvanizado en caliente de 60 x 150 mm para instalación en cuartos técnicos. Se incluye tapa metálica ciega, elementos de conexionado, suportación y puesta a tierra necesarios. Todo según especificaciones técnicas. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | M | 90
830 | T4.EE.03.10.01 | TRA 223 | EP TRA 223 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.02 | T4.EE.03.10.02 | T4.EE.03.10.02 |  | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
T4.EE.03.10.02.01 | T4.EE.03.10.02.01 | T4.EE.03.10.02.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
831 | T4.EE.03.10.02.01 | TRA 231 | EP TRA 231 | Suministro e instalación de unidad de ventilador centrífugo cuadrado, marca Soler&Palau, modelo CLT-28 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 9712 CFM, con una caída de presión de 0,74 pulgadas columna de agua, a 870 RPM con motor de 5 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
832 | T4.EE.03.10.02.01 | TRA 232 | EP TRA 232 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HIT-1250 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 4856 CFM, con una caída de presión de 0,21 pulgadas columna de agua, a 400 RPM con motor de 3/4 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 8
833 | T4.EE.03.10.02.01 | TRA 233 | EP TRA 233 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca Soler&Palau, modelo HXT/6-630L o similar y equivalente, con capacidad para manejar 177 CFM, con una caída de presión de 0,71 pulgadas columna de agua, a 1150 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 480 V/3 F/60 Hz. Incluye: Canalización y cableado hasta 10 metros. Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 14
T4.EE.03.10.02.02 | T4.EE.03.10.02.02 | T4.EE.03.10.02.02 |  | FILTROS
834 | T4.EE.03.10.02.02 | TRA 234 | EP TRA 234 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 8000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 4
835 | T4.EE.03.10.02.02 | TRA 235 | EP TRA 235 | Suministro e instalación de portafiltros, marca Soler&Palau, modelo APF 2000/24 o similar y equivalente. Incluye: Diseño en lámina galvanizada, puertas de acceso con bisagras y sellos internos para evitar fugas futuras. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
836 | T4.EE.03.10.02.02 | TRA 236 | EP TRA 236 | Suministro e instalación de filtro, marca Soler&Palau, modelo FPP 24x24x2" o similar y equivalente. El filtro será de clase MERV 7 y no generará un pérdida de presión final superior a los 0,4 pulgadas columna de agua (en ese caso deberá limpiarse o sustituirse por uno nuevo). Incluye: Media filtrante laminada a una malla desplegada de metal corrosivo, la cual ayuda a mantener la rigidez y permite una mayor capacidad de retención de polvo. Marco blando de cartón suajado y resistente a la humedad con doble pared, unido a la media en todos los puntos de contacto. Elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 24
T4.EE.03.10.02.03 | T4.EE.03.10.02.03 | T4.EE.03.10.02.03 |  | DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA
837 | T4.EE.03.10.02.03 | TRA 237 | EP TRA 237 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 18, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elastomerico en juntas y traslapes, incluye: Soportación adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, recogida, montaje a una altura determinada metros, nivelación, material miscelaneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | KG. | 1375.74
T4.EE.03.10.02.04 | T4.EE.03.10.02.04 | T4.EE.03.10.02.04 |  | JUNTA FLEXIBLE
838 | T4.EE.03.10.02.04 | TRA 238 | EP TRA 238 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura determinada, sellador elastomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 8
T4.EE.03.10.02.05 | T4.EE.03.10.02.05 | T4.EE.03.10.02.05 |  | REJILLA
839 | T4.EE.03.10.02.05 | TRA 240 | EP TRA 240 | Suministro e instalación de rejilla de impulsión de aire en ducto de ventilación, Marca Trox, Modelo AT-DG/325x625 con doble deflexión y compuerta de regulación o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con control de volumen y marco de montaje, con dimensiones de 325x425 mm para impulsar 1619 CFM y 0,11 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 20
840 | T4.EE.03.10.02.05 | TRA 240.1 | EP TRA 240 | Suministro e instalación de rejilla de aspiración de aire, Marca Trox, Modelo AWG/1385x1815 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 1385x1815 mm para 9712 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
841 | T4.EE.03.10.02.05 | TRA 240.2 | EP TRA 240 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/985x1320 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 985x1320 mm para 4856 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 8
842 | T4.EE.03.10.02.05 | TRA 239 | EP TRA 239 | Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, Marca Trox, Modelo AWG/385x330 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido, con pantalla con protección contra insectos, de dimensiones de 385x330 mm para 177 CFM y 0,09 pulgadas de columna de agua. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 22
T4.EE.03.10.02.06 | T4.EE.03.10.02.06 | T4.EE.03.10.02.06 |  | CONVERTIDOR/VARIADOR DE FRECUENCIA
843 | T4.EE.03.10.02.06 | TRA 241 | EP TRA 241 | Suministro e instalación de variador de frecuencia, Marca YASKAWA, Modelo CIMR-VU-4A0011BAA o similar y equivalente, para motores trifásicos de 5 HP, tensión de alimentación 480 V/3 F/60 Hz, protección carcasa NEMA 1. Incluye: Materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
T4.EE.03.10.02.07 | T4.EE.03.10.02.07 | T4.EE.03.10.02.07 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
844 | T4.EE.03.10.02.07 | TRA 242 | EP TRA 242 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado - Medición de caudales de desfogue Para la red de ductos de lámina galvanizada: - Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes - Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible: - Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas: - Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes - Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.EE.03.10.03 | T4.EE.03.10.03 | T4.EE.03.10.03 |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
T4.EE.03.10.03.01 | T4.EE.03.10.03.01 | T4.EE.03.10.03.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
845 | T4.EE.03.10.03.01 | TRA 243 | EP TRA 234 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Daikin o similar y equivalente, evaporador modelo MQIS-164018-HWF216A, condensador modelo MQIS-164024-HCU216A, con capacidad frigorífica nominal de 18100 Btu/h y capacidad calorífica nominal de 19800 BTU/h, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo hi-wall para instalación en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 220 V/1 F/60 Hz, Conexión de tubería de líquido de 3/8" y tubería de gas de 5/8". Incluye: Compresor con tecnología inverter, recubrimiento para mayor resistencia a la corrosión, control remoto inalámbrico, restablecimiento automático, filtro electrostático integrado, gabinete de acero galvanizado con pintura UV de alta resistencia a la intemperie. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 8
T4.EE.03.10.03.02 | T4.EE.03.10.03.02 | T4.EE.03.10.03.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
846 | T4.EE.03.10.03.02 | TRA 244 | EP TRA 244 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en díametros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de gas 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de gas de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Canalización y cableado de alimentación eléctrica a evaporadora y cableado de intercomunicación y control entre evaporador y condensador. La distancia maxima de instalación será de 10 metros líneales. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 8
T4.EE.03.10.03.03 | T4.EE.03.10.03.03 | T4.EE.03.10.03.03 |  | DISTRIBUCION DE TUBERÍAS DE CONDENSADOS
847 | T4.EE.03.10.03.03 | TRA 245 | EP TRA 245 | Suministro e instalación de tubería de evacuacion de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en díametros de 3/4" la cual debera tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 8
T4.EE.03.10.03.04 | T4.EE.03.10.03.04 | T4.EE.03.10.03.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
848 | T4.EE.03.10.03.04 | TRA 246 | EP TRA 246 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: - Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. - Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. - Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente - Que la tubería de condensado cumpla con el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. - Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua - La puesta a tierra del equipo. - Prueba de operación de encendido/apagado. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.EE.03.10.04 | T4.EE.03.10.04 | T4.EE.03.10.04 |  | INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
T4.EE.03.10.04.01 | T4.EE.03.10.04.01 | T4.EE.03.10.04.01 |  | EXTINTORES
849 | T4.EE.03.10.04.01 | TRA 247 | EP TRA 247 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 6
850 | T4.EE.03.10.04.01 | TRA 247.1 | EP TRA 247 | Suministro e instalación de extintores tipo CO2 de 6 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 22
851 | T4.EE.03.10.04.01 | TRA 247.2 | EP TRA 247 | Suministro e instalación de extintores móviles tipo ABC de 70 kgs. sin gabinete o similar y equivalente. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. Los extintores deberán estar previstos para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 4
T4.EE.03.10.04.02 | T4.EE.03.10.04.02 | T4.EE.03.10.04.02 |  | DETECCIÓN Y ALARMA
852 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 248 | EP TRA 248 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 22
853 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 249 | EP TRA 249 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interface para integracion a la SecuriLine eXtended del detector de Hidrógeno, con una salida de relé fail-safe programable, para la supervisión externa, modelo SDI 82X; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
854 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 250 | EP TRA 250 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de Transmisor de Gas Combustible Modelo Freedom 6000 configurado para gas de referencia Hidrogeno resistente a envenenamiento con un rango de medición de 0-100% LEL, con Pantalla LCD gráfica retroiluminada que despliega tendencia de 30 min, gráfico de barras y almacena 65 eventos dentro del equipo, Sensor tipo Catalítico con cubierta en acero inoxidable, cuerpo del transmisor en aluminio con recubrimiento epoxi, dos entradas eléctricas de 3/4 NPT Clasificado a prueba de explosión, Clase I, Div. 1 Grupos A, B, C, D (Aluminio), Salida 4-20 mA, Modbus y Tres Relevadores para Alarma 1, Alarma 2 y Falla. Humedad 0-99% HR, Temperatura -20 a +200 °C (-4 a +392°F), Tiempo de respuesta 5 segundos T20, Incluye protector contra salpicaduras y barra magnética para configuración no intrusiva, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
855 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 251 | EP TRA 251 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color rojo, modelo BSE 128, de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 12
856 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 252 | EP TRA 252 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 12
857 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 253 | EP TRA 253 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 12
858 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 254 | EP TRA 254 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
859 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 255 | EP TRA 255 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7"", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. Se incluye el suministro, instalación y puesta en operación de software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
860 | T4.EE.03.10.04.02 | TRA 256 | EP TRA 256 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.04.03 | T4.EE.03.10.04.03 | T4.EE.03.10.04.03 |  | CABLEADO
861 | T4.EE.03.10.04.03 | TRA 257 | EP TRA 257 | Suministro e instalación de tuberia conduit galvanizada pared gruesa de 19 mm. Marca Tuna o similar y equivalente, Incluye: copples, conectores, soporteria, cajas registro, condulets, cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 156
862 | T4.EE.03.10.04.03 | TRA 258 | EP TRA 258 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 156
863 | T4.EE.03.10.04.03 | TRA 259 | EP TRA 259 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 156
T4.EE.03.10.04.04 | T4.EE.03.10.04.04 | T4.EE.03.10.04.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
864 | T4.EE.03.10.04.04 | TRA 260 | EP TRA 260 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra." | PZA. | 2
T4.EE.03.10.05 | T4.EE.03.10.05 | T4.EE.03.10.05 |  | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
T4.EE.03.10.05.01 | T4.EE.03.10.05.01 | T4.EE.03.10.05.01 |  | EQUIPOS
865 | T4.EE.03.10.05.01 | TRA 261 | EP TRA 261 | Suministro y montaje de depósito de fibra de vidrio de capacidad 7.500 l, para agua sanitatia, con boca de carga, para instalación enterrado horizontal. Incluso excavación carga y transporte a vertedero , solera de hormigón, colocación sobre cama de arena de 15 cm y relleno perimetral con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm, fijación a solera con 2 flejes de 50,2 mm, llenado de agua potable, arqueta de registro de 80x80 cm, incluye acometida desde depósito de acumulación de agua sanitaria hasta aseo, con tubo de polietileno de 25 mm, con valvulería, piezas especiales según planos de proyecto, aislamiento de coquilla elastomérica. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado. | PZA. | 2
866 | T4.EE.03.10.05.01 | TRA 262 | EP TRA 262 | Suministro e instalación de grupo de presión centrífugo autocebante completo, para suministro de agua sanitaria con capacidad de elevación de 5 m, e instalación de válvula de retención de 25 mm, incluso parte proporcional de boya y nivel analógico de medición para depósito, tubería y piezas especiales, arqueta de registro de 90x90 cm, excavación y relleno perimetral posterior. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | SALIDA | 2
867 | T4.EE.03.10.05.01 | TRA 263 | EP TRA 263 | Suministro y montaje de conjunto de aparatos sanitarios para un aseo en edificio de control de una subestación formado por: 1 ud lavabo de aprox. 65x53 cm con pedestal en blanco, con grifería, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2", cromadas y sifón individual de pvc 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, 1 ud inodoro, de tanque bajo en blanco, con asiento y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de pvc de 110 mm, 1 ud plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 80x80 cm, con batería de baño-ducha, cromada y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, 1 ud termo eléctrico de 30 l de capacidad, con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica, incluyendo pequeño material y herramientas, totalmente montado. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.05.02 | T4.EE.03.10.05.02 | T4.EE.03.10.05.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS
868 | T4.EE.03.10.05.02 | TRA 264 | EP TRA 264 | Suministro e instalación de red de agua fría y caliente con tubería de polietileno, red de desagüe de pvc, en un aseo con ducha, lavabo e inodoro de tanque bajo y termo, incluso ayudas de albañilería, parte proporcional de red interior o ascendentes y desagües, incluso bote sifónico, manguetón hasta bajantes termo eléctrico, sin aparatos sanitarios. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.05.03 | T4.EE.03.10.05.03 | T4.EE.03.10.05.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
869 | T4.EE.03.10.05.03 | TRA 265 | EP TRA 265 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.06 | T4.EE.03.10.06 | T4.EE.03.10.06 |  | INSTALACIÓN SANITARIA
T4.EE.03.10.06.01 | T4.EE.03.10.06.01 | T4.EE.03.10.06.01 |  | EQUIPOS
870 | T4.EE.03.10.06.01 | TRA 266 | EP TRA 266 | Suministro y montaje de grupo depurador de aguas residuales compacto, con cámara de grasas incorporada para 5 hab/eqv. con carcasa construida en prfv, sistema de depuración digestor aerobio, lecho bacteriano y cámara de grasas, con grado de depuración del 80% y una boca de registro superior de diámetro 620 mm, para montaje enterrado, incluso excavación en zanja en terreno de tránsito, para depósitos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. solera de hormigón de 20 cm de espesor armada con mallazo 150x150 d=6mm, instalado sobre cama de arena de 15 cm, fijación a solera con 2 flejes , incluso formación de cama y relleno con arena de río, compactado en tongadas de 30 cm parte proporcional de medios auxiliares. Incluida obra civil correspondiente, el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.06.02 | T4.EE.03.10.06.02 | T4.EE.03.10.06.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS
871 | T4.EE.03.10.06.02 | TRA 267 | EP TRA 267 | Tubería de pvc de diámetro 125 mm para saneamiento, incluida excavación en zanja en terreno de tránsito carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo, solera y relleno compactación posterior con tierras procedentes de la excavación, con parte proporcional de piezas especiales, accesorios, totalmente instalada. Incluido el propio suministro, el transporte, la carga y la descarga del material a pie de obra, la ejecución, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.06.03 | T4.EE.03.10.06.03 | T4.EE.03.10.06.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
872 | T4.EE.03.10.06.03 | TRA 268 | EP TRA 268 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. En general se deberá supervisar: - Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas. - Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. - No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 2
T4.EE.03.10.07 | T4.EE.03.10.07 | T4.EE.03.10.07 |  | PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
873 | T4.EE.03.10.07 | TRA 184 | EP TRA 184 | Suministro, montaje y conexionado de pararrayos de punta tipo Franklin para la red aérea de tierra. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado y terminado | PZA. | 3
874 | T4.EE.03.10.07 | TRA 185 | EP TRA 185 | Suministro, tendido y conexionado de cable de acero galvanizado tipo AC-50 para la red aérea de tierra. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, tendido, montaje de grapas, terminales, marcado y planos de conexión, elementos de fijación, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares | M | 250
T4.EE.03.11 | T4.EE.03.11 | T4.EE.03.11 |  | RED DE TIERRA Y MASAS
875 | T4.EE.03.11 | TRA 184.1 | EP TRA 184 | Ejecución de red de puesta a tierra para parque exterior de SET formada por: cable desnudo unipolar de cobre temple semiduro, calibre 300 kcmil tendido en fondo de zanja utilizado para instalación de red de tierra, picas de puesta a tierra y soldaduras aluminotérmicas para realizar las uniones. Se incluye también los cables de conexión a los equipos y estructuras. | PZA. | 2
876 | T4.EE.03.11 | TRA 187 | EP TRA 187 | Suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra en el edificio de control de la SET, compuesto por cable desnudo de Cu 3/0 kcmil de instalación aérea, soldaduras aluminotérmica y pletinas de cobre montada en superficie de sección 300 x 50 x 5 mm. Incluye suminstro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, piezas para conexión, pequeño material, herramientas y medios auxiliares | PZA. | 2
T4.EE.03.12 | T4.EE.03.12 | T4.EE.03.12 |  | INTERFACE CON SUMINISTRADOR (CFE)
877 | T4.EE.03.12 | TRA 188 | EP TRA 188 | Unidad de desarrollo de interface con CFE (operador del sistema y suministrador) para garantizar la correcta integración de la subestación de tracción (SET). Configuración: - Actualización y revisión de los datos de CFE (potencia de cortocircuito y defecto a tierra) y verificación del diseño del sistema de puesta a tierra; - ajuste de protecciones para garantizar la correcta selectividad del sistema de protección - Verificación de los puntos de medida (características transformadores de potencial, transformadores de corriente y medidores). - transmisión de todas las señales, alarmas e indicaciones necesarias en ambos sentidos, incluidos los equipos de comunicaciones - verificación del protocolo de verificación de las condiciones de conexión a la red del transmisión - integración, en tiempo real, de la telemedida en el centro de control del operador del sistema (CFE). - - Desarrollo de la interface de operación: comunicación entre despachos de energía - desarrollo de interface con CFE para transmisión de todas las señales, alarmas e indicaciones necesarias a intercambiar, incluidos los equipos de comunicaciones | PZA. | 2
T4.EE.03.13 | T4.EE.03.13 | T4.EE.03.13 |  | MOBILIARIO, ELEMENTOS AUXILIARES Y PRIMEROS AUXILIOS
T4.EE.03.13.01 | T4.EE.03.13.01 | T4.EE.03.13.01 |  | PANOPLIAS DE SEGURIDAD
878 | T4.EE.03.13.01 | TRA 193 | EP TRA 193 | Suministro de equipos de seguridad de las SET compuesto por: pértigas de seguridad, equipos de puesta a tierra para cables, par de guantes, alfombrilla aislante, banqueta aislante, cinturón anticaídas, casco de seguridad, cinturón de electricista, respirador artificial con toma de oxígeno, puesta a tierra, verificador bipolar, pipeta de respiración, verificador de ausencia de tensión, reanimador manual, pequeño material de seguridad formado por dos triángulos de aviso de peligro de muerte, botiquín de urgencia, 2 lámparas portátiles, cintas para delimitar espacio de trabajo | PZA. | 2
879 | T4.EE.03.13.01 | TRA 194 | EP TRA 194 | Suministro de elementos de protección individual. Incluye suministro, transporte, carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares. Totalmente colocado. | PZA. | 2
T4.EE.03.14 | T4.EE.03.14 | T4.EE.03.14 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
880 | T4.EE.03.14 | TRA 195 | EP TRA 195 | Puesta en marcha del sistema global, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 2
T4.EE.03.15 | T4.EE.03.15 | T4.EE.03.15 |  | REFACCIONES
881 | T4.EE.03.15 | TRA 196 | EP TRA 196 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados. | PZA. | 2
T4.EE.04 | T4.EE.04 | T4.EE.04 |  | SUBESTACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA
T4.EE.04.01 | T4.EE.04.01 | T4.EE.04.01 |  | ANILLOS ALIMENTADORES A 23KV
T4.EE.04.01.01 | T4.EE.04.01.01 | T4.EE.04.01.01 |  | MEDIA TENSIÓN
882 | T4.EE.04.01.01 | SAF 004 | EP SAF 104 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE TODO EL CABLE AL 25 KV 100 % N.A. PARA LA TOTALIDAD DEL ANILLO DE 23KV DE ALIMENTACIÓN DE SAFVM Y SAFTYC, UBICADAS EN GALERÍAS TÉCNICAS EN TÚNEL, CANALIZACIONES EN TRINCHERA, Y EN DUCTOS BAJO CONCRETO, CON AISLAMIENTO XLPE-RA (RETARDANTE A LAS ARBORESCENCIAS), CONDUCTOR DE COBRE REDONDO COMPACTO, PANTALLA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA EXTERIOR ALTAMENTE DESLIZABLE, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA FLAMA, DE CALIBRE SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANOS Y PRESUPUESTO (PREFERENTEMENTE NORMALIZADO COMO MÍNIMO A 250 KCMIL O SECCIÓN 120 MM2). MONTADO EN TERNA, EMBRIDADOS CADA 4 M. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE (BRIDAS, SEÑALIZACIÓN, ETC.), TENDIDO EN CUALQUIER MEDIO (DUCTO, CHAROLA, ETC.) A LO LARGO DEL TRAZADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES | M | 56240
T4.EE.04.01.02 | T4.EE.04.01.02 | T4.EE.04.01.02 |  | OBRA CIVIL ASOCIADA
883 | T4.EE.04.01.02 | SAF 040 | EP SAF 040 | REALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TRINCHERA CON RECORRIDO LINEAL DESDE SALIDA DE EDIFICIO TÉCNICO (ET) HASTA PIE DE PILA DE VIADUCTO, PARA REALIZAR SOBRE ESTA SUBIDA HASTA CANALIZACIONES TRANSVERALES EN VIADUCTO (CNT) PARA TENDIDO DE ALIMENTADORES DE MT, ALIMENTADORES DE BT Y LÍNEAS DE COMUNICACIONES CON LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES DE LÍNEAS A SERVIR: 3 CIRCUITOS DE 23 KV (250 KCMIL), 2 CIRCUITOS DE 2,4KV (1/0), 4 CIRCUITOS DE BT (DE HASTA 350KCMIL), 2 MANGUERAS DE FIBRA ÓPTICA PARA COMUNICACIONES, ESPACIO DE RESERVA PARA UN CIRCUITO ADICIONAL PARA CADA TIPOLOGÍA. LA SECCIÓN DE LA TRINCHERA SE EQUIPARÁ CON LAS CORRESPONDIENTES CHAROLAS Y TUBULARES DE CONEXIÓN DE LA TRINCHERA SEGÚN DETALLES EN PLANOS EJECUTIVOS. LOS MONTANTES POR LA PILA DE VIADUCTO SE REALIZARÁN CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTACIÓN SOBRE LA PILA DE CHAROLAS TIPO ESCALERA Y TIPO MALLA METÁLICA, A CUBRIR POSTERIORMENTE POR PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA A INTEGRAR EN LA ESTÉTICA DEL VIADUCTO PARA CAMUFLARLA CON EL ENTORNO, SEGÚN DETALLE CONSTRUCTIVO EN PLANOS EJECUTIVOS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. LA PARTIDA INCLUYE LA TOTALIDAD DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE, TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA PIE DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA SU CONSTRUCCIÓN, JORNADAS DE TRABAJO, PERMISOS DE TRABAJO Y DEMÁS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE DICHAS CANALIZACIONES. TAMBIÉN SE DEBERÁN REALIZAR LAS CONVENIENTES PRUEBAS DE CARGA DE LA ESTRUCTURA, DEGRADACIÓN DE MATERIALES, APORTACIONES DE CERTIFICACIONES DE MATERIALES, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LA DETECCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE REQUIERAN DE PRUEBAS ADICIONALES QUE DIRECCIÓN DE OBRA CONSIDERE NECESARIAS. | PZA | 2
884 | T4.EE.04.01.02 | SAF 029 | EP SAF 029 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL DE ANILLO DE DISTRIBUCIÓN EN 23KV, Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES QUE PERMITEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ANILLOS 23 KV) Y LA PUESTA EN MARCHA. | PZA | 16
T4.EE.04.02 | T4.EE.04.02 | T4.EE.04.02 |  | SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA - SAF
T4.EE.04.02.01 | T4.EE.04.02.01 | T4.EE.04.02.01 |  | MEDIA TENSIÓN
T4.EE.04.02.01.01 | T4.EE.04.02.01.01 | T4.EE.04.02.01.01 |  | CELDAS DE LÍNEA Y/O PROTECCIÓN
885 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 001 | EP SAF 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 24 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, CORTE Y AISLAMIENTO ÍNTEGRO EN SF6, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR DE 3 POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO, PUESTA A TIERRA) CON MANDO MOTORIZADO Y CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLES 25 KV, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 32
886 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 001.1 | EP SAF 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 24 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, CORTE Y AISLAMIENTO ÍNTEGRO EN SF6, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR DE 3 POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO, PUESTA A TIERRA) CON MANDO MOTORIZADO Y CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLES 25 KV, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 16
887 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 002 | EP SAF 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL CON DISYUNTOR, RELÉ ELECTRÓNICO Y TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 24 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, CORTE Y AISLAMIENTO ÍNTEGRO EN SF6, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR DE 3 POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO, PUESTA A TIERRA) CON MANDO MOTORIZADO Y CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLES 25 KV, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 2
888 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 002.1 | EP SAF 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL CON DISYUNTOR, RELÉ ELECTRÓNICO Y TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 24 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, CORTE Y AISLAMIENTO ÍNTEGRO EN SF6, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR DE 3 POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO, PUESTA A TIERRA) CON MANDO MOTORIZADO Y CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLE 25 KV 250 KCMIL, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 32
889 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 007 | EP SAF 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE REMOTE DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 12 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, PARA ADAPTACIÓN ENTRADA CABLES DE LÍNEA. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLES 25 KV, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 12
890 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 006 | EP SAF 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL DE ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 12 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, CORTE Y AISLAMIENTO ÍNTEGRO EN SF6, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR DE 3 POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO, PUESTA A TIERRA) CON MANDO MOTORIZADO Y CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLES 25 KV, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 12
891 | T4.EE.04.02.01.01 | SAF 008 | EP SAF 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL CON DISYUNTOR, RELÉ ELECTRÓNICO Y TRANSFORMADORES DE PROTECCIÓN, CON TENSIÓN ASIGNADA DE 12 KV, DE TIPO MODULAR, ENVOLVENTE DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO, CORTE Y AISLAMIENTO ÍNTEGRO EN SF6, INTENSIDAD NOMINAL DE 400 A/16 KA, CON INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIVO TRIPOLAR DE 3 POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO, PUESTA A TIERRA) CON MANDO MOTORIZADO Y CAPTADORES CAPACITIVOS PARA LA DETECCIÓN DE TENSIÓN. SE INCLUYE TODA LA APARAMENTA Y EQUIPOS SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, BANCADA O CIMENTACIÓN, CONECTORES ENCHUFABLES PARA CABLES 25 KV, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS: MECÁNICOS (LLAVE, ETC.), ELÉCTRICOS, ELECTROMECÁNICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 12
T4.EE.04.02.01.02 | T4.EE.04.02.01.02 | T4.EE.04.02.01.02 |  | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
892 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 003 | EP SAF 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE AISLAMEINTO TIPO RESINAS EPOXICAS Y CONSTRUIDO BAJO ENVOLVENTE METÁLICA IP-21 PARA SU INSLACACIÓN SALA VISITABLE DE 500 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 23,000 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 480/247 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±5±10,% DE LA TENSIÓN NOMINAL, 6% DE IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 25KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE3,000 M.S.N.M., CON SONDAS PT-100 PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE DEVANADOS Y NÚCLEO, MARCA WEG VOLTRAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 80 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 80 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 18
893 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 003.1 | EP SAF 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE AISLAMEINTO TIPO RESINAS EPOXICAS Y CONSTRUIDO BAJO ENVOLVENTE METÁLICA IP-21 PARA SU INSLACACIÓN SALA VISITABLE DE 750 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 23,000 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 480/247 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±5±10,% DE LA TENSIÓN NOMINAL, 6% DE IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 25KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE3,000 M.S.N.M., CON SONDAS PT-100 PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE DEVANADOS Y NÚCLEO, MARCA WEG VOLTRAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 80 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 80 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
894 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 003.2 | EP SAF 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE AISLAMEINTO TIPO RESINAS EPOXICAS Y CONSTRUIDO BAJO ENVOLVENTE METÁLICA IP-21 PARA SU INSLACACIÓN SALA VISITABLE DE 1,000 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 23,000 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 480/247 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±5±10,% DE LA TENSIÓN NOMINAL, 6% DE IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 25KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE3,000 M.S.N.M., CON SONDAS PT-100 PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE DEVANADOS Y NÚCLEO, MARCA WEG VOLTRAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 80 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 80 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
895 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 003.3 | EP SAF 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE AISLAMEINTO TIPO RESINAS EPOXICAS Y CONSTRUIDO BAJO ENVOLVENTE METÁLICA IP-21 PARA SU INSLACACIÓN SALA VISITABLE DE 1,500 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 23,000 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 480/247 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±5±10,% DE LA TENSIÓN NOMINAL, 6% DE IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 25KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE3,000 M.S.N.M., CON SONDAS PT-100 PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE DEVANADOS Y NÚCLEO, MARCA WEG VOLTRAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 80 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 80 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
896 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 003.4 | EP SAF 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE AISLAMEINTO TIPO RESINAS EPOXICAS Y CONSTRUIDO BAJO ENVOLVENTE METÁLICA IP-21 PARA SU INSLACACIÓN SALA VISITABLE DE 2,000 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 23,000 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 480/247 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±5±10,% DE LA TENSIÓN NOMINAL, 6% DE IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 25KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE3,000 M.S.N.M., CON SONDAS PT-100 PARA EL MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE DEVANADOS Y NÚCLEO, MARCA WEG VOLTRAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 80 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 80 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
897 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 009 | EP SAF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO ELEVADOR 480 V / 2400 V DE POTENCIA NOMINAL 75KVA A 3,000 M.S.N.M., PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 6
898 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 009.1 | EP SAF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO ELEVADOR 480 V / 2400 V DE POTENCIA NOMINAL 112.5KVA A 3,000 M.S.N.M., PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
899 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 009.2 | EP SAF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO ELEVADOR 480 V / 2400 V DE POTENCIA NOMINAL 150KVA A 3,000 M.S.N.M., PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 2
900 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 009.3 | EP SAF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO ELEVADOR 480 V / 2400 V DE POTENCIA NOMINAL 225KVA A 3,000 M.S.N.M., PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
901 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 009.4 | EP SAF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO ELEVADOR 480 V / 2400 V DE POTENCIA NOMINAL 300KVA A 3,000 M.S.N.M., PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
902 | T4.EE.04.02.01.02 | SAF 009.5 | EP SAF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO TRIFÁSICO ELEVADOR 480 V / 2400 V DE POTENCIA NOMINAL 500KVA A 3,000 M.S.N.M., PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
T4.EE.04.02.01.03 | T4.EE.04.02.01.03 | T4.EE.04.02.01.03 |  | ALIMENTADORES EN MEDIA TENSIÓN
903 | T4.EE.04.02.01.03 | SAF 010 | EP SAF 010 | SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CABLE 5 KV PARA LA CONEXIÓN ENTRE LA CELDA MT DE PROTECCIÓN DE LÍNEA Y LA BORNA MT DEL TRANSFORMADOR DE ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LÍNEA (EL+/-), TENDIDO EN INTERIOR DE SAF POR MEDIO DE CHAROLAS METÁLICAS TIPO ESCALERA, DE CALIBRE 1/0 AL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS , TOTALMENTE EQUIPADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE LOS SOPORTES, MÉNSULAS Y ABRAZADORAS CORRESPONDIENTES, ELABORACIÓN TERMINALES DE CONEXIÓN A CELDAS MT Y ELABORACIÓN BOTELLA TERMINAL DE CONEXIÓN A TRANSFORMADOR, BRIDAS SEÑALIZACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE CHAROLAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PREVIAS A LAS PRUEBAS DEL SISTEMA SAF. | M | 960
904 | T4.EE.04.02.01.03 | SAF 005 | EP SAF 005 | SUMINISTRO, TENDIDO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CABLE CU 25 KV 100 % N.A. PARA LA CONEXIÓN ENTRE LA CELDA MT DE PROTECCIÓN Y LA BORNA MT DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES, TENDIDO EN GALERÍA DE SERVICIOS Y SUELO TÉCNICO, DE CALIBRE 1/0 KCMIL CU, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TOTALMENTE EQUIPADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE LOS SOPORTES, MÉNSULAS Y ABRAZADORAS CORRESPONDIENTES, ELABORACIÓN TERMINALES DE CONEXIÓN A CELDAS MT Y ELABORACIÓN BOTELLA TERMINAL DE CONEXIÓN A TRANSFORMADOR, BRIDAS SEÑALIZACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE CHAROLAS Y ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 2560
T4.EE.04.02.01.04 | T4.EE.04.02.01.04 | T4.EE.04.02.01.04 |  | CANALIZACIONES PARA MEDIA TENSIÓN
905 | T4.EE.04.02.01.04 | SAF 018 | EP SAF 018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 20" (500 MM), CON PERFILES LATERALES TIPO Z DE 6"(150 MM), PARA INSTALACIÓN EN LOS RECORIDOS INTERIORES A SAF’S. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLE DE MEDIA TENSIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO. | M | 1474
906 | T4.EE.04.02.01.04 | SAF 018.1 | EP SAF 018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 12" (300 MM) , CON PERFILES LATERALES TIPO Z DE 6"(150 MM), PARA INSTALACIÓN EN LOS RECORIDOS INTERIORES A SAF’S. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLE DE MEDIA TENSIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO. | M | 250
907 | T4.EE.04.02.01.04 | SAF 018.2 | EP SAF 018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO ESCALERILLA DE ACERO GALVANIZADO DE 6" (150 MM) , CON PERFILES LATERALES TIPO Z DE 6"(150 MM), PARA INSTALACIÓN EN LOS RECORIDOS INTERIORES A SAF’S. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLE DE MEDIA TENSIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO. | M | 220
T4.EE.04.02.02 | T4.EE.04.02.02 | T4.EE.04.02.02 |  | BAJA TENSIÓN
T4.EE.04.02.02.01 | T4.EE.04.02.02.01 | T4.EE.04.02.02.01 |  | TABLEROS PARA BAJA TENSIÓN
908 | T4.EE.04.02.02.01 | SAF 011 | EP SAF 011 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL ENVOLVENTES Y PROTECCIONES DE CABECERA DE TABLEROS A Y B DE ESTACIONES, TIPO I-LINE TAMAÑO 2 PARA CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS DE ESTACIONES EN SALA BT DE ESTACIÓN, A TENSIÓN DE 480 VCA. EL TABLERO Y SUS PROTECCIONES SERÁN MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA, CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, ANALIZADORES DE RED PARA LECTURA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN LÍNEA PARA LA ENTRADA DESDE TRANSFORMADOR Y SALIDAS HACIA TABLEROS DE ESTACIONES, EQUIPOS EN LÍNEA, PRUEBAS EN FÁBRICA; MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DE INSTALACIONES DE ESTACIÓN, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
909 | T4.EE.04.02.02.01 | SAF 030 | EP SAF 030 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLEROS AS Y BS, CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN A TABLEROS A Y B DE ESTACIÓN, SERVICIOS AUXILIARES DE SAF A TRAVÉS DEL TABLERO PS Y EQUIPOS EN LÍNEA, A TENSIÓN DE 480 VCA. EL TABLERO Y SUS PROTECCIONES SERÁN MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA Y SALIDAS A TABLEROS PARCIALIZADORES DE CONSUMOS DE SERVICIOS, CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, ANALIZADORES DE RED PARA LECTURA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN LÍNEA PARA LA ENTRADA DESDE TRANSFORMADOR Y SALIDAS HACIA TABLEROS DE ESTACIONES, EQUIPOS EN LÍNEA, PRUEBAS EN FÁBRICA; MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DISTRIBUIDO DE SAF, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
910 | T4.EE.04.02.02.01 | SAF 032 | EP SAF 032 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLEROS C Y D, CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN A TODOS LOS SERVICIOS AUXILIARES DE SAF A 480/277 V DESDE EL TABLERO C Y A TRAVÉS DEL TRANSFORMADOR BT-BT LOS SERVICIOS A NIVELES DE TENSIÓN 220/127V . TABLEROS Y PROTECCIONES MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA Y SALIDAS A SERVICIOS AUXILIARES SAF, CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DISTRIBUIDO DE SAF, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
911 | T4.EE.04.02.02.01 | SAF 013 | EP SAF 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO TIPO "NQ" DE ALIMENTACIÓN A SECCIONADORES DE ESTACIÓN, CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN PARA REMOTA DE SECCIONADORES Y HASTA 10 SALIDAS DE ALIMENTACIÓN A SECCIONADORES DE ESTACIÓN, SERVICIOS AUXILIARES DE SAF A TRAVÉS DEL TABLERO PS Y EQUIPOS EN LÍNEA, A TENSIÓN DE 480 VCA. EL TABLERO Y SUS PROTECCIONES SERÁN MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA Y LÍNEAS , CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, ANALIZADOR DE RED PARA LECTURA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN DE SECCIONADORES, PRUEBAS EN FÁBRICA; MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DISTRIBUIDO DE SAF, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
912 | T4.EE.04.02.02.01 | SAF 012 | EP SAF 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO TIPO "NF" DE ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO Y CONTACTOS EN LÍNEA, CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN HASTA 10 SALIDAS DE ALIMENTACIÓN A, EQUIPOS EN LÍNEA, A TENSIÓN DE 480/277 VCA Y 220/127 VCA, INCLUSO TRANSFORMADOR ADAPTADOR DE TENSIÓN PARA SECCIÓN DEL TABLERO A 220/127 VCA DE 7.5 KVA TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1,200 V PARA INSTALACIÓN INTERIOR AL TABLERO. EL TABLERO Y SUS PROTECCIONES SERÁN MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA Y LÍNEAS , CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, ANALIZADOR DE RED PARA LECTURA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN DE EQUIPOS EN LÍNEA, PRUEBAS EN FÁBRICA, TRANSFORMADOR 480/220, MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DISTRIBUIDO DE SAF, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
T4.EE.04.02.02.02 | T4.EE.04.02.02.02 | T4.EE.04.02.02.02 |  | TABLEROS TRANSFERENCIA ENERGÍA PARA BAJA TENSIÓN
913 | T4.EE.04.02.02.02 | SAF 014 | EP SAF 014 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 4000 PARA ESTACIONES, OPERACIÓN EN TRANSICIÓN CERRADA, CORRIENTE NOMINAL 400 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: J4 A CTS B3 0400 N 5X C,18Z,72E,85L. GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
914 | T4.EE.04.02.02.02 | SAF 014.1 | EP SAF 014 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 4000 PARA AUXILIARES SAF'S, OPERACIÓN EN TRANSICIÓN CERRADA, CORRIENTE NOMINAL 100 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: J4 A CTS B3 0400 N 5X C,18Z,72E,85L. GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
915 | T4.EE.04.02.02.02 | SAF 031 | EP SAF 031 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO PS, CON CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN A TABLEROS C Y D DE SAF, A TENSIÓN DE 480 VCA. EL TABLERO Y SUS PROTECCIONES SERÁN MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA, Y SALIDAS A TABLEROS PARCIALIZADORES DE CONSUMOS DE SERVICIOS SAF (C A 480V Y D A 220V A TRAVÉS DE TRANSFORMADOR REDUCTOR BT-BT), CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DISTRIBUIDO DE SAF, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
916 | T4.EE.04.02.02.02 | SAF 011.1 | EP SAF 011 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL ENVOLVENTE Y PROTECCIÓN DE CABECERA DEL TABLERO P DE ESTACIONES, TIPO I-LINE TAMAÑO 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE TABLERO P DE ESTACIÓN EN SALA BT DE ESTACIÓN, A TENSIÓN DE 480 VCA. EL TABLERO Y SUS PROTECCIONES SERÁN MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ENVOLVENTE, PROTECCIONES DE ENTRADA, CONTACTOS AUXILIARES PARA MONITOREO DE ESTADO, MOTORIZACIONES DE CADA POSICIÓN DE PROTECCIÓN, ANALIZADORES DE RED PARA LECTURA DE CONSUMOS ELÉCTRICOS EN LÍNEA PARA LA ENTRADA DESDE TRANSFORMADOR Y SALIDAS HACIA TABLEROS DE ESTACIONES, EQUIPOS EN LÍNEA, PRUEBAS EN FÁBRICA; MINI PLC PARA LA INTEGRACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y MANDO DE PROTECCIONES EN EL CONTROL DE INSTALACIONES DE ESTACIÓN, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11
T4.EE.04.02.02.03 | T4.EE.04.02.02.03 | T4.EE.04.02.02.03 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN
917 | T4.EE.04.02.02.03 | SAF 015 | EP SAF 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 30 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 1,2KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 3,000 M.S.N.M.,MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 13
918 | T4.EE.04.02.02.03 | SAF 015.1 | EP SAF 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 45 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, NIVEL DE AISLAMIENTO PRIAMRIO 1,2KV, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, A UNA ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 3,000 M.S.N.M.,MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
T4.EE.04.02.02.04 | T4.EE.04.02.02.04 | T4.EE.04.02.02.04 |  | EQUIPOS DE SAI/CARGADORES DE BATERIAS
919 | T4.EE.04.02.02.04 | SAF 017 | EP SAF 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECTIFICADOR-CARGADOR DE ENERGÍA DE SOPORTE (BAT) EN CONFIGURACIÓN "ON LINE", CON CAPACIDAD DE 45 A.H, TENSIÓN DE ENTRADA 480 V Y TENSIÓN DE SALIDA 125 VCD, SINGLE INPUT, SERIE FP-40R, CON BANCO DE BATERÍAS PARA BRINDAR UN TIEMPO DE RESPALDO DE 180 MIN AL 100% DE SU CARGA. EL SISTEMA DEBE ESTAR EN CONFIGURACIÓN DE PARALELO REDUNDANTE (N+1) Y CONTAR CON UN TABLERO DE PROTECCIÓN QUE BRINDE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE A 125VCD, MARCA CHLORIDE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: BANCO DE BATERÍAS DE PARA UNA AUTONOMÍA DE 78 MINUTOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA, PRUEBAS EN FÁBRICA, GARANTÍAS, PUESTA EN SERVICIO, CONFIGURACIONES, PROGRAMACIONES, EQUIPOS, MATERIALES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, CAPACITACIÓN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16
T4.EE.04.02.02.05 | T4.EE.04.02.02.05 | T4.EE.04.02.02.05 |  | ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN
920 | T4.EE.04.02.02.05 | SAF 023 | EP SAF 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THWN-2 A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 33
921 | T4.EE.04.02.02.05 | SAF 020 | EP SAF 020 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CABLE DE POTENCIA BT DE TODA LA SUBESTACIÓN SAF, PARA LA CONEXIÓN DE LOS TABLEROS "AS", "BS" Y "PS", DESDE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MT/BT (BORNA BT) HASTA LOS TABLEROS "AS" Y "BS", DESDE LOS TABLEROS "AS" Y "BS" HASTA EL TABLERO "PS", DESDE LOS TABLEROS "AS", "BS" Y "P" HASTA LOS TABLEROS SECUNDARIOS “A” Y “B” DE DISTRIBUCIÓN BT, UBICADOS EN LA SALA BT, Y DESDE LOS TABLEROS "AS", "BS" HASTA TRANSFORMADORES DE EQUIPOS EN LÍNEA, Y DESDE "PS" HASTA LOS TABLEROS AUXILIARES SAF “C”, “D” Y “SECC”, UBICADOS EN LA SALA SAF. FORMADO POR CABLE DEL CALIBRE CORRESPONDIENTE CON AISLAMIENTO THWN-2, PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN PORTACABLES, TUBERÍA, CONECTORES, ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES. SE INCLUYE LAS CANALIZACIONES PORTACABLES Y/O CHAROLAS NECESARIAS PARA EL TENDIDO DEL CABLEADO. LAS DIMENSIONES SERÁN ACORDE AL NÚMERO DE CONDUCTORES. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE, SOPORTES Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. SE INCLUYE TENDIDO Y FIJACIÓN EN EDIFICIOS, GALERÍA Y SÓTANO, ELABORACIÓN DE EMPALMES Y TERMINALES, ETIQUETADO POR MAZO Y POR CABLE, INSTALACIÓN DE SUS PROTECCIONES Y/O ATERRIZAMIENTOS, LIMPIEZA, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO ELLO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | PZA | 11
T4.EE.04.02.02.06 | T4.EE.04.02.02.06 | T4.EE.04.02.02.06 |  | CANALIZACIONES PARA BAJA TENSIÓN
922 | T4.EE.04.02.02.06 | SAF 019 | EP SAF 019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROCINCADO DE 20" (500 MM), CON PERALTE 105, PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR DE SAF. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLES DE BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO | M | 330
923 | T4.EE.04.02.02.06 | SAF 019.1 | EP SAF 019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROCINCADO DE 16" (400 MM), CON PERALTE 105, PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR DE SAF. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLES DE BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO | M | 1155
924 | T4.EE.04.02.02.06 | SAF 019.2 | EP SAF 019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROCINCADO DE 12" (300 MM), CON PERALTE 54, PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR DE SAF. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLES DE BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO | M | 1155
925 | T4.EE.04.02.02.06 | SAF 019.3 | EP SAF 019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA PORTACABLES TIPO MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROCINCADO DE 6" (150 MM), CON PERALTE 54, PARA INSTALACIÓN EN INTERIOR DE SAF. LAS CHAROLAS PORTARÁN CABLES DE BAJA TENSIÓN Y COMUNICACIONES. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO | M | 275
T4.EE.04.02.02.07 | T4.EE.04.02.02.07 | T4.EE.04.02.02.07 |  | ALUMBRADO PARA SAF
926 | T4.EE.04.02.02.07 | SAF 020.1 | EP SAF 020 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232-277-GEB101S, MCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 180
927 | T4.EE.04.02.02.07 | SAF 020.2 | EP SAF 020 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232-277-GEB101S-ELDW, MCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 33
T4.EE.04.02.02.08 | T4.EE.04.02.02.08 | T4.EE.04.02.02.08 |  | CONTACTOS Y MECANISMOS PARA SAF
928 | T4.EE.04.02.02.08 | SAF 021 | EP SAF 021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PDG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 33
929 | T4.EE.04.02.02.08 | SAF 022 | EP SAF 022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTO TRIFÁSICO CON RECEPTACULO SENCILLO DE 20 AMPERES, DE MEDIA VUELTA, 220 VCA, CON PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR GRIS MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR A 50 METROS MEDIDOS DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 3F-3H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULO DE 20 AMPERES DE MEDIA VUELTA, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PDG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 22
T4.EE.04.02.03 | T4.EE.04.02.03 | T4.EE.04.02.03 |  | PUESTO DE CONTROL DISTRIBUIDO
T4.EE.04.02.03.01 | T4.EE.04.02.03.01 | T4.EE.04.02.03.01 |  | CONTROL DISTRIBUIDO
930 | T4.EE.04.02.03.01 | SAF 034 | EP SAF 034 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO CELDAS 23 KV, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS PLC'S DEDICADOS A CADA CELDA 23 KV, INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL, INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF Y PRUEBAS. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE SINÓPTICOS Y TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS ELÉCTRICOS Y LÓGICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES | PZA. | 16
931 | T4.EE.04.02.03.01 | SAF 035 | EP SAF 035 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO SERVICIOS AUXILIARES Y COMUNES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOS PLC'S DEDICADOS A LOS SERVICIIOS COMUNES Y AUXILIARES DE LA SAF, INCLUYENDO PEQUEÑO MATERIAL, INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF Y PRUEBAS. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN DE SINÓPTICOS Y TODOS LOS ENCLAVAMIENTOS ELÉCTRICOS Y LÓGICOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES | PZA. | 16
932 | T4.EE.04.02.03.01 | SAF 036 | EP SAF 036 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL PLO (PUESTO DE OPERACIÓN LOCAL) DE LA SAF, FORMADO POR UN ORDENADOR INDUSTRIAL CON SOFTWARE SCADA, PANTALLA TÁCTIL ESTANCA, DOS PLC'S CONCENTRADORES DE INFORMACIÓN, 2 PLC'S CONVERSORES DE PROTOCOLO, ADAPTORES DE RED, DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, APARAMENTA DE PROTECCIÓN, ALIMENTACIÓN A 110 VCD DE TODOS LOS PLC'S COMUNICABLES (HABILITADOS PARA PROTOCOLO IEC/104), INCLUYENDO INTEGRACIÓN, PROGRAMACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF Y PRUEBAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN EN PLANOS | PZA. | 16
933 | T4.EE.04.02.03.01 | SAF 038 | EP SAF 038 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SERVIDOR DE MANTENIMIENTO, FORMADO POR UNA CONEXIÓN PARA ORDENADOR PORTÀTIL CON SOFTWARE SCADA, UN PLC CONCENTRADOR DE INFORMACIÓN, 1 PLC CONVERSOR DE PROTOCOLO, ADAPTADORES DE RED, DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, APARAMENTA DE PROTECCIÓN, ALIMENTACIÓN A 110 VCD DE TODOS LOS PLC'S COMUNICABLES (HABILITADOS PARA PROTOCOLO IEC/104), INCLUYENDO INTEGRACIÓN, PROGRAMACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF Y INTEGRACIÓN EN TEN Y PRUEBAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES | PZA. | 1
T4.EE.04.02.03.02 | T4.EE.04.02.03.02 | T4.EE.04.02.03.02 |  | RED DE COMUNICACIONES INTERNA
934 | T4.EE.04.02.03.02 | SAF 037 | EP SAF 037 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES INTERNA DE LA SAF POR FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO CABLE DE FIBRA ÓPTICA, ADAPTADORES DE PROTOCOLO, PEQUEÑO MATERIAL, CABLEADO Y CONEXIONADO, INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DISTRIBUIDO DE LA SAF Y PRUEBAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES | PZA. | 16
T4.EE.04.02.04 | T4.EE.04.02.04 | T4.EE.04.02.04 |  | INSTALACIONES AUXILIARES MECÁNICAS
T4.EE.04.02.04.01 | T4.EE.04.02.04.01 | T4.EE.04.02.04.01 |  | INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
T4.EE.04.02.04.01.01 | T4.EE.04.02.04.01.01 | T4.EE.04.02.04.01.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
935 | T4.EE.04.02.04.01.01 | SAF 101 | EP SAF 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE VENTILADOR CENTRÍFUGO CUADRADO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CLT-26 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 8240 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,73 PULGADAS COLUMNA DE AGUA, A 902 RPM CON MOTOR DE 3 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: CANALIZACIÓN Y CABLEADO HASTA 10 METROS. NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 1
936 | T4.EE.04.02.04.01.01 | SAF 102 | EP SAF 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE VENTILADOR CENTRÍFUGO CUADRADO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CLT-28 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 9712 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,74 PULGADAS COLUMNA DE AGUA, A 870 RPM CON MOTOR DE 5 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: CANALIZACIÓN Y CABLEADO HASTA 10 METROS. NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 8
937 | T4.EE.04.02.04.01.01 | SAF 103 | EP SAF 103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO AXIAL PARA SER INSTALADO EN MURO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO HIT-1000 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 4120 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,21 PULGADAS COLUMNA DE AGUA, A 400 RPM CON MOTOR DE 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: CANALIZACIÓN Y CABLEADO HASTA 10 METROS. NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 2
938 | T4.EE.04.02.04.01.01 | SAF 104 | EP SAF 104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO AXIAL PARA SER INSTALADO EN MURO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO HIT-1250 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 4856 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,21 PULGADAS COLUMNA DE AGUA, A 400 RPM CON MOTOR DE 3/4 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: CANALIZACIÓN Y CABLEADO HASTA 10 METROS. NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 16
939 | T4.EE.04.02.04.01.01 | SAF 105 | EP SAF 105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO AXIAL PARA SER INSTALADO EN MURO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO HXT/6-630L O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 177 CFM, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 0,71 PULGADAS COLUMNA DE AGUA, A 1150 RPM CON MOTOR DE 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: CANALIZACIÓN Y CABLEADO HASTA 10 METROS. NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.01.02 | T4.EE.04.02.04.01.02 | T4.EE.04.02.04.01.02 |  | FILTROS
940 | T4.EE.04.02.04.01.02 | SAF 106 | EP SAF 106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFILTROS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO APF 8000/24 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: DISEÑO EN LÁMINA GALVANIZADA, PUERTAS DE ACCESO CON BISAGRAS Y SELLOS INTERNOS PARA EVITAR FUGAS FUTURAS. ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA. | 9
941 | T4.EE.04.02.04.01.02 | SAF 107 | EP SAF 107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAFILTROS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO APF 2000/24 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: DISEÑO EN LÁMINA GALVANIZADA, PUERTAS DE ACCESO CON BISAGRAS Y SELLOS INTERNOS PARA EVITAR FUGAS FUTURAS. ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA. | 9
942 | T4.EE.04.02.04.01.02 | SAF 108 | EP SAF 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO FPP 24X24X2" O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL FILTRO SERÁ DE CLASE MERV 7 Y NO GENERARÁ UN PÉRDIDA DE PRESIÓN FINAL SUPERIOR A LOS 0,4 PULGADAS COLUMNA DE AGUA (EN ESE CASO DEBERÁ LIMPIARSE O SUSTITUIRSE POR UNO NUEVO). INCLUYE: MEDIA FILTRANTE LAMINADA A UNA MALLA DESPLEGADA DE METAL CORROSIVO, LA CUAL AYUDA A MANTENER LA RIGIDEZ Y PERMITE UNA MAYOR CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO. MARCO BLANDO DE CARTÓN SUAJADO Y RESISTENTE A LA HUMEDAD CON DOBLE PARED, UNIDO A LA MEDIA EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTACTO. ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA. | 45
T4.EE.04.02.04.01.03 | T4.EE.04.02.04.01.03 | T4.EE.04.02.04.01.03 |  | DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA
943 | T4.EE.04.02.04.01.03 | SAF 109 | EP SAF 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 18, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, CODOS, DERIVACIONES, DESVIACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. MARCA TERNIUM O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: SELLADOR ELASTOMERICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTACIÓN ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, RECOGIDA, MONTAJE A UNA ALTURA DETERMINADA METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELANEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | KG. | 5843.79
T4.EE.04.02.04.01.04 | T4.EE.04.02.04.01.04 | T4.EE.04.02.04.01.04 |  | JUNTA FLEXIBLE
944 | T4.EE.04.02.04.01.04 | SAF 110 | EP SAF 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE A BASE DE LONA AHULADA NO. 10 , PARA INTERCONEXION DE DUCTO A EQUIPO, MARCA DURADYNE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON DIMENCIONES DE 1 3/4"X 3"X1 3/4", INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DETERMINADA, SELLADOR ELASTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 18
T4.EE.04.02.04.01.05 | T4.EE.04.02.04.01.05 | T4.EE.04.02.04.01.05 |  | REJILLA
945 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 112 | EP SAF 112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE IMPULSIÓN DE AIRE EN DUCTO DE VENTILACIÓN, MARCA TROX, MODELO AT-DG/325X425 CON DOBLE DEFLEXIÓN Y COMPUERTA DE REGULACIÓN O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON CONTROL DE VOLUMEN Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 325X425 MM PARA IMPULSAR 1177 CFM Y 0,13 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 7
946 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 112.1 | EP SAF 112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE IMPULSIÓN DE AIRE EN DUCTO DE VENTILACIÓN, MARCA TROX, MODELO AT-DG/325X625 CON DOBLE DEFLEXIÓN Y COMPUERTA DE REGULACIÓN O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON CONTROL DE VOLUMEN Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 325X425 MM PARA IMPULSAR 1619 CFM Y 0,11 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 48
947 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 111 | EP SAF 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE ASPIRACIÓN DE AIRE, MARCA TROX, MODELO AWG/1385X1485 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON PANTALLA CON PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS, DE DIMENSIONES DE 1385X1485 MM PARA 8240 CFM Y 0,09 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 1
948 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 111.1 | EP SAF 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE ASPIRACIÓN DE AIRE, MARCA TROX, MODELO AWG/1385X1815 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON PANTALLA CON PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS, DE DIMENSIONES DE 1385X1815 MM PARA 9712 CFM Y 0,09 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 8
949 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 111.2 | EP SAF 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE, MARCA TROX, MODELO AWG/985X1155 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON PANTALLA CON PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS, DE DIMENSIONES DE 985X1155 MM PARA 4120 CFM Y 0,09 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 2
950 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 111.3 | EP SAF 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE, MARCA TROX, MODELO AWG/985X1320 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON PANTALLA CON PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS, DE DIMENSIONES DE 985X1320 MM PARA 4856 CFM Y 0,09 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 16
951 | T4.EE.04.02.04.01.05 | SAF 111.4 | EP SAF 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE, MARCA TROX, MODELO AWG/385X330 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON PANTALLA CON PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS, DE DIMENSIONES DE 385X330 MM PARA 177 CFM Y 0,09 PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA. | 18
T4.EE.04.02.04.01.06 | T4.EE.04.02.04.01.06 | T4.EE.04.02.04.01.06 |  | CONVERTIDOR/VARIADOR DE FRECUENCIA
952 | T4.EE.04.02.04.01.06 | SAF 113 | EP SAF 113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, MARCA YASKAWA, MODELO CIMR-VU-4A0005BAA O SIMILAR Y EQUIVALENTE, PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 3 HP, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 480 V/3 F/60 HZ, PROTECCIÓN CARCASA NEMA 1. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 1
953 | T4.EE.04.02.04.01.06 | SAF 113.1 | EP SAF 113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA, MARCA YASKAWA, MODELO CIMR-VU-4A0011BAA O SIMILAR Y EQUIVALENTE, PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 5 HP, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 480 V/3 F/60 HZ, PROTECCIÓN CARCASA NEMA 1. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 8
T4.EE.04.02.04.017 | T4.EE.04.02.04.017 | T4.EE.04.02.04.017 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
954 | T4.EE.04.02.04.017 | SAF 114 | EP SAF 114 | LAS PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA, SE REALIZARÁN SEGÚN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE MARQUEN LAS NORMATIVAS VIGENTES Y APLICABLES. DEBERÁ EXISTIR UN DOCUMENTO EN DONDE SE REGISTREN LAS VARIABLES Y LAS LECTURAS TOMADAS AL MOMENTO DE CORRER LA PRUEBA, EN DICHO DOCUMENTO QUEDARÁ DE MANIFIESTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, RECIBE EL SISTEMA TRABAJANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO. CUANDO MENOS SE DEBERÁN DE HACER LAS SIGUIENTES PRUEBAS PARA LA PUESTA EN MARCHA: PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN: SE PROBARÁN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TALES: CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES, FASES DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS, CALIBRE DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES ADECUADAS. LA PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO.PRUEBA DE OPERACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. MEDICIÓN DE CAUDALES DE DESFOGUE. PARA LA RED DE DUCTOS DE LÁMINA GALVANIZADA: QUE LA RED DE DUCTOS ESTE FIRMEMENTE SOPORTADA Y NIVELADA. SE VERIFICARÁ EL CORRECTO SELLADO DE JUNTAS Y TRASLAPES. PRUEBA DE HERMETICIDAD EN ENGARGOLADOS, JUNTAS Y TRASLAPES. MEDICIÓN DE CAUDALES EN REJILLAS DE EXTRACCIÓN. PARA LA JUNTA FLEXIBLE: VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA JUNTA FLEXIBLE, PARA QUE CUMPLA SU PROPÓSITO DE NO TRANSMITIR VIBRACIONES A LA RED DE DUCTOS. PARA TODO TIPO DE REJILLAS: SE VERIFICARÁ EL CORRECTO SELLADO DE JUNTAS Y TRASLAPES. MEDICIÓN DE CAUDALES EN TODO TIPO DE REJILLAS. EN GENERAL: QUE LAS UNIDADES ESTÉ FIRMEMENTE FIJADAS Y NIVELADAS. PRUEBA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA. NO EXISTE UN LÍMITE DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS, DE HECHO LA PRUEBA PUEDE SER CORRIDA EN DIFERENTES DÍAS Y A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CARGA TÉRMICA, HASTA SER ACEPTADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.02 | T4.EE.04.02.04.02 | T4.EE.04.02.04.02 |  | INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
T4.EE.04.02.04.02.01 | T4.EE.04.02.04.02.01 | T4.EE.04.02.04.02.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
955 | T4.EE.04.02.04.02.01 | SAF 115 | EP SAF 115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DIVIDIDO TIPO MINI-SPLIT, MARCA DAIKIN O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EVAPORADOR MODELO MQIS-164018-HWF216A, CONDENSADOR MODELO MQIS-164024-HCU216A, CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA NOMINAL DE 18100 BTU/H Y CAPACIDAD CALORÍFICA NOMINAL DE 19800 BTU/H, LISTA PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) TIPO HI-WALL PARA INSTALACIÓN EN MURO, ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220 V/1 F/60 HZ, CONEXIÓN DE TUBERÍA DE LÍQUIDO DE 3/8" Y TUBERÍA DE GAS DE 5/8". INCLUYE: COMPRESOR CON TECNOLOGÍA INVERTER, RECUBRIMIENTO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO, FILTRO ELECTROSTÁTICO INTEGRADO, GABINETE DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA UV DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL DESCONECTADOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.02.02 | T4.EE.04.02.04.02.02 | T4.EE.04.02.04.02.02 |  | DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
956 | T4.EE.04.02.04.02.02 | SAF 116 | EP SAF 116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE TIPO "L", MARCA NACOBRE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DÍAMETROS DE 3/8" PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO Y PARA LA TUBERÍA DE GAS 5/8", AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO DE 3/8" POR 1/2" DE ESPESOR, TUBERÍA DE GAS DE 5/8" POR 1/2" DE ESPESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y MIRILLA DE LÍQUIDO ADECUADOS A LA CAPACIDAD. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A EVAPORADORA Y CABLEADO DE INTERCOMUNICACIÓN Y CONTROL ENTRE EVAPORADOR Y CONDENSADOR. LA DISTANCIA MAXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE 10 METROS LÍNEALES. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, SELLADO DE HUECOS DE PASO DE TUBERÍAS CON MATERIAL SELLADOR CLASIFICACIÓN FIRE STOPING, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.02.03 | T4.EE.04.02.04.02.03 | T4.EE.04.02.04.02.03 |  | DISTRIBUCION DE TUBERÍAS DE CONDENSADOS
957 | T4.EE.04.02.04.02.03 | SAF 117 | EP SAF 117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE EVACUACION DE CONDENSADOS DE PVC TIPO HIDRÁULICO, MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DÍAMETROS DE 3/4" LA CUAL DEBERA TENER UNA EVACUACIÓN POR GRAVEDAD POR MEDIO DE UNA PENDIENTE DEL 1%, CONTARÁ CON TRAMPA DE OLORES. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.02.04 | T4.EE.04.02.04.02.04 | T4.EE.04.02.04.02.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
958 | T4.EE.04.02.04.02.04 | SAF 118 | EP SAF 118 | LAS PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA, SE REALIZARÁN SEGÚN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE MARQUEN LAS NORMATIVAS VIGENTES Y APLICABLES. DEBERÁ EXISTIR UN DOCUMENTO EN DONDE SE REGISTREN LAS VARIABLES Y LAS LECTURAS TOMADAS AL MOMENTO DE CORRER LA PRUEBA, EN DICHO DOCUMENTO QUEDARÁ DE MANIFIESTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, RECIBE EL SISTEMA TRABAJANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO. CUANDO MENOS SE DEBERÁN DE HACER LAS SIGUIENTES PRUEBAS PARA LA PUESTA EN MARCHA: SE PROBARÁN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TALES: CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES, FASES DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS, CALIBRE DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES ADECUADAS. SE HARÁ LA COMPROBACIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE EN TODAS LAS UNIONES TALES COMO, SOLDADURAS Y UNIONES FLARE. LAS PRUEBAS DE FUGA DEBERÁN HACERSE CON NITRÓGENO SECO A 350-400 PSI. QUE LAS UNIDADES ESTE FIRMEMENTE FIJADAS Y NIVELADAS. QUE LAS TUBERÍAS ESTÉN PERFECTAMENTE AISLADAS TÉRMICAMENTE Y SOPORTADAS ADECUADAMENTE. QUE LA TUBERÍA DE CONDENSADO CUMPLA CON EL DESNIVEL DEL 1% COMO MÍNIMO PARA DESAGUAR. QUE LA TUBERÍA DE DRENAJE NO TENGA COMPLICACIONES PARA EVACUAR EL AGUA. LA PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO. PRUEBA DE OPERACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. PRUEBA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA. NO EXISTE UN LÍMITE DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS, DE HECHO LA PRUEBA PUEDE SER CORRIDA EN DIFERENTES DÍAS Y A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CARGA TÉRMICA, HASTA SER ACEPTADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.03 | T4.EE.04.02.04.03 | T4.EE.04.02.04.03 |  | INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
T4.EE.04.02.04.03.01 | T4.EE.04.02.04.03.01 | T4.EE.04.02.04.03.01 |  | EXTINTORES
959 | T4.EE.04.02.04.03.01 | SAF 119 | EP SAF 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. SIN GABINETE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. LOS EXTINTORES DEBERÁN ESTAR PREVISTOS PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
960 | T4.EE.04.02.04.03.01 | SAF 119.1 | EP SAF 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO2 DE 6 KGS. O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. LOS EXTINTORES DEBERÁN ESTAR PREVISTOS PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 36
961 | T4.EE.04.02.04.03.01 | SAF 119.2 | EP SAF 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MÓVILES TIPO ABC DE 70 KGS. SIN GABINETE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. LOS EXTINTORES DEBERÁN ESTAR PREVISTOS PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 18
T4.EE.04.02.04.03.02 | T4.EE.04.02.04.03.02 | T4.EE.04.02.04.03.02 |  | DETECCIÓN Y ALARMA
962 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 120 | ESP SAF 120 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-1 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 54
963 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 121 | EP SAF 121 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE INTERFACE PARA INTEGRACION A LA SECURILINE EXTENDED DEL DETECTOR DE HIDRÓGENO, CON UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA, MODELO SDI 82X; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
964 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 122 | EP SAF 122 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSMISOR DE GAS COMBUSTIBLE MODELO FREEDOM 6000 CONFIGURADO PARA GAS DE REFERENCIA HIDROGENO RESISTENTE A ENVENENAMIENTO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0-100% LEL, CON PANTALLA LCD GRÁFICA RETROILUMINADA QUE DESPLIEGA TENDENCIA DE 30 MIN, GRÁFICO DE BARRAS Y ALMACENA 65 EVENTOS DENTRO DEL EQUIPO, SENSOR TIPO CATALÍTICO CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO DEL TRANSMISOR EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPOXI, DOS ENTRADAS ELÉCTRICAS DE 3/4 NPT CLASIFICADO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, CLASE I, DIV. 1 GRUPOS A, B, C, D (ALUMINIO), SALIDA 4-20 MA, MODBUS Y TRES RELEVADORES PARA ALARMA 1, ALARMA 2 Y FALLA. HUMEDAD 0-99% HR, TEMPERATURA -20 A +200 °C (-4 A +392°F), TIEMPO DE RESPUESTA 5 SEGUNDOS T20, INCLUYE PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS Y BARRA MAGNÉTICA PARA CONFIGURACIÓN NO INTRUSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
965 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 123 | EP SAF 123 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJO, MODELO BSE 128, DE NOTIFICACION DE ALARMA, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 27
966 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 124 | EP SAF 124 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 27
967 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 125 | EP SAF 125 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 27
968 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 126 | EP SAF 126 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
969 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 127 | EP SAF 127 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO MODELO SCP 2020, MARCA SECURITON, QUE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO SIGUIENTE: UNIDAD PRINCIPAL DE CONTROL MODELO B6-BCB13 CON INTERFACE PARA SERVICIO VIA LAN; FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA MODELO B6-PSU A 230 VOLTS DE CA DE ENTRADA Y 4 AMPERES CON 5 SALIDAS PROTEGIDAS SEPARADAMENTE PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS Y ALIMENTACIÓN EN MODO DE FLOTACIÓN PARA BATERÍAS DE RESPALDO; 2 LAZOS DIRECCIONABLES PARA CONECTAR HASTA 500 DISPOSITIVOS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS, 2 ENTRADAS SUPERVISADAS, 5 SALIDAS DE RELEVADOR CON CAPACIDAD DE 230 V / 4 A Y SLOT DE EXPANSIÓN PARA OTRA TARJETA OPCIONAL; GABINETE DE ACERO CON RANURA PARA MONTAJE DEL PANEL DE MANDO PARA VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN INTEGRADO MODELO B6-MIC11, CON TECLADO PARA OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, 4 LENGUAJES EN LÍNEA, PANTALLA A COLOR TFT 5.7", TECLAS DE FUNCIÓN, RUEDA GIRATORIA Y CONTENIDO EXCLUSIVO DE SÍMBOLOS EN LUGAR DE INSCRIPCIONES; 2 BATERIAS RECARGABLES DE 12 V A 18 AH CADA UNA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL.SE INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SOFTWARE MODELO SECURIFIRE STUDIO PARA LA CONFIGURACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CON LICENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA VIA INTERNET. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
970 | T4.EE.04.02.04.03.02 | SAF 128 | EP SAF 128 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN MODELO B6-NET2 485, PARA LA PUESTA EN RED DE PANELES SECURITON EN LAN SECURIFIRE CON 2 INTERFACES RS-485 Y 2 INTERFACES 100 BASE-TX CON MONTAJE Y CONEXIÓN DIRECTA EN BASTIDOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.03.03 | T4.EE.04.02.04.03.03 | T4.EE.04.02.04.03.03 |  | CABLEADO
971 | T4.EE.04.02.04.03.03 | SAF 129 | EP SAF 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 19 MM. MARCA TUNA O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE: COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDULETS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, ENSAYOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 576
972 | T4.EE.04.02.04.03.03 | SAF 130 | EP SAF 130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG MARCA BELDEN O SIMILAR Y EQUIVALENTE, PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, ENSAYOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 576
973 | T4.EE.04.02.04.03.03 | SAF 131 | EP SAF 131 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 16 AWG MRACA BELDEN O SIMILAR Y EQUIVALENTE, PARA LAZO DE POTENCIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS, ENSAYOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 288
T4.EE.04.02.04.03.04 | T4.EE.04.02.04.03.04 | T4.EE.04.02.04.03.04 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
974 | T4.EE.04.02.04.03.04 | SAF 132 | EP SAF 132 | LAS PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA, SE REALIZARÁN SEGÚN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE MARQUEN LAS NORMATIVAS VIGENTES Y APLICABLES. DEBERÁ EXISTIR UN DOCUMENTO DONDE SE REGISTREN LAS VARIABLES Y LAS LECTURAS TOMADAS AL MOMENTO DE CORRER LA PRUEBA, EN DICHO DOCUMENTO QUEDARÁ DE MANIFIESTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, RECIBE EL SISTEMA TRABAJANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO. EN GENERAL SE DEBERÁ SUPERVISAR: QUE LAS UNIDADES ESTÉ FIRMEMENTE FIJADAS Y NIVELADAS. PRUEBA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA. NO EXISTE UN LÍMITE DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS, DE HECHO LA PRUEBA PUEDE SER CORRIDA EN DIFERENTES DÍAS Y A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CARGA TÉRMICA, HASTA SER ACEPTADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA. | PZA. | 9
T4.EE.04.02.04.04 | T4.EE.04.02.04.04 | T4.EE.04.02.04.04 |  | INSTALACIONES DE AUXILIARES DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE ACCESOS PARA SAF
975 | T4.EE.04.02.04.04 | SAF 039 | EP SAF 039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TERMINALES TELEFÓNICOS PARA INSTALACIÓN EN SAF, INTERCOMUNICADOR CON CENTRO DE CONTROL, EQUIPO DE CONTROL DE ACCESOS Y CONTACTOS AUXILIARES EN PUERTAS DE ACCESO DE PERSONAL Y MATERIALES, Y CÁMARA DE TELEVISIÓN PARA MONITOREO A DISTANCIA DEL INTERIOR DE LA SAF DESDE CENTRO DE CONTROL. TODOS LOS ELEMENTOS SE EQUIPARAN SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES PARA SU INTEGRACIÓN EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y CONTROL DE SEGURIDAD DE LA LÍNEA. LA PARTIDA INCLUYE TODO EL MATERIAL MISCELÁNEO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ASÍ COMO TODO EL CABLEADO INTERIOR I EXTERIOR Y EQUIPOS NECESARIOS PARA REALIZAR DICHA INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CADA UNO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PROTOCOLOS ACORDADOS CON DIRECCIÓN DE OBRA. | PZA. | 16
T4.EE.04.02.04.05 | T4.EE.04.02.04.05 | T4.EE.04.02.04.05 |  | OBRA CIVIL ASOCIADA
976 | T4.EE.04.02.04.05 | SAF 027 | EP SAF 027 | ADECUACIÓN DE LA SALA RESERVADA PARA INSTALACIÓN DE UNA SAF SEGÚN DETALLES CONSTRUCTIVOS EN PLANOS EJECUTIVOS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, Y FORMACIÓN DE PEQUEÑAS ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS Y COMPARTIMENTACIÓN DE LA SALA RESPECTO A LA ENTRADA DE AGUA Y LA SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS. LA PARTIDA INCLUYE LA TOTALIDAD DE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, PEQUEÑO MATERIAL MISCELÁNEO, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE, TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA PIE DE OBRA, HERRAMIENTAS PARA SU CONSTRUCCIÓN, JORNADAS DE TRABAJO, PERMISOS DE TRABAJO Y TODOS LOS CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN COMPLETA DE DICHA ADECUACIÓN. TAMBIÉN SE DEBERÁN REALIZAR LAS CONVENIENTES PRUEBAS DE CARGA DE LA ESTRUCTURA, DEGRADACIÓN DE MATERIALES, APORTACIONES DE CERTIFICACIONES DE MATERIALES, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LA DETECCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE REQUIERAN DE PRUEBAS ADICIONALES QUE DIRECCIÓN DE OBRA CONSIDERE NECESARIAS. | PZA. | 11
977 | T4.EE.04.02.04.05 | SAF 028 | EP SAF 028 | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN POR TRINCHERA Y DUCTOS BAJO CONCRETO EN CALLES INTERIORES PARA CANALIZACIONES INTERIORES DE CONEXIÓN PARA CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN ENTRE SAFTY1, SAFTY2 Y SAFTY3 EN TALLERES Y COCHERAS. LAS CANALIZACIONES CONECTAN LAS ENTRADAS EN EDIFICIOS A TRAVÉS DE TRINCHERA, FORMÁNDOSE DUCTOS BAJO CONCRETO PARA EL CRUCE DE CALLES CON 6 DUCTOS DE 200 MM DE DIÁMETRO PARA MEDIA TENSIÓN Y 2 DUCTOS DE 90 MM DE DIÁMETRO PARA CANALIZACIONES DE COMUNICACIONES ENTRE LAS DISTINTAS SAF. LA PARTIDA INCLUYE TODOS LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN DE TERRENO, VERTIDO DE CONCRETO, Y TODAS AQUELLAS TAREAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LAS CANALIZACIONES Y REPOSICIÓN DE SUELOS, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL TRANSPORTE Y EJECUCIÓN DE LA PARTIDA. LA PARTIDA SE EJECUTARÁ SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS INSTRUCCIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA. | PZA. | 1
T4.EE.04.02.04.06 | T4.EE.04.02.04.06 | T4.EE.04.02.04.06 |  | PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA, PROTECCION CEM Y REFACCIONES
978 | T4.EE.04.02.04.06 | SAF 029.1 | EP SAF 029 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL DE SUBESTACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA, Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES QUE PERMITEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (SAF) Y LA PUESTA EN MARCHA. | PZA. | 16
979 | T4.EE.04.02.04.06 | SAF 041 | EP SAF 041 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10% DE CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. | PZA. | 16
980 | T4.EE.04.02.04.06 | SAF 042 | EP SAF 042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A CONSIDERAR DERIVADAS DE LA UBICACIÓN DE EQUIPOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE ELEVADOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS CREADOS POR LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA. | 1
T4.EE.04.03 | T4.EE.04.03 | T4.EE.04.03 |  | EQUIPOS EN LÍNEA
T4.EE.04.03.01 | T4.EE.04.03.01 | T4.EE.04.03.01 |  | MEDIA TENSIÓN
T4.EE.04.03.01.01 | T4.EE.04.03.01.01 | T4.EE.04.03.01.01 |  | GABINETE CON SECCIONAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN
981 | T4.EE.04.03.01.01 | SAF 201 | EP SAF 201 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE SECCIONAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN 3.6 KV, PARA EL SECCIONAMIENTO Y BY-PASS DE LAS CORRESPONDIENTES ANILLOS DE 2400 V, Y PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR REDUCTOR, PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 50
T4.EE.04.03.01.02 | T4.EE.04.03.01.02 | T4.EE.04.03.01.02 |  | GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127-277 V
982 | T4.EE.04.03.01.02 | SAF 202 | EP SAF 202 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127-277V, DE POTENCIA 15 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
983 | T4.EE.04.03.01.02 | SAF 202.1 | EP SAF 202 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127-277V, DE POTENCIA 25 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 37
984 | T4.EE.04.03.01.02 | SAF 202.2 | EP SAF 202 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127-277V, DE POTENCIA 37.5 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 3
T4.EE.04.03.01.03 | T4.EE.04.03.01.03 | T4.EE.04.03.01.03 |  | GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127 V
985 | T4.EE.04.03.01.03 | SAF 203 | EP SAF 203 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127 V, DE POTENCIA 37.5 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
986 | T4.EE.04.03.01.03 | SAF 203.1 | EP SAF 203 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 127 V, DE POTENCIA 50 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
T4.EE.04.03.01.04 | T4.EE.04.03.01.04 | T4.EE.04.03.01.04 |  | GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 277 V
987 | T4.EE.04.03.01.04 | SAF 204 | EP SAF 204 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE CON TRANSFORMADOR SECO MONOFÁSICO REDUCTOR 2400 V / 277 V, DE POTENCIA 75 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA AS ELÉCTRICAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
T4.EE.04.03.01.05 | T4.EE.04.03.01.05 | T4.EE.04.03.01.05 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127-277 V
988 | T4.EE.04.03.01.05 | SAF 205 | EP SAF 205 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127-277V, DE POTENCIA 15 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA POLYLUX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
989 | T4.EE.04.03.01.05 | SAF 205.1 | EP SAF 205 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127-277V, DE POTENCIA 25 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA POLYLUX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 37
990 | T4.EE.04.03.01.05 | SAF 205.2 | EP SAF 205 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127-277V, DE POTENCIA 37,5 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA POLYLUX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 3
T4.EE.04.03.01.06 | T4.EE.04.03.01.06 | T4.EE.04.03.01.06 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127 V
991 | T4.EE.04.03.01.06 | SAF 206 | EP SAF 206 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127 V, DE POTENCIA 37.5 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA POLYLUX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
992 | T4.EE.04.03.01.06 | SAF 206.1 | EP SAF 206 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127 V, DE POTENCIA 50 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA POLYLUX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
T4.EE.04.03.01.07 | T4.EE.04.03.01.07 | T4.EE.04.03.01.07 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 127-277 V
993 | T4.EE.04.03.01.07 | SAF 207 | EP SAF 207 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR EN ACEITE MONOFÁSICO EN POSTE REDUCTOR 25000 V / 277 V, DE POTENCIA 75 KVA PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE POTENCIA CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA POLYLUX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
T4.EE.04.03.01.08 | T4.EE.04.03.01.08 | T4.EE.04.03.01.08 |  | CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES
994 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 7.5 KVA Y TENSIÓN DE 127 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
995 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.1 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 7.5 KVA Y TENSIÓN DE 277 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
996 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.2 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 12.5 KVA Y TENSIÓN DE 127 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 37
997 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.3 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 12.5 KVA Y TENSIÓN DE 277 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 37
998 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.4 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 18.75 KVA Y TENSIÓN DE 127 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 3
999 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.5 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 18.75 KVA Y TENSIÓN DE 277 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 3
1000 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.6 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 37.5 KVA Y TENSIÓN DE 127 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
1001 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.7 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 50 KVA Y TENSIÓN DE 127 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 1
1002 | T4.EE.04.03.01.08 | SAF 208.8 | EP SAF 208 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONJUNTO DE ESTABILIZADOR, FILTRO DE ARMÓNICOS PASIVO Y FILTROS INCREMENTALES,DE POTENCIA 75 KVA Y TENSIÓN DE 277 V PARA ATENUAR LAS COMPONENTES ARMÓNICAS EXISTENTES EN LA RED DE ALIMENTACIÓN DE 25000 V, ESTABILIZACIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS VARIACIONES LENTAS DE TENSIÓN, UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA ZIGOR O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 4
T4.EE.04.03.01.09 | T4.EE.04.03.01.09 | T4.EE.04.03.01.09 |  | ACOMETIDA DESDE CATENARIA O FEEDER AL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA
1003 | T4.EE.04.03.01.09 | SAF 209 | EP SAF 209 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACOMETIDA DESDE CATENARIA O FEEDER AL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA, INCLUYENDO EL SECCIONADOR UNIPOLAR DE APERTURA EN CARGA MOTORIZADO Y TELEMANDADO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS DEL CONJUNTO ASÍ COMO TIMONERÍA, AUTOVÁLVULA Y FUSIBLES Y RESTO DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN AL POSTE, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO, PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUTIVOS DE LA ACOMETIDA. MARCA MESA O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 50
T4.EE.04.03.01.10 | T4.EE.04.03.01.10 | T4.EE.04.03.01.10 |  | CONDUCTOR MEDIA TENSIÓN 5 KV
1004 | T4.EE.04.03.01.10 | SAF 217 | EP SAF 217 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE TODO EL CABLE AL 5 KV 100 % N.A., DE SECCIÓN 2 AWG PARA LA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LÍNEA A 2,4KV, PARA SU INSTALACIÓN ENTRE LOS TRANSFORMADORES REDUCTORES DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO EN VÍA HASTA CABINAS DE 12KV DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS SAF’S, CON AISLAMIENTO XLPE-RA (RETARDANTE A LAS ARBORESCENCIAS), CONDUCTOR DE COBRE REDONDO COMPACTO, PANTALLA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA EXTERIOR ALTAMENTE DESLIZABLE, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA FLAMA, DE CALIBRE SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANOS. MARCA VIAKON O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE EN TERNA, EMBRIDADOS CADA 4 M. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE (BRIDAS, SEÑALIZACIÓN, ETC.), TENDIDO EN CUALQUIER MEDIO (DUCTO, CHAROLA, ETC.) A LO LARGO DEL TRAZADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 122086.8
1005 | T4.EE.04.03.01.10 | SAF 217.1 | EP SAF 217 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE TODO EL CABLE AL 5 KV 100 % N.A., DE SECCIÓN 1 AWG PARA LA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LÍNEA A 2,4KV, PARA SU INSTALACIÓN ENTRE LOS TRANSFORMADORES REDUCTORES DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO EN VÍA HASTA CABINAS DE 12KV DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS SAF’S, CON AISLAMIENTO XLPE-RA (RETARDANTE A LAS ARBORESCENCIAS), CONDUCTOR DE COBRE REDONDO COMPACTO, PANTALLA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA EXTERIOR ALTAMENTE DESLIZABLE, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA FLAMA, DE CALIBRE SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANOS. MARCA VIAKON O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE EN TERNA, EMBRIDADOS CADA 4 M. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE (BRIDAS, SEÑALIZACIÓN, ETC.), TENDIDO EN CUALQUIER MEDIO (DUCTO, CHAROLA, ETC.) A LO LARGO DEL TRAZADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 7390.8
1006 | T4.EE.04.03.01.10 | SAF 217.2 | EP SAF 217 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE TODO EL CABLE AL 5 KV 100 % N.A., DE SECCIÓN 3/0 AWG PARA LA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS EN LÍNEA A 2,4KV, PARA SU INSTALACIÓN ENTRE LOS TRANSFORMADORES REDUCTORES DE LOS PUNTOS DE SUMINISTRO EN VÍA HASTA CABINAS DE 12KV DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS SAF’S, CON AISLAMIENTO XLPE-RA (RETARDANTE A LAS ARBORESCENCIAS), CONDUCTOR DE COBRE REDONDO COMPACTO, PANTALLA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE Y CUBIERTA EXTERIOR ALTAMENTE DESLIZABLE, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA FLAMA, DE CALIBRE SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANOS. MARCA VIAKON O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE EN TERNA, EMBRIDADOS CADA 4 M. INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE (BRIDAS, SEÑALIZACIÓN, ETC.), TENDIDO EN CUALQUIER MEDIO (DUCTO, CHAROLA, ETC.) A LO LARGO DEL TRAZADO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 27205.2
T4.EE.04.03.02 | T4.EE.04.03.02 | T4.EE.04.03.02 |  | BAJA TENSIÓN
T4.EE.04.03.02.01 | T4.EE.04.03.02.01 | T4.EE.04.03.02.01 |  | GABINETE DE SECCIONAMIENTO DE 127 V
1007 | T4.EE.04.03.02.01 | SAF 210 | EP SAF 210 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE SECCIONAMIENTO DE 127V, PARA EL SECCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE CATENARIA Y LA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DE ANILLO, PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 46
T4.EE.04.03.02.02 | T4.EE.04.03.02.02 | T4.EE.04.03.02.02 |  | GABINETE DE SECCIONAMIENTO DE 277 V
1008 | T4.EE.04.03.02.02 | SAF 211 | EP SAF 211 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE SECCIONAMIENTO DE 277V, PARA EL SECCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE CATENARIA Y LA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DE ANILLO, PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 48
T4.EE.04.03.02.03 | T4.EE.04.03.02.03 | T4.EE.04.03.02.03 |  | GABINETE DE TRANSFERENCIA DE 127 V
1009 | T4.EE.04.03.02.03 | SAF 212 | EP SAF 212 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE TRANSFERENCIA DE 127 V, PARA EL SECCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE CATENARIA Y LA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DE ANILLO, PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 46
T4.EE.04.03.02.04 | T4.EE.04.03.02.04 | T4.EE.04.03.02.04 |  | GABINETE DE TRANSFERENCIA DE 277 V
1010 | T4.EE.04.03.02.04 | SAF 213 | EP SAF 213 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE TRANSFERENCIA DE 277 V, PARA EL SECCIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE CATENARIA Y LA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA DE ANILLO, PARA SATISFACER LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIA TENSIÓN UBICADO EN EL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA. MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 48
T4.EE.04.03.02.05 | T4.EE.04.03.02.05 | T4.EE.04.03.02.05 |  | GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE 127 V
1011 | T4.EE.04.03.02.05 | SAF 214 | EP SAF 214 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE 127V, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN A LOS EQUIPOS EN LÍNEA SITUADOS A LO LARGO DE LA TRAZA Y EN EL PROPIO PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA,. MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 46
T4.EE.04.03.02.06 | T4.EE.04.03.02.06 | T4.EE.04.03.02.06 |  | GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE 277 V
1012 | T4.EE.04.03.02.06 | SAF 215 | EP SAF 215 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE 277V, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN A LOS EQUIPOS EN LÍNEA SITUADOS A LO LARGO DE LA TRAZA Y EN EL PROPIO PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA,. MARCA SCHNEIDER O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES, TRASLADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
T4.EE.04.03.02.07 | T4.EE.04.03.02.07 | T4.EE.04.03.02.07 |  | LUMINARIA PROYECTOR LED
1013 | T4.EE.04.03.02.07 | SAF 216 | EP SAF 216 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA 66 W, LED, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, BALASTRO MULTIVOLTAJE, TIPO SUSPENDER O SOBREPONER, CATALOGO: FHE LED 5L PCL, MCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 200
T4.EE.04.03.02.08 | T4.EE.04.03.02.08 | T4.EE.04.03.02.08 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS DERIVADOS DE EQUIPOS EN LÍNEA
1014 | T4.EE.04.03.02.08 | SAF 218 | EP SAF 218 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE EQUIPO EN LÍNEA, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 127 V DEL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA HASTA LOS TABLEROS DE LOS EQUIPOS EN LÍNEA. LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CABLE DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO THWN-2 A 90°C, 1F-2H + PT. INCLUYE: CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE CABLES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 101641.2
T4.EE.04.03.03 | T4.EE.04.03.03 | T4.EE.04.03.03 |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS ASOCIADAS
T4.EE.04.03.03.01 | T4.EE.04.03.03.01 | T4.EE.04.03.03.01 |  | ESTRUCTURA DE ACERO DEL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA
1015 | T4.EE.04.03.03.01 | SAF 221 | EP SAF 221 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS A BASE PERFILES DE ACERO I.P.R. Y C.E., PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 185000
T4.EE.04.03.04 | T4.EE.04.03.04 | T4.EE.04.03.04 |  | PUESTA A TIERRA ASOCIADA
T4.EE.04.03.04.01 | T4.EE.04.03.04.01 | T4.EE.04.03.04.01 |  | PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL DEL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA
1016 | T4.EE.04.03.04.01 | SAF 219 | EP SAF 219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE PUESTA A TIERRA EQUIPOTENCIAL DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL PUNTO DE SUMINISTRO EN VÍA, FORMADA POR CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE SUAVE ELECTROLÍTICO CON PLACAS DE CONEXIONADO A EQUIPOS Y ELEMENTOS METÁLICOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONECTORES SOLDABLES Y MECÁNICOS NECESARIOS SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, PUNTAS DE CABLE PARA CONEXIÓN A EQUIPOS TALES COMO TABLERO, GABINETES MT, TRANSFORMADORES, ESTRUCTURA, CHAROLAS, SOPORTES METÁLICOS, SECCIONADORES, COMUNICACIONES Y AQUELLOS QUE SE INDIQUEN EN PLANO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, OBRA CIVIL RELACIONADA A SU FABRICACIÓN, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN EN BASE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ALMACENAJE, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 50
T4.EE.04.03.05 | T4.EE.04.03.05 | T4.EE.04.03.05 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
1017 | T4.EE.04.03.05 | SAF 220 | EP SAF 220 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA DE EQUIPOS EN LÍNEA, Y LAS INSTALACIONES AUXILIARES QUE PERMITEN SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
T4.EE.04.03.06 | T4.EE.04.03.06 | T4.EE.04.03.06 |  | OTROS
T4.EE.04.03.06.01 | T4.EE.04.03.06.01 | T4.EE.04.03.06.01 |  | MEDIDAS PROTECTORAS ANTE LOS ELEVADOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS CREADOS POR CFE
1018 | T4.EE.04.03.06.01 | SAF 222 | EP SAF 222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A CONSIDERAR DERIVADAS DE LA UBICACIÓN DE EQUIPOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE ELEVADOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS CREADOS POR LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PZA | 1
T4.EE.04.03.06.02 | T4.EE.04.03.06.02 | T4.EE.04.03.06.02 |  | CONCEPTOS GENERALES
1019 | T4.EE.04.03.06.02 | SAF 135 | EP SAF 135 | FORMACIÓN DE LOS TÉCNICOS Y OPERARIOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA FERROVIARIA | PZA. | 1
1020 | T4.EE.04.03.06.02 | SAF 136 | EP SAF 136 | LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES | PZA. | 1
1021 | T4.EE.04.03.06.02 | SAF 223 | EP SAF 223 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10% DE CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. | PZA | 1
T4.EE.05 | T4.EE.05 | T4.EE.05 |  | BAJA TENSIÓN
T4.EE.05.01 | T4.EE.05.01 | T4.EE.05.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T4.EE.05.01.01 | T4.EE.05.01.01 | T4.EE.05.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA
1022 | T4.EE.05.01.01 | EBT 001 | EP EBT 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER SERIE A MARCA GENERAL ELECTRIC TIPO ROCB O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 3 FASES, 4 HILOS, 12 POLOS, DISEÑADO A UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 480/277 VCA, BARRAS DE ALUMINIO PARA 125A, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE HASTA 3P-30A, 600V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTÁNDAR, CON ZAPATAS, BARRA DE NEUTROS Y KIT DE TIERRA FÍSICA, ALOJADO EN GABINETE NEMA 3R. SE DEBERÁN PUENTEAR LAS ZAPATAS DE ENTRADA DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA RECIBIR EL ALIMENTADOR DE 277VAC Y CONVERTIR LAS TRES FASES DEL TABLERO EN UNA SOLA FASE DE 277VAC. CON SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE MAESTRO, EN SU INTERIOR DEBERÁ CONTAR CON UNA TARJETA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS INTERRUPTORES MOTORIZADOS, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS482 O RJ45, MAESTRO O ESCLAVO COMO ESTÁNDAR, USANDO UN LENGUAJE MODBUS TCP/IP SEGÚN SE REQUIERA, UNA CAJA DE ACERO GALVANIZADO LISA (SIN KNOCK OUTS), UN INTERIOR QUE CONTENDRÁ LAS BARRAS DEL BUS Y EL MEDIO DE ACOMETIDA, Y UNA TAPA DE ACERO PINTADA COLOR GRIS ANSI 61. SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), AWG 23, CATEGORÍA 6E, CON CUBIERTA LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA LLAMA) ASÍ COMO LOS CONECTORES RJ-45 QUE PRECISEN CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA. INCLUYE ALIMENTADOR DEL TABLERO ELÉCTRICO CON UN DESARROLLO DE HASTA 5 M DE CONDUCTOR THHW-LS 90°C CALIBRE 6 AWG CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 21MM, REMATES ENTRE TABLEROS CON DOBLE TUERCA Y MONITOR, TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERIA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ADEMÁS DEBERÁ DE INCLUIRSE EL CONTROL AUTOMATIZADO DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS SERÁ MEDIANTE LOS INTERRUPTORES MOTORIZADOS TERMOMAGNÉTICOS NECESARIOS E INDICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, DE 1 POLO, 277 VCA, ATORNILLABLES TIPO “TEYRC”. | PZA | 37
1023 | T4.EE.05.01.01 | EBT 002 | EP EBT 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CENTROS DE CARGAS DE SOBREPONER TIPO "QO" SIMILAR Y EQUIVALENTE, TIPO NEMA 3R, DE 1 FASE, 3 HILOS, 12 POLOS, DISEÑADO A UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 127/240 VCA, BARRAS DE COBRE PARA 100A, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 40A, INCLUYE BARRA DE NEUTROS Y KIT DE TIERRA FÍSICA, EN SU INTERIOR DEBERÁ CONTAR CON LOS INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS E INDICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, LOS CUALES SERÁN DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTÁNDAR, ENCHUFABLES, TIPO “QO”. TODO EL CONJUNTO ES MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: ALIMENTADOR DEL TABLERO ELÉCTRICO CON UN DESARROLLO DE HASTA 10 M DE CABLE XHHW-2. LS 90° CALIBRE 8 AWG CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 21MM, REMATES ENTRE TABLEROS CON DOBLE TUERCA Y MONITOR, MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, CONEXIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 37
1024 | T4.EE.05.01.01 | EBT 003 | EP EBT 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CENTROS DE CARGAS DE SOBREPONER TIPO "QO" SIMILAR Y EQUIVALENTE, TIPO NEMA 1, DE 1 FASE, 3 HILOS, 12 POLOS, DISEÑADO A UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 127/240 VCA, BARRAS DE COBRE PARA 100A, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 100A, INCLUYE BARRA DE NEUTROS Y KIT DE TIERRA FÍSICA. EN SU INTERIOR DEBERÁ CONTAR CON LOS INTERRUPTORES DERIVADOS NECESARIOS E INDICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, LOS CUALES SERÁN DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTÁNDAR, ENCHUFABLES, TIPO “QO”. TODO EL CONJUNTO ES MARCA SQUARE D, SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: ALIMENTADOR DEL TABLERO ELÉCTRICO CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 M DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C CALIBRE 1/0 AWG CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 35MM EN INSTALACIÓN APARENTE Y CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC DE 35 MM TIPO PESADO EN INSTALACIÓN ENTERRADA DESDE EL PIE DE VIADUCTO HASTA EL REMATE EN EL REGISTRO DE TABLERO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO TÉCNICO. SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR LA TUBERÍA DE PVC PESADO DE 53 MM DE DIÁMETRO, ENTERRADO DESDE LA BASE DE LA COLUMNA DE VIADUCTO HASTA EL REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DENTRO DEL EDIFICIO TÉCNICO. SE CONSIDERARÁ LA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR DICHA TUBERÍA ASÍ COMO EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. ADEMÁS, SE DEBERÁ CONTEMPLAR CUANDO MENOS 2 REGISTROS DE BAJA TENSIÓN DE 0.4X0.6X0.5 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO Y JALADERA, REMATES ENTRE TABLEROS CON DOBLE TUERCA Y MONITOR, MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, CONEXIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
1025 | T4.EE.05.01.01 | EBT 003.1 | EP EBT 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE CENTROS DE CARGAS DE SOBREPONER TIPO "QO" SIMILAR Y EQUIVALENTE, TIPO NEMA 1, DE 1 FASE, 3 HILOS, 12 POLOS, DISEÑADO A UNA TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 127/240 VCA, BARRAS DE COBRE PARA 100A, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 1X30A, INCLUYE BARRA DE NEUTROS Y KIT DE TIERRA FÍSICA, TODO EL CONJUNTO ES MARCA SQUARE D O ALGUNO SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTADOR DEL TABLERO ELÉCTRICO CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 M DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C CALIBRE 4 AWG CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 21MM EN INSTALACIÓN APARENTE Y CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC DE 35 MM TIPO PESADO EN INSTALACIÓN ENTERRADA DESDE EL PIE DE VIADUCTO HASTA EL REMATE EN EL REGISTRO DE TABLERO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO TÉCNICO. SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR LA TUBERÍA DE PVC PESADO DE 53 MM DE DIÁMETRO, ENTERRADO DESDE LA BASE DE LA COLUMNA DE VIADUCTO HASTA EL REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DENTRO DEL EDIFICIO TÉCNICO. SE CONSIDERARÁ LA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR DICHA TUBERÍA ASÍ COMO EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. ADEMÁS, SE DEBERÁ CONTEMPLAR CUANDO MENOS 2 REGISTROS DE BAJA TENSIÓN DE 0.4X0.6X0.5 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO Y JALADERA, REMATES ENTRE TABLEROS CON DOBLE TUERCA Y MONITOR, MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, CONEXIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
1026 | T4.EE.05.01.01 | EBT 004 | EP EBT 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA DE SOBREPONER DE 2 POLOS 175A MARCA SQUARE´D O SIMILAR Y EQUIVALENTE, TIPO NEMA 1, 127/240 VCA, NUM. DE CAT. JDA26175, MARCO J, 18 KA DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO. INCLUYE: ALIMENTADOR DEL TABLERO ELÉCTRICO CON UN DESARROLLO DE HASTA 30 M DE CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C CALIBRE 4/0 AWG CON TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA DE 53MM EN INSTALACIÓN APARENTE Y CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC DE 53 MM TIPO PESADO EN INSTALACIÓN ENTERRADA DESDE EL PIE DE VIADUCTO HASTA EL REMATE EN EL REGISTRO DE TABLERO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO TÉCNICO. SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR LA TUBERÍA DE PVC PESADO DE 53 MM DE DIÁMETRO, ENTERRADO DESDE LA BASE DE LA COLUMNA DE VIADUCTO HASTA EL REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DENTRO DEL EDIFICIO TÉCNICO. SE CONSIDERARÁ LA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR DICHA TUBERÍA ASÍ COMO EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. ADEMÁS, SE DEBERÁ CONTEMPLAR CUANDO MENOS 2 REGISTROS DE BAJA TENSIÓN DE 0.4X0.6X0.5 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO Y JALADERA, REMATES ENTRE TABLEROS CON DOBLE TUERCA Y MONITOR, MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, CONEXIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE, ALMACENAJE, ACCESORIOS DIVERSOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
T4.EE.05.01.02 | T4.EE.05.01.02 | T4.EE.05.01.02 |  | SALIDAS DE CIRCUITOS DERIVADOS
1027 | T4.EE.05.01.02 | EBT 005 | EP EBT 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTO MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DE MEDIA VUELTA, POLARIZADO 15 AMPERES, 127 VCA, MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS CON PLACA PARA USO EN INTEMPERIE INSTALADO EN VIADUCTO O EN TRAMOS DE SUPERFICIE (DONDE APLIQUE), MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN CON EL CABLE PRINCIPAL ALIMENTADOR DE CIRCUITO INSTALADO EN CHAROLA HASTA LOS RECEPTÁCULOS CON UN MÁXIMO DE 3M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA SALIDA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT O SIMILAR O EQUIVALENTE DE 21 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS RECTOS Y CURVOS SEGÚN REQUIERA Y PROPIOS PARA EL TUBO TIPO LIQUID TIGHT O SIMILAR DE 21 MM, RECEPTÁCULO LEVITON 4710 SIMILAR O EQUIVALENTE, LA CONEXIÓN ENTRE EL CABLE PRINCIPAL ALIMENTADOR DE CIRCUITO Y EL CABLE 10 AWG DE LOS RECEPTÁCULOS SE HARÁ CON CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO BIMETÁLICO MODELO EP 95 MARCA AMP O SIMILAR, EN CHAROLA, SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN FLEXIBLE, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, CONDULET FS SERIE 7 DE 21MM CON TAPA PARA USO EN INTEMPERIE CON EMPAQUE DE NEOPRENO, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 556
1028 | T4.EE.05.01.02 | EBT 006 | EP EBT 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS DERIVADOS, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DEL TABLERO ELÉCTRICO HASTA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN CON EL CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO BIMETÁLICO MODELO EP 95 UBICADO EN LA CHAROLA DE EBT EN NIIVEL DE VÍA PERO SIN CONSIDERAR EL CONECTOR.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CABLE DEL ALIMENTADOR QUE SERÁ CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 4 AWG, 1F-2H + PT, INSTALADO SOBRE LA CHAROLA SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, HASTA LA ÚLTIMA SALIDA DEL CIRCUITO A CONECTAR, ARREGLO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE LA CHAROLA CON CINTURONES DE PLÁSTICO, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN, NO INCLUYE EL CABLE CONDUCTOR DESNUDO DE PUESTA A TIERRA EN LA CHAROLA DE EBT EN NIVEL VIADUCTO QUE SERÁ DEFINIDO POR LAS CANALIZACIONES TRANSVERSALES. ADEMÁS SE INCLUIRAN LAS CONEXIONES DE TIERRA DESDE EL TABLERO AL CABLE DE TIERRA DE LA LÍNEA EN CHAROLA DE EBT EN CAL. 6 AWG CONECTADOS CON CONECTOR BIMETÁLICO. INSTALACIÓN DE CABLEADO ENTRE EL TABLERO Y LA CHAROLA SE HARÁ POR MEDIO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT, DE 35 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, RECTOS O CURVOS SEGÚN REQUIERA, CON UN MÁXIMO 3 METROS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 431526
1029 | T4.EE.05.01.02 | EBT 006.1 | EP EBT 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS DERIVADOS CANALIZADO SOBRE CHAROLA DE EBT EN EL NIVEL DE VÍADUCTO, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN DE EL INTERRUPTOR DEL TABLERO ELÉCTRICO HASTA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN CON LA ÚLTIMA DERIVACIÓN A LA CARGA. EL CONDUCTOR DEBERÁ DE MEDIRSE ÚNICAMENTE EL CANALIZADO SOBRE LA CHAROLA DE EBT Y LA PARTE DE CONEXIÓN DEL TABLERO A LA CHAROLA Y NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES PARA DERIVACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CABLE DEL ALIMENTADOR QUE SERÁ CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 1/0 AWG, 1F-2H + PT, INSTALADO SOBRE LA CHAROLA SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, HASTA LA ÚLTIMA SALIDA DEL CIRCUITO A CONECTAR, ARREGLO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE LA CHAROLA CON CINTURONES DE PLÁSTICO, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN, NO INCLUYE EL CABLE CONDUCTOR DESNUDO DE PUESTA A TIERRA EN LA CHAROLA DE EBT EN NIVEL VIADUCTO QUE SERÁ DEFINIDO POR LAS CANALIZACIONES TRANSVERSALES. ADEMÁS SE INCLUIRAN LAS CONEXIONES DE TIERRA DESDE EL TABLERO AL CABLE DE TIERRA DE LA LÍNEA EN CHAROLA DE EBT. INSTALACIÓN DE CABLEADO ENTRE EL TABLERO Y LA CHAROLA SE HARÁ POR MEDIO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT, DE 35 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, RECTOS O CURVOS SEGÚN REQUIERA, CON UN MÁXIMO 3 METROS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 8820
1030 | T4.EE.05.01.02 | EBT 006.2 | EP EBT 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS DERIVADOS CANALIZADO SOBRE CHAROLA DE EBT EN EL NIVEL DE VÍADUCTO, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN DE EL INTERRUPTOR DEL TABLERO ELÉCTRICO HASTA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN CON LA ÚLTIMA DERIVACIÓN A LA CARGA. EL CONDUCTOR DEBERÁ DE MEDIRSE ÚNICAMENTE EL CANALIZADO SOBRE LA CHAROLA DE EBT Y LA PARTE DE CONEXIÓN DEL TABLERO A LA CHAROLA Y NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES PARA DERIVACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CABLE DEL ALIMENTADOR QUE SERÁ CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE2/0 AWG, 1F-2H + PT, INSTALADO SOBRE LA CHAROLA SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, HASTA LA ÚLTIMA SALIDA DEL CIRCUITO A CONECTAR, ARREGLO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE LA CHAROLA CON CINTURONES DE PLÁSTICO, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN, NO INCLUYE EL CABLE CONDUCTOR DESNUDO DE PUESTA A TIERRA EN LA CHAROLA DE EBT EN NIVEL VIADUCTO QUE SERÁ DEFINIDO POR LAS CANALIZACIONES TRANSVERSALES. ADEMÁS SE INCLUIRAN LAS CONEXIONES DE TIERRA DESDE EL TABLERO AL CABLE DE TIERRA DE LA LÍNEA EN CHAROLA DE EBT. INSTALACIÓN DE CABLEADO ENTRE EL TABLERO Y LA CHAROLA SE HARÁ POR MEDIO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT, DE 35 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, RECTOS O CURVOS SEGÚN REQUIERA, CON UN MÁXIMO 3 METROS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 3712
1031 | T4.EE.05.01.02 | EBT 006.3 | EP EBT 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS DERIVADOS CANALIZADO SOBRE CHAROLA DE EBT EN EL NIVEL DE VÍADUCTO, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN DE EL INTERRUPTOR DEL TABLERO ELÉCTRICO HASTA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN CON LA ÚLTIMA DERIVACIÓN A LA CARGA. EL CONDUCTOR DEBERÁ DE MEDIRSE ÚNICAMENTE EL CANALIZADO SOBRE LA CHAROLA DE EBT Y LA PARTE DE CONEXIÓN DEL TABLERO A LA CHAROLA Y NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES PARA DERIVACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CABLE DEL ALIMENTADOR QUE SERÁ CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 3/0 AWG, 1F-2H + PT, INSTALADO SOBRE LA CHAROLA SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, HASTA LA ÚLTIMA SALIDA DEL CIRCUITO A CONECTAR, ARREGLO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE LA CHAROLA CON CINTURONES DE PLÁSTICO, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN, NO INCLUYE EL CABLE CONDUCTOR DESNUDO DE PUESTA A TIERRA EN LA CHAROLA DE EBT EN NIVEL VIADUCTO QUE SERÁ DEFINIDO POR LAS CANALIZACIONES TRANSVERSALES. ADEMÁS SE INCLUIRAN LAS CONEXIONES DE TIERRA DESDE EL TABLERO AL CABLE DE TIERRA DE LA LÍNEA EN CHAROLA DE EBT. INSTALACIÓN DE CABLEADO ENTRE EL TABLERO Y LA CHAROLA SE HARÁ POR MEDIO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT, DE 35 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, RECTOS O CURVOS SEGÚN REQUIERA, CON UN MÁXIMO 3 METROS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 2940
1032 | T4.EE.05.01.02 | EBT 006.4 | EP EBT 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITOS DERIVADOS CANALIZADO SOBRE CHAROLA DE EBT EN EL NIVEL DE VÍADUCTO, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN DE EL INTERRUPTOR DEL TABLERO ELÉCTRICO HASTA EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN CON LA ÚLTIMA DERIVACIÓN A LA CARGA. EL CONDUCTOR DEBERÁ DE MEDIRSE ÚNICAMENTE EL CANALIZADO SOBRE LA CHAROLA DE EBT Y LA PARTE DE CONEXIÓN DEL TABLERO A LA CHAROLA Y NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES PARA DERIVACIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL CABLE DEL ALIMENTADOR QUE SERÁ CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 4/0 AWG, 1F-2H + PT, INSTALADO SOBRE LA CHAROLA SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, HASTA LA ÚLTIMA SALIDA DEL CIRCUITO A CONECTAR, ARREGLO Y PEINADO DE CABLEADO SOBRE LA CHAROLA CON CINTURONES DE PLÁSTICO, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN, NO INCLUYE EL CABLE CONDUCTOR DESNUDO DE PUESTA A TIERRA EN LA CHAROLA DE EBT EN NIVEL VIADUCTO QUE SERÁ DEFINIDO POR LAS CANALIZACIONES TRANSVERSALES. ADEMÁS SE INCLUIRAN LAS CONEXIONES DE TIERRA DESDE EL TABLERO AL CABLE DE TIERRA DE LA LÍNEA EN CHAROLA DE EBT. INSTALACIÓN DE CABLEADO ENTRE EL TABLERO Y LA CHAROLA SE HARÁ POR MEDIO DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT, DE 35 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, RECTOS O CURVOS SEGÚN REQUIERA, CON UN MÁXIMO 3 METROS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M | 204912
1033 | T4.EE.05.01.02 | EBT 007 | EP EBT 007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO COM EN CASETA GSM-R PARA UN DESARROLLO DE 60 METROS Y 7 DESARROLLOS DE 40 METROS, CON CABLE DE COBRE CALIBRE 4 AWG PARA CASETAS TIPO 1 DE LONG 40 METROS Y CAL 2 AWG PARA CASETAS TIPO 2 DE 65 METROS DE DIST DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA. EL PRECIO UNITARIO ICLUYE: INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DE 1X50 AMPERS, 127 VCA, TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 27 MM EN INSTALACIÓN APARENTE DESDE LA SALIDA DEL TABLERO EN EL NIVEL VIADUCTO HASTA LA CASETA UBICADO EN EL NIVEL DE TERRENO A PIE DE VIADUCTO, TUBERÍA DE PVC DE 38 MM DE DIÁMETRO PARA LA PARTE ENTERRADA, CURVAS, CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET PARA CAMBIO DE DIRECCIÍN, CONTRAS, HASTA 2 REGISTROS DE TABIQUE ROJO DE 0.4X0.6X0.5, CON TABPA DE CONCRETO ARMADO, CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FIERRO ÁNGULO, LIMPIEZA, MONITORES, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN DESDE LA CHAROLA DE EBT EN VIADUCTO HASTA EL PUNTO DE UBICACIÓN DEL TABLERO EN CASETA GSM-R DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CABLEADO CON CONDUCTOR DE COBRE DE AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR, ROHS 90°C, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
1034 | T4.EE.05.01.02 | EBT 008 | EP EBT 008 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN EDIFICIO TÉCNICO 2 MEDIDA DESDE LA LUMINARIA HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONDUCTOR DE COBRE THHW-LS EN CALIBRE 12 AWG CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA, CON DESARROLLO MÁXIMO DE 10 METROS, CONECTORES, ACCESORIOS, CAJAS REGISTRO, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, CORTES, RETIROS, MERMAS, ELEVACIONES, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12
1035 | T4.EE.05.01.02 | EBT 009 | EP EBT 009 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO EN EDIFICIO TÉCNICO 2 MEDIDA DESDE EL CONTACTO HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO, 127 VCA, 60 HZ, ALIMENTADO CON CONDUCTOR DE COBRE THHW-LS EN CALIBRE 10 AWG CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CON DESARROLLO MÁXIMO DE 10 METROS, CONECTORES, ACCESORIOS, CAJAS REGISTRO, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, CORTES, RETIROS, MERMAS, ELEVACIONES, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3
1036 | T4.EE.05.01.02 | EBT 010 | EP EBT 010 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE FUERZA (AIRE ACONDICIONADO O TABLERO DE PCI) EN EDIFICIO TÉCNICO 2 MEDIDA DESDE LA UBICACIÓN DEL EQUIPO HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: INTERRUPTOR DE 1X30 AMPERES, CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO, 127 VCA, 60 HZ, ALIMENTADO CON CONDUCTOR DE COBRE THHW-LS EN CALIBRE 10 AWG CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 10 METROS, CONECTORES, ACCESORIOS, CAJAS REGISTRO, CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, CORTES, RETIROS, MERMAS, ELEVACIONES, ALMACENAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 5
T4.EE.05.01.03 | T4.EE.05.01.03 | T4.EE.05.01.03 |  | LUMINARIAS
1037 | T4.EE.05.01.03 | EBT 011 | EP EBT 011 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE MONTAJE EN ESQUINA CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X32 W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 277 VCA, NÚMERO DE CATALOGO VDC 232 MVOLT GEB101S AL, BALASTRO ELECTRÓNICO, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR. EL PRECIO INCLUYE LA CONEXIÓN MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN CON EL CABLE PRINCIPAL ALIMENTADOR DE CIRCUITO INSTALADO EN CHAROLA HASTA LA LUMINARIA CON DISTANCIA MÁXIMA DE HASTA 3 METROS, FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO XHHW-2 LS, CT-SR ROHS A 90°C, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUID TIGHT, DE 21 MM CON SUS CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS RECTOS Y CURVOS SEGÚN REQUIERA Y PROPIOS PARA EL TUBO TIPO LIQUID TIGHT, DE 21 MM, LA CONEXIÓN ENTRE EL CABLE PRINCIPAL ALIMENTADOR DE CIRCUITO Y EL CABLE 12 AWG DE LA LUMINARIA SE HARÁ CON CONECTOR DE PERFORACIÓN DE AISLAMIENTO MODELO EP 95 MARCA AMP O SIMILAR, EN CHAROLA SUMINISTRADA Y ESPECIFICADA POR SUBSISTEMA DE CANALIZACIONES TRANSVERSALES, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CANALIZACIÓN FLEXIBLE, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, CONTRAS Y MONITORES, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA DE CHAROLA DE ALUMINIO, BARRA DE DERIVACIÓN PARA CABLE DESNUDO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3491
1038 | T4.EE.05.01.03 | EBT 012 | EP EBT 012 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE MONTAJE EN ESQUINA CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X32 W, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 127 VCA, NÚMERO DE CATALOGO 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232MVOLTGEB10IS, BALASTRO ELECTRÓNICO, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO INCLUYE: ELEVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
1039 | T4.EE.05.01.03 | EBT 014 | EP EBT 014 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA ARBOTANTE EXTERIOR, CON GUARDA METÁLICA, PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE 26 WATTS, 127 VCA, 60 HZ, MODELO VGR, MARCA ELMSA, SIMILAR O EQUIVALENTE, CON PROTECTOR DE CRISTAL. EL PRECIO INCLUYE: SE CONSIDERARÁ LA PARTE PROPORCIONAL DEL SENSOR DE PRESENCIA PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, ELEVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
T4.EE.05.01.04 | T4.EE.05.01.04 | T4.EE.05.01.04 |  | CENTRO DE CONTROL
1040 | T4.EE.05.01.04 | EBT 015 | EP EBT 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PARTIDA INTEGRAL DEL SUBSISTEMA DE BAJA TENSIÓN PARA EL CENTRO DE CONTROL. DICHA PARTIDA DEBERÁ DE CONTEMPLAR EL EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN A EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES. EL SUBSISTEMA DE BAJA TENSIÓN DEL CENTRO DE CONTROL CONTEMPLARÁ HASTA 5 TABLEROS SECUNDARIOS TIPO QO DE 30 CIRCUITOS DISTRIBUIDOS TANTO EN EL SISTEMA NORMAL CÓMO PREFERENTE CON INTERRUPTORES QO PARA TENSIONES DE 220/127 VCA Y CON CORRIENTES EN BARRA DE HASTA 225 AMPERES, 2 TABLEROS TIPO NF DE 30 CIRCUITOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA PARA TENSIONES EN 480/277 VCA CON CORRIENTES EN BARRAS DE HASTA 225 AMPERES, LOS TABLEROS DEBERÁN DE CONSIDERARSE PARA SISTEMAS TRIFÁSICOS, CON ACCESORIOS PARA LA PUESTA A TIERRA. CADA UNO DE LOS TABLEROS DEBERÁ DE CONTEMPLAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS CON LOS MARCOS CORRESPONDIENTES ENTRE LOS QUE SE MENCIONAN: INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO QO, INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TIPO I-LINE, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS EN CAJA NEMA 1 PARA SALIDAS DE FUERZA DE HASTA 3X100 AMPERES. EN LAS SALAS SIGUIENTES DEBERÁ CONTEMPLARSE LAS SIGUIENTES ALCANCES PARA LA BAJA TENSIÓN: SALA SAI: ESTA SALA DEBERÁ DE CONTAR CON: • UN TABLERO I-LINE PARA TRABAJAR EN 220/127 VCA, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON BARRAS DE COBRE DE 800 AMPERES, CON HASTA 16 CIRCUITOS, PARA DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA CON SUS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS EN MARCOS DE HASTA 250 AMPERES. • CONDUCTORES, CANALIZACIONES Y ALIMENTACIONES A CADA UNO DE LOS TABLEROS DE LAS SALAS CPD, SIMULADOR Y SALA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LAS CARGAS DE FUERZA QUE SE REQUIERAN (VER DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA EN PROYECTO). SALA CPD: ESTA SALA CONTEMPLARÁ: • LUMINARIAS FLUORESCENTES CON BALASTRO ELECTRÓNICO PARA LOGRAR 500 LUXES DE NIVEL LUMÍNICO. • SALIDAS PARA CONTACTOS MONOFÁSICOS POLARIZADOS DEL SISTEMA NORMAL Y DE CORRIENTE REGULADA DE AL MENOS 15 UNIDADES. • SALIDAS PARA ALIMENTACIÓN DE CUANDO MENOS 37 UNIDADES RACK CON ALIMENTADORES DE HASTA 4 AWG, Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. • SE CONTEMPLARÁN CANALIZACIONES PARA IR ALOJADOS BAJO PISO FALSO O BIEN POR TECHO OCULTO POR PLAFOND, TALES COMO CHAROLAS, TUBERÍAS METÁLICAS TIPO CONDUIT DE PARED GRUESA QUE SE REQUIERAN TANTO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO COMO DE LA PROPIA SALA ASÍ COMO LOS QUE DERIVEN DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SAI TANTO EN SISTEMA NORMAL ASÍ COMO REGULADO. SE CONTEMPLARÁN LAS ALIMENTACIONES NECESARIAS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS CON SUS ACCESORIOS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN, SISTEMAS DE SOPORTE Y FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPAMIENTOS QUE CONFORMEN EL SISTEMA DE CONTROL. SALA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA ESTA SALA SE DEBERÁN DE CONTEMPLAR: • EL SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE SALA A BASE DE LUMINARIAS FLUORESCENTES Y PARA LOGRAR UN NIVEL LUMÍNICO DE CUANDO MENOS 500 LUX. • INSTALACIÓN DE CUANDO MENOS 30 CONTACTOS A CADA UNA DE LAS LOCALES DE TRABAJO TANTO DE SERVICIO NORMAL Y REGULADO ASÍ COMO SUS CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN. • ALIMENTACIONES A CARGAS DE FUERZA: VIDEOWALL, ALIMENTACIÓN A VIDEOWALL DE SALA DE CRISIS, ALIMENTACIÓN A LOS PUESTOS DE OPERACIÓN. • ALIMENTACIÓN A EQUIPOS DE FUERZA (AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE PCI). SALA SIMULADOR. PARA ESTA SALA SE DEBERÁN DE CONTEMPLAR: • EL SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE SALA A BASE DE LUMINARIAS FLUORESCENTES Y PARA LOGRAR UN NIVEL LUMÍNICO DE CUANDO MENOS 500 LUX. • INSTALACIÓN DE CUANDO MENOS 6 CONTACTOS A CADA UNA DE LAS LOCALES DE TRABAJO TANTO DE SERVICIO NORMAL Y REGULADO ASÍ COMO SUS CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN ALIMENTADOS DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE. • ALIMENTACIÓN A EQUIPOS DE FUERZA (AIRE ACONDICIONADO). | PZA | 1
1041 | T4.EE.05.01.04 | EBT 016. | EP EBT 016 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ENERGÍA ININITERRUMPIBLE (SAI) DE 200 KVA, CON SUS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS DE TAL FORMA QUE SEA REDUNDANTE, CON DOS EQUIPOS EN PARALELO DE 200 KVA, BANCOS DE BATERÍAS DE NIQUEL CADMIO, PARA DAR UNA AUTONOMÍA DE AL MENOS 30 MINUTOS, SISTEMA TRIFÁSICO, 480 VCA, CON 3 MÓDULOS DE BATERÍA, CONTEMPLARÁ EL ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE PARA LA CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED DE BAJA TENSIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, SERÁ DE MCA. EMERSON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, UN MÓDULO PARA CONEXIÓN EN PARALELO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, ELEVACIONES, MANIOBRAS, MAQUINARIA AUXILIAR PARA MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | PZA | 1
T4.EE.05.01.05 | T4.EE.05.01.05 | T4.EE.05.01.05 |  | PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA
1042 | T4.EE.05.01.05 | EBT 013 | EP EBT 013 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO, FUERZA Y DISTRIBUCIÓN EN BT DE VÍA, ACOMETIDA DE CASETAS GSM-R, CENTRO DE CONTROL, ACOMETIDAS DE EDIFICIO TÉCNICO NO. 2 Y BT DE EDIFICIO TÉCNICO NO. 2. INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
T4.EM | T4.EM | T4.EM |  | SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS TUNEL
T4.EM.01 | T4.EM.01 | T4.EM.01 |  | BAJA TENSION
T4.EM.01.01 | T4.EM.01.01 | T4.EM.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T4.EM.01.01.01 | T4.EM.01.01.01 | T4.EM.01.01.01 |  | TABLEROS PRINCIPALES
1043 | T4.EM.01.01.01 | EBT 101 | EP EBT 101 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución autosoportado tipo QD-LOGIC 480Y/277 - 60Hz marca Square D o similar y equivalente, con estructura NEMA 3R, con bus de cobre de hasta 1200A y 18kA, para doble acometida con interruptor termomagnetico de caja moldeada en cada una de ellas. El tablero incluye: sistema de transferencia automática, kit para equipo de medición Power Meter PM850 en cada acometida, dispositivo de supresión de transitorios, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, detección de corrientes de fuga a tierra así como controlador para señales de atuación y supervisión de estado de los dispositivos según lo establecido en los esquemas unifilares y la documentación de proyecto. El tablero estará diseñado y probado según las normas: NEMA PB2, NFPA 70B, NFPA 70E, UL98, UL489, UL943 y NFPA 5000. Esta partida también incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
1044 | T4.EM.01.01.01 | EBT 101.1 | EP EBT 101 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución autosoportado tipo QD-LOGIC 480Y/277 - 60Hz marca Square D o similar y equivalente, con estructura NEMA 3R, con bus de cobre de hasta 1600A y 22kA, para doble acometida con interruptor termomagnetico de caja moldeada en cada una de ellas. El tablero incluye: sistema de transferencia automática, kit para equipo de medición Power Meter PM850 en cada acometida, dispositivo de supresión de transitorios, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, detección de corrientes de fuga a tierra así como controlador para señales de atuación y supervisión de estado de los dispositivos según lo establecido en los esquemas unifilares y la documentación de proyecto. El tablero estará diseñado y probado según las normas: NEMA PB2, NFPA 70B, NFPA 70E, UL98, UL489, UL943 y y NFPA 5000. Esta partida también incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
T4.EM.01.01.02 | T4.EM.01.01.02 | T4.EM.01.01.02 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS
1045 | T4.EM.01.01.02 | EBT 102 | EP EBT 102 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución soportado tipo NF-POWER LINK 480Y/277 - 60Hz marca Square D o similar y equivalente, con estructura NEMA 3R, con bus de cobre de 125A y 14kA, para acometida simple con interruptor termomagnetico de caja moldeada. El tablero incluye: dispositivo de supresión de transitorios, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, detección de corrientes de fuga a tierra así como con controlador serie 2000 para señales de atuación y supervisión de estado de los dispositivos según lo establecido en los esquemas unifilares y la documentación de proyecto. El tablero estará diseñado y probado según las normas: NEMA PB1, NFPA 70, UL67, UL50 y NFPA 5000. Esta partida también incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 10
1046 | T4.EM.01.01.02 | EBT 103 | EP EBT 103 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución soportado tipo NF 480Y/277 - 60Hz marca Square D o similar y equivalente, con estructura NEMA 3R, con bus de cobre de 250A y 14kA, para acometida simple con interruptor termomagnetico de caja moldeada . El tablero incluye: dispositivo de supresión de transitorios, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, detección de corrientes de fuga a tierra así como controlador para señales de atuación y supervisión de estado de los dispositivos según lo establecido en los esquemas unifilares y la documentación de proyecto. El tablero estará diseñado y probado según las normas: NEMA PB1, NFPA 70, UL67, UL50 y NFPA 5000. Esta partida también incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 10
1047 | T4.EM.01.01.02 | EBT 104 | EP EBT 104 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución soportado tipo NQ 220Y/177 - 60Hz marca Square D o similar y equivalente, con estructura NEMA 3R, con bus de cobre de 400A y 10kA, para acometida simple con interruptor termomagnetico de caja moldeada . El tablero incluye: dispositivo de supresión de transitorios, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, detección de corrientes de fuga a tierra así como controlador para señales de atuación y supervisión de estado de los dispositivos según lo establecido en los esquemas unifilares y la documentación de proyecto. El tablero estará diseñado y probado según las normas: NEMA PB1, NFPA 70, UL67, UL50 y NFPA 5000. Esta partida también incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 5
1048 | T4.EM.01.01.02 | EBT 104.1 | EP EBT 104 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución soportado tipo NQ 220Y/177 - 60Hz marca Square D o similar y equivalente, con estructura NEMA 3R, con bus de cobre de 100A y 10kA, para acometida simple con interruptor termomagnetico de caja moldeada . El tablero incluye: dispositivo de supresión de transitorios, protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos, detección de corrientes de fuga a tierra así como controlador para señales de atuación y supervisión de estado de los dispositivos según lo establecido en los esquemas unifilares y la documentación de proyecto. El tablero estará diseñado y probado según las normas: NEMA PB1, NFPA 70, UL67, UL50 y NFPA 5000. Esta partida también incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 35
T4.EM.01.02 | T4.EM.01.02 | T4.EM.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES Y CANALIZACIONES
T4.EM.01.02.01 | T4.EM.01.02.01 | T4.EM.01.02.01 |  | LÍNEAS PRINCIPALES
1049 | T4.EM.01.02.01 | EBT 105 | EP EBT 105 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de energía eléctrica electroducto de barras de cobre para configuración alimentador (feeder) tipo I LINE de la marca Schneider o similar y equivalente, con capacidad de conducción de corriente para 1000A. Conductor de cobre electrolítico tenaz 97,4%, aislamiento a base de chaqueta de epoxy-poliester y ducto a base de lámina de aluminio con acabado de pintura epoxica color gris ANSI 49. Estará diseñado y probado según las normas: NON-001-SEDE-1999, NMX-J-148-ANCE, NEMA BU 1, NFPA 70, UL857. Incluye: maniobras para colocación sobre su ubicación final, conexiones, programación, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 60
1050 | T4.EM.01.02.01 | EBT 105.1 | EP EBT 105 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de energía eléctrica electroducto de barras de cobre para configuración alimentador (feeder) tipo I LINE de la marca Schneider o similar y equivalente, con capacidad de conducción de corriente para 1250A. Conductor de cobre electrolítico tenaz 97,4%, aislamiento a base de chaqueta de epoxy-poliester y ducto a base de lámina de aluminio con acabado de pintura epoxica color gris ANSI 49. Estará diseñado y probado según las normas: NON-001-SEDE-1999, NMX-J-148-ANCE, NEMA BU 1, NFPA 70, UL857. Incluye: maniobras para colocación sobre su ubicación final, conexiones, programación, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 90
1051 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 12 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 873.6
1052 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.1 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 10 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 3057.6
1053 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.2 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 8 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 4368
1054 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.3 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 6 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 88910.64
1055 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.4 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 4 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 436.8
1056 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.5 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 2 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 182582.4
1057 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.6 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 1/0 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 873.6
1058 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.7 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 2/0 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 17985.97
1059 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.8 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 3/0 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 21971.04
1060 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.9 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 4/0 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 33153.12
1061 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.10 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 300 kcmil. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 10046.4
1062 | T4.EM.01.02.01 | EBT 106.11 | EP EBT 106 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 750 kcmil. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de polietileno de cadena cruzada (XLP). Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-451-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL44 y UL1685. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 22102.08
1063 | T4.EM.01.02.01 | EBT 107 | EP EBT 107 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 8 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC). Estos serán resistentes al fuego por un tiempo no inferior a 1 hora. Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL83, UL1685, ASTM-E-119 y UL2196. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 1892.8
1064 | T4.EM.01.02.01 | EBT 107.1 | EP EBT 107 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 6 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC). Estos serán resistentes al fuego por un tiempo no inferior a 1 hora. Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL83, UL1685, ASTM-E-119 y UL2196. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 4368
1065 | T4.EM.01.02.01 | EBT 107.2 | EP EBT 107 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 2/0 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC). Estos serán resistentes al fuego por un tiempo no inferior a 1 hora. Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL83, UL1685, ASTM-E-119 y UL2196. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 16511.04
1066 | T4.EM.01.02.01 | EBT 107.3 | EP EBT 107 | Suministro e instalación de conductor 0,6kV de calibre 300 kcmil. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC). Estos serán resistentes al fuego por un tiempo no inferior a 1 hora. Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172, UL83, UL1685, ASTM-E-119 y UL2196. Incluye: ensayos, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 22102.08
T4.EM.01.02.02 | T4.EM.01.02.02 | T4.EM.01.02.02 |  | CANALIZACIONES PRINCIPALES
1067 | T4.EM.01.02.02 | EBT 108 | EP EBT 108 | Suministro e instalación de charolas perforadas de PVC de 60x200mm. Las charolas serán de tipo no inflamable, no propagadoras de llama, y dispondrán de un grado de resistencia al impacto y a la tracción adecuado. Serán del tipo libre de halogenuros y con unas condiciones de servicio aptas para un rango de temperaturas entre -20ºC y +60ºC. Incluyen: tapa de protección, parte proporcional de soportes, tramos rectos, curvos, verticales u horizontales y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje. | M | 100
1068 | T4.EM.01.02.02 | EBT 109 | EP EBT 109 | Suministro e instalación de charolas ciegas de PVC de 60x100mm. Las charolas serán de tipo no inflamable, no propagadoras de llama, y dispondrán de un grado de resistencia al impacto y a la tracción adecuado. Serán del tipo libre de halogenuros y con unas condiciones de servicio aptas para un rango de temperaturas entre -20ºC y +60ºC. Incluyen: tapa de protección, parte proporcional de soportes, tramos rectos, curvos, verticales u horizontales y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje. | M | 2500
1069 | T4.EM.01.02.02 | EBT 109.1 | EP EBT 109 | Suministro e instalación de charolas ciegas de PVC de 60x150mm. Las charolas serán de tipo no inflamable, no propagadoras de llama, y dispondrán de un grado de resistencia al impacto y a la tracción adecuado. Serán del tipo libre de halogenuros y con unas condiciones de servicio aptas para un rango de temperaturas entre -20ºC y +60ºC. Incluyen: tapa de protección, parte proporcional de soportes, tramos rectos, curvos, verticales u horizontales y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje. | M | 3250
1070 | T4.EM.01.02.02 | EBT 109.2 | EP EBT 109 | Suministro e instalación de charolas ciegas de PVC de 60x200mm.Las charolas serán de tipo no inflamable, no propagadoras de llama, y dispondrán de un grado de resistencia al impacto y a la tracción adecuado. Serán del tipo libre de halogenuros y con unas condiciones de servicio aptas para un rango de temperaturas entre -20ºC y +60ºC. Incluyen: tapa de protección, parte proporcional de soportes, tramos rectos, curvos, verticales u horizontales y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje. | M | 5000
1071 | T4.EM.01.02.02 | EBT 109.3 | EP EBT 109 | Suministro e instalación de charolas ciegas de PVC de 60x300mm. Las charolas serán de tipo no inflamable, no propagadoras de llama, y dispondrán de un grado de resistencia al impacto y a la tracción adecuado. Serán del tipo libre de halogenuros y con unas condiciones de servicio aptas para un rango de temperaturas entre -20ºC y +60ºC. Incluyen: tapa de protección, parte proporcional de soportes, tramos rectos, curvos, verticales u horizontales y todos los accesorios necesarios para su correcto montaje. | M | 5900
T4.EM.01.02.03 | T4.EM.01.02.03 | T4.EM.01.02.03 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
1072 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 14 AWG a 4 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 63mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 180
1073 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.1 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 2 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 53mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 150
1074 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.2 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 1/0 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 53mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 200
1075 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.3 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 2/0 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 53mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 350
1076 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.4 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 3/0 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 63mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 425
1077 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.5 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 4/0 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 63mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 150
1078 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.6 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 300 kcmil, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 78mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 150
1079 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.7 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 500 kcmil, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 91mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 75
1080 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.8 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 600 kcmil, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 91mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 100
1081 | T4.EM.01.02.03 | EBT 110.9 | EP EBT 110 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 750 kcmil, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 103mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 75
T4.EM.01.03 | T4.EM.01.03 | T4.EM.01.03 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T4.EM.01.03.01 | T4.EM.01.03.01 | T4.EM.01.03.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
1082 | T4.EM.01.03.01 | EBT 112 | EP EBT 112 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 112,5 kVA instalado en gabinete, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de cobre, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 80°C por encima de la temperatura ambiente, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: montaje, gabinete, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 5
T4.EM.01.04 | T4.EM.01.04 | T4.EM.01.04 |  | ALUMBRADO EN TÚNEL
T4.EM.01.04.01 | T4.EM.01.04.01 | T4.EM.01.04.01 |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
1083 | T4.EM.01.04.01 | EBT 111 | EP EBT 111 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 14 AWG a 4 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 16mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 16860
1084 | T4.EM.01.04.01 | EBT 111.1 | EP EBT 111 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 14 AWG a 4 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables de puesta a tierra aislados, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 21mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 100
T4.EM.01.04.02 | T4.EM.01.04.02 | T4.EM.01.04.02 |  | LUMINARIOS
1085 | T4.EM.01.04.02 | EBT 113 | EP EBT 113 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria tipo LED de 1x23 W a prueba de polvo y humedad (NEMA 4) para montaje suspendido, con reflector interior a base de chapa de aluminio anodizado y sellado, difusor de policarbonato coextrusionado en una sola pieza, prensaestopas metálicos de entrada M20 así como tapas laterales de acceso de policarbonato inyectado. Modelo HF.L024 de CARANDINI o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 40
1086 | T4.EM.01.04.02 | EBT 113.1 | EP EBT 113 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria tipo LED de 1x85 W a prueba de polvo y humedad (NEMA 4) para montaje en superficie, con reflector interior a base de chapa de aluminio anodizado y sellado, difusor de policarbonato coextrusionado en una sola pieza, prensaestopas metálicos de entrada M20 así como tapas laterales de acceso de policarbonato inyectado. Modelo HF.L084 de CARANDINI o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 2026
1087 | T4.EM.01.04.02 | EBT 113.2 | EP EBT 113 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria tipo LED de 1x85 W a prueba de polvo y humedad (NEMA 4) para montaje suspendido, con reflector interior a base de chapa de aluminio anodizado y sellado, difusor de policarbonato coextrusionado en una sola pieza, prensaestopas metálicos de entrada M20 así como tapas laterales de acceso de policarbonato inyectado. Modelo HF.L084 de CARANDINI o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
1088 | T4.EM.01.04.02 | EBT 114 | EP EBT 114 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria tipo LED de 1x23 W a prueba de polvo y humedad (NEMA 4) para montaje suspendido, dotada con batería autónoma de 90minutos, reflector interior a base de chapa de aluminio anodizado y sellado, difusor de policarbonato coextrusionado en una sola pieza, prensaestopas metálicos de entrada M20 así como tapas laterales de acceso de policarbonato inyectado. Modelo HF.L024 de CARANDINI o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1392
1089 | T4.EM.01.04.02 | EBT 114.1 | EP EBT 114 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria tipo LED de 1x45 W a prueba de polvo y humedad (NEMA 4) para montajeen superficie, dotada con batería autónoma de 90minutos, reflector interior a base de chapa de aluminio anodizado y sellado, difusor de policarbonato coextrusionado en una sola pieza, prensaestopas metálicos de entrada M20 así como tapas laterales de acceso de policarbonato inyectado. Modelo HF.L044 de CARANDINI o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1352
1090 | T4.EM.01.04.02 | EBT 114.2 | EP EBT 114 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria tipo LED de 1x85 W a prueba de polvo y humedad (NEMA 4) para montaje suspendido, dotada con batería autónoma de 90minutos, reflector interior a base de chapa de aluminio anodizado y sellado, difusor de policarbonato coextrusionado en una sola pieza, prensaestopas metálicos de entrada M20 así como tapas laterales de acceso de policarbonato inyectado. Modelo HF.L084 de CARANDINI o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
T4.EM.01.05 | T4.EM.01.05 | T4.EM.01.05 |  | CONTACTOS
T4.EM.01.05.01 | T4.EM.01.05.01 | T4.EM.01.05.01 |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS
1091 | T4.EM.01.05.01 | EBT 111.2 | EP EBT 111 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 14 AWG a 4 AWG, para sistemas de varios conductores de fase, neutro y cables desnudos para puesta a tierra, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro 27mm, instalada de forma aparente. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 603
T4.EM.01.05.02 | T4.EM.01.05.02 | T4.EM.01.05.02 |  | CONJUNTO DE CONTACTOS
1092 | T4.EM.01.05.02 | EBT 115 | EP EBT 115 | Suministro e instalación de caja para tomas de contactos 220V / NEMA 4X. Se incluyen 3 tomas monofásicas 120V/15A y 1 toma trifásica 220V/30A así como las correspondientes protecciones eléctricas según esquemas unifilares. El precio unitario Incluye: mano de obra, equipo, materiales, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 25
1093 | T4.EM.01.05.02 | EBT 115.1 | EP EBT 115 | Suministro e instalación de caja para tomas de contactos 480V / NEMA 4X. Se incluyen 3 tomas monofásicas 277V/15A y 1 toma trifásica 480V/30A así como las correspondientes protecciones eléctricas según esquemas unifilares. El precio unitario Incluye: mano de obra, equipo, materiales, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 38
T4.EM.01.06 | T4.EM.01.06 | T4.EM.01.06 |  | CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA
1094 | T4.EM.01.06 | EBT 116 | EP EBT 116 | Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra de calibre 12 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de PVC de color verde continuo o con una o más franjas amarillas. Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172 y UL83. Incluye: ensayos y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 64797.46
1095 | T4.EM.01.06 | EBT 116.1 | EP EBT 116 | Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra de calibre 10 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de PVC de color verde continuo o con una o más franjas amarillas. Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172 y UL83. Incluye: ensayos y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 42356.13
1096 | T4.EM.01.06 | EBT 116.2 | EP EBT 116 | Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra de calibre 8 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de PVC de color verde continuo o con una o más franjas amarillas. Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172 y UL83. Incluye: ensayos y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 436.8
1097 | T4.EM.01.06 | EBT 116.3 | EP EBT 116 | Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra de calibre 6 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de PVC de color verde continuo o con una o más franjas amarillas. Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172 y UL83. Incluye: ensayos y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 218.4
1098 | T4.EM.01.06 | EBT 116.4 | EP EBT 116 | Suministro e instalación de conductor de puesta a tierra de calibre 2 AWG. Conductor de cobre electrolitico suave en forma de cable concéntrico clase B con aislamiento a base de PVC de color verde continuo o con una o más franjas amarillas. Estos serán no propagadores de la llama, con baja emisión de humos y opacidad reducida (LSOH). Este tipo de cableado, además de estar listado por UL, estará diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las siguientes normativas: NOM-0063-SCFI, NMX-J-010-ANCE, ASTM B-33, ASTM B-172 y UL83. Incluye: ensayos y todo lo necesario para su correcta instalación. | M | 218.4
T4.EM.01.07 | T4.EM.01.07 | T4.EM.01.07 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE BAJA TENSIÓN
1099 | T4.EM.01.07 | EBT 117 | EP EBT 117 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para las instalaciones de baja tensión de túnel. El sistema de puesta a tierra estará compuesto de: pletinas de cobre 300 x 50x 5 m c para interconexión con la red de tierras de línea, cajas de seccionamiento así como cableado de cobre desnudo para puesta a tierra. Esta partida incluye: mano de obra, parte proporcional de soldadura aluminotérmica, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 15
T4.EM.01.08 | T4.EM.01.08 | T4.EM.01.08 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
1100 | T4.EM.01.08 | EBT 118 | EP EBT 118 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en configuración "On Line", con capacidad de 30 kVA, tensión de entrada y salida 220/127 VCA, single input,, con bypass estatico interno, bypass de mantenimiento externo que brinde una fuente de alimentación independiente a 220/127V y banco de baterias para brindar un tiempo de respaldo de 60 min al 100% de su carga. Modelo: GALAXY 3500 de SCHNEIDER o similar y equivalente. El precio unitario incluye: banco de baterías de para una autonomía de 60 minutos, conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.EM.01.09 | T4.EM.01.09 | T4.EM.01.09 |  | BANCO DE CAPACITORES
1101 | T4.EM.01.09 | EBT 119 | EP EBT 119 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de banco de capacitores automático NEMA3R autosoportado, con capacidad de 240 kVAR y tensión de 480V trifásica. Modelo: SECOMAT-2 o similar y equivalente. El precio unitario incluye: conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6 correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T4.EM.01.10 | T4.EM.01.10 | T4.EM.01.10 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
1102 | T4.EM.01.10 | EBT 120 | EP EBT 120 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 8
T4.EM.02 | T4.EM.02 | T4.EM.02 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T4.EM.02.01 | T4.EM.02.01 | T4.EM.02.01 |  | SISTEMA EXTINCION PCI
T4.EM.02.01.01 | T4.EM.02.01.01 | T4.EM.02.01.01 |  | BOMBAS PCI
1103 | T4.EM.02.01.01 | PCI 101 | EP PCI 101 | Suministro, instalación y puesta en marcha de grupo de presión PCI formado por: 1 x BOMBA CONTRA INCENDIOS DIESEL FUNCIONAMIENTO AL 100% S/NFPA NO 20 Modelo de Bomba: 5 X 4 X 12 SSC-H – Curva 69285 3000 rpm, Bomba horizontal de carcasa bipartida en materiales estandares. Adecuada para agua en condiciones normales con densidad específica 1. Punto de trabajo: 750 USGPM @ 156 Psi /110mtrs; Max Hp: 119 hp / 89 kW. Potencia de motor + 10% 5"" 125 psi aspiración and 4"" 250 psi descarga (ANSI).Rotación sentido horario CW. Paquete estandar con bancada incluyendo controlador y baterías precableados con el motor diésel. Acoplamiento estandar, cumple con CE . Accessorios hidráulicos: Válvula de aireadora automática y Kit de manómetros de glicerina para aspiración e impulsión Motor Diesel NFPA 20. Fabricante : Clarke Diesel Engine (John Deere) JU6H-NLM4. Potencia nominal (Neta) : 164 kW / 220 Hp (limitada un 31.4% por altitud 3100mtrs Speed: 3000 RPM). Precalentador de agua : 1.5kW (1/60/110v) Set de baterias estandar de Pb-Ácido de 12 V. Escape de gases flexible. Silenciador de entrada y salida de gases (suministrado aparte para ser montado por otros). Tubería de suministro de combustible flexible. Sistema de abastecimiento de combustible (Diesel): Depósito de combustible de 280 Galones de simple pared. Suministrado aparte con alarme de bajo nivel y accesorios según planos. Tamaño según NFPA 20 Controlador del sistema s/NFPA 20: TORNATECH 12V Controlador de motor con registro de datos para almacenamiento de eventos. VISITOUCH GFD-N-12-WBC10- B1-C3-C5-C7- D7B. Alarma de bajo nivel de combustible Contactos B1. 120 Volts, 60Hz. Operación C3. Montaje para exterior de partes húmedas, Cumple con CE C5. Bloqueo de calentador del motor Circuito C7. Válvula de corte para alarma de bajo nivel de combustible 1 ½” D7B. Información en español. 2 x BOMBA CONTRA INCENDIOS ELECTRICA DIESEL FUNCIONAMIENTO AL 100% S/NFPA NO 20 Modelo de bomba: 5 X 4 X 12 SSC-H – Curve 71476 3600 rpm. Bomba horizontal de carcasa bipartida en materiales estandares. Adecuada para agua dulce sin impurezas en condiciones normales con densidad específica 1. Punto de trabajo: 750 USGPM @ 156 Psi / 110 mtrs . Potencia máxima: 114 hp / 85 kW. 5"" 125 psi aspiración and 4"" 250 psi descarga (ANSI).Rotación sentido horario CW. Paquete estandar con bancada incluyendo controlador y baterías precableados con el motor diésel. Acoplamiento estandar, cumple con CE. Accessorios hidráulicos: Válvula de aireadora automática, Kit de manómetros de glicerina para aspiración e impulsión, Válvula de alivio de la carcasa( CRV ). Motor eléctrico: Alimentación: 460 v/3ph / 60 Hz. Power: 125 HP, Frame Size : 444 TS. 3600 rpm 1.15 SF. Adecuado para instalación a 3100 m de altitud Controlador NFPA 20: Fabricante: Tornatech GFY-125HP-D18. Arranque: Estrella-Triángulo. Conexión electrica: 3 phase / 60hz / 440 v-480 v Power : 125 hp. Cumple CE D18. Información en Español 1 x BOMBA JOCKEY VERTICAL MULTIETAPA Modelo de bomba: Ebara Jockey pump EVMG 3-11F6/2.2 60HZ Duty: 2.4 m3/hr @ 119 metres / 11.7 BAR Power : 2.2kW Motor, Alimentación: 3 phase / 60hz / 460v, 3450 rpm Controller: Modelo : Tornatech JFA JFA-3 HP-12. Arranque :Directo. Conexión electrica: 3 phase / 60hz / 480v cumple con CE 12. Información en español OTROS Bancadas fabricadas en acero. Idioma: manuales, etiquetas, carteles en Castellano o Inglés. Equipos de bombeo ofertados conforme a normas NFPA-20. Los rodetes de las bombas principales serán equilibrados dinámicamente. El cableado interno, colores, pilotos de señalización, cables y la disposición de contactos remotos para los cuadros están conformes a normas del fabricante. " | PZA. | 1
T4.EM.02.01.02 | T4.EM.02.01.02 | T4.EM.02.01.02 |  | TUBERIA, ACCESORIOS Y VALVULERIA GRUPO PCI
1104 | T4.EM.02.01.02 | PCI 102 | EP EBT 102 | Suministro, instalación y puesta en marcha de conexiones hidráulicas para grupos de presión PCI en sala PCI, incluyendo colectores de impulsión, y aspiración principales, ramales de aspiración e impulsión de bombas, conexiones de depósitos y circuitos de distribución (hasta arqueta de salida sala PCI en sala técnica), conexiones de drenaje (hasta drenaje de pluviales próximo) y pruebas a base de tubería de acero negro cedula 10/40 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente ASTM-A-53 UL/FM, en medidas desde 1 1/2” hasta 8”Ø, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, válvulas, soportación antisísmica, pintura esmalte color rojo y pruebas, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros, y de acuerdo a proyecto ejecutivo. | PZA. | 1
1105 | T4.EM.02.01.02 | PCI 103 | EP PCI 103 | Suministro, instalación y puesta en marcha de conexiones hidráulicas para grupos de presión PCI, incluyendo colectores de impulsión, y aspiración principales, ramales de aspiración e impulsión de bombas, conexiones de circuitos de distribución y depósitos, conexiones de drenaje y pruebas a base de tubería de acero negro cedula 40 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente ASTM-A-53 UL/FM, en medidas desde 1 1/2” hasta 10”Ø, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, válvulas, soportación antisísmica, pintura esmalte color rojo y pruebas, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros, y de acuerdo a proyecto ejecutivo. | PZA. | 1
T4.EM.02.01.03 | T4.EM.02.01.03 | T4.EM.02.01.03 |  | EXTINCION POR ROCIADORES SALA PCI
1106 | T4.EM.02.01.03 | PCI 111 | EP PCI 111 | Suministro, instalación y puesta en marcha de pequeña red de extinción automática por rociadores para sala técnica de PCI formada por rociadores modelo VK600 colgantes, tuberías de distribución y colectores conectados a la tubería principal de impulsión, incluyendo puesto de control con válvula cheque, cámara de retardo e interruptor de flujo para tubería de 2 ½”. | PZA. | 1
T4.EM.02.01.04 | T4.EM.02.01.04 | T4.EM.02.01.04 |  | DEPOSITOS PCI
1107 | T4.EM.02.01.04 | PCI 108 | EP PCI 108 | Suministro, instalación y pruebas de depósito metálico de superficie para almacenamiento de agua para PCI, de las siguientes caracteristicas: CAPACIDAD: 231 m3 brutos / 182 m3 útiles / Altura de ola sísmica: 1,60 m. DIAMETRO: 6.858 m, ALTURA: 6.542 m, PESO: 5.197 Kg. NORMATIVA: AWWA D103 (FACTORY MUTUAL) EQ Zone<50. ESTANQUEIDAD: Membrana EPDM. RECUBRIMIENTO: Galvanizado en caliente. CUERPO: - Construido con paneles prefabricados de acero galvanizado según norma española UNE-36086 (S355). - Planchas galvanizadas en caliente: 600 gr/ m2. Norma: EN 14601. - Espesores: primera virola 4 mm; resto: 2,5 mm. - Las uniones se realizan mediante tornillos especiales de acero galvanizado (grado 10). - Interiormente el depósito queda cubierto con una membrana EPDM que garantiza su estanqueidad. - El depósito está reforzado con perfiles “U” en el perímetro superior e inferior y en virolas intermedias cuando sea necesario. - El depósito es capaz de soportar (vacío) en cuanto a fuerzas externas se refiere (viento) una presión de 153 Km/h en todo su cuerpo cilíndrico. - Anclaje antisísmico: 6 “anchorchairs” por chapa (total: 54). - Diseñado según Normativa: AWWA D103 (Factory Mutual) EQ Zone<50. CUBIERTA: - Techo plano en chapas de acero galvanizado y prelacado. - El soporte del techo se hace por medio de correas “zetabor”. - El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L” que sirve de remate. - Diseñado para soportar 75 Kg/m2. ACCESORIOS PREVISTOS: (Acero galvanizado en caliente. Bridas DIN – PN - 16) - Aspiración: Compuesta de codo interior con placa antivortice y carrete exterior.DN 250 - Retorno: Compuesto de codo interior y carrete exterior. DN 200 - Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete exterior y válvula de flotador. DN 80 - Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula de compuerta. DN 100 - Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido carrete exterior. DN 150 ACCESORIOS INCLUIDOS según especificación. CERTIFICACION FM." | PZA. | 2
1108 | T4.EM.02.01.04 | PCI 109 | EP PCI 109 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema automático de tratamiento químico por cloración en armario metálico exterior IP65 para mantenimiento de depósitos de almacenamiento de agua para PCI de 200 m3, formado por bomba dosificadora, motobomba de recircuilación, equipo de filtración y almacenaje de químicos. | PZA. | 2
T4.EM.02.01.05 | T4.EM.02.01.05 | T4.EM.02.01.05 |  | INTERCONEXIÓN HIDRAULICA DEPÓSITOS-BOMBAS PCI
1109 | T4.EM.02.01.05 | PCI 102.1 | EP PCI 102 | Suministro, instalación y colocación de tubería de acero negro soldable cedula 40 de DN200 (8") en montaje enterrrado bajo tubo de PVC con sujeción a base de secciones de coquilla PUR, marca Tuna, Villacero o similar y equivalente, incluye; conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc), válvulas, cinta poliken, excavación en zanja de 50 x 50 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | M | 55
1110 | T4.EM.02.01.05 | PCI 102.2 | EP PCI 102 | Suministro, instalación y colocación de tubería de acero negro soldable cedula 40 de DN80 (3") en montaje enterrrado bajo tubo de PVC con sujeción a base de secciones de coquilla PUR, marca Tuna, Villacero o similar y equivalente, incluye; conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc), válvulas, cinta poliken, excavación en zanja de 50 x 50 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | M | 55
1111 | T4.EM.02.01.05 | PCI 107 | EP PCI 107 | Suministro, instalación y colocación de toma siamesa para conexión de suministro de bomberos de 4" con salidas de 2 1/2" , marca Fireles o similar y equivalente, incluye; Conexiones (codos, reducciones, coples,etc), cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
T4.EM.02.01.06 | T4.EM.02.01.06 | T4.EM.02.01.06 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN PCI EN TÚNEL
1112 | T4.EM.02.01.06 | PCI 106 | EP PCI 106 | Suministro, instalación y colocación de tubería de acero negro soldable cedula 40 de DN200 (8") en montaje enterrrado bajo tubo de PVC con sujeción a base de secciones de coquilla PUR, marca Tuna, Villacero o similar y equivalente, incluye; conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc), válvulas, cinta poliken, excavación en zanja de 50 x 50 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | M | 68
1113 | T4.EM.02.01.06 | PCI 105 | EP PCI 105 | Suministro, instalación y colocación de tubería de acero negro ASTM a 795/53 ranurada cedula 10 de DN150/6", incluyendo conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc), válvulas seccionadoras motorizadas cada 244 m, válvulas reductoras de presión cada 800 m, derivaciones de interconexión cada 100m, derivaciones a tomas siamesas cada 61m, etc. según planos y esquemas de proyecto, con pintura esmalte rojo, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante, liras de dilatación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de quipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | M | 9335
1114 | T4.EM.02.01.06 | PCI 107.1 | EP PCI 107 | Suministro, instalación y colocación de toma siamesa para conexión manguera de extinción (Clase I s/NFPA) de 4" con salidas de 2 1/2" , marca Fireles o similar y equivalente, con válvulas seccionadoras de cierre rápido en cada toma, incluyenedo conexiones (codos, reducciones, coples,etc), cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 152
T4.EM.02.01.07 | T4.EM.02.01.07 | T4.EM.02.01.07 |  | EXTINTORES
1115 | T4.EM.02.01.07 | PCI 112 | EP PCI 112 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. sin gabinete o similar y equivalente,. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | M | 43
1116 | T4.EM.02.01.07 | PCI 112.1 | EP PCI 112 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 4.5 kgs. o similar y equivalente, Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | M | 43
T4.EM.02.01.08 | T4.EM.02.01.08 | T4.EM.02.01.08 |  | SISTEMA DE EXTINCIÓN SECA
1117 | T4.EM.02.01.08 | PCI 104 | EP PCI 104 | Sistema de extinción seca por inundación total formado por batería de botellas de gas NOVEC 1230 para un total de 283 lbs de agente extintor. El sistema esta formado por batería de cilindros (de 1 a 4 en función de la capacidad seleccionada) interconexión entre cilindros incluyendo valvulería, tubería y accesorios para 500 psi, con manómetro y carcasa protectora. Actuador solenoide 24 VDC enclavable, actuador motorizado, mangueras flexibles, de 2 a 4 difusores de gas en función de la configuración de la sala e interruptor de mantenimiento. | M | 5
T4.EM.02.02 | T4.EM.02.02 | T4.EM.02.02 |  | SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T4.EM.02.02.01 | T4.EM.02.02.01 | T4.EM.02.02.01 |  | SITEMAS DE DETECCIÓN GENERAL
1118 | T4.EM.02.02.01 | PCI 118 | EP PCI 118 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 3
1119 | T4.EM.02.02.01 | PCI 118.1 | EP PCI 118 | Suministro, instalación y puesta en operación de software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
1120 | T4.EM.02.02.01 | PCI 118.2 | EP PCI 118 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 3
1121 | T4.EM.02.02.01 | PCI 113 | EP PCI 113 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-1 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 58
1122 | T4.EM.02.02.01 | PCI 116 | EP PCI 116 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 24
1123 | T4.EM.02.02.01 | PCI 114 | EP PCI 114 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color rojo, modelo BSE 128, de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 24
1124 | T4.EM.02.02.01 | PCI 115 | EP PCI 115 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 24
1125 | T4.EM.02.02.01 | PCI 117 | EP PCI 117 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 7
1126 | T4.EM.02.02.01 | PCI 117.1 | EP PCI 117 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas para la consulta supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-IM4, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 5
1127 | T4.EM.02.02.01 | PCI 117.2 | EP PCI 117 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos de supresion de incendio (extinción) supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 5
1128 | T4.EM.02.02.01 | PCI 117.3 | EP PCI 117 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de una salida de relé fail-safe programable, con dos entradas para la consulta de contactos libres de potencial, una entrada optoacoplada para la supervisión de una tensión externa, modelo BX-OI3, para la integración del sistema del cable de deteccion lineal de temperatura, empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 2
1129 | T4.EM.02.02.01 | PCI 121 | EP PCI 121 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 9730
1130 | T4.EM.02.02.01 | PCI 121.1 | EP PCI 121 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 16 THW para lazo de alimentación para sirenas y estrobos (potencia), con las siguientes características: par trenzado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 245
1131 | T4.EM.02.02.01 | PCI 118.3 | EP PCI 118 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de fuente de poder para alimentación de Sirenas y Estrobos (alertamiento audio visual) de 24 a 30 VCD con capacidad de 6.5 Amperes/H, tarjeta, transformador, dos baterias de respaldo de 12 VCD, gabinete metálico de montaje con llave y chapa, Marca: Altronix. Incluye: Cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera d la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 7
1132 | T4.EM.02.02.01 | PCI 118.4 | EP PCI 118 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de fuente de poder para alimentación del Selenoide de disprao para la activación del sistema contra incendio de 24 a 30 VCD con capacidad de 10 Amperes/H, tarjeta, transformador, dos baterias de respaldo de 12 VCD, gabinete metálico de montaje con llave y chapa, Marca: Altronix. Incluye: Cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera d la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 5
T4.EM.02.02.02 | T4.EM.02.02.02 | T4.EM.02.02.02 |  | SITEMAS DE ALERTAMIENTO PCI
1133 | T4.EM.02.02.02 | PCI 116.1 | EP PCI 116 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operación de Boton de aborto manual direccionable modelo MCP 535X-3 color Azul, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 10
1134 | T4.EM.02.02.02 | PCI 116.2 | EP PCI 116 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operación de estacion para activación manual del sistema de PCI, direccionable modelo MCP 535X-5, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 10
1135 | T4.EM.02.02.02 | PCI 114.1 | EP PCI 114 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color blanca, modelo BSE 128, de notificacion de alarma, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 10
1136 | T4.EM.02.02.02 | PCI 115.1 | EP PCI 115 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color ambar, modelo Solex A/SW/10C , redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 10
1137 | T4.EM.02.02.02 | PCI 117.4 | EP PCI 117 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 10
T4.EM.02.02.03 | T4.EM.02.02.03 | T4.EM.02.02.03 |  | SISTEMAS DE DETECCIÓN LINEAL DE CALOR
1138 | T4.EM.02.02.03 | PCI 116.3 | EP PCI 116 | El sistema se compone dos (2) centralitas centralitas, cada una ubicada en las galerías técnicas más exteriores del túnel ferroviario. Cada centralita tiene la capacidad de detección para dos canales de cableado sensor con una longitud cableada de 4800m por canal, recorriendo el cable sensor el techo del túnel de forma redundante. El sistema incorporara dos (2) pasarela de conexión a red de datos, una por cada centralita y sistema de alimentación autónoma mediante baterías 12 V 17Ah certificadas Vds. Se configuran conexiones de alarma para centralitas contraincendios de propósito general instaladas en las mismas salas técnicas, los módulos de control del sistema de detección general no se incluyen. | PZA. | 1
T4.EM.02.03 | T4.EM.02.03 | T4.EM.02.03 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
1139 | T4.EM.02.03 | PCI 123 | EP PCI 123 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha de la extinción de Incendios se llevaran a cabo con la finalidad de verificar el buen funcionamiento de cada uno de los elementos que integran la instalación y que coadyuvan al óptimo funcionamiento del mismo para alcanzar los resultados para los que fue concebido en el Proyecto Ejecutivo y de esta manera dar cumplimiento al requerimiento de Extinción del local. Del mismo modo, se garantizará el correcto funcionamiento del conjunto del subsistema, mediante las pruebas y ensayos que sean necesarios y prescriptivos. Las pruebas, ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el contratista y aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba o ensayo, en dicho documento quedará de manifiesto que el subsistema en cuestión queda operando en las condiciones para las que fue especificado y a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. | PZA. | 1
T4.EM.03 | T4.EM.03 | T4.EM.03 |  | VENTILACION
1140 | T4.EM.03 | VEN 001 | EP VEN 001 | Suministro, instalación y puesta en marcha de de ventilador tipo jetfan con enderezadores de flujo, con silenciadores a ambos lados. Conjunto motor-ventilador-silenciador de las siguientes características: Diámetro máximo silenciador: 1100 mm. Longitud máxima conjunto: 4000 mm. Empuje nominal mínimo: 688 N (medido con d=1.20 Kg/m3). Potencia eléctrica máxima del motor: 22 Kw. Alimentación 3x480/60Hz. Preparado para funcionar a 250ºC durante un mínimo de una hora. Entre otros incluirá los siguientes elementos: Silenciadores en aspiración e impulsión, elementos de fijación y soportes antivibratorios preparados para sismo, sondas de temperatura en devanados y cojinetes, detector de vibraciones. Pruebas y ensayos. " | PZA. | 36
1141 | T4.EM.03 | VEN 002 | EP VEN 002 | Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador tipo axial, para funcionar en el siguiente punto de trabajo: Q=17131 CFM, P=0.50 inch wg, de potencia eléctrica máxima Pot max = 7.5KW, alimentado a 220V - 60Hz Incluye: termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Housing de instalación, compuerta antirretorno, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 20
1142 | T4.EM.03 | VEN 003 | EP VEN 003 | Suministro, instalación y puesta en marcha de ventilador tipo axial comandado por variador de frecuencia, para funcionar en el siguiente punto de trabajo: Q=8010 CFM, P=0.30 inch wg, de potencia eléctrica máxima Pot max = 3KW, alimentado a 220V - 60Hz Incluye: canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Housing de instalación, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 40
1143 | T4.EM.03 | VEN 004 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de rejilla de inyección de aire de 32" x 16", fabricada en aluminio, con aletas horizontales con ajuste individual con regulación y marco de montaje. Incluye: montaje, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 60
1144 | T4.EM.03 | VEN 005 | EP VEN 005 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compuerta cortafuegos de 16"x40", con hojas de operación paralela y simultánea al cierre para aislamiento entre sectores de incendio, con disparo por fusible a 165°F (73.8°C). Incluye: rejilla frontal, montaje, materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 80
1145 | T4.EM.03 | VEN 005.1 | EP VENT 005 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compuerta cortafuegos de 32"x32", con hojas de operación paralela y simultánea al cierre para aislamiento entre sectores de incendio, con disparo por fusible a 165°F (73.8°C). Incluye: rejilla frontal, montaje, materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 40
1146 | T4.EM.03 | VEN 005.2 | EP VENT 005 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compuerta cortafuegos de 44"x44", con hojas de operación paralela y simultánea al cierre para aislamiento entre sectores de incendio, con disparo por fusible a 165°F (73.8°C). Incluye: rejilla frontal, montaje, materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 20
1147 | T4.EM.03 | VEN 005.3 | EP VENT 005 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compuerta cortafuegos de 48"x32", con hojas de operación paralela y simultánea al cierre para aislamiento entre sectores de incendio, con disparo por fusible a 165°F (73.8°C). Incluye: rejilla frontal, montaje, materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 10
1148 | T4.EM.03 | VEN 006 | EP VENT 006 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compuerta de sobrepresión de 16"x40" y diferencia de presión de apertura a 0.34 inch wg., con carcasa formada por perfil de chapa de acero galvanizado, lamas de aluminio, ejes de acero inoxidable, juntas estancas de neopreno, ajuste del cierre de las lamas mediante la instalación de imanes permanentes y montaje en posición horizontal. Incluye: montaje, materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 80
1149 | T4.EM.03 | VEN 007 | EP VENT 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad en calibre 20 para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas, con sellador elastomerico en juntas y traslapes. Fabricada con lamina de acero al carbón con recubrimiento base zinc G-40 por inmersión en caliente, fabricado bajo el estándar ASTM A-90. Incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje, nivelación, herramientas, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M2 | 350
1150 | T4.EM.03 | VEN 008 | EP VENT 008 | Suministro, instalación y puesta en marcha de elementos de control para los diferentes subsistemas de ventilación. Incluye sensores de control de temperatura en túnel y galerías técnicas, sensores de presión diferencial para lectura de diferencial de presiones entre la galería de evacuación y el túnel y anemómetro bidireccional de tipo hélice para medición de velocidades de aire en el interior del túnel. Con parte proporcional de cableado de control- alimentación y software de programación necesario para su integración en el sistema. Totalmente montado y probado. | PZA. | 1
1151 | T4.EM.03 | VEN 009 | EP VENT 009 | Puesta en marcha del sistema global de ventilación de túnel, presurización de galerías de evacuación y ventilación de galerías técnicas, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 1
T4.S | T4.S | T4.S |  | SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
T4.S.01 | T4.S.01 | T4.S.01 |  | SEÑALIZACIÓN
T4.S.01.01 | T4.S.01.01 | T4.S.01.01 |  | ACCIONAMIENTOS Y CALCES
1152 | T4.S.01.01 | SEN 001 | EP SEN 001 | Suministro y montaje de un accionamiento eléctrico/electrohidráulico de agujas incluyendo todos los elementos: motor eléctrico/electrohidráulico, timonería, sujeciones a vía (cajón y biela), conjunto cerrojo, bastidor, serigrafiado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 99
1153 | T4.S.01.01 | SEN 002 | EP SEN 002 | Suministro y montaje de un conjunto de accionamiento tpara calce eléctrico/electrohidráulico incluyendo todos los elementos: calce descarrilador, motor eléctrico/electrohidráulico, timonería, sujeciones a vía, bastidor, serigrafiado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 12
T4.S.01.02 | T4.S.01.02 | T4.S.01.02 |  | SEÑALES LUMINOSAS
1154 | T4.S.01.02 | SEN 003 | EP SE 003 | Suministro y montaje de una señal indicadora de posición de aguja de 3 focos incluyendo todos los elementos: foco, visera, trafo, cabezal, mástil, anclaje, cableado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 99
1155 | T4.S.01.02 | SEN 004 | EP SEN 004 | Suministro y montaje de una señal de circulación de 2 focos incluyendo todos los elementos: focos, viseras, trafos, cabezal, mástil, anclaje, cableado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 36
1156 | T4.S.01.02 | SEN 005 | EP SEN 005 | Suministro y montaje de una señal de circulación de 3 focos incluyendo todos los elementos: focos, viseras, trafos, cabezal, mástil, anclaje, cableado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 49
1157 | T4.S.01.02 | SEN 006 | EP SEN 006 | Suministro y montaje de una señal de fin de vía con 3 focos rojos incluyendo todos los elementos: focos, viseras, trafos, cabezal, mástil, anclaje, cableado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 27
1158 | T4.S.01.02 | SEN 007 | EP SEN 007 | Suministro y montaje de una señal de una señal alfanumérica de vía de 3 dígitos (dos de ellos variables) y tecnología LED para indicar la vía de acceso a taller o depósito. Todos los elementos, anclaje, cableado y conexionado. Están incluidos todos los materiales auxiliares, herramientas y maquinaria para su correcta instalación. | PZA. | 2
T4.S.01.03 | T4.S.01.03 | T4.S.01.03 |  | PUESTOS DE MANDO LOCAL
1159 | T4.S.01.03 | SEN 008 | EP SEN 008 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del puesto de control local para talleres (PCLT) para enclavamientos electrónicos compuestos por un ordenador industrial, 3 monitores TFT de 21" más uno de repuesto, un teclado, un ratón, un lector de huellas dactilares, un conjunto de sonerías y avisos, una impresora láser a color HP laserjet cp1515n o similar, el software específico de representación gráfica y un mando de órdenes al enclavamiento. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. Incluye la ingeniería de aplicación para la aplicación correspondiente | PZA. | 1
1160 | T4.S.01.03 | SEN 009 | EP SEN 009 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del puesto de control local de operación (PLO) para enclavamientos electrónicos compuestos por un ordenador industrial, 3 monitores TFT de 21" más uno de repuesto, un teclado, un ratón, un lector de huellas dactilares, un conjunto de sonerías y avisos, una impresora láser a color HP laserjet cp1515n o similar, el software específico de representación gráfica y un mando de órdenes al enclavamiento. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. Incluye la ingeniería para la aplicación correspondiente. | PZA. | 1
T4.S.01.04 | T4.S.01.04 | T4.S.01.04 |  | EQUIPOS DE CABINA DE SEÑALIZACIÓN
1161 | T4.S.01.04 | SEN 010 | EP SEN 010 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del conexionado y pruebas de todos los equipos de señalización a la red de datos multiservicio. | PZA. | 1
1162 | T4.S.01.04 | SEN 011 | EP SEN 011 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del enclavamiento electrónico para el control de la línea general, según la configuración de vías del proyecto bastidor para la ubicación del equipamiento electrónico del enclavamiento, incluido controlador de objetos de estación así como todos los elementos para el montaje de los distintos módulos e interfaces, fuentes de alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para la fabricación de los equipos y software de programación para la aplicación completa de la línea Toluca-Valle de Mexico | PZA. | 1
1163 | T4.S.01.04 | SEN 012 | EP SEN 012 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del enclavamiento electrónico para el control de la zona de taller y depósito de la línea Valle de México - Toluca , según la configuración de vías del proyecto bastidor para la ubicación del equipamiento electrónico del enclavamiento, incluido controlador de objetos de estación así como todos los elementos para el montaje de los distintos módulos e interfaces, fuentes de alimentación, canaletas, bornas de conexión y fusibles necesarios. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para la fabricación de los equipos y software de programación para la aplicación completa en los Talleres, Depósito y vía de enlace con vías generales, de la línea Toluca-Valle de Mexico | PZA. | 1
1164 | T4.S.01.04 | SEN 013 | EP SEN 013 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para la estación de Terminal de Autobuses de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica de Terminal de Autobuses. | PZA. | 1
1165 | T4.S.01.04 | SEN 014 | EP SEN 014 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para la estación de Metepec de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica de Metepec | PZA. | 1
1166 | T4.S.01.04 | SEN 015 | EP SEN 015 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para la estación de Lerma de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica de Lerma | PZA. | 1
1167 | T4.S.01.04 | SEN 016 | EP SEN 016 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para la estación de Santa Fe de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica de Santa Fe. | PZA. | 1
1168 | T4.S.01.04 | SEN 017 | EP SEN 017 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para la estación de Observatorio de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica de Observatorio | PZA. | 1
1169 | T4.S.01.04 | SEN 018 | EP SEN 018 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para el edificio técnico número 2 de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica del edificio Técnico nº 2 (ET2). | PZA. | 1
1170 | T4.S.01.04 | SEN 019 | EP SEN 019 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para el edificio técnico número 3 de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica del Edicio Técnico nº 3A (ET3-A) | PZA. | 1
1171 | T4.S.01.04 | SEN 020 | EP SEN 020 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del controlador electrónico de los elementos de campo con reserva activa y enlaces vitales redundantes con la unidad central de proceso y el resto de los equipos electrónicos para el edificio técnico número 4 de la línea Valle de México – Toluca. Totalmente montado y conexionado. Incluye ingeniería Hardware para fabricación de equipos y Software de aplicación para todos los elementos controlados por este equipo a situar en la sala técnica del Edificio Técnico nº 4 (ET4). | PZA. | 1
1172 | T4.S.01.04 | SEN 021 | EP SEN 021 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del sistema de ayuda al mantenimiento (SAM) del enclavamiento electrónico, incluyendo el puesto técnico en la cabina dotado de un ordenador industrial, un monitor a color TFT de 21" de alta resolución y de baja radiación, el software de aplicación y las licencias, una impresora láser a color hp laserjet cp1515n o similar, un teclado alfanumérico, un ratón, los cables y los enchufes necesarios para la interconexión. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 2
1173 | T4.S.01.04 | SEN 022 | EP SEN 022 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo para el puesto terminal remoto del sistema de ayuda al mantenimiento (SAM) para el puesto central o la base de mantenimiento, incluyendo un ordenador industrial, 2 monitores color TFT de 21" de alta resolución y de baja radiación, el software de aplicación y las licencias, una impresora láser a color hp laserjet cp1515n o similar, un teclado alfanumérico y un ratón. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 2
1174 | T4.S.01.04 | SEN 023 | EP SEN 023 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo de registro jurídico para el enclavamiento compuesto por un ordenador de tipo industrial alojado en una caja ignífuga y antivandálica. Incluye un sistema interno de alimentación ininterrumpida, un sistema operativo estándar tipo windows y un módulo para el almacenamiento durante un periodo mínimo de 1 mes. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 2
1175 | T4.S.01.04 | SEN 024 | EP SEN 024 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo de control de la interfaz entre el enclavamiento y el TTR, mediante conexión serie, con reserva activa. Preparado para uso de duplicidad del medio de transmisión (fibra óptica y cable metálico), incluyendo la adaptación de los protocolos con el puesto central, tarjetas de enlaces, módems, cables y enchufes para la interconexión con el resto de los módulos. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 2
1176 | T4.S.01.04 | SEN 025 | EP SEN 025 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del módulo de control del mando videográfico con capacidad para 2 monitores, incluyendo el software de generación de imágenes, los cables y los enchufes para su conexión con el puesto de mando local y el resto de los módulos. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 1
1177 | T4.S.01.04 | SEN 026 | EP SEN 026 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del módulo de control del mando videográfico con capacidad para 4 monitores, incluyendo el software de generación de imágenes, los cables y los enchufes para su conexión con el puesto de mando local y el resto de los módulos. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 1
T4.S.01.05 | T4.S.01.05 | T4.S.01.05 |  | CAJAS DE TERMINALES Y TOMAS DE TIERRA
1178 | T4.S.01.05 | SEN 027 | EP SEN 027 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de la caja de terminales de 50 bornas sobre pedestal, incluyendo toma de tierra y 2 respiraderos en la tapa. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 99
1179 | T4.S.01.05 | SEN 028 | EP SEN 028 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de la puesta a tierra de un elemento al hastial de un túnel. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 4
1180 | T4.S.01.05 | SEN 029 | EP SEN 029 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de la puesta a tierra de los elementos a un poste de catenaria. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 322
1181 | T4.S.01.05 | SEN 030 | EP SEN 030 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de la pletina de puesta a tierra en un poste de catenaria. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 322
T4.S.01.06 | T4.S.01.06 | T4.S.01.06 |  | CONTADORES DE EJES
1182 | T4.S.01.06 | SEN 031 | EP SEN 031 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo para la evaluación de hasta 16 contadores electrónicos de ejes. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 20
1183 | T4.S.01.06 | SEN 032 | EP SEN 032 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del punto de detección para contadores de ejes. Incluido un juego doble de cabezas detectoras, la caja de conexión con el equipo de transmisión y todos los elementos de anclaje y de conexión. Totalmente montado y conexionado. | PZA. | 272
T4.S.01.07 | T4.S.01.07 | T4.S.01.07 |  | CABLEADO PARA SEÑALIZACIÓN
1184 | T4.S.01.07 | SEN 033 | EP SEN 033 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de la red de cables generales y secundarios de señalización, con factor de reducción 0,1 Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en servicio. | M | 130900
T4.S.01.08 | T4.S.01.08 | T4.S.01.08 |  | CARTELONES Y PANTALLAS FIJAS
1185 | T4.S.01.08 | SEN 034 | EP SEN 034 | Suministro y el montaje de las pantallas o los cartelones de informaciones fijas en la línea. Cumplirán las especificaciones que para este tipo de unidades establece el Administrador de Infraestructuras en cuanto al diseño, a los formatos, la fabricación y el montaje. | PZA. | 12
1186 | T4.S.01.08 | SEN 035 | EP SEN 035 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de pantalla cuadrada de tipo reflectante de dimensiones 60x40 cm, incluido marco, herrajes y elementos de sujeción al poste de catenaria para frontera de sección de vía. Cumplirán las especificaciones que para este tipo de unidades establece el Administrador de Infraestructuras en cuanto al diseño, a los formatos, la fabricación y el montaje. | PZA. | 198
1187 | T4.S.01.08 | SEN 036 | EP SEN 036 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de pantalla cuadrada de tipo reflectante de dimensiones 70x70 cm, incluido marco, herrajes y elementos de sujeción al poste de catenaria para indicador de vía, modo de conducción o límite de velocidad en taller y cochera. Cumplirán las especificaciones que para este tipo de unidades establece el Administrador de Infraestructuras en cuanto al diseño, a los formatos, la fabricación y el montaje. | PZA. | 82
1188 | T4.S.01.08 | SEN 037 | EP SEN 037 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de pantalla cuadrada de tipo reflectante de dimensiones 120x120 cm, incluido marco, herrajes y elementos de sujeción al poste de catenaria para limitación de velocidad en vía general. Cumplirán las especificaciones que para este tipo de unidades establece el Administrador de Infraestructuras en cuanto al diseño, a los formatos, la fabricación y el montaje. | PZA. | 40
T4.S.01.09 | T4.S.01.09 | T4.S.01.09 |  | INGENIERÍA
1189 | T4.S.01.09 | SEN 038 | EP SEN 038 | Ingeniería de aplicación y software del sistema de evaluación de los contadores de ejes. | PZA. | 1
1190 | T4.S.01.09 | SEN 039 | EP SEN 039 | Ingeniería de configuración de todos los equipos de señalización para la aplicación de linea Toluca-Valle de Mexico, incluído talleres y Depósito. | PZA. | 1
T4.S.01.10 | T4.S.01.10 | T4.S.01.10 |  | INTEGRACIÓN, GESTIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1191 | T4.S.01.10 | SEN 040 | EP SEN 040 | Pruebas de aceptación de los enclavamientos electrónicos de la línea Valle de México – Toluca incluyendo zona de talleres y depósito. | PZA. | 1
1192 | T4.S.01.10 | SEN 041 | EP SEN 041 | Integración de los equipos de señalización de la Linea Valle de Mexico-Toluca con el resto de subsistemas y correspondientes pruebas de aceptación. Incluye como Subsistemas principales a tener en cuenta Subsistemas deTelemandos, la RED Multiservicio y el Control Automático de Tren, pero también se incluyen este tipo de trabajos y pruebas con otros Subsistemas, necesario para la puesta en servicio global de la Linea en cumplimiento de los Requisitos Generales de la Línea | PZA. | 1
T4.S.01.11 | T4.S.01.11 | T4.S.01.11 |  | RAMS
1193 | T4.S.01.11 | SEN 042 | EP SEN 042 | Ingeniería de diseño, desarrollo y aplicación para el aseguramiento del cumplimiento de requisitos RAMS para las instalaciones correspondientes al sistema de señalización y control automático del tren para la línea Valle de Mexico - Toluca. Incluye los dosieres de seguridad necesarios, homologaciones, certificación por organismos acreditados, ensayos a petición del Administrador de Infraestructuras, etc. | PZA. | 1
T4.S.01.12 | T4.S.01.12 | T4.S.01.12 |  | DOCUMENTACIÓN
1194 | T4.S.01.12 | SEN 043 | EP SEN 043 | Documentación as-built del sistema de enclavamiento y señalización para la línea Valle de México - Toluca. | PZA. | 1
T4.S.01.13 | T4.S.01.13 | T4.S.01.13 |  | CAPACITACIÓN
1195 | T4.S.01.13 | SEN 044 | EP SEN 044 | Curso básico de los elementos de campo. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1196 | T4.S.01.13 | SEN 045 | EP SEN 045 | Curso básico de los elementos del enclavamiento. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1197 | T4.S.01.13 | SEN 046 | EP SEN 046 | Curso básico de señalización. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1198 | T4.S.01.13 | SEN 047 | EP SEN 047 | Curso avanzado de especialista en el funcionamiento de los contadores de ejes. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1199 | T4.S.01.13 | SEN 048 | EP SEN 048 | Curso avanzado de especialista para el mantenimiento del enclavamiento. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
T4.S.01.14 | T4.S.01.14 | T4.S.01.14 |  | ALIMENTACIÓN
1200 | T4.S.01.14 | SEN 049 | EP SEN 049 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de equipo de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico de 220V tri-220V tri de 30 kVA. Formado por ondulador estático electrónico, rectificador-cargador, inversor estático (pwm), sistema de control a microprocesador, batería de acumuladores de plomo estanca/hermética con una autonomía de 120 minutos a plena carga. Incluye latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y parte proporcional de canalización y elementos auxiliares. | PZA. | 6
1201 | T4.S.01.14 | SEN 050 | EP SEN 050 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de equipo de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico de 220V tri-220V tri de 40 kVA. Formado por ondulador estático electrónico, rectificador-cargador, inversor estático (pwm), sistema de control a microprocesador, batería de acumuladores de plomo estanca/hermética con una autonomía de 120 minutos a plena carga. Incluye latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y parte proporcional de canalización y elementos auxiliares. | PZA. | 3
1202 | T4.S.01.14 | SEN 051 | EP SEN 051 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de equipo de alimentación ininterrumpida (SAI) con entrada de 127V monofásico y salida de 220V trifásico de 30 kVA. Formado por ondulador estático electrónico, rectificador-cargador, inversor estático (pwm), sistema de control a microprocesador, batería de acumuladores de plomo estanca/hermética con una autonomía de 120 minutos a plena carga. Incluye latiguillos de conexión UTP Cat6e, cable de alimentación y parte proporcional de canalización y elementos auxiliares. | PZA. | 2
1203 | T4.S.01.14 | SEN 052 | EP SEN 052 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de 1 tablero de protecciones y distribución de circuitos eléctricos para señalización, control automático de tren y detección auxiliar, totalmente equipado para el correcto funcionamiento de la instalación. Incluye los soportes correspondientes, latiguillos de conexión, cable de alimentación y parte proporcional de tubo metálico y elementos auxiliares. Según especificaciones técnicas. | PZA. | 10
T4.S.01.15 | T4.S.01.15 | T4.S.01.15 |  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
1204 | T4.S.01.15 | SEN 053 | EP SEN 053 | Suministro e instalación de medidas protectoras complementarias a considerar derivadas de la ubicación de equipos dentro de la zona de influencia de elevados campos electromagnéticos creados por las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aplica a todos los equipos de señalización y control de tren fijos (no embarcados) | PZA. | 1
T4.S.02 | T4.S.02 | T4.S.02 |  | CONTROL AUTOMÁTICO DEL TREN
T4.S.02.01 | T4.S.02.01 | T4.S.02.01 |  | SISTEMA ERTMS/ETCS
T4.S.02.01.01 | T4.S.02.01.01 | T4.S.02.01.01 |  | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE CONTROL Y GESTION ETCS
1205 | T4.S.02.01.01 | ATC 001 | EP ATC 001 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del puesto central para el sistema ERTMS (PCE) integrado en un armario, equipado con 2 servidores centrales, 2 front-end de comunicaciones, 2 servidores gráficos, 2 servidores de publicaciones, monitores y teclado, incluyendo el software básico del sistema y el mobiliario para el puesto de operador. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1206 | T4.S.02.01.01 | ATC 002 | EP ATC 002 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo de registro jurídico para el PCE (JRU - PCE). Incluye el software básico del sistema, la caja ignífuga y la antivandálica. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1207 | T4.S.02.01.01 | ATC 003 | EP ATC 003 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del sistema central de ayuda al mantenimiento para el PCE (SAM-CE), incluyendo el software específico y el mobiliario para el puesto de operador. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1208 | T4.S.02.01.01 | ATC 004 | EP ATC 004 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del puesto local de operaciones del sistema ERTMS (PLE) para la introducción de las limitaciones temporales de velocidad, incluyendo el software del sistema y el mobiliario para el puesto de operador. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1209 | T4.S.02.01.01 | ATC 005 | EP ATC 005 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del gestor de las limitaciones temporales de velocidad para el sistema ERTMS. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1210 | T4.S.02.01.01 | ATC 006 | EP ATC 006 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del centro de mantenimiento y diagnosis (CM), incluyendo el software específico y el mobiliario para el puesto de operador. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1211 | T4.S.02.01.01 | ATC 007 | EP ATC 007 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del sistema de ayuda al mantenimiento (SAM-ERTMS local), incluyendo el software básico. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1212 | T4.S.02.01.01 | ATC 008 | EP ATC 008 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo interfaz de comunicaciones ERTMS (PCI-ERTMS). Incluye el software básico del sistema y un bastidor. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
T4.S.02.01.02 | T4.S.02.01.02 | T4.S.02.01.02 |  | EQUIPAMIENTO ETCS
1213 | T4.S.02.01.02 | ATC 009 | EP ATC 009 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo de eurobaliza de información fija. Incluye el hardware y la documentación para el acopio de la eurobaliza de información fija. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 304
1214 | T4.S.02.01.02 | ATC 010 | EP ATC 010 | Programación de eurobaliza de información fija, para aplicación a cada punto concreto de la Linea Toluca-Vallle deMexico, incluídas vías de Taller y Depósito y de enlace con váis generales | PZA. | 304
1215 | T4.S.02.01.02 | ATC 011 | EP ATC 011 | Suministro de la herramienta de programación y comprobación de las eurobalizas para toda la línea. | PZA. | 1
1216 | T4.S.02.01.02 | ATC 012 | EP ATC 012 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del centro de bloqueo por radio (Radio Block Renter -RBC-) en configuración "2 de 3" o "2 de 2 en hot stand by", incluyendo armarios de alojamiento, para controlar la totalidad de trenes de la línea y el ámbito de toda la línea más la vía de enlace y el haz de vías hasta talleres y Depósito Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1217 | T4.S.02.01.02 | ATC 013 | EP ATC 013 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo de registro jurídico para un RBC. Incluye un software básico del sistema y una caja ignífuga antivandálica. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1218 | T4.S.02.01.02 | ATC 014 | EP ATC 014 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del sistema de gestión de claves (KMC) para toda la línea. Incluye el software de aplicación específico del sistema y el protocolo de comunicaciones. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1219 | T4.S.02.01.02 | ATC 015 | EP ATC 015 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del interfaz serie entre el RBC y el ENCE. Incluye el software de aplicación específico del sistema y el protocolo de comunicaciones. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
T4.S.02.02 | T4.S.02.02 | T4.S.02.02 |  | INGENIERÍA
1220 | T4.S.02.02 | ATC 016 | EP ATC 016 | Ingeniería software del PCE para su correcto funcionamiento en el centro de validación para la línea valle de México – Toluca. | PZA. | 1
1221 | T4.S.02.02 | ATC 017 | EP ATC 017 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para el puesto central de ERTMS (PCE), incluyendo la visualización gráfica del estado del sistema ERTMS / ETCS y las comunicaciones con el resto del sistema de señalización para la línea valle de México - Toluca. | PZA. | 1
1222 | T4.S.02.02 | ATC 018 | EP ATC 018 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para el registrador jurídico del PCE para la captura de todos los datos de cambios de estados, averías, fallos, órdenes recibidas y las generadas por el sistema ERTMS / ETCS, incluyendo las protecciones necesarias para salvaguardar la información contra borrados y evitar el acceso a la misma por el personal no autorizado para la línea valle de México - Toluca. | PZA. | 1
1223 | T4.S.02.02 | ATC 019 | EP ATC 019 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para la central de mantenimiento (CM) para la línea valle de México - Toluca. | PZA. | 1
1224 | T4.S.02.02 | ATC 020 | EP ATC 020 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para el puesto local de operación (PLE) para facilitar al operador la gestión del sistema ERTMS a nivel local mediante un sistema de mando por pantalla activa, teclado, software de aplicación y generación de imágenes. | PZA. | 1
1225 | T4.S.02.02 | ATC 021 | EP ATC 021 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para el sistema de ayuda al mantenimiento de ERTMS (SAM - ERTMS) para el acceso a la información relativa al mantenimiento generada por los equipos del sistema ERTMS / ETCS. | PZA. | 1
1226 | T4.S.02.02 | ATC 022 | EP ATC 022 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para las interfaces PCI - ERTMS para interconectar los equipos pertenecientes al sistema ERTMS / ETCS de nivel 2. | PZA. | 1
1227 | T4.S.02.02 | ATC 023 | EP ATC 023 | Ingeniería de configuración y programación del software específico para el diseño de la lógica y la programación propia del RBC para la linea valle de México – Toluca. | PZA. | 1
1228 | T4.S.02.02 | ATC 024 | EP ATC 024 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para el registrador jurídico del RBC. Para la captura de todos los datos de cambios de estados, averías, fallos, órdenes recibidas y las generadas por el sistema ERTMS / ETCS, incluyendo las protecciones necesarias para salvaguardar la información contra borrados y evitar el acceso a la misma por el personal no autorizado. | PZA. | 1
1229 | T4.S.02.02 | ATC 025 | EP ATC 025 | Ingeniería de desarrollo software de aplicación específica para las comunicaciones entre el enclavamiento electrónico y el sistema ERTMS / ETCS. | PZA. | 1
1230 | T4.S.02.02 | ATC 026 | EP ATC 026 | Ingeniería correspondiente a la modificación software del equipamiento ERTMS para la línea valle de México - Toluca debida a un cambio de funcionalidad. | PZA. | 1
1231 | T4.S.02.02 | ATC 027 | EP ATC 027 | Toma de datos de la ubicación de todos los equipos instalados, así como de los gradientes de la vía para la línea valle de México - Toluca. | PZA. | 1
T4.S.02.03 | T4.S.02.03 | T4.S.02.03 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
1232 | T4.S.02.03 | ATC 028 | EP ATC 028 | Pruebas para la validación, aceptación y puesta en servicio de la lógica del sistema ERTMS de nivel 2 y su integración con el sistema de señalización de la instalación para la línea valle de México - Toluca. | PZA. | 1
1233 | T4.S.02.03 | ATC 029 | EP ATC 029 | Pruebas de integración del sistema ETCS de nivel 2 con el sistema GSM-R para la línea valle de México - Toluca. Incluye las pruebas de validación de la interfaz e integración con los equipos embarcados. | PZA. | 1
T4.S.02.04 | T4.S.02.04 | T4.S.02.04 |  | DOCUMENTACIÓN
1234 | T4.S.02.04 | ATC 030 | EP ATC 030 | Documentación as built del sistema de control automático de tren ERTMS N2 del tren para la línea valle de México - Toluca. Totalmente terminada. | PZA. | 1
T4.S.02.05 | T4.S.02.05 | T4.S.02.05 |  | CAPACITACIÓN
1235 | T4.S.02.05 | ATC 031 | EP ATC 031 | Curso básico del sistema ERTMS / ETCS de nivel 2. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1236 | T4.S.02.05 | ATC 032 | EP ATC 032 | Curso avanzado de especialista para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema ERTMS / ETCS de nivel 2. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1237 | T4.S.02.05 | ATC 033 | EP ATC 033 | Curso avanzado de operación del PCE. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
T4.S.02.06 | T4.S.02.06 | T4.S.02.06 |  | EQUIPAMIENTO FIJO ATO
1238 | T4.S.02.06 | ATC 034 | EP ATC 034 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento fijo (de suelo) software y hardware de ATO, incluyendo ingeniería de desarrollo y aplicación necesaria, equipos en sala técnica, cableado y comunicaciones a zona de vía, equipos de ATO en vía, anclajes, fijaciones y conexionado. | PZA. | 1
T4.S.03 | T4.S.03 | T4.S.03 |  | DETECCIÓN AUXILIAR
T4.S.03.01 | T4.S.03.01 | T4.S.03.01 |  | DETECTORES DE CAJAS CALIENTES Y FRENOS AGARROTADOS
T4.S.03.01.01 | T4.S.03.01.01 | T4.S.03.01.01 |  | EQUIPO INTERIOR
1239 | T4.S.03.01.01 | DAU 001 | EP DAU 001 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento interior de detectores de cajas calientes y frenos agarrotados para procesado de la información procedente de una vía simple. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 2
T4.S.03.01.02 | T4.S.03.01.02 | T4.S.03.01.02 |  | EQUIPO EN VÍA
1240 | T4.S.03.01.02 | DAU 002 | EP DAU 002 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento de detección para una vía simple de cajas calientes y frenos agarrotados. Compuesto por 2 sensores HOA, 2 sensores FOA, sensores de rueda y electrónica de supervisión asociada. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 2
1241 | T4.S.03.01.02 | DAU 003 | EP DAU 003 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento para la adaptación de los tendidos de cable de más de 100 m para vía doble (el mismo punto quilométrico de control). Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
1242 | T4.S.03.01.02 | DAU 004 | EP DAU 004 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento para la sustitución de traviesa convencional por traviesa instrumental para detector de cajas calientes y frenos agarrotados, incluyendo traviesa. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 2
1243 | T4.S.03.01.02 | DAU 005 | EP DAU 005 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento para la sustitución de traviesa convencional por traviesa para pedal de rueda con vía en servicio, incluyendo traviesa. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 6
1244 | T4.S.03.01.02 | DAU 006 | EP DAU 006 | Suministro, premarcaje, limpieza previa de la superficie y pintado de traviesa con pintura reflectante de alta visibilidad con rayas oblicuas alternas, amarillo/negro, según normativa del administrador de infraestructuras. Totalmente terminado según especificaciones técnicas. | PZA. | 8
1245 | T4.S.03.01.02 | DAU 007 | EP DAU 007 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento para caja de terminales de 25 bornas sobre pedestal, incluyendo toma de tierra y 2 respiraderos en la tapa. Totalmente montada y conexionada según especificaciones técnicas. | PZA. | 6
1246 | T4.S.03.01.02 | DAU 008 | EP DAU 008 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del cable de cobre tipo REF3z1-k (s) 0,6/1 kV de 2x4 mm² tendido en charola según especificaciones técnicas. | M | 1500
T4.S.03.02 | T4.S.03.02 | T4.S.03.02 |  | DETECTORES DE CAIDA DE OBJETOS
T4.S.03.02.01 | T4.S.03.02.01 | T4.S.03.02.01 |  | EQUIPO INTERIOR
1247 | T4.S.03.02.01 | DAU 009 | EP DAU 009 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del armario y equipamiento de interfaces de control y supervisión para el procesado redundante de la información recogida por las mallas de contención y de detección de los pasos superiores vehiculares y bocas de tunel. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 3
1248 | T4.S.03.02.01 | DAU 010 | EP DAU 010 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del interfaz de comunicación con el TELEMANDO DE SEGURIDAD (TSG) desde el equipo de control, tolerante a fallos sobre fibra óptica bidireccional, a doble canal mediante un protocolo seguro con el interfaz a la red de datos. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 3
1249 | T4.S.03.02.01 | DAU 011 | EP DAU 011 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del interfaz de comunicación con el enclavamiento (ENCE) desde el equipo de control, tolerante a fallos sobre fibra óptica bidireccional, a doble canal mediante un protocolo seguro con el interfaz a la red de datos. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 3
T4.S.03.02.02 | T4.S.03.02.02 | T4.S.03.02.02 |  | EQUIPO EXTERIOR
1250 | T4.S.03.02.02 | DAU 012 | EP DAU 012 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipamiento de detección de desprendimientos en los pasos superiores y/o en las bocas de los túneles por la rotura de un doble anillo de fibra óptica, formado por una plataforma de paneles pivotantes metálicos, incluyendo los soportes metálicos, la canalización y la obra civil asociada por paso superior o por boca de túnel. Totalmente montada y conexionada según especificaciones técnicas. | PZA. | 3
1251 | T4.S.03.02.02 | DAU 013 | EP DAU 013 | Suministro, instalación y comprobación del conjunto de caja repartidora mural de fibra óptica de hasta 8 puertos, conector SC/APC, etiquetas y bridas incluidas, a instalar en exteriores (bien túnel o viaducto), incluyendo todos los trabajos de fusión y conectorización de fibras ópticas, pig-tails y conectores, pruebas y certificación de enlaces así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Todo según especificaciones técnicas. | PZA. | 3
1252 | T4.S.03.02.02 | DAU 014 | EP DAU 014 | Suministro, comprobación y puesta en marcha del conexionado de cable de una fibra óptica en el repartidor de fibra óptica. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 28
T4.S.03.03 | T4.S.03.03 | T4.S.03.03 |  | CONCENTRADOR DE DETECTORES
T4.S.03.03.01 | T4.S.03.03.01 | T4.S.03.03.01 |  | EQUIPO INTERIOR
1253 | T4.S.03.03.01 | DAU 015 | EP DAU 015 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha del equipo concentrador de detectores relacionable con el sistema de señalización. Sistema 2 de 3, certificado en seguridad, para procesado de la información recibida de los detectores y con interfaz entrada/salida al enclavamiento con protocolo de seguridad. Totalmente montado y conexionado según especificaciones técnicas. | PZA. | 1
T4.S.03.04 | T4.S.03.04 | T4.S.03.04 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
1254 | T4.S.03.04 | DAU 016 | EP DAU 016 | Pruebas, puesta en servicio e integración del subsistema de detectores auxiliares en el global de la linea, incluyendo tareas relativas a interfaces y pruebas de las mismas. Incluye también pruebas de operación, funcionales y de compatibilidad electromagnética. | PZA. | 1
T4.S.03.05 | T4.S.03.05 | T4.S.03.05 |  | RAMS
1255 | T4.S.03.05 | DAU 017 | EP DAU 017 | Ingeniería de aplicación para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos RAMS para las instalaciones correspondientes a los sistemas auxiliares de detección y su integración. Incluye los dossieres de seguridad necesarios en base al cumplimiento de normativa CENELEC. | PZA. | 1
T4.S.03.06 | T4.S.03.06 | T4.S.03.06 |  | DOCUMENTACIÓN
1256 | T4.S.03.06 | DAU 018 | EP DAU 018 | Documentación as-built del sistema de detección auxiliar para la línea Valle de México - Toluca. | PZA. | 1
T4.S.03.07 | T4.S.03.07 | T4.S.03.07 |  | CAPACITACIÓN
1257 | T4.S.03.07 | DAU 019 | EP DAU 019 | Curso básico de funcionamiento operativo de los sistemas auxiliares de detección. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
1258 | T4.S.03.07 | DAU 020 | EP DAU 020 | Curso avanzado de especialista para el mantenimiento de los sistemas auxiliares de detección. Incluye la documentación asociada al curso de formación, así como los gastos de las aulas y los equipos necesarios. | PZA. | 1
T4.S.03.08 | T4.S.03.08 | T4.S.03.08 |  | COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
1259 | T4.S.03.08 | DAU 021 | EP DAU 021 | Suministro e instalación de medidas protectoras complementarias a considerar derivadas de la ubicación de equipos dentro de la zona de influencia de elevados campos electromagnéticos creados por las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). | PZA. | 1
T4.MR | T4.MR | T4.MR |  | MATERIAL RODANTE
1260 | T4.MR | ROD-001 | EP ROD 001 | Fabricación y suministro de un tren eléctrico con cabina de conducción en ambos extremos, con alimentación por catenaria a 25,000 Vca, ruedas metálicas, longitud máxima de 100 metros, una capacidad mínima de 700 pasajeros (4 pasajeros/m2) y una configuración de 5 carros. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h y capaz de prestar servicio normal con pendientes máximas del 5.3 %, Incluyendo todos los trabajos y equipamientos auxiliares necesarios para su fabricación y suministro en la ciudad de Toluca (México). Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 30
1261 | T4.MR | ROD-001.1 | EP ROD 001 | Elaboración de maqueta a tamaño real de la cabina de conducción del tren y medio compartimento de pasajeros, incluyendo todos los dispositivos de control, gestión y apoyo a la conducción, ventanas, puertas, asientos, etc. en su disposición final, con el objetivo de su validación por parte de la administración o de quien ella designe y, que sirva posteriormente, mediante adaptación sencilla, para el entrenamiento del personal de conducción. Incluyendo todos los trabajos y equipamientos auxiliares necesarios para su fabricación y suministro en la ciudad de Toluca (México). Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
1262 | T4.MR | ROD-002 | EP ROD 002 | Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha de todo el equipamiento embarcado del subsistema ERTMS nivel 2 en los trenes. Incluyendo todos los elementos, trabajos y documentación necesarios para asegurar su correcta integración tanto con el tren como con los equipos de tierra y centro de control. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 30
1263 | T4.MR | ROD-003 | EP ROD 003 | Suministro, instalación, configuración, comprobación y puesta en marcha de todos los subsistemas de telecomunicaciones embarcados, incluyendo todos los trabajos y elementos necesarios, para asegurar su correcta integración y funcionamiento con los subsistemas de tierra y del centro de control. Se definen como subsistemas de telecomunicaciones embarcados los siguientes: Radiotelefonía y Radiocomunicaciones de Banda Ancha (RAD), Videovigilancia (VID), Interfonía (INT), Sonorización y Voceo (SON), Teleindicadores (TLI) y Concentrador de datos para monitorización remota. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 30
1264 | T4.MR | ROD-001.2 | EP ROD 001 | Ejecución de todas las pruebas de verificación y validación del tren y sus equipos embarcados necesarias para su recepción provisional y definitiva, incluyendo toda la documentación, reuniones y procedimientos necesarios para su logro. Se definen como pruebas todas las efectuadas en fábrica (FAT, Factory Acceptance Test), las efectuadas en campo (SAT, Site Acceptance Test) así como las efectuadas por entidades certificadoras independientes. Se incluyen todas las pruebas de compatibilidad con trazado y vía así como con los sistemas e instalaciones fijas de tierra que tienen interfaz con el tren. Se incluyen todos los desplazamientos del equipo de supervisión de Dirección de Obra a fábrica para la ejecución de las pruebas necesarias para la validación del tren. En caso de un nuevo diseño de tren, se incluyen los ensayos de choque (crash). Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
1265 | T4.MR | ROD-001.3 | EP ROD 001 | Elaboración y presentación en formato digital editable y en papel de toda la documentación "As-built" del proyecto, contemplando los siguientes tipos de documentos: Documentos necesarios para el diseño y la construcción de los trenes y todos sus sistemas embarcados. Documentos relativos a todos los equipos instalados en el tren y Documentos necesarios para la operación y el mantenimiento de los trenes y sus equipos embarcados. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
1266 | T4.MR | ROD-001.4 | EP ROD 001 | Elaboración y presentación del Safety Case del Proyecto completo de trenes para el Tren Interurbano de Toluca a valle de México. Incluyendo todos los certificados, pruebas y documentos necesarios que avalen el vehículo como seguro para el uso con pasajeros. Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
1267 | T4.MR | ROD-001.5 | EP ROD 001 | Suministro del conjunto de refacciones de consumo (Piezas de Parque) necesarias para la ejecución de la actividad de mantenimiento preventivo de toda la flota de trenes suministrada, durante el periodo de un año desde la firma de la recepción definitiva de los trenes. Incluyendo su suministro en la ciudad de Toluca (México). Todo según especificaciones técnicas. | PZA | 1
1268 | T4.MR | ROD-001.6 | EP ROD 001 | Suministro del conjunto de herramientas y equipos especiales necesarios para desarrollar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo (sistemático y mayor) de los trenes que permitan realizar los tres niveles de intervención. Incluyendo los Equipos necesarios de diagnóstico portátil (laptop) de uso rudo. | PZA | 1
T4.TC | T4.TC | T4.TC |  | SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
T4.TC.01 | T4.TC.01 | T4.TC.01 |  | RADIOCOMUNICACIÓN
T4.TC.01.01 | T4.TC.01.01 | T4.TC.01.01 |  | SUBSISTEMA DE ESTACIONES BASE
T4.TC.01.01.01 | T4.TC.01.01.01 | T4.TC.01.01.01 |  | ESTACIONES BASE, REPETIDORES Y CONTROLADORAS
1269 | T4.TC.01.01.01 | RAD 001 | EP RAD 001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN BASE GSM-R DE 2 TRANSCEPTORES RADIO (EN CONFIGURACIÓN 1+1), INCLUYENDO MANO DE OBRA, BASTIDOR, MÓDULOS DE FUNCIONES BASE COMUNES: INTERFACES CON BSC, SINCRONIZACIÓN, REFERENCIA DE TIEMPOS, MÓDULO DE ALARMAS, COMBINADORES, MULTIACOPLADORES, INTERFACES DE CONEXIÓN CON LA RED DE DATOS MULTISERVICIO DE LA LÍNEA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE REDUNDANCIA, RECTIFICADOR 127VAC/48VCC, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PZA | 22
1270 | T4.TC.01.01.01 | RAD 001.1 | EP RAD 001 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN BASE GSM-R DE 3 TRANSCEPTORES RADIO (EN CONFIGURACIÓN 2+1), INCLUYENDO MANO DE OBRA, BASTIDOR, MÓDULOS DE FUNCIONES BASE COMUNES: INTERFACES CON BSC, SINCRONIZACIÓN, REFERENCIA DE TIEMPOS, MÓDULO DE ALARMAS, COMBINADORES, MULTIACOPLADORES, INTERFACES DE CONEXIÓN CON LA RED DE DATOS MULTISERVICIO DE LA LÍNEA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE REDUNDANCIA, RECTIFICADOR 127VAC/48VCC, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PZA | 2
1271 | T4.TC.01.01.01 | RAD 002 | EP RAD 002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD ÓPTICA MAESTRA DE 3 PUERTOS DE F.O. A INSTALAR EN ARMARIO RACK EXISTENTE DE 19', INCLUYENDO MANO DE OBRA, MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN (1+1), ACOPLADOR DIRECCIONAL, DUPLEXOR Y MÓDULOS DE INTERFAZ NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN A BTS, INTERFACES DE CONEXIÓN CON LA RED DE DATOS MULTISERVICIO DE LA LÍNEA, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y DE DATOS, CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | PZA | 6
1272 | T4.TC.01.01.01 | RAD 003 | EP RAD 002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE REPETIDOR ÓPTICO DE 2 CANALES SELECTIVOS, A INSTALAR SOBRE PARED DE GALERÍA TÉCNICA O EN ARMARIO MURAL DE INTEMPERIE, INCLUYENDO MANO DE OBRA, MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN (1+1), INTERFACES DE CONEXIÓN ÓPTICA CON UNIDAD MAESTRA, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y LATIGUILLOS DE F.O., CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | PZA | 14
1273 | T4.TC.01.01.01 | RAD 004 | EP RAD 004 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ARMARIO METÁLICO MURAL DE INTEMPERIE IP 55 / IK10 PARA INSTALACIÓN DE REPETIDORES, INCLUYENDO ARMARIO, ELEMENTOS DE SOPORTE Y PUESTA A TIERRA, REPARTIDOR DE 16 FIBRAS ÓPTICAS, UNIDAD DE VENTILACIÓN, CAJA DE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 4
1274 | T4.TC.01.01.01 | RAD 005 | EP RAD 005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROLADORA DE ESTACIONS BASE GSM-R, INCLUYENDO MANO DE OBRA, BASTIDOR, MÓDULOS DE INTERFACES CON LAS BTS Y MSC (EN CONFIGURACIÓN DE REDUNDANCIA N+1), MÓDULOS DE INTERFACES DE GESTIÓN, ? CONTROL, PROCESADO Y CONMUTACIÓN (EN CONFIGURACIÓN REDUNDANTE 1+1), INTERFACES DE CONEXIÓN CON LA RED DE DATOS MULTISERVICIO DE LA LÍNEA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN EN CONFIGURACIÓN REDUNDANTE, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | PZA | 2
T4.TC.01.01.02 | T4.TC.01.01.02 | T4.TC.01.01.02 |  | SUBSISTEMA RADIANTE
1275 | T4.TC.01.01.02 | RAD 006 | EP RAD 006 | CABLE RADIANTE 1 1/4' EN TÚNEL O EN VIADUCTO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, PARTE PROPORCIONAL DE GRAPAS DE SUJECIÓN DE PLÁSTICO Y METÁLICAS, CONECTORES, BLOQUEOS DE CONTÍNUA, CARGAS TERMINALES Y LATIGUILLOS DE CABLE DE RADIOFRECUENCIA EXTRAFLEXIBLE PARA TRANSICIONES ENTRE SECCIONES DE CABLE RADIANTE Y PARA SU CONEXIÓN A ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE RF, MATERIAL AUXILIAR Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 14100
1276 | T4.TC.01.01.02 | RAD 007 | EP RAD 007 | ANTENA OUTDOOR DIRECCIONAL, DE POLARIZACIÓN DUAL TIPO PANEL, EN LA BANDA GSM A INSTALAR SOBRE MÁSTIL O TORRE, INCLUYENDO MANO DE OBRA, KIT DE DOWNTILT MECÁNICO Y ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN, KIT DE TIERRA, DESCARGADORES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA FRENTE A SOBRETENSIONES, PARTE PROPORCIONAL DE CONECTORES Y CABLEADO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PARA SU CONEXIÓN A LOS ELEMENTOS PASIVOS CORRESPONDIENTES, MATERIAL AUXILIAR Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 46
T4.TC.01.01.03 | T4.TC.01.01.03 | T4.TC.01.01.03 |  | SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN RF
1277 | T4.TC.01.01.03 | RAD 008 | EP RAD 008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CABLE COAXIAL 1/2’, INCLUYENDO MANO DE OBRA, PARTE PROPORCIONAL DE BANDEJA REJIBAND, ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN, GRAPAS Y CONECTORES, KIT DE TIERRA, MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A LOS ELEMENTOS PASIVOS CORRESPONDIENTES, MATERIAL AUXILIAR Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 4160
1278 | T4.TC.01.01.03 | RAD 009 | EP RAD 009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CABLE COAXIAL 7/8’, INCLUYENDO MANO DE OBRA, PARTE PROPORCIONAL DE BANDEJA REJIBAND, ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN, GRAPAS Y CONECTORES, KIT DE TIERRA, MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A LOS ELEMENTOS PASIVOS CORRESPONDIENTES, MATERIAL AUXILIAR Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 1200
1279 | T4.TC.01.01.03 | RAD 010 | EP RAD 010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO PASIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL RF (DIVISOR DE POTENCIA / COMBINADOR) EN TÚNEL, VIADUCTO O DEPENDENCIAS DE LA LÍNEA, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SOPORTE, CONCTORES, MANO DE OBRA, MATERIAL AUXILIAR Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 74
T4.TC.01.02 | T4.TC.01.02 | T4.TC.01.02 |  | SUBSISTEMA DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AUXILIARES
T4.TC.01.02.01 | T4.TC.01.02.01 | T4.TC.01.02.01 |  | CASETAS GSM-R (11 PZAS)
T4.TC.01.02.01.01 | T4.TC.01.02.01.01 | T4.TC.01.02.01.01 |  | CIMENTACION
1280 | T4.TC.01.02.01.01 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 107.45
1281 | T4.TC.01.02.01.01 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 9.77
1282 | T4.TC.01.02.01.01 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 5952
1283 | T4.TC.01.02.01.01 | CIMB-0001 | EP EDT 400 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 37.44
1284 | T4.TC.01.02.01.01 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 48.84
1285 | T4.TC.01.02.01.01 | PULINT-0001 | EP EDT 403 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 97.68
1286 | T4.TC.01.02.01.01 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 48.84
T4.TC.01.02.01.02 | T4.TC.01.02.01.02 | T4.TC.01.02.01.02 |  | ESTRUCTURA
T4.TC.01.02.01.02.01 | T4.TC.01.02.01.02.01 | T4.TC.01.02.01.02.01 |  | MUROS
1287 | T4.TC.01.02.01.02.01 | ACEREF-0021 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 12420
1288 | T4.TC.01.02.01.02.01 | CIMB-0021 | EP CIM 407 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 993.6
1289 | T4.TC.01.02.01.02.01 | CONC-0068 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 124.2
T4.TC.01.02.01.02.02 | T4.TC.01.02.01.02.02 | T4.TC.01.02.01.02.02 |  | LOSA AZOTEA
1290 | T4.TC.01.02.01.02.02 | ACEREF-0022 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 6012
1291 | T4.TC.01.02.01.02.02 | CIMB-0022 | EP CIM 405 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 222.84
1292 | T4.TC.01.02.01.02.02 | CONC-0064 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 62.16
T4.TC.01.02.01.03 | T4.TC.01.02.01.03 | T4.TC.01.02.01.03 |  | ARQUITECTURA
T4.TC.01.02.01.03.01 | T4.TC.01.02.01.03.01 | T4.TC.01.02.01.03.01 |  | ALBAÑILERIA
1293 | T4.TC.01.02.01.03.01 | APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 368.61
T4.TC.01.02.01.03.02 | T4.TC.01.02.01.03.02 | T4.TC.01.02.01.03.02 |  | PASTA Y PINTURA
1294 | T4.TC.01.02.01.03.02 | PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 368.61
1295 | T4.TC.01.02.01.03.02 | PINT-0001 | EP PINT 411 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44.33
1296 | T4.TC.01.02.01.03.02 | REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44.33
T4.TC.01.02.01.03.03 | T4.TC.01.02.01.03.03 | T4.TC.01.02.01.03.03 |  | IMPERMEABILIZACION
1297 | T4.TC.01.02.01.03.03 | CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1.54
1298 | T4.TC.01.02.01.03.03 | IMPER-0003 | EP IMPER 408 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE AUTO ADHERIBLE DE POLIETILENO / ASFALTO ENCAUCHADO DE 1.5 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO BITUTHENE 3000 Ó SIMILAR, PREVIA IMPREGNACIÓN DE LA SUPERFICIE A BASE DE PRIMARIO BASE AGUA MARCA GRACE, TIPO WP-3000, ACABADO CON RIEGO DE GRAVILLA Ó SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 73.7
T4.TC.01.02.01.04 | T4.TC.01.02.01.04 | T4.TC.01.02.01.04 |  | INSTALACIONES
1299 | T4.TC.01.02.01.04 | RAD 011 | EP RAD 011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CASETA GSM-R TOTALMENTE EQUIPADA, INCLUYENDO INSTALACIONES DE ALUMBRADO INTERIOR, EXTERIOR Y CONTACTOS, CLIMATIZACIÓN, BALIZAMIENTO, VALLADO Y CERRAMIENTO DEL RECINTO, ARQUETAS, PASAMUROS, BANDEJAS INTERIORES Y EXTERIORES PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES Y PARA LA CONEXIÓN CON CANALIZACIÓN DE SUPERFICIE Y/O DE VIADUCTO PARA ENTRADA Y SALIDA DE CABLES DE LA CASETA A LA PLATAFORMA DE VÍA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 11
T4.TC.01.02.02 | T4.TC.01.02.02 | T4.TC.01.02.02 |  | TORRES Y MÁSTILES
T4.TC.01.02.02.1 | T4.TC.01.02.02.1 | T4.TC.01.02.02.1 |  | TORRES COMUNICACIÓN
T4.TC.01.02.02.1.1 | T4.TC.01.02.02.1.1 | T4.TC.01.02.02.1.1 |  | TORRE DE COMUNICACION No.1
T4.TC.01.02.02.1.1.1 | T4.TC.01.02.02.1.1.1 | T4.TC.01.02.02.1.1.1 |  | PRELIMINARES
1300 | T4.TC.01.02.02.1.1.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1301 | T4.TC.01.02.02.1.1.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1302 | T4.TC.01.02.02.1.1.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.1.2 | T4.TC.01.02.02.1.1.2 | T4.TC.01.02.02.1.1.2 |  | TERRACERIAS
1303 | T4.TC.01.02.02.1.1.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1304 | T4.TC.01.02.02.1.1.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.1.3 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 |  | CIMENTACION
1305 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1306 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1307 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1308 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1309 | T4.TC.01.02.02.1.1.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.1.4 | T4.TC.01.02.02.1.1.4 | T4.TC.01.02.02.1.1.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1310 | T4.TC.01.02.02.1.1.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.2 | T4.TC.01.02.02.1.2 | T4.TC.01.02.02.1.2 |  | TORRE DE COMUNICACION No.2
T4.TC.01.02.02.1.2.1 | T4.TC.01.02.02.1.2.1 | T4.TC.01.02.02.1.2.1 |  | PRELIMINARES
1311 | T4.TC.01.02.02.1.2.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1312 | T4.TC.01.02.02.1.2.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1313 | T4.TC.01.02.02.1.2.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 25.59
T4.TC.01.02.02.1.2.2 | T4.TC.01.02.02.1.2.2 | T4.TC.01.02.02.1.2.2 |  | TERRACERIAS
1314 | T4.TC.01.02.02.1.2.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2.59
1315 | T4.TC.01.02.02.1.2.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 29.14
T4.TC.01.02.02.1.2.3 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 |  | CIMENTACION
1316 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1317 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1318 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1319 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1320 | T4.TC.01.02.02.1.2.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.2.4 | T4.TC.01.02.02.1.2.4 | T4.TC.01.02.02.1.2.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1321 | T4.TC.01.02.02.1.2.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.3 | T4.TC.01.02.02.1.3 | T4.TC.01.02.02.1.3 |  | TORRE DE COMUNICACION No.3
T4.TC.01.02.02.1.3.1 | T4.TC.01.02.02.1.3.1 | T4.TC.01.02.02.1.3.1 |  | PRELIMINARES
1322 | T4.TC.01.02.02.1.3.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1323 | T4.TC.01.02.02.1.3.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1324 | T4.TC.01.02.02.1.3.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.3.2 | T4.TC.01.02.02.1.3.2 | T4.TC.01.02.02.1.3.2 |  | TERRACERIAS
1325 | T4.TC.01.02.02.1.3.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1326 | T4.TC.01.02.02.1.3.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.3.3 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 |  | CIMENTACION
1327 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1328 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1329 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1330 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1331 | T4.TC.01.02.02.1.3.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.3.4 | T4.TC.01.02.02.1.3.4 | T4.TC.01.02.02.1.3.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1332 | T4.TC.01.02.02.1.3.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.4 | T4.TC.01.02.02.1.4 | T4.TC.01.02.02.1.4 |  | TORRE DE COMUNICACION No.4
T4.TC.01.02.02.1.4.1 | T4.TC.01.02.02.1.4.1 | T4.TC.01.02.02.1.4.1 |  | PRELIMINARES
1333 | T4.TC.01.02.02.1.4.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1334 | T4.TC.01.02.02.1.4.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1335 | T4.TC.01.02.02.1.4.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.4.2 | T4.TC.01.02.02.1.4.2 | T4.TC.01.02.02.1.4.2 |  | TERRACERIAS
1336 | T4.TC.01.02.02.1.4.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1337 | T4.TC.01.02.02.1.4.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.4.3 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 |  | CIMENTACION
1338 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1339 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1340 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1341 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1342 | T4.TC.01.02.02.1.4.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.4.4 | T4.TC.01.02.02.1.4.4 | T4.TC.01.02.02.1.4.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1343 | T4.TC.01.02.02.1.4.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.5 | T4.TC.01.02.02.1.5 | T4.TC.01.02.02.1.5 |  | TORRE DE COMUNICACION No.5
T4.TC.01.02.02.1.5.1 | T4.TC.01.02.02.1.5.1 | T4.TC.01.02.02.1.5.1 |  | PRELIMINARES
1344 | T4.TC.01.02.02.1.5.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1345 | T4.TC.01.02.02.1.5.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1346 | T4.TC.01.02.02.1.5.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.5.2 | T4.TC.01.02.02.1.5.2 | T4.TC.01.02.02.1.5.2 |  | TERRACERIAS
1347 | T4.TC.01.02.02.1.5.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1348 | T4.TC.01.02.02.1.5.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.5.3 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 |  | CIMENTACION
1349 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1350 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1351 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1352 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1353 | T4.TC.01.02.02.1.5.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.5.4 | T4.TC.01.02.02.1.5.4 | T4.TC.01.02.02.1.5.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1354 | T4.TC.01.02.02.1.5.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.6 | T4.TC.01.02.02.1.6 | T4.TC.01.02.02.1.6 |  | TORRE DE COMUNICACION No.6
T4.TC.01.02.02.1.6.1 | T4.TC.01.02.02.1.6.1 | T4.TC.01.02.02.1.6.1 |  | PRELIMINARES
1355 | T4.TC.01.02.02.1.6.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1356 | T4.TC.01.02.02.1.6.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1357 | T4.TC.01.02.02.1.6.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.6.2 | T4.TC.01.02.02.1.6.2 | T4.TC.01.02.02.1.6.2 |  | TERRACERIAS
1358 | T4.TC.01.02.02.1.6.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1359 | T4.TC.01.02.02.1.6.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.6.3 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 |  | CIMENTACION
1360 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1361 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1362 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1363 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1364 | T4.TC.01.02.02.1.6.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.6.4 | T4.TC.01.02.02.1.6.4 | T4.TC.01.02.02.1.6.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1365 | T4.TC.01.02.02.1.6.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.7 | T4.TC.01.02.02.1.7 | T4.TC.01.02.02.1.7 |  | TORRE DE COMUNICACION No.7
T4.TC.01.02.02.1.7.1 | T4.TC.01.02.02.1.7.1 | T4.TC.01.02.02.1.7.1 |  | PRELIMINARES
1366 | T4.TC.01.02.02.1.7.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1367 | T4.TC.01.02.02.1.7.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1368 | T4.TC.01.02.02.1.7.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.7.2 | T4.TC.01.02.02.1.7.2 | T4.TC.01.02.02.1.7.2 |  | TERRACERIAS
1369 | T4.TC.01.02.02.1.7.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1370 | T4.TC.01.02.02.1.7.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.7.3 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 |  | CIMENTACION
1371 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1372 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1373 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1374 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1375 | T4.TC.01.02.02.1.7.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.7.4 | T4.TC.01.02.02.1.7.4 | T4.TC.01.02.02.1.7.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1376 | T4.TC.01.02.02.1.7.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.1.8 | T4.TC.01.02.02.1.8 | T4.TC.01.02.02.1.8 |  | TORRE DE COMUNICACION No.8
T4.TC.01.02.02.1.8.1 | T4.TC.01.02.02.1.8.1 | T4.TC.01.02.02.1.8.1 |  | PRELIMINARES
1377 | T4.TC.01.02.02.1.8.1 | TRAZ-0001 | EP EDT 402 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 140
1378 | T4.TC.01.02.02.1.8.1 | DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.01
1379 | T4.TC.01.02.02.1.8.1 | DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 27.47
T4.TC.01.02.02.1.8.2 | T4.TC.01.02.02.1.8.2 | T4.TC.01.02.02.1.8.2 |  | TERRACERIAS
1380 | T4.TC.01.02.02.1.8.2 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.5
1381 | T4.TC.01.02.02.1.8.2 | TERR-043 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 18.66
T4.TC.01.02.02.1.8.3 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 |  | CIMENTACION
1382 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 | EXC-0015 | N-CTR-CAR-1-01-003-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 995.33
1383 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 | CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 18.48
1384 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 | ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 21196.8
1385 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 | CONC-0061 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 847.84
1386 | T4.TC.01.02.02.1.8.3 | RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 129.01
T4.TC.01.02.02.1.8.4 | T4.TC.01.02.02.1.8.4 | T4.TC.01.02.02.1.8.4 |  | CERCADO PERIMETRAL
1387 | T4.TC.01.02.02.1.8.4 | HERR-0050 | EP HERR 005 | Suministro y colocación de cerca arquitectónica formada por tableros de 1.00 x 6.00m de rejilla electro-forjada a base de solera 1/8” x 3/4" de superficie lisa, con postes de PTR de 1 1/2" a cada 1.50mt. El panel está integrado por una retícula con soleras verticales dobles a cada 90mm , y en horizontal se coloca otra solera intercalada a cada 100mm y 200 mm en horizontal; acabado es con pintura negra. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44
T4.TC.01.02.02.2 | T4.TC.01.02.02.2 | T4.TC.01.02.02.2 |  | MÁSTILES
1388 | T4.TC.01.02.02.2 | RAD 012 | EP RAD 012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN SOBRE EL TERRENO DE TORRE DE 20 METROS DE ALTURA, INCLUYENDO TORRE DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA CON DOS TRAMOS PRINCIPALES PRISMÁTICOS, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE UN TRAMO DE TRANSICIÓN TRONCOPIRAMIDAL, CÁLCULOS ESTRUCTURALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 4
1389 | T4.TC.01.02.02.2 | RAD 012.1 | EP RAD 012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN SOBRE EL TERRENO DE TORRE DE 25 METROS DE ALTURA, INCLUYENDO TORRE DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA CON DOS TRAMOS PRINCIPALES PRISMÁTICOS, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE UN TRAMO DE TRANSICIÓN TRONCOPIRAMIDAL, CÁLCULOS ESTRUCTURALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 3
1390 | T4.TC.01.02.02.2 | RAD 012.2 | EP RAD 012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN SOBRE EL TERRENO DE TORRE DE 35 METROS DE ALTURA, INCLUYENDO TORRE DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA CON DOS TRAMOS PRINCIPALES PRISMÁTICOS, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE UN TRAMO DE TRANSICIÓN TRONCOPIRAMIDAL, CÁLCULOS ESTRUCTURALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1391 | T4.TC.01.02.02.2 | RAD 013 | EP RAD 013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÁSTIL DE HASTA 5 METROS DE ALTURA, INCLUYENDO MÁSTIL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 16
T4.TC.01.03 | T4.TC.01.03 | T4.TC.01.03 |  | SUBSISTEMA DE ESTACIONES MÓVILES
T4.TC.01.03.01 | T4.TC.01.03.01 | T4.TC.01.03.01 |  | TERMINALES PORTÁTILES GSM-R
1392 | T4.TC.01.03.01 | RAD 014 | EP RAD 014 | SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TERMINAL PORTÁTIL GPH CON BATERÍA INTERNA Y CARGADOR DE BATERÍA, CABLE DE DATOS Y KIT DE ACCESORIOS BÁSICO PORTÁTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 15
1393 | T4.TC.01.03.01 | RAD 015 | EP RAD 015 | SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TERMINAL PORTÁTIL OPH CON BATERÍA INTERNA Y CARGADOR DE BATERÍA, CABLE DE DATOS Y KIT DE ACCESORIOS BÁSICO PORTÁTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 15
1394 | T4.TC.01.03.01 | RAD 016 | EP RAD 016 | SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TERMINAL PORTÁTIL OPS CON BATERÍA INTERNA Y CARGADOR DE BATERÍA, CABLE DE DATOS Y KIT DE ACCESORIOS BÁSICO PORTÁTIL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 15
T4.TC.01.04 | T4.TC.01.04 | T4.TC.01.04 |  | SUBSISTEMA DE CONMUTACIÓN DE RED
1395 | T4.TC.01.04 | RAD 017 | EP RAD 017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRO DE CONMUTACIÓN DE MÓVILES (MSC) DEL SUBSISTEMA GSM-R, INCLUYENDO BASTIDOR, EQUIPAMIENTO HW, APLICACIONES Y LICENCIAS SW NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MÓDULOS HW Y SOFTWARE DE INTERFAZ DE COMUNICACIONES CON LAS REDES DE DATOS DEL CENTRO DE CONTROL DE LA LÍNEA, MÓDULOS E INTERFACES DE ALIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE REDUNDANCIA, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
1396 | T4.TC.01.04 | RAD 018 | EP RAD 018 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CORE DEL SUBSISTEMA NSS, INCLUYENDO HLR, VLR, AUC, EIR Y GCR, EQUIPAMIENTO HW, APLICACIONES Y LICENCIAS SW NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MÓDULOS HW Y SOFTWARE DE INTERFAZ DE COMUNICACIONES CON LAS REDES DE DATOS DEL CENTRO DE CONTROL DE LA LÍNEA, MÓDULOS E INTERFACES DE ALIMENTACIÓN, BASTIDORES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1397 | T4.TC.01.04 | RAD 019 | EP RAD 019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE RED INTELIGENTE (IN), CENTRO DE CONFIRMACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (ACK), PLATAFORMA OTA, CENTRO DE MONITORIZACIÓN (MC) Y CENTRO DE MENSAJES CORTOS Y BUZÓN DE VOZ (SMS/VMS), INCLUYENDO BASTIDORES, EQUIPAMIENTO HW, APLICACIONES Y LICENCIAS SW NECESARIAS, MÓDULOS HW Y SOFTWARE DE INTERFACES DE COMUNICACIONES CON LAS REDES DE DATOS DEL CENTRO DE CONTROL DE LA LÍNEA, MÓDULOS E INTERFACES DE ALIMENTACIÓN, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.01.05 | T4.TC.01.05 | T4.TC.01.05 |  | SUBSISTEMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED
T4.TC.01.05.01 | T4.TC.01.05.01 | T4.TC.01.05.01 |  | PLATAFORMA DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA
1398 | T4.TC.01.05.01 | RAD 020 | EP RAD 020 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE PLATAFORMA DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA DE LA LÍNEA, INCLUYENDO EQUIPAMIENTO HW DE SERVIDORES EN CONFIGURACIÓN REDUNDANTE, CONJUNTO DE APLICACIONES Y LICENCIAS SOFTWARE DE TIPO SERVIDOR Y DE TIPO CLIENTE NECESARIAS PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE INTEGRAN LA RED, MÓDULOS HW Y SOFTWARE DE INTERFAZ CON LA RED DE DATOS MULTISERVICIO DE LA LÍNEA, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1399 | T4.TC.01.05.01 | RAD 021 | EP RAD 021 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE ORDENADOR PORTÁTIL PARA LA GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LOCAL DE LOS SUBSISTEMAS QUE INTEGRAN LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA DE LA LÍNEA, INCLUYENDO EQUIPAMIENTO HW E INTERFACES, CONJUNTO DE APLICACIONES Y LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS SUBSISTEMAS DE LA RED, CARGADOR Y KIT DE MATERIAL AUXILIAR PARA PORTÁTIL. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 6
1400 | T4.TC.01.05.01 | RAD 022 | EP RAD 022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE DISPATCHER GSM-R PARA PUESTO DE OPERADOR, INCLUYENDO MÓDULOS HW DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN, APLICACIONES Y LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 3
T4.TC.01.06 | T4.TC.01.06 | T4.TC.01.06 |  | INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE RED DE BANDA ESTRECHA
1401 | T4.TC.01.06 | RAD 023 | EP RAD 023 | INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE EQUIPAMIENTOS DE LA RED DE BANDA ESTRECHA EN LA LÍNEA, INCLUYENDO ESTUDIOS RADIOELÉCTRICOS, PLANIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA, REPLANTEOS RADIO PARA EL DISEÑO DE LA RED, ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, MEDIDAS DE COBERTURA E INTERFERENCIAS, TAREAS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
T4.TC.01.07 | T4.TC.01.07 | T4.TC.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE BANDA ESTRECHA
1402 | T4.TC.01.07 | RAD 024 | EP RAD 024 | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
T4.TC.01.08 | T4.TC.01.08 | T4.TC.01.08 |  | SUBSISTEMA DE ENERGÍA PARA CASETA GSM-R
1403 | T4.TC.01.08 | RAD 025 | EP RAD 025 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA LA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS INSTALADOS EN LA CASETA GSM-R, TOTALMENTE EQUIPADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE TUBO METÁLICO Y ELEMENTOS AUXILIARES. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 11
1404 | T4.TC.01.08 | RAD 026 | EP RAD 026 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SAI MONOFÁSICA DE 1.5 KVA EN CASETA GSM-R. FORMADO POR ONDULADOR ESTÁTICO ELECTRÓNICO, RECTIFICADOR-CARGADOR, INVERSOR ESTÁTICO (PWM), SISTEMA DE CONTROL A MICROPROCESADOR, BATERÍA DE ACUMULADORES DE PLOMO HERMÉTICA CON UNA AUTONOMÍA DE 2 HORAS A PLENA CARGA. INCLUYE LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SU INSTALACIÓN EN TABLERO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 11
1405 | T4.TC.01.08 | RAD 027 | EP RAD 027 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PARTES METÁLICAS DEL INTERIOR DE LA CASETA GSM-R MEDIANTE CABLE AISLADO COLOR VERDE DE CALIBRE 6 AWG A LA PLETINA EQUIPOTENCIAL DE COBRE DEL INTERIOR DE LA CASETA Y CONEXIONADO DE LA ARMADURA DE LA LOSA DE LA CASETA Y ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES A LA RED DE TIERRAS ENTERRADA. INCLUYENDO LAS SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS NECESARIAS, LOS CONECTORES BIMETÁLICOS Y DE BRONCE NECESARIOS. SE INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TUBO METÁLICO, PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS AUXILIARES (FIJACIONES, GRAPAS, ETC.). SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. | PZA | 11
1406 | T4.TC.01.08 | RAD 028 | EP RAD 028 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN BT EN CASETA GSM-R, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | PZA | 1
T4.TC.02 | T4.TC.02 | T4.TC.02 |  | RADIOCOMUNICACIÓN DE BANDA ANCHA
T4.TC.02.01 | T4.TC.02.01 | T4.TC.02.01 |  | SUBSISTEMA CENTRAL RADIO
1407 | T4.TC.02.01 | RBA 001 | EP RBA 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RED CENTRAL DE LA RED DE BANDA ANCHA, INCLUYENDO APLICACIONES Y LICENCIAS SW PARA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA, EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y LÓGICA DE RED CENTRALIZADO NECESARIO, APLICACIONES Y PROTOCOLOS DE INTERFAZ, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.02.02 | T4.TC.02.02 | T4.TC.02.02 |  | SUBSISTEMA DE CONTROL Y LOGICA DE RED
1408 | T4.TC.02.02 | RBA 002 | EP RBA 002 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE CONTROL Y LÓGICA DE RED, INCLUYENDO EQUIPAMIENTO HW, APLICACIONES Y LICENCIAS SW, BASTIDOR, MÓDULOS DE INTERFAZ Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y COMUNICACIONES NECESARIO PARA SU INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DATOS MULTISERVICIO Y CON EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 6
T4.TC.02.03 | T4.TC.02.03 | T4.TC.02.03 |  | PUNTOS DE ACCESO RADIO
1409 | T4.TC.02.03 | RBA 003 | EP RBA 003 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE ACCESO RADIO DE LA RED DE BANDA ANCHA, INSTALADO EN SUPERFICIE, TÚNEL O VIADUCTO, INCLUYENDO EQUIPOS RADIO, SISTEMA RADIANTE, SWITCH ETHERNET, CONVERSORES DE MEDIO, BASTIDORES, RACKS, CABLE COAXIAL, PARTE PROPORCIONAL DE GRAPAS, SOPORTES, CONECTORES Y LATIGUILLOS DE CABLE DE RADIOFRECUENCIA, CAJA DE FUSIÓN Y LATIGUILLOS DE F.O. PARA LA CONEXIÓN A RED DE F.O. DE LA LÍNEA EXISTENTE, TRANSFORMADOR E INTERFAZ PARA LA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CONEXIÓN, ASÍ COMO MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 90
T4.TC.02.04 | T4.TC.02.04 | T4.TC.02.04 |  | INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE RED
1410 | T4.TC.02.04 | RBA 004 | EP RBA 004 | INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE EQUIPAMIENTOS DE LA RED DE BANDA ANCHA EN LA LÍNEA, INCLUYENDO ESTUDIOS RADIOELÉCTRICOS, PLANIFICACIÓN RADIOELÉCTRICA, REPLANTEOS RADIO PARA EL DISEÑO DE LA RED, ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, MEDIDAS DE COBERTURA E INTERFERENCIAS, TAREAS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
T4.TC.02.05 | T4.TC.02.05 | T4.TC.02.05 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
1411 | T4.TC.02.05 | RBA 005 | EP RBA 005 | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.03 | T4.TC.03 | T4.TC.03 |  | VIDEOVIGILANCIA
1412 | T4.TC.03 | VID 001 | EP VID 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA FIJA IP INTERIOR O EXTERIOR CON CARCASA ANTI VANDÁLICA, EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO "ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODAS LAS ESTACIONES, TALLERES Y DEPÓSITO, SEAT Y CENTRO DE CONTROL. INTEGRACIÓN EN UNIDAD DE VIDEOGRABACIÓN CORRESPONDIENTE (INCLUIDA LICENCIA). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 273
1413 | T4.TC.03 | VID 002 | EP VID 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA FIJA IP INTERIOR TIPO MINIDOMO, EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO “ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODAS LOS ASCENSORES DE ESTACIÓN. INTEGRACIÓN EN UNIDAD DE VIDEOGRABACIÓN CORRESPONDIENTE (INCLUIDA LICENCIA). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 17
1414 | T4.TC.03 | VID 003 | EP VID 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA FIJA IP TIPO DOMO, EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN,CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO “ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODAS LAS GALERÍAS DE SERVICIO DE TÚNEL. INTEGRACIÓN EN UNIDAD DE VIDEOGRABACIÓN CORRESPONDIENTE (INCLUIDA LICENCIA). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 20
1415 | T4.TC.03 | VID 004 | EP VID 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA MÓVIL IP CON CARCASA ANTI VANDÁLICA, EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES. INTEGRACIÓN EN UNIDAD DE VIDEOGRABACIÓN CORRESPONDIENTE (INCLUIDA LICENCIA). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 3
1416 | T4.TC.03 | VID 005 | EP VID 005 | LA UNIDAD SE CORRESPONDE CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN EN RACK DE 19" , CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UNIDAD DE VIDEOGRABACIÓN DE VIDEO IP COMPLETAMENTE EQUIPADA, CON CABINA DE DISCOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE TRABAJAR DE FORMA ININTERRUMPIDA EN LECTURA/ESCRITURA PARA APLICACIONES DE VIDEOVIGILANCIA, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 16TB FÍSICOS (AMPLIABLES) EN CONFIGURACIÓN RAID-5, CON PROCESADOR SUFICIENTE PARA GRABAR TODAS LAS CÁMARAS IP DE LA ESTACIÓN, TRAMO ASIGNADO O TALLERES Y COCHERAS A MÁXIMA CALIDAD Y OTROS EMPLAZAMIENTOS ADYACENTES, DIMENSIONADA PARA TRABAJAR EN BACKUP DE OTRAS UNIDADES Y DISPONIBILIDAD DE ESCALABILIDAD FUTURA, CON DOBLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y VENTILADORES, DOBLE INTERFAZ GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE PARA REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE TODAS LAS CÁMARAS DE LA ESTACIÓN, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, COMUNICACIONES HASTA ROSETAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN EN LA RED MULTISERVICIO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 2
1417 | T4.TC.03 | VID 006 | EP VID 006 | LA UNIDAD SE CORRESPONDE CON EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN EN RACK DE 19" , CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UNIDAD DE VIDEOGRABACIÓN DE VIDEO IP COMPLETAMENTE EQUIPADA, CON CABINA DE DISCOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE TRABAJAR DE FORMA ININTERRUMPIDA EN LECTURA/ESCRITURA PARA APLICACIONES DE VIDEOVIGILANCIA, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 24TB FÍSICOS (AMPLIABLES) EN CONFIGURACIÓN RAID-5, CON PROCESADOR SUFICIENTE PARA GRABAR TODAS LAS CÁMARAS IP DE LA ESTACIÓN, TRAMO ASIGNADO O TALLERES Y COCHERAS A MÁXIMA CALIDAD Y OTROS EMPLAZAMIENTOS ADYACENTES, DIMENSIONADA PARA TRABAJAR EN BACKUP DE OTRAS UNIDADES Y DISPONIBILIDAD DE ESCALABILIDAD FUTURA, CON DOBLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y VENTILADORES, DOBLE INTERFAZ GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE PARA REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE TODAS LAS CÁMARAS DE LA ESTACIÓN, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, COMUNICACIONES HASTA ROSETAS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN EN LA RED MULTISERVICIO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 11
1418 | T4.TC.03 | VID 007 | EP VID 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CENTRO DE CONTROL DE PERIFÉRICO DE CONTROL DE CÁMARAS PTZ MÓVILES, INCLUYENDO LICENCIA SOFTWARE, CABLEADO DE COMUNICACIONES CON TERMINAL INFORMÁTICO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 4
1419 | T4.TC.03 | VID 008 | EP VID 008 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, CIMENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONADO, ACCESORIOS Y PRUEBAS DE UNA (1) COLUMNA TELESCÓPICA METÁLICA DE CINCO (5) METROS DE ALTURA PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN SU EXTREMO SUPERIOR | PZA | 19
1420 | T4.TC.03 | VID 009 | EP VID 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL VIDEO IP DE LOS DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS, EN CONFIGURACIÓN MULTI-SERVIDOR Y CLIENTE-SERVIDOR, INCLUYENDO INTERFACES CON TODOS LOS SUBSISTEMAS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SISTEMAS EXTERNOS DE VISUALIZACIÓN COMO VIDEOWALLS O PANTALLAS. INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1421 | T4.TC.03 | VID 010 | EP VID 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LICENCIA CLIENTE ASOCIADA A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ESTACIÓN DE TRABAJO ASIGNADA | PZA | 10
1422 | T4.TC.03 | VID 011 | EP VID 011 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
T4.TC.04 | T4.TC.04 | T4.TC.04 |  | TELEFONÍA
1423 | T4.TC.04 | TEL 001 | EP TEL 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL IP PARA GESTIONAR EL SISTEMA DE TELEFONÍA EN ESTACIONES, SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN, TALLERES Y DEPÓSITO, CUARTOS TÉCNICOS Y CENTRO DE CONTROL FORMADO POR UN SERVIDOR CON DOBLE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CUATRO INTERFACES GIGABIT ETHERNET, INCLUYENDO LAS LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 2
1424 | T4.TC.04 | TEL 002 | EP TEL 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TERMINAL TELEFÓNICO IP BÁSICO EN ESTACIONES, SUBESTACIÓN DE ALTA TENSIÓN, TALLERES Y DEPÓSITO, CUARTOS TÉCNICOS Y CENTRO DE CONTROL, INCLUYENDO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CABLE O LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 84
1425 | T4.TC.04 | TEL 003 | EP TEL 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TERMINAL TELEFÓNICO IP AVANZADO EN ESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL, INCLUYENDO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CABLE O LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 103
1426 | T4.TC.04 | TEL 004 | EP TEL 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN CENTRO DE CONTROL DE GATEWAY PSTN PARA INTERCONECTAR EL SISTEMA DE TELEFONÍA A PROVEEDORES TELEFÓNICOS EXTERNOS, INCLUYENDO LAS LICENCIAS SOFTWARE, HARDWARE, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1427 | T4.TC.04 | TEL 005 | EP TEL 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LICENCIA DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TELEFONÍA EN EL CENTRO DE CONTROL, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONALES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1428 | T4.TC.04 | TEL 006 | EP TEL 006 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE TELEFONÍA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.05 | T4.TC.05 | T4.TC.05 |  | GRABACIÓN DE AUDIO
1429 | T4.TC.05 | REC 001 | EP REC 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN CENTRO DE CONTROL DE UNA LICENCIA SOFTWARE DE GRABACIÓN DE UN CANAL DE AUDIO SOBRE SERVIDOR EXISTENTE, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONALES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 31
1430 | T4.TC.05 | REC 002 | EP REC 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN CENTRO DE CONTROL DE LICENCIA SOFTWARE DE GESTIÓN DE GRABACIÓN SOBRE SERVIDOR EXISTENTE, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONALES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, GESTIÓN, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1431 | T4.TC.05 | REC 003 | EP REC 003 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE GRABACIÓN DE AUDIO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
T4.TC.06 | T4.TC.06 | T4.TC.06 |  | INTERFONÍA
1432 | T4.TC.06 | INF 001 | EP INF 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL DE INTERFONÍA EN EL CENTRO DE CONTROL, INCLUYENDO LAS LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS, LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 2
1433 | T4.TC.06 | INF 002 | EP INF 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUPITRE DE INTERFONÍA CON EL CORRESPONDIENTE CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODAS LAS ESTACIONES, TALLERES Y DEPÓSITO Y CENTRO DE CONTROL. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 13
1434 | T4.TC.06 | INF 003 | EP INF 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERFONO IP 1 BOTÓN CON EL CORRESPONDIENTE CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LICENCIA Y PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TALLERES, DEPÓSITO Y LAS SALIDAS DE EMERGENCIA DE TÚNEL SE INSTALARAN INTERFONOS DE UN BOTÓN SOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 24
1435 | T4.TC.06 | INF 004 | EP INF 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERFONO IP 2 BOTONES CON EL CORRESPONDIENTE CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LICENCIA, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODAS LAS ESTACIONES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 65
1436 | T4.TC.06 | INF 005 | EP INF 005 | SUMINISTRO, INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULO DE INTERFONÍA, INLUCIDO MICRÓFONO Y ALTAVOZ CON EL CORRESPONDIENTE CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LICENCIA, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, PARA INTEGRAR EN MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS DE BOLETOS, RECARGADORAS, ASCENSORES Y CUALQUIER OTRO EMPLAZAMIENTO QUE REQUIERA UNA INTEGRACIÓN DEL INTERFONO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 53
1437 | T4.TC.06 | INF 006 | EP INF 006 | SUMINISTRO, INTEGRACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULO DE INTERFONÍA, INCLUIDO DOS MICRÓFONOS Y DOS ALTAVOCES CON EL CORRESPONDIENTE CABLE O LATIGUILLO DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LICENCIA, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, PARA INTEGRAR EN PASOS AUTOMÁTICOS REVERSIBLES TIPO PMR. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 11
1438 | T4.TC.06 | INF 007 | EP INF 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUITE DE LICENCIAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE INTERFONÍA, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1439 | T4.TC.06 | INF 008 | EP INF 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN CENTRO DE CONTROL DE UNA LICENCIA SOFTWARE DE UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE TELEFONÍA. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 2
1440 | T4.TC.06 | INF 009 | EP INF 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN CENTRO DE CONTROL DE UNA LICENCIA SOFTWARE DE UN CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 5
1441 | T4.TC.06 | INF 010 | EP INF 010 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE INTERFONÍA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
T4.TC.07 | T4.TC.07 | T4.TC.07 |  | SONORIZACIÓN Y VOCEO
1442 | T4.TC.07 | SON 001 | EP SON 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE ALTAVOZ DE TECHO DE 30 W A INTEGRAR EN ESTACIONES EN SOPORTE EN ANDÉN Y FALSO TECHO EN RESTO DE EMPLAZAMIENTOS, INCLUYENDO EL SOPORTE, FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES REQUERIDOS, PINTADO DE ALTAVOZ SEGÚN CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA AMPLIFICADOR CORRESPONDIENTE, Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 260
1443 | T4.TC.07 | SON 002 | EP SON 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE CAJA ACÚSTICA DE HASTA 40W A INSTALAR EN ESTACIONES, INCLUYENDO EL SOPORTE, FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES REQUERIDOS, PINTADO DE ALTAVOZ SEGÚN CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA AMPLIFICADOR CORRESPONDIENTE, Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 71
1444 | T4.TC.07 | SON 003 | EP SON 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE CAJA ACÚSTICA DE HASTA 6W A INSTALAR EN ESTACIONES, INCLUYENDO EL SOPORTE, FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES REQUERIDOS, PINTADO DE ALTAVOZ SEGÚN CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA AMPLIFICADOR CORRESPONDIENTE, Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 89
1445 | T4.TC.07 | SON 004 | EP SON 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE ALTAVOZ DE TECHO DE EMPOTRAR DE 6 W A INTEGRAR EN EL INTERIOR DE ELEVADORES, INCLUYENDO EL SOPORTE, FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES REQUERIDOS, PINTADO DE ALTAVOZ SEGÚN CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA AMPLIFICADOR CORRESPONDIENTE, Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 17
1446 | T4.TC.07 | SON 005 | EP SON 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE ALTAVOZ DE TECHO DE EMPOTRAR DE 6 W A INTEGRAR EN EL INTERIOR DE OFICINAS, INCLUYENDO EL SOPORTE, FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES REQUERIDOS, PINTADO DE ALTAVOZ SEGÚN CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA AMPLIFICADOR CORRESPONDIENTE, Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 67
1447 | T4.TC.07 | SON 006 | EP SON 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL DE RUIDO EN ANDENES DE ESTACIÓN, INCLUYENDO SU CONEXIÓN CON LA UNIDAD DE CONTROL DE RUIDO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLEADO Y SU CANALIZACIÓN, Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 13
1448 | T4.TC.07 | SON 007 | EP SON 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE UN CONTROLADOR DE RUIDO AMBIENTAL, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 13
1449 | T4.TC.07 | SON 008 | EP SON 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE PUPITRE MICROFÓNICO CON CONECTIVIDAD IP, INCLUYENDO CABLE O LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 16
1450 | T4.TC.07 | SON 009 | EP SON 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AUDIO 1X60W CON MÓDULO DE CONTROL CON CONEXIÓN DIRECTA A ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 17
1451 | T4.TC.07 | SON 010 | EP SON 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AUDIO 1X120W CON MÓDULO DE CONTROL CON CONEXIÓN DIRECTA A ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 5
1452 | T4.TC.07 | SON 011 | EP SON 011 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AUDIO 1X240W CON MÓDULO DE CONTROL CON CONEXIÓN DIRECTA A ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 11
1453 | T4.TC.07 | SON 012 | EP SON 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AUDIO 1X360W CON MÓDULO DE CONTROL CON CONEXIÓN DIRECTA A ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONEXIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 30
1454 | T4.TC.07 | SON 013 | EP SON 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DE UNA UNIDAD DE MATRIZ Y GESTOR DE AUDIO CON COMUNICACIÓN ETHERNET, INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1455 | T4.TC.07 | SON 014 | EP SON 014 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUITE DE LICENCIAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE SONORIZACIÓN Y VOCEO, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES DE GESTIÓN INTEGRAL, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1456 | T4.TC.07 | SON 015 | EP SON 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN CENTRO DE CONTROL DE UNA LICENCIA SOFTWARE DE COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 2
1457 | T4.TC.07 | SON 016 | EP SON 016 | ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO ELECTROACÚSTICO EN UNA LOCALIZACIÓN REPRESENTATIVA CON EL FIN DE DEFINIR Y DISEÑAR LAS NECESIDADES DE SONORIZACIÓN Y VOCEO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA LÍNEA. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 8
1458 | T4.TC.07 | SON 017 | EP SON 017 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE SONORIZACIÓN Y VOCEO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) | PZA | 1
T4.TC.08 | T4.TC.08 | T4.TC.08 |  | TELEINDICADORES
1459 | T4.TC.08 | TLI 001 | EP TLI 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANTALLA LED DE 55", INCLUYENDO CPU INTEGRADA DE CONTROL Y PROCESADO DE CONTENIDOS, LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, SOPORTE CORRESPONDIENTE, CABLE O LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 89
1460 | T4.TC.08 | TLI 002 | EP TLI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUITE DE LICENCIAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TELEINDICADORES, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1461 | T4.TC.08 | TLI 003 | EP TLI 003 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE TELEINDICADORES, INCLUYENDO LA INTEGRACIÓN DE LAS PANTALLAS Y MATERIAL RODANTE EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN, LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). | PZA | 1
T4.TC.09 | T4.TC.09 | T4.TC.09 |  | RED DE DATOS MULTISERVICIO
1462 | T4.TC.09 | RED 001 | EP RED 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NODO TRONCAL IP/MPLS. INCLUYE CHASIS MODULAR CON VENTILADORES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, MÓDULOS DE INTERFACES Y ROUTING ENGINE REDUNDANTES, LICENCIAS SW, INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP/FTP CAT6E, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO O MONOMODO CON CONECTORES LC/PC O SC/APC RESPECTIVAMENTE, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES. EQUIPADO CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 PUERTOS SFP 10/100/1000 GE EQUITATIVAMENTE REPARTIDOS EN, AL MENOS, DOS TARJETAS Y 4 PUERTOS SFP+ 10GE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 8
1463 | T4.TC.09 | RED 002 | EP RED 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NODO TRONCAL IP/MPLS. INCLUYE CHASIS MODULAR CON VENTILADORES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, MÓDULOS DE INTERFACES Y ROUTING ENGINE REDUNDANTES, LICENCIAS SW, INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP/FTP CAT6E, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO O MONOMODO CON CONECTORES LC/PC O SC/APC RESPECTIVAMENTE, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES. EQUIPADO CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 40 PUERTOS SFP 10/100/1000 GE EQUITATIVAMENTE REPARTIDOS EN, AL MENOS, DOS TARJETAS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 10
1464 | T4.TC.09 | RED 003 | EP RED 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NODO DE ACCESO IP/MPLS. INCLUYE LICENCIAS SW, INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP/FTP CAT6E, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO O MONOMODO CON CONECTORES LC/PC O SC/APC RESPECTIVAMENTE, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES. EQUIPADO CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 12 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T Y 2 PUERTOS SFP 1 GE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 35
1465 | T4.TC.09 | RED 004 | EP RED 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NODO DE ACCESO IP/MPLS. INCLUYE FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, LICENCIAS SW, INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP/FTP CAT6E, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO O MONOMODO CON CONECTORES LC/PC O SC/APC RESPECTIVAMENTE, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES. EQUIPADO CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T Y 4 PUERTOS SFP 1 GE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 86
1466 | T4.TC.09 | RED 005 | EP RED 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE NODO DE ACCESO IP/MPLS. INCLUYE FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, LICENCIAS SW, INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE GESTIÓN, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP/FTP CAT6E, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO O MONOMODO CON CONECTORES LC/PC O SC/APC RESPECTIVAMENTE, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES. EQUIPADO CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T Y 4 PUERTOS SFP 1 GE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 77
1467 | T4.TC.09 | RED 006 | EP RED 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSCEIVER SFP 1000BASE-SX CON CONECTOR LC/PC PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO HASTA 550 METROS INCLUYENDO LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 76
1468 | T4.TC.09 | RED 007 | EP RED 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSCEIVER SFP 1000BASE-LX CON CONECTOR SC/APC PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO HASTA 10 KILÓMETROS INCLUYENDO LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 432
1469 | T4.TC.09 | RED 008 | EP RED 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSCEIVER SFP 1000BASE-EX CON CONECTOR SC/APC PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO HASTA 40 KILÓMETROS INCLUYENDO LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 10
1470 | T4.TC.09 | RED 009 | EP RED 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSCEIVER SFP+ 10GE-SR CON CONECTOR LC/PC PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO HASTA 300 METROS INCLUYENDO LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 16
1471 | T4.TC.09 | RED 010 | EP RED 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSCEIVER SFP+ 10GE-ER CON CONECTOR SC/APC PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO HASTA 40 KILÓMETROS INCLUYENDO LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 8
1472 | T4.TC.09 | RED 011 | EP RED 011 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSCEIVER SFP+ 10GE-ZR CON CONECTOR SC/APC PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO HASTA 80 KILÓMETROS INCLUYENDO LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 8
1473 | T4.TC.09 | RED 012 | EP RED 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EN EL CENTRO DE CONTROL DE LICENCIA DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RED A INSTALAR SOBRE SERVIDOR EXISTENTE, INCLUYENDO EL SOFTWARE NECESARIO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE LA RED, LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1474 | T4.TC.09 | RED 013 | EP RED 013 | PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE DATOS MULTISERVICIO, INCLUYENDO INGENIERÍA, EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CONFIGURACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.10 | T4.TC.10 | T4.TC.10 |  | RED DE NIVEL FÍSICO
1475 | T4.TC.10 | FIS 001 | EP FIS 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE DE 96 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 10/125µM HOLGADO DE EXTERIORES PARA TENDIDO EN VÍA, CON CUBIERTA LSZHFR, DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR ANTI RODEADORES. INCLUYE ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 140016
1476 | T4.TC.10 | FIS 002 | EP FIS 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 10/125µM HOLGADO DE EXTERIORES PARA TENDIDO EN VÍA, CON CUBIERTA LSZHFR, DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR ANTI RODEADORES. INCLUYE ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 128348
1477 | T4.TC.10 | FIS 003 | EP FIS 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 10/125µM AJUSTADO DE EXTERIORES PARA TENDIDO EN VÍA, CON CUBIERTA LSZHFR, DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR ANTI RODEADORES. INCLUYE ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 7050
1478 | T4.TC.10 | FIS 004 | EP FIS 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 10/125µM AJUSTADO DE INTERIOR/EXTERIOR PARA TENDIDO EN TALLERES Y DEPÓSITO, ESTACIONES Y EDIFICIOS TÉCNICOS, CON CUBIERTA LSZH, DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR ANTI RODEADORES. INCLUYE ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M | 8200
1479 | T4.TC.10 | FIS 005 | EP FIS 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE DE 8 FIBRAS ÓPTICAS MULTIMODO 50/125µM AJUSTADO DE INTERIOR/EXTERIOR PARA TENDIDO EN CENTRO DE CONTROL, CON CUBIERTA LSZH, DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR ANTI RODEADORES. INCLUYE ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 250
1480 | T4.TC.10 | FIS 006 | EP FIS 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UN REPARTIDOR MODULAR DE FIBRA ÓPTICA DE HASTA 96 PUERTOS, CONECTOR SC/APC, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN EL INTERIOR DE ARMARIOS DE COMUNICACIONES TIPO RACK 19”, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS DE FUSIÓN Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS, PIG-TAILS Y CONECTORES, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 53
1481 | T4.TC.10 | FIS 007 | EP FIS 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UN REPARTIDOR MODULAR DE FIBRA ÓPTICA DE HASTA 32 PUERTOS, CONECTOR SC/APC, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN EL INTERIOR DE ARMARIOS DE COMUNICACIONES TIPO RACK 19”, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS DE FUSIÓN Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS, PIG-TAILS Y CONECTORES, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 22
1482 | T4.TC.10 | FIS 008 | EP FIS 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UN REPARTIDOR MODULAR DE FIBRA ÓPTICA DE HASTA 8 PUERTOS, CONECTOR SC/APC, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN EL INTERIOR DE ARMARIOS DE COMUNICACIONES TIPO RACK 19”, INCLUYENDO TODOS LOS TRABAJOS DE FUSIÓN Y CONECTORIZACIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS, PIG-TAILS Y CONECTORES, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 85
1483 | T4.TC.10 | FIS 009 | EP FIS 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UNA CAJA DE EMPALMES PARA CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN POSTES, INCLUYENDO CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE COCAS Y TODOS LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS PARA LA FUSIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS Y, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 38
1484 | T4.TC.10 | FIS 010 | EP FIS 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UNA CAJA DE EMPALMES PARA CABLE DE 96 FIBRAS ÓPTICAS, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN POSTES, INCLUYENDO CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE COCAS Y TODOS LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS PARA LA FUSIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS Y, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 48
1485 | T4.TC.10 | FIS 011 | EP FIS 011 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UNA CAJA DE SEGREGACIÓN DE DOS PUNTAS DE CABLE MULTIFIBRA (16, 32, 64, 96 Ó 128 FO) A UN CABLE DE 16 FIBRAS ÓPTICAS, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN POSTES, INCLUYENDO CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE COCAS Y TODOS LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS PARA LA FUSIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS Y, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 158
1486 | T4.TC.10 | FIS 012 | EP FIS 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE UNA CAJA DE SEGREGACIÓN DE DOS PUNTAS DE CABLE MULTIFIBRA (16, 32, 64, 96 Ó 128 FO) A DOS CABLES DE 16 FIBRAS ÓPTICAS, ETIQUETAS Y BRIDAS INCLUIDAS, A INSTALAR EN POSTES, INCLUYENDO CRUCETAS PARA INSTALACIÓN DE COCAS Y TODOS LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS PARA LA FUSIÓN DE LAS FIBRAS ÓPTICAS Y, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ENLACES ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 11
1487 | T4.TC.10 | FIS 013 | EP FIS 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), AWG 23, CATEGORÍA 6E, CON CUBIERTA LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA LLAMA). EL CONCEPTO INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TOMA DE USUARIO INCLUYENDO CONECTOR RJ45, EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M | 126050
1488 | T4.TC.10 | FIS 014 | EP FIS 014 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CABLE FTP (FOLIED TWISTED PAIR), AWG 23, CATEGORÍA 6E, CON CUBIERTA LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE A LA LLAMA). EL CONCEPTO INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE TOMA DE USUARIO INCLUYENDO CONECTOR RJ45, EL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN, FIJACIÓN Y SUJECIÓN AUXILIARES. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M | 1375
1489 | T4.TC.10 | FIS 015 | EP FIS 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PANEL REPARTIDOR DE 48 PUERTOS RJ-45 UTP CATEGORÍA 6 CLASE E, TELESCÓPICO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 77
1490 | T4.TC.10 | FIS 016 | EP FIS 016 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PANEL REPARTIDOR DE 24 PUERTOS RJ-45 UTP CATEGORÍA 6 CLASE E, TELESCÓPICO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 53
1491 | T4.TC.10 | FIS 017 | EP FIS 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE PANEL REPARTIDOR DE 24 PUERTOS RJ-45 FTP CATEGORÍA 6 CLASE E, TELESCÓPICO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 25
1492 | T4.TC.10 | FIS 018 | EP FIS 018 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE RED DE NIVEL FÍSICO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). | PZA | 1
1493 | T4.TC.10 | FIS 019 | EP FIS 019 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAROLA METÁLICA DE REJILLA DE DIMENSIONES 60 X 300 MM DE ACERO ELECTROCINCADO PARA INSTALACIÓN EN EMPLAZAMIENTOS. SE INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SUPORTACIÓN Y PUESTA A TIERRA NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | M | 10200
1494 | T4.TC.10 | FIS 020 | EP FIS 020 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAROLA METÁLICA DE REJILLA DE DIMENSIONES 60 X 200 MM DE ACERO ELECTROCINCADO PARA INSTALACIÓN EN EMPLAZAMIENTOS. SE INCLUYE ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SUPORTACIÓN Y PUESTA A TIERRA NECESARIOS. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | M | 5500
1495 | T4.TC.10 | FIS 021 | EP FIS 021 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES METÁLICO TIPO RACK 19” DE 47 UNIDADES CON DIMENSIONES 800 X 1000 X 2200 MM EN LOCAL TÉCNICO DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 31
1496 | T4.TC.10 | FIS 022 | EP FIS 022 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES METÁLICO TIPO RACK 19” DE 24 UNIDADES CON DIMENSIONES 600 X 600 X 1100 MM EN LOCAL TÉCNICO DE ANDÉN, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 22
1497 | T4.TC.10 | FIS 023 | EP FIS 023 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES METÁLICO TIPO RACK 19” DE 30 UNIDADES PARA INSTALACIÓN EN MURO CON DIMENSIONES 800 X 1000 X 1445 MM EN GALERÍAS TÉCNICAS Y DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL TÚNEL, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 25
1498 | T4.TC.10 | FIS 024 | EP FIS 024 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA ESTANCA IP55 DE DIMENSIONES 400MM DE ALTO X 500MM DE ANCHO X 500 MM DE PROFUNDIDAD, CON PUERTA CIEGA Y LLAVE MAESTRABLE, A SER INSTALADA EN POSTE Y PREPARADA PARA LA CONECTORIZACIÓN EN SU INTERIOR DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 81
T4.TC.11 | T4.TC.11 | T4.TC.11 |  | CRONOMETRÍA
1499 | T4.TC.11 | CRO 001 | EP CRO 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CONJUNTO DE MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, MÓDULO DE BASE DE TIEMPO, ANTENA GPS, MÓDULO DE SINCRONIZACIÓN NTP, MÓDULO DE SUPERVISIÓN SNMP, TAPAS METÁLICAS, LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP CAT6E, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS EN EL CENTRO DE PROCESADO DE DATOS DEL CENTRO DE CONTROL. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1500 | T4.TC.11 | CRO 002 | EP CRO 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RELOJ ANALÓGICO IP DE DOBLE CARA CON CARCASA ANTI VANDÁLICA, EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, CABLE O LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODOS LOS ANDENES DE LA LÍNEA. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 27
1501 | T4.TC.11 | CRO 003 | EP CRO 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RELOJ ANALÓGICO IP DE UNA CARA CON CARCASA ANTI VANDÁLICA, EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, CABLE O LATIGUILLOS DE CONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y ELEMENTOS AUXILIARES, EN TODAS LAS SALAS DEL JEFE DE ESTACIÓN DE LA LÍNEA. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 6
1502 | T4.TC.11 | CRO 004 | EP CRO 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LICENCIA SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE TIEMPO REAL DE TODOS LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE CRONOMETRÍA (MÓDULOS DE LA CENTRAL DE HORARIA Y RELOJES), INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
1503 | T4.TC.11 | CRO 005 | EP CRO 005 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE CRONOMETRÍA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.12 | T4.TC.12 | T4.TC.12 |  | BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO
1504 | T4.TC.12 | BIT 001 | EP BIT 001 | DEFINICIÓN, DESARROLLO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACIÓN SOBRE LOS PUESTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
1505 | T4.TC.12 | BIT 002 | EP BIT 002 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.13 | T4.TC.13 | T4.TC.13 |  | PEAJE
1506 | T4.TC.13 | PJE 001 | EP PJE 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL NODO CONCENTRADOR DE DATOS DE ESTACIÓN, FORMADO POR UN SERVIDOR CON DISCOS EN CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD RAID-5 CON CAPACIDAD SUPERIOR A 8 TB, CORRECTAMENTE DIMENSIONADO PARA ALMACENAR DATOS DE LA ESTACIÓN DURANTE AL MENOS 30 DÍAS, GESTIONADO MEDIANTE HIPERVISOR DE VIRTUALIZACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD, INCLUYENDO INSTALACIÓN VIRTUALIZADA DEL SISTEMA OPERATIVO Y APLICACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE PEAJE, ASÍ COMO TODAS LAS LICENCIAS SOFTWARE REQUERIDAS, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT.6E HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN A LA RED MULTISERVICIOS MEDIANTE ENLACES ETHERNET REDUNDANTES (ANCHO DE BANDA DE TRABAJO SERÁ GIGABIT ETHERNET/ FAST ETHERNET), FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRADO EL EQUIPO A PIE DE OBRA, TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO Y FUNCIONANDO SIN LIMITACIONES, CON TODOS LOS ELEMENTOS CORRECTAMENTE SUJETADOS Y ETIQUETADOS, SIN CABLES SUELTOS EN LOS RACK/CANALIZACIONES Y SIN DESPERFECTOS EN LA ZONAS DE INSTALACIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 6
1507 | T4.TC.13 | PJE 002 | EP PJE 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA ESTACIÓN DE TRABAJO, COMO CLIENTE DEL SISTEMA DE PEAJE, CON PROCESADOR Y MEMORIA SUFICIENTE, DOTADA CON MONITOR DE 22" VGA/DVI, GRABADOR DE DVD, TECLADO ALFANUMÉRICO Y RATÓN, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVO Y APLICACIÓN CLIENTE DEL SISTEMA DE PEAJE, LICENCIAS SOFTWARE, CABLE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT.6E HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN CON LA RED DE COMUNICACIONES MEDIANTE INTERFAZ ETHERNET (ANCHO DE BANDA DE TRABAJO SERÁ GIGABIT ETHERNET/ FAST ETHERNET), ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 6
1508 | T4.TC.13 | PJE 003 | EP PJE 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA AUTOMÁTICA EXPENDEDORA DE TÍTULOS (MAET) ACCESIBLE CON DISPOSITIVO DE COBRO EN MONEDAS, BILLETES CON CAJAS DE RECAUDACIÓN DE MONEDAS Y BILLETES, LECTOR DE TARJETAS BANCARIAS DE BANDA MAGNÉTICA Y CHIP CON CONTACTO (CRÉDITO, DÉBITO, MONEDERO, CARNETS) ADAPTADO PARA TECLADO PIN-PAD, LECTOR DE TÍTULOS DE TRANSPORTE TSC, SISTEMA DE GRABACIÓN/RECARGA DE TÍTULOS TSC Y SUMINISTRO DE TÍTULOS (DISPENSADOR) TSC, SISTEMA DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TÍTULOS, INTERFACE DE OPERACIÓN Y SELECCIÓN DE CLIENTE, PANTALLA TÁCTIL DE VISUALIZACIÓN COLOR, MONITOR Y TECLADO DE MANTENIMIENTO, CONTROLADOR DE SENSORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA LOS DISPOSITIVOS INTERNOS, CONEXIÓN A LA RED DE DATOS DE ESTACIÓN, ANCLADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, LICENCIAS SW, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS AL CIRCUITO, CABLEADO Y LATIGUILLOS UTP CAT.6E HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN EN LA RED DE DATOS, Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 24
1509 | T4.TC.13 | PJE 004 | EP PJE 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA AUTOMÁTICA RECARGADORA DE TÍTULOS (MAR) ACCESIBLE CON DISPOSITIVO DE COBRO EN MONEDAS, BILLETES CON CAJAS DE RECAUDACIÓN DE MONEDAS Y BILLETES, LECTOR DE TARJETAS BANCARIAS DE BANDA MAGNÉTICA Y CHIP CON CONTACTO (CRÉDITO, DÉBITO, MONEDERO, CARNETS) ADAPTADO PARA TECLADO PIN-PAD, LECTOR DE TÍTULOS DE TRANSPORTE TSC, SISTEMA DE GRABACIÓN/RECARGA DE TÍTULOS TSC, INTERFACE DE OPERACIÓN Y SELECCIÓN DE CLIENTE, PANTALLA TÁCTIL DE VISUALIZACIÓN COLOR, MONITOR Y TECLADO DE MANTENIMIENTO, CONTROLADOR DE SENSORES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, ELECTRÓNICA DE CONTROL PARA LOS DISPOSITIVOS INTERNOS, CONEXIÓN A LA RED DE DATOS DE ESTACIÓN, ANCLADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, LICENCIAS SW, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS AL CIRCUITO, CABLEADO O LATIGUILLOS UTP CAT.6E Y SU CANALIZACIÓN HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN EN LA RED DE DATOS, Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 12
1510 | T4.TC.13 | PJE 005 | EP PJE 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PASO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VIAJEROS EXTREMO REVERSIBLE CON MUEBLE, FOTOCÉLULAS DE CONTROL DE PASO, DISPOSITIVO DE INDICACIONES DE PASO AL USUARIO, INCLUIDA VALIDADORA (LECTOR/GRABADOR) DE TARJETAS INTELIGENTES SIN CONTACTO (TSC), CONTROLADORA CPU DE APERTURA Y CIERRE DE FLAPS, ELEMENTOS INDICADORES DE ACCESO, ELECTRÓNICA DE CONTROL DE ELEMENTOS INTERNOS, CONEXIÓN A LA RED DE COMUNICACIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO, ANCLADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS AL CIRCUITO, CABLEADO O LATIGUILLOS UTP CAT.6E Y SU CANALIZACIÓN HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN EN LA RED DE DATOS, Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 63
1511 | T4.TC.13 | PJE 006 | EP PJE 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PASO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE VIAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) EXTREMO REVERSIBLE CON MUEBLE, FOTOCÉLULAS DE CONTROL DE PASO, DISPOSITIVO DE INDICACIONES DE PASO AL USUARIO, INCLUIDA VALIDADORA (LECTOR/GRABADOR) DE TARJETAS INTELIGENTES SIN CONTACTO (TSC), CONTROLADORA CPU DE APERTURA Y CIERRE DE FLAPS, ELEMENTOS INDICADORES DE ACCESO, ELECTRÓNICA DE CONTROL DE ELEMENTOS INTERNOS, INTEGRACIÓN DE INTERFONO Y CONEXIÓN A LA RED DE COMUNICACIONES. COMPLETAMENTE INSTALADO, ANCLADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO ASIGNADO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS ADECUADAS AL CIRCUITO, CABLEADO O LATIGUILLOS UTP CAT.6E Y SU CANALIZACIÓN HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN E INTEGRACIÓN EN LA RED DE DATOS, Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 11
1512 | T4.TC.13 | PJE 007 | EP PJE 007 | SUMINISTRO, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL TERMINAL PORTÁTIL DE VERIFICACIÓN EN INSPECCIÓN, CON PANTALLA, TECLADO PARA LA VALIDACIÓN TÍTULOS ACEPTADOS EN LA LÍNEA, CORRECTAMENTE INTEGRADO EN EL SISTEMA DE PEAJE, INCLUIDA COMUNICACIONES WIRELESS EN LA RED DE DATOS, Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 6
1513 | T4.TC.13 | PJE 008 | EP PJE 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA PUESTO DE TICKET OFFICE MACHINE (TOM) DEL SISTEMA DE PEAJE, CON PROCESADOR Y MEMORIA SUFICIENTE, DOTADA CON PERIFÉRICOS PARA TRATAR TÍTULOS, MONITOR, GRABADOR DE DVD, TECLADO ALFANUMÉRICO Y RATÓN, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVO Y APLICACIÓN CLIENTE DEL SISTEMA DE PEAJE, APLICACIÓN DE PERSONALIZACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS (TSC), LICENCIAS SOFTWARE, CABLE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT.6E HASTA PUNTOS DE CONEXIÓN CON LA RED DE COMUNICACIONES MEDIANTE INTERFAZ ETHERNET, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 6
1514 | T4.TC.13 | PJE 009 | EP PJE 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUITE DE LICENCIAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE PEAJE, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL CONTROL DE VIAJEROS Y TARIFAS, EN TODAS LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA, EN CONFIGURACIÓN A VARIOS NIVELES, INTERCOMUNICADAS A TRAVÉS DE LA RED DE DATOS MULTISERVICIO EN TIEMPO REAL, INCLUYENDO INTERFACES CON TODOS LOS SUBSISTEMAS INDICADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SISTEMAS EXTERNOS, COMO ENTIDADES BANCARIAS, PARTICULARIZADA PARA LA MORFOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DEL ENLACE FERROVIARIO INTERURBANO ENTRE TOLUCA Y VALLE DE MÉXICO. INCLUYENDO LICENCIAS SOFTWARE. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1515 | T4.TC.13 | PJE 010 | EP PJE 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ENTORNO DE PRUEBAS Y SIMULACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PEAJE, ESTARÁ COMPUESTO POR UN ENTORNO INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE PEAJE EN PRODUCCIÓN Y DISPONDRÁ DEL SOFTWARE, LICENCIAS Y DEL HARDWARE NECESARIO PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS O SIMULACIONES DE LA ARQUITECTURA GLOBAL DEL SISTEMA DE PEAJE ESPECIFICADA PARA EL ENLACE FERROVIARIO INTERURBANO ENTRE TOLUCA Y VALLE DE MÉXICO. SE INCLUYE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN, PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SWITCH DE COMUNICACIONES, PUNTO DE ACCESO WIRELESS, CABLEADO O LATIGUILLOS DE INTERCONEXIÓN UTP CAT.6E, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1516 | T4.TC.13 | PJE 011 | EP PJE 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE SERVICIO Y MAMPARA DE SEGURIDAD A INSTALAR EN LAS LÍNEAS DE PEAJE DE CADA ESTACIÓN A FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO CERRAMIENTO DEL ÁREA DE PAGO DE LA ESTACIÓN. SE INCLUYE EL SUMINISTRO EN CADA LÍNEA DE PEAJE UN PORTÓN DE SERVICIO DE 1,7 METROS DE ALTURA Y 100 CM DE PASO ASÍ COMO LOS METROS LINEALES NECESARIOS DE MAMPARA DE SEGURIDAD DE 1,7 METROS DE ALTURA. AMBOS ELEMENTOS ESTARÁN FORMADOS POR UNA ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, FIJADA A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE Y TERMINADO CON PLANCHA Y VIDRIO LAMINADO DE 12 MM DE ESPESOR, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 6
1517 | T4.TC.13 | PJE 012 | EP PJE 012 | LA UNIDAD SE CORRESPONDE CON LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PEAJE, EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS DE CAMPO (SAT), INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS, PRUEBAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, INGENIERÍA, TRANSPORTE DE MAQUINARIA, LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, EL TRATAMIENTO Y CERTIFICACIONES NECESARIAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS, TÍTULOS INICIALES PARA 6 MESES DE OPERATIVA DE LA LÍNEA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS RAMS, "AS BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, FORMACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
T4.TC.14 | T4.TC.14 | T4.TC.14 |  | CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS
1518 | T4.TC.14 | ACC 001 | EP ROD 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LECTOR DE TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO ESPECIFICADOS, INCLUYENDO CABLEADO DE CONTROL HASTA UNIDAD CONTROLADORA, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE PUERTA, TUBOS Y CANALIZACIONES DEL CABLEADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 124
1519 | T4.TC.14 | ACC 002 | EP ACC 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DETECTOR DE CONTACTO MAGNÉTICO DE PUERTA EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO ESPECIFICADOS, INCLUYENDO CABLEADO HASTA UNIDAD CONTROLADORA, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE PUERTA, TUBOS Y CANALIZACIONES DEL CABLEADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 189
1520 | T4.TC.14 | ACC 003 | EP ACC 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROIMÁN DE 3000 N EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO ESPECIFICADOS, INCLUYENDO CABLEADO DE CONTROL HASTA UNIDAD CONTROLADORA, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE PUERTA, TUBOS Y CANALIZACIONES DEL CABLEADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 124
1521 | T4.TC.14 | ACC 004 | EP ACC 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PULSADOR DE SALIDA EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO ESPECIFICADOS, INCLUYENDO CABLEADO DE CONTROL HASTA UNIDAD CONTROLADORA, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE PUERTA, TUBOS Y CANALIZACIONES DEL CABLEADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 124
1522 | T4.TC.14 | ACC 005 | EP ACC 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN JUEGO DE DOS BARREAS DE INFRARROJOS INSTALADOS A DISTINTA ALTURA DEL PORTAL DE TÚNEL, INCLUYENDO CABLEADO DE CONTROL HASTA UNIDAD CONTROLADORA, ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN, TUBOS Y CANALIZACIONES DEL CABLEADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 8
1523 | T4.TC.14 | ACC 006 | EP ACC 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROLADOR DE 2 PUERTAS INCLUYENDO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, BATERÍA DE 12 V, LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CABLE O LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO “ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 59
1524 | T4.TC.14 | ACC 007 | EP ACC 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTROLADOR DE 1 PUERTA INCLUYENDO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CABLE O LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO “ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 28
1525 | T4.TC.14 | ACC 008 | EP ACC 008 | SUMINISTRO DE TARJETA DE PROXIMIDAD BASADA EN TECNOLOGÍA MIFARE 1K (ISO 14443 A) PERSONALIZABLES DESTINADAS A PERMITIR AL PERSONAL AUTORIZADO A LAS ZONAS DE ACCESO CONTROLADO EN LA LÍNEA. SE INCLUYE TODO EL MATERIAL AUXILIAR ASOCIADOS A LA TARJETA. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 300
1526 | T4.TC.14 | ACC 009 | EP ACC 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE IMPRESORA / CODIFICADORA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD TIPO MIFARE 1K (ISO 14443A) Y TERMINAL DE CAPTACIÓN DE DATOS, INCLUYENDO EL SOFTWARE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, CABLEADO DE COMUNICACIÓN Y ALIMENTACIÓN NECESARIO Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO AUXILIAR REQUERIDO PARA SU FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1527 | T4.TC.14 | ACC 010 | EP ACC 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA VEHICULAR FORMADO POR UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS, SOFTWARE DE GESTIÓN, BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA, DETECTORES Y LAZOS MAGNÉTICOS, INCLUYENDO FUENTES DE ALIMENTACIÓN, LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CABLE O LATIGUILLO DE INTERCONEXIÓN UTP CAT6E Y SU CANALIZACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO ELÉCTRICO “ASIGNADO, PROTECCIÓN ELÉCTRICA ADECUADA AL CIRCUITO Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO AUXILIAR NECESARIO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | PZA | 1
1528 | T4.TC.14 | ACC 011 | EP ACC 011 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUITE DE LICENCIAS ASOCIADAS A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, INCLUYENDO TODAS LAS LICENCIAS DE SOFTWARE ADICIONAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PZA | 1
1529 | T4.TC.14 | ACC 012 | EP ACC 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, COMPROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LICENCIA CLIENTE ASOCIADA A LA APLICACIÓN SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRAL DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS EN ESTACIÓN DE TRABAJO ASIGNADA. | PZA | 5
1530 | T4.TC.14 | ACC 013 | EP ACC 013 | PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA GLOBAL DE CONTROL DE ACCESOS, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL SUBSISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN (ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTO DE DISEÑO, ESTUDIOS RAMS, "AS-BUILT", MANUALES DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). | PZA | 1
T4.CC | T4.CC | T4.CC |  | CENTRO DE CONTROL
T4.CC.01 | T4.CC.01 | T4.CC.01 |  | CENTRO DE CONTROL
T4.CC.01.02 | T4.CC.01.02 | T4.CC.01.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE DE CTR
T4.CC.01.02.01 | T4.CC.01.02.01 | T4.CC.01.02.01 |  | TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO
1531 | T4.CC.01.02.01 | CTR 002 | EP CTR 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA PUESTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 53
1532 | T4.CC.01.02.01 | CTR 002.1 | EP CTR 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 18
1533 | T4.CC.01.02.01 | CTR 002.2 | EP CTR 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 2
T4.CC.01.02.02 | T4.CC.01.02.02 | T4.CC.01.02.02 |  | TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL ESTÁNDAR
1534 | T4.CC.01.02.02 | CTR 003 | EP CTR 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL ESTÁNDAR PARA PUESTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD | PZA | 23
1535 | T4.CC.01.02.02 | CTR 003.1 | EP CTR 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL ESTÁNDAR PARA PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD | PZA | 3
1536 | T4.CC.01.02.02 | CTR 003.2 | EP CTR 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN TERMINAL DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL ESTÁNDAR PARA PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 1
T4.CC.01.02.03 | T4.CC.01.02.03 | T4.CC.01.02.03 |  | PANTALLA 24"
1537 | T4.CC.01.02.03 | CTR 004 | EP CTR 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD-LED DE 24 PARA PUESTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL " | PZA | 86
1538 | T4.CC.01.02.03 | CTR 004.1 | EP CTR 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD-LED DE 24" PARA PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) | PZA | 33
1539 | T4.CC.01.02.03 | CTR 004.2 | EP CTR 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD-LED DE 24" PARA PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD) | PZA | 4
T4.CC.01.02.04 | T4.CC.01.02.04 | T4.CC.01.02.04 |  | PANTALLA 40"
1540 | T4.CC.01.02.04 | CTR 005 | EP CTR 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD-LED DE 40" PARA PUESTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL | PZA | 46
1541 | T4.CC.01.02.04 | CTR 005.1 | EP CTR 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD-LED DE 40" PARA PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) | PZA | 6
1542 | T4.CC.01.02.04 | CTR 005.2 | EP CTR 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA PANTALLA LCD-LED DE 40" PARA PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD) | PZA | 2
T4.CC.01.02.05 | T4.CC.01.02.05 | T4.CC.01.02.05 |  | VIDEOWALL 4x7 PARA SALA DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL
1543 | T4.CC.01.02.05 | CTR 006 | EP CTR 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE VEINTIOCHO PANTALLAS DE 55" (EN CONFIGURACIÓN 4X7) QUE CONFORMARÁN UN VIDEOWALL PARA SU UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES DEL CCO. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.06 | T4.CC.01.02.06 | T4.CC.01.02.06 |  | VIDEOWALL 2x2 PARA SALA DE CRISIS DEL CENTRO DE CONTROL
1544 | T4.CC.01.02.06 | CTR 007 | EP CTR 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE CUATRO PANTALLAS DE 55" (EN CONFIGURACIÓN 2X2) QUE CONFORMARÁN UN VIDEOWALL PARA SU UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.07 | T4.CC.01.02.07 | T4.CC.01.02.07 |  | MESA DE OPERADOR DE 3 PANTALLAS
1545 | T4.CC.01.02.07 | CTR 008 | EP CTR 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MESA DE OPERADOR PARA INSTALACIÓN DE 3 PANTALLAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
T4.CC.01.02.08 | T4.CC.01.02.08 | T4.CC.01.02.08 |  | MESA DE OPERADOR DE 5 PANTALLAS
1546 | T4.CC.01.02.08 | CTR 009 | EP CTR 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MESA DE OPERADOR PARA INSTALACIÓN DE 5 PANTALLAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 5
T4.CC.01.02.09 | T4.CC.01.02.09 | T4.CC.01.02.09 |  | MESA DE OPERADOR DE 6 PANTALLAS
1547 | T4.CC.01.02.09 | CTR 010 | EP CTR 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MESA DE OPERADOR PARA INSTALACIÓN DE 6 PANTALLAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 11
T4.CC.01.02.10 | T4.CC.01.02.10 | T4.CC.01.02.10 |  | MESA DE OPERADOR DE 13 PANTALLAS
1548 | T4.CC.01.02.10 | CTR 011 | EP CTR 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MESA DE OPERADOR PARA INSTALACIÓN DE 13 PANTALLAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 5
T4.CC.01.02.11 | T4.CC.01.02.11 | T4.CC.01.02.11 |  | MESA DE REUNIÓN
1549 | T4.CC.01.02.11 | CTR 012 | EP CTR 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MESA DE REUNIONES PARA LA SALA DE CRISIS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.12 | T4.CC.01.02.12 | T4.CC.01.02.12 |  | SILLA DE OPERADOR
1550 | T4.CC.01.02.12 | CTR 013 | EP CTR 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILLA DE UN OPERADOR. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 27
T4.CC.01.02.13 | T4.CC.01.02.13 | T4.CC.01.02.13 |  | SILLA DE REUNIÓN
1551 | T4.CC.01.02.13 | CTR 014 | EP CTR 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA DE REUNIONES PARA LA SALA DE CRISIS. TIENE BRAZOS, RESPALDO BAJO Y BASE PATÍN. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 15
T4.CC.01.02.14 | T4.CC.01.02.14 | T4.CC.01.02.14 |  | SILLA DE CAPACITACIÓN
1552 | T4.CC.01.02.14 | CTR 015 | EP CTR 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SILLA PARA LA SALA DE CAPACITACIÓN. CON BRAZOS, PALA EXTENSIBLE PARA ESCRITURA, RESPALDO BAJO, PARA INSTALAR EN SALA DE CAPACITACIÓN. SIGUIENDO DISEÑO ERGONÓMICO E PRÁCTICO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 20
T4.CC.01.02.15 | T4.CC.01.02.15 | T4.CC.01.02.15 |  | PROYECTOR Y PIZARRA INTERACTIVA
1553 | T4.CC.01.02.15 | CTR 016 | EP CTR 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PROYECTOR PARA LA SALA DE FORMACIÓN CON PIZARRA INTERACTIVA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.16 | T4.CC.01.02.16 | T4.CC.01.02.16 |  | MUEBLE DE IMPRESORAS
1554 | T4.CC.01.02.16 | CTR 017 | EP CTR 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE ELECTRIFICADO Y CABLEADO INTERIORMENTE PARA COLOCAR LAS IMPRESORAS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.17 | T4.CC.01.02.17 | T4.CC.01.02.17 |  | MUEBLE PARA ALOJAR MANUALES
1555 | T4.CC.01.02.17 | CTR 018 | EP CTR 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE PARA GUARDAR MANUALES Y EQUIPOS AUXILIARES. | PZA | 1
T4.CC.01.02.18 | T4.CC.01.02.18 | T4.CC.01.02.18 |  | TERMINAL KVM
1556 | T4.CC.01.02.18 | CTR 019 | EP CTR 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD TERMINAL KVM PARA EL MANEJO REMOTO DE ESTACIONES DE TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 128
T4.CC.01.02.19 | T4.CC.01.02.19 | T4.CC.01.02.19 |  | MATRIZ DE CONMUTACIÓN KVM
1557 | T4.CC.01.02.19 | CTR 020 | EP CTR 020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA MATRIZ DE CONMUTACIÓN DE KVM PARA LA CONMUTACIÓN ENTRE LAS ESTACIONES DE TRABAJO (DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.20 | T4.CC.01.02.20 | T4.CC.01.02.20 |  | AURICULARES
1558 | T4.CC.01.02.20 | CTR 021 | EP CTR 021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AURICULARES PARA LA OPERACIÓN DURANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS O INTERFÓNICAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, INFORMACIÓN AL USUARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 15
T4.CC.01.02.21 | T4.CC.01.02.21 | T4.CC.01.02.21 |  | TECLADO Y RATÓN
1559 | T4.CC.01.02.21 | CTR 022 | EP CTR 022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN LOTE DE TECLADO Y RATÓN PARA LOS PUESTOS DE OPERACIÓN | PZA | 27
T4.CC.01.02.22 | T4.CC.01.02.22 | T4.CC.01.02.22 |  | IMPRESORA
1560 | T4.CC.01.02.22 | CTR 023 | EP CTR 023 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA IMPRESORA, INCLUYENDO SOFTWARE ASOCIADO Y LICENCIAS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
T4.CC.01.02.23 | T4.CC.01.02.23 | T4.CC.01.02.23 |  | SERVIDOR DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
1561 | T4.CC.01.02.23 | CTR 024 | EP CTR 024 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA EL SISTEMA DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
T4.CC.01.02.24 | T4.CC.01.02.24 | T4.CC.01.02.24 |  | SERVIDOR DE GESTIÓN DE VIDEOWALL
1562 | T4.CC.01.02.24 | CTR 025 | EP CTR 025 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SERVIDOR DE GESTIÓN DE VIDEOWALL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MISMO. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.25 | T4.CC.01.02.25 | T4.CC.01.02.25 |  | SERVIDOR DE IMPRESIÓN
1563 | T4.CC.01.02.25 | CTR 026 | EP CTR 026 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS COMPARTIDOS DE IMPRESIÓN, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.26 | T4.CC.01.02.26 | T4.CC.01.02.26 |  | SERVIDOR DE MONITORIZACIÓN REMOTA (MON-R)
1564 | T4.CC.01.02.26 | CTR 027 | EP CTR 027 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR PARA PERMITIR LA MONITORIZACIÓN REMOTA DE LOS SISTEMAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE CONTROL, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.27 | T4.CC.01.02.27 | T4.CC.01.02.27 |  | SERVIDOR DE VIDEOVIGILANCIA (VID)
1565 | T4.CC.01.02.27 | CTR 028 | EP CTR 028 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.28 | T4.CC.01.02.28 | T4.CC.01.02.28 |  | SERVIDOR DE TELEINDICADORES (TLI)
1566 | T4.CC.01.02.28 | CTR 029 | EP CTR 029 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE TELEINDICADORES, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.29 | T4.CC.01.02.29 | T4.CC.01.02.29 |  | SERVIDOR DE SONORIZACIÓN Y VOCEO (SON)
1567 | T4.CC.01.02.29 | CTR 030 | EP CTR 030 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SUBSISTEMA DE SONORIZACIÓN Y VOCEO, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.30 | T4.CC.01.02.30 | T4.CC.01.02.30 |  | SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS (ACC)
1568 | T4.CC.01.02.30 | CTR 031 | EP CTR 031 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SONORIZACIÓN, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.31 | T4.CC.01.02.31 | T4.CC.01.02.31 |  | SERVIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA (RBA)
1569 | T4.CC.01.02.31 | CTR 032 | EP CTR 032 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LAS RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
T4.CC.01.02.32 | T4.CC.01.02.32 | T4.CC.01.02.32 |  | SERVIDOR DE BITÁCORA (BIT)
1570 | T4.CC.01.02.32 | CTR 033 | EP CTR 033 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.33 | T4.CC.01.02.33 | T4.CC.01.02.33 |  | SERVIDOR DE PEAJE (PJE)
1571 | T4.CC.01.02.33 | CTR 034 | EP CTR 034 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE PEAJE, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.01.02.34 | T4.CC.01.02.34 | T4.CC.01.02.34 |  | SERVIDOR DE LA RED DE DATOS MULTISERVICIO (RED)
1572 | T4.CC.01.02.34 | CTR 035 | EP CTR 035 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE DATOS MULTISERVICIO, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
T4.CC.01.02.35 | T4.CC.01.02.35 | T4.CC.01.02.35 |  | SERVIDOR DE GRABACIÓN DE AUDIO (REC)
1573 | T4.CC.01.02.35 | CTR 036 | EP CTR 036 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIO, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
T4.CC.01.02.36 | T4.CC.01.02.36 | T4.CC.01.02.36 |  | SERVIDOR DE SEGURIDAD (SES)
1574 | T4.CC.01.02.36 | CTR 037 | EP CTR 037 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE SEGURIDAD PARA SES, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
T4.CC.01.02.37 | T4.CC.01.02.37 | T4.CC.01.02.37 |  | BASTIDORES
1575 | T4.CC.01.02.37 | CTR 038 | EP CTR 038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RACK PARA SERVIDORES PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS Y PERMITIR LA POSIBILIDAD DE UNA FUTURA EXPANSIÓN. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 20
1576 | T4.CC.01.02.37 | CTR 038.1 | EP CTR 038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN RACK PARA TERMINALES DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS Y PERMITIR LA POSIBILIDAD DE UNA FUTURA EXPANSIÓN. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 11
T4.CC.01.02.38 | T4.CC.01.02.38 | T4.CC.01.02.38 |  | STORAGE AREA NETWORK
1577 | T4.CC.01.02.38 | CTR 039 | EP CTR 039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARRAY DE DISCOS REDUNDANTES DE GRAN CAPACIDAD PARA SERVIR COMO LUGAR DE ALMACENAMIENTO MASIVO PERMANENTE. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
T4.CC.01.02.39 | T4.CC.01.02.39 | T4.CC.01.02.39 |  | PLC PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN
1578 | T4.CC.01.02.39 | CTR 040 | EP CTR 040 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN AUTÓMATA PROGRAMABLE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CTR PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA. INCLUYE CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 1
1579 | T4.CC.01.02.39 | CTR 040.1 | EP CTR 040 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN AUTÓMATA PROGRAMABLE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CTR PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS, DE TRANSPORTE VERTICAL Y DE PEAJE. INCLUYE CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD | PZA | 1
1580 | T4.CC.01.02.39 | CTR 040.2 | EP CTR 040 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN CONCENTRADOR EN LAS DEPENDENCIAS DEL CTR PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD. INCLUYE CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 1
T4.CC.01.02.40 | T4.CC.01.02.40 | T4.CC.01.02.40 |  | ESTUDIO DE GRABACIÓN
1581 | T4.CC.01.02.40 | CTR 041 | EP CTR 041 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE UN ESTUDIO DE GRABACIÓN PARA FUNCIONES DE VOCEO, SONORIZACIÓN Y TELEINDICADORES. INCLUYE CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA UNIDAD. | PZA | 1
T4.CC.01.01 | T4.CC.01.01 | T4.CC.01.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1582 | T4.CC.01.01 | CTR 001 | EP CTR 001 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.01.03 | T4.CC.01.03 | T4.CC.01.03 |  | EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS SOFTWARE DE CTR
T4.CC.01.03.01 | T4.CC.01.03.01 | T4.CC.01.03.01 |  | LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO PARA TERMINAL DE TRABAJO CLIENTE
1583 | T4.CC.01.03.01 | CTR 042 | EP CTR 042 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS TERMINALES DE TRABAJO PARA APLICACIONES NATIVAS | PZA | 41
1584 | T4.CC.01.03.01 | CTR 042.1 | EP CTR 042 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS TERMINALES DE TRABAJO PARA APLICACIONES COORPORATIVAS | PZA | 27
1585 | T4.CC.01.03.01 | CTR 042.2 | EP CTR 042 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS TERMINALES DE TRABAJO PARA APLICACIONES DE INTEGRACIÓN | PZA | 27
1586 | T4.CC.01.03.01 | CTR 042.3 | EP CTR 042 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS TERMINALES DE TRABAJO PARA APLICACIONES DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN | PZA | 3
T4.CC.01.03.02 | T4.CC.01.03.02 | T4.CC.01.03.02 |  | LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES
1587 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1588 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.1 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DE GESTIÓN DE VIDEOWALL. | PZA | 1
1589 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.2 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DE IMPRESIÓN | PZA | 1
1590 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.3 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DE MONITORIZACIÓN REMOTA | PZA | 1
1591 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.4 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. | PZA | 1
1592 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.5 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE TELEINDICADORES | PZA | 1
1593 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.6 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE SONORIZACIÓN Y VOCEO. | PZA | 1
1594 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.7 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS. | PZA | 1
1595 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.8 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA | PZA | 2
1596 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.9 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO | PZA | 1
1597 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.10 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE PEAJE. | PZA | 2
1598 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.11 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE LA RED DE DATOS MULTISERVICIO | PZA | 2
1599 | T4.CC.01.03.02 | CTR 043.12 | EP CTR 043 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIO | PZA | 1
T4.CC.01.03.03 | T4.CC.01.03.03 | T4.CC.01.03.03 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1600 | T4.CC.01.03.03 | CTR 044 | EP CTR 044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN | PZA | 2
1601 | T4.CC.01.03.03 | CTR 044.1 | EP CTR 044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES DE RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA | PZA | 2
1602 | T4.CC.01.03.03 | CTR 044.2 | EP CTR 044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES DE PEAJE. | PZA | 2
1603 | T4.CC.01.03.03 | CTR 044.3 | EP CTR 044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES DE LA RED DE DATOS MULTISERVICIO | PZA | 2
T4.CC.01.03.04 | T4.CC.01.03.04 | T4.CC.01.03.04 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1604 | T4.CC.01.03.04 | CTR 045 | EP CTR 045 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS. | PZA | 17
1605 | T4.CC.01.03.04 | CTR 045.1 | EP CTR 045 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. | PZA | 3
T4.CC.01.03.05 | T4.CC.01.03.05 | T4.CC.01.03.05 |  | MIDDLEWARE DE INTEGRACIÓN ORIENTADO A LA MENSAJERÍA (MIOM)
1606 | T4.CC.01.03.05 | CTR 046 | EP CTR 046 | ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE MIOM. | PZA | 1
T4.CC.01.03.06 | T4.CC.01.03.06 | T4.CC.01.03.06 |  | LICENCIA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES
1607 | T4.CC.01.03.06 | CTR 047 | EP CTR 047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y DE SOPORTE ASOCIADAS. INCLUYE LAS LICENCIAS NECESARIAS. | PZA | 27
T4.CC.01.03.07 | T4.CC.01.03.07 | T4.CC.01.03.07 |  | LICENCIAS DE SOFTWARE DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
1608 | T4.CC.01.03.07 | CTR 048 | EP CTR 048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE DIAGNOSIS, MONITORIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN EL CENTRO DE CONTROL (SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO CLIENTES, ETC.). A INSTALAR Y UTILIZAR DESDE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL CCO. | PZA | 3
T4.CC.01.03.08 | T4.CC.01.03.08 | T4.CC.01.03.08 |  | SOFTWARE DE HISTÓRICOS E INFORMES
1609 | T4.CC.01.03.08 | CTR 049 | EP CTR 049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA REALIZACIÓN DE HISTÓRICOS E INFORMES. | PZA | 1
T4.CC.01.03.09 | T4.CC.01.03.09 | T4.CC.01.03.09 |  | LICENCIA DE SOFTWARE DE HISTÓRICOS E INFORMES
1610 | T4.CC.01.03.09 | CTR 050 | EP CTR 050 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA REALIZACIÓN DE HISTÓRICOS E INFORMES EN SERVIDORES DE INTEGRACIÓN | PZA | 2
T4.CC.01.03.10 | T4.CC.01.03.10 | T4.CC.01.03.10 |  | SOFTWARE DE SIMULACIÓN
1611 | T4.CC.01.03.10 | CTR 051 | EP CTR 051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE ENERGÍA. | PZA | 1
1612 | T4.CC.01.03.10 | CTR 051.1 | EP CTR 051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE ESTACIONES Y TÚNEL. | PZA | 1
1613 | T4.CC.01.03.10 | CTR 051.2 | EP CTR 051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE SEGURIDAD. | PZA | 1
1614 | T4.CC.01.03.10 | CTR 051.3 | EP CTR 051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE TRÁFICO | PZA | 1
1615 | T4.CC.01.03.10 | CTR 051.4 | EP CTR 051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ASOCIADAS A LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO | PZA | 1
1616 | T4.CC.01.03.10 | CTR 051.5 | EP CTR 051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN ASOCIADAS A SEGURIDAD DE SISTEMAS. | PZA | 1
T4.CC.01.03.11 | T4.CC.01.03.11 | T4.CC.01.03.11 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE SIMULACIÓN
1617 | T4.CC.01.03.11 | CTR 052 | EP CTR 052 | LICENCIA PARA LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN EN SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
T4.CC.01.03.12 | T4.CC.01.03.12 | T4.CC.01.03.12 |  | SOFTWARE DE RECONSTRUCCIÓN
1618 | T4.CC.01.03.12 | CTR 053 | EP CTR 053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE ENERGÍA | PZA | 1
1619 | T4.CC.01.03.12 | CTR 053.1 | EP CTR 053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE ESTACIONES Y TÚNEL | PZA | 1
1620 | T4.CC.01.03.12 | CTR 053.2 | EP CTR 053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE SEGURIDAD. | PZA | 1
1621 | T4.CC.01.03.12 | CTR 053.3 | EP CTR 053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS AL TELEMANDO DE TRÁFICO. | PZA | 1
1622 | T4.CC.01.03.12 | CTR 053.4 | EP CTR 053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS A LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO | PZA | 1
1623 | T4.CC.01.03.12 | CTR 053.5 | EP CTR 053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS A SEGURIDAD DE SISTEMAS. | PZA | 1
T4.CC.01.03.13 | T4.CC.01.03.13 | T4.CC.01.03.13 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE RECONSTRUCCIÓN
1624 | T4.CC.01.03.13 | CTR 054 | EP CTR 054 | LICENCIA PARA LAS HERRAMIENTAS DE RECONSTRUCCIÓN EN SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
T4.CC.01.03.14 | T4.CC.01.03.14 | T4.CC.01.03.14 |  | SOFTWARE DE IMPRESIÓN
1625 | T4.CC.01.03.14 | CTR 055 | EP CTR 055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE CONTROL DEL SERVIDOR DE IMPRESIÓN | PZA | 1
T4.CC.01.03.15 | T4.CC.01.03.15 | T4.CC.01.03.15 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE IMPRESIÓN
1626 | T4.CC.01.03.15 | CTR 056 | EP CTR 056 | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE CONTROL DEL SERVIDOR DE IMPRESIÓN EN SERVIDOR DE IMPRESIÓN | PZA | 1
T4.CC.01.03.16 | T4.CC.01.03.16 | T4.CC.01.03.16 |  | SOFTWARE DE SUGPPU
1627 | T4.CC.01.03.16 | CTR 057 | EP CTR 057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE SUGPPU (SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN DE PERFILES Y PERMISOS DE USUARIO). | PZA | 1
T4.CC.01.03.17 | T4.CC.01.03.17 | T4.CC.01.03.17 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE SUGPPU
1628 | T4.CC.01.03.17 | CTR 058 | EP CTR 058 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUGPPU (SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN DE PERFILES Y PERMISOS DE USUARIO) PARA SERVIDORES DE INTEGRACIÓN. | PZA | 2
T4.CC.01.03.18 | T4.CC.01.03.18 | T4.CC.01.03.18 |  | SOFTWARE DE SSO
1629 | T4.CC.01.03.18 | CTR 059 | EP CTR 059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE SSO (SINGLE SIGN ON). | PZA | 1
T4.CC.01.03.19 | T4.CC.01.03.19 | T4.CC.01.03.19 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE SSO
1630 | T4.CC.01.03.19 | CTR 060 | EP CTR 060 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SSO (SINGLE SIGN ON) PARA SERVIDORES DE INTEGRACIÓN | PZA | 2
T4.CC.01.03.20 | T4.CC.01.03.20 | T4.CC.01.03.20 |  | SOFTWARE DE SGUM
1631 | T4.CC.01.03.20 | CTR 061 | EP CTR 061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE SUGM (SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE MANDO). | PZA | 1
T4.CC.01.03.21 | T4.CC.01.03.21 | T4.CC.01.03.21 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE SGUM
1632 | T4.CC.01.03.21 | CTR 062 | EP CTR 062 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUGM (SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADA DE MANDO) PARA SERVIDORES DE INTEGRACIÓN | PZA | 2
T4.CC.01.03.22 | T4.CC.01.03.22 | T4.CC.01.03.22 |  | SOFTWARE DE SGSE
1633 | T4.CC.01.03.22 | CTR 063 | EP CTR 063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE SGSE (SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS). | PZA | 1
T4.CC.01.03.23 | T4.CC.01.03.23 | T4.CC.01.03.23 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE SGSE
1634 | T4.CC.01.03.23 | CTR 064 | EP CTR 064 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SGSE (SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS) PARA SERVIDORES DE INTEGRACIÓN. | PZA | 2
T4.CC.01.03.24 | T4.CC.01.03.24 | T4.CC.01.03.24 |  | SOFTWARE DE VIG
1635 | T4.CC.01.03.24 | CTR 065 | EP CTR 065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE VIG (VENTANA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA). | PZA | 1
T4.CC.01.03.25 | T4.CC.01.03.25 | T4.CC.01.03.25 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE VIG
1636 | T4.CC.01.03.25 | CTR 066 | EP CTR 066 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE VIG (VENTANA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA) PARA SERVIDORES DE INTEGRACIÓN. | PZA | 2
T4.CC.01.03.26 | T4.CC.01.03.26 | T4.CC.01.03.26 |  | SOFTWARE DE SGIA
1637 | T4.CC.01.03.26 | CTR 067 | EP CTR 067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE SGIA (SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE ALARMAS). | PZA | 1
T4.CC.01.03.27 | T4.CC.01.03.27 | T4.CC.01.03.27 |  | LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE SGIA
1638 | T4.CC.01.03.27 | CTR 068 | EP CTR 068 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SGIA (SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE ALARMAS) PARA SERVIDORES DE INTEGRACIÓN | PZA | 2
T4.CC.01.04 | T4.CC.01.04 | T4.CC.01.04 |  | LOTE DE REFACCIONES
1639 | T4.CC.01.04 | CTR 069 | EP CTR 069 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS | PZA | 1
T4.CC.01.05 | T4.CC.01.05 | T4.CC.01.05 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1640 | T4.CC.01.05 | CTR 070 | EP CTR 070 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.01.06 | T4.CC.01.06 | T4.CC.01.06 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1641 | T4.CC.01.06 | CTR 071 | EP CTR 071 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.01.07 | T4.CC.01.07 | T4.CC.01.07 |  | GARANTÍA
1642 | T4.CC.01.07 | CTR 072 | EP CTR 072 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.CC.02 | T4.CC.02 | T4.CC.02 |  | MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO
T4.CC.02.01 | T4.CC.02.01 | T4.CC.02.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1643 | T4.CC.02.01 | TTR 001 | EP TTR 01 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.02.02 | T4.CC.02.02 | T4.CC.02.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE DE TTR
T4.CC.02.02.01 | T4.CC.02.02.01 | T4.CC.02.02.01 |  | SERVIDOR DE ALTAS PRESTACIONES PARA TTR
1644 | T4.CC.02.02.01 | TTR 002 | EP TTR 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR REMOTO PARA EL CONTROL DE LOS SISTEMAS DE TRÁFICO, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN LA SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.02.03 | T4.CC.02.03 | T4.CC.02.03 |  | SOFTWARE BASE DE TTR
T4.CC.02.03.01 | T4.CC.02.03.01 | T4.CC.02.03.01 |  | LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR
1645 | T4.CC.02.03.01 | TTR 003 | EP TTR 003 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DE TTR. | PZA | 2
T4.CC.02.03.02 | T4.CC.02.03.02 | T4.CC.02.03.02 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1646 | T4.CC.02.03.02 | TTR 004 | EP TTR 004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES TTR. | PZA | 2
T4.CC.02.03.03 | T4.CC.02.03.03 | T4.CC.02.03.03 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1647 | T4.CC.02.03.03 | TTR 005 | EP TTR 005 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE TRÁFICO. | PZA | 2
1648 | T4.CC.02.03.03 | TTR 005.1 | EP TTR 005 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE TRÁFICO DEL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 2
1649 | T4.CC.02.03.03 | TTR 005.2 | EP TTR 005 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE TRÁFICO PERTENECIENTES AL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y AL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 3
1650 | T4.CC.02.03.03 | TTR 005.3 | EP TTR 005 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
1651 | T4.CC.02.03.03 | TTR 005.4 | EP TTR 005 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN EL PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD) DE LA LÍNEA. | PZA | 1
T4.CC.02.04 | T4.CC.02.04 | T4.CC.02.04 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE CONTROL SCADA DE TTR
T4.CC.02.04.01 | T4.CC.02.04.01 | T4.CC.02.04.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TTR
1652 | T4.CC.02.04.01 | TTR 006 | EP TTR 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL SISTEMA SCADA PARA EL MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO. | PZA | 1
T4.CC.02.04.02 | T4.CC.02.04.02 | T4.CC.02.04.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TTR
1653 | T4.CC.02.04.02 | TTR 007 | EP TTR 007 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA LOS SERVIDORES DEL TTR PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA. | PZA | 2
1654 | T4.CC.02.04.02 | TTR 007.1 | EP TTR 007 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ZONALES (PCZ). | PZA | 3
1655 | T4.CC.02.04.02 | TTR 007.2 | EP TTR 007 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN EL PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD). | PZA | 1
1656 | T4.CC.02.04.02 | TTR 007.3 | EP TTR 007 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
T4.CC.02.05 | T4.CC.02.05 | T4.CC.02.05 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE SUPERVISIÓN DE TTR
T4.CC.02.05.01 | T4.CC.02.05.01 | T4.CC.02.05.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO
1657 | T4.CC.02.05.01 | TTR 008 | EP TTR 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES Y LAS ESTACIONES CLIENTE DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO. | PZA | 1
T4.CC.02.05.02 | T4.CC.02.05.02 | T4.CC.02.05.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL TTR
1658 | T4.CC.02.05.02 | TTR 009 | EP TTR 009 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE TRÁFICO. | PZA | 2
1659 | T4.CC.02.05.02 | TTR 009.1 | EP TTR 009 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE TRÁFICO. | PZA | 3
1660 | T4.CC.02.05.02 | TTR 009.2 | EP TTR 009 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA PARA LOS TERMINALES DE TRABAJO DE TRÁFICO DEL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y EL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1661 | T4.CC.02.05.02 | TTR 009.3 | EP TTR 009 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA PARA LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN | PZA | 2
1662 | T4.CC.02.05.02 | TTR 009.4 | EP TTR 009 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
1663 | T4.CC.02.05.02 | TTR 009.5 | EP TTR 009 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN EL PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITOS (PCLD) DE LA LÍNEA. | PZA | 1
T4.CC.02.05.03 | T4.CC.02.05.03 | T4.CC.02.05.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO (PARA MANTENIMIENTO)
1664 | T4.CC.02.05.03 | TTR 010 | EP TTR 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO. | PZA | 1
T4.CC.02.05.04 | T4.CC.02.05.04 | T4.CC.02.05.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO (PARA MANTENIMIENTO)
1665 | T4.CC.02.05.04 | TTR 011 | EP TTR 011 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE TRÁFICO. | PZA | 2
1666 | T4.CC.02.05.04 | TTR 011.1 | EP TTR 011 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
T4.CC.02.06 | T4.CC.02.06 | T4.CC.02.06 |  | INTEGRACIÓN
T4.CC.02.06.01 | T4.CC.02.06.01 | T4.CC.02.06.01 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO EN EL TTR
1667 | T4.CC.02.06.01 | TTR 012 | EP TTR 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TRÁFICO DENTRO DEL SOFTWARE DE TRÁFICO QUE RIGE EL TTR (EL ENCLAVAMIENTO). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.02.07 | T4.CC.02.07 | T4.CC.02.07 |  | LOTE DE REFACCIONES
1668 | T4.CC.02.07 | TTR 013 | EP TTR 013 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS | PZA | 1
T4.CC.02.08 | T4.CC.02.08 | T4.CC.02.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1669 | T4.CC.02.08 | TTR 014 | EP TTR 014 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.02.09 | T4.CC.02.09 | T4.CC.02.09 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1670 | T4.CC.02.09 | TTR 015 | EP TTR 015 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.02.10 | T4.CC.02.10 | T4.CC.02.10 |  | GARANTÍA
1671 | T4.CC.02.10 | TTR 016 | EP TTR 016 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.CC.03 | T4.CC.03 | T4.CC.03 |  | MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES
T4.CC.03.01 | T4.CC.03.01 | T4.CC.03.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1672 | T4.CC.03.01 | TES 001 | EP TES 001 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.03.02 | T4.CC.03.02 | T4.CC.03.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE DE TES
T4.CC.03.02.01 | T4.CC.03.02.01 | T4.CC.03.02.01 |  | SERVIDOR DE ALTAS PRESTACIONES PARA TES
1673 | T4.CC.03.02.01 | TES 002 | EP TES 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE DATOS REMOTO PARA EL CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ESTACIONES, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.03.02.02 | T4.CC.03.02.02 | T4.CC.03.02.02 |  | CONCENTRADOR DE ALTO NIVEL (PLC)
1674 | T4.CC.03.02.02 | TES 003 | EP TES 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN CONCENTRADOR DE ALTO NIVEL PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE CAMPO PROCEDENTES DE LOS SUBSISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL, INSTALACIONES FIJAS Y PEAJE. SE INCLUYE EL CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS Y LOS COMPONENTES RELACIONADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. | PZA | 12
T4.CC.03.03 | T4.CC.03.03 | T4.CC.03.03 |  | SOFTWARE BASE DE TES
T4.CC.03.03.01 | T4.CC.03.03.01 | T4.CC.03.03.01 |  | LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR
1675 | T4.CC.03.03.01 | TES 004 | EP TES 004 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DE TES. | PZA | 2
T4.CC.03.03.02 | T4.CC.03.03.02 | T4.CC.03.03.02 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1676 | T4.CC.03.03.02 | TES 005 | EP TES 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES TES. | PZA | 2
T4.CC.03.03.03 | T4.CC.03.03.03 | T4.CC.03.03.03 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1677 | T4.CC.03.03.03 | TES 006 | EP TES 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE ESTACIONES. | PZA | 2
1678 | T4.CC.03.03.03 | TES 006.1 | EP TES 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE ESTACIONES DEL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 3
1679 | T4.CC.03.03.03 | TES 006.2 | EP TES 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE ESTACIONES PERTENECIENTES AL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y AL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1680 | T4.CC.03.03.03 | TES 006.3 | EP TES 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.03.04 | T4.CC.03.04 | T4.CC.03.04 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE ADQUISICIÓN DEL TES
T4.CC.03.04.01 | T4.CC.03.04.01 | T4.CC.03.04.01 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TES
1681 | T4.CC.03.04.01 | TES 007 | EP TES 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE CAMPO PARA CONCENTRADORES DE ALTO NIVEL UBICADOS EN LA LÍNEA. | PZA | 1
T4.CC.03.04.02 | T4.CC.03.04.02 | T4.CC.03.04.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TES
1682 | T4.CC.03.04.02 | TES 008 | EP TES 008 | LICENCIA DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA CONCENTRADORES DE ALTO NIVEL EN LA LÍNEA. | PZA | 12
T4.CC.03.04.03 | T4.CC.03.04.03 | T4.CC.03.04.03 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TES (PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN)
1683 | T4.CC.03.04.03 | TES 009 | EP TES 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE ESTACIONES EN EL CENTRO DE CONTROL PARA EL TERMINAL DE TRABAJO DEL PUESTO DE SIMULACIÓN. | PZA | 1
T4.CC.03.04.04 | T4.CC.03.04.04 | T4.CC.03.04.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TES (PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN)
1684 | T4.CC.03.04.04 | TES 010 | EP TES 010 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE ESTACIONES EN EL CENTRO DE CONTROL PARA EL TERMINAL DE TRABAJO DEL PUESTO DE SIMULACIÓN. | PZA | 1
T4.CC.03.05 | T4.CC.03.05 | T4.CC.03.05 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE CONTROL DEL TES
T4.CC.03.05.01 | T4.CC.03.05.01 | T4.CC.03.05.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TES
1685 | T4.CC.03.05.01 | TES 011 | EP TES 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL SISTEMA SCADA PARA EL MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES. | PZA | 1
T4.CC.03.05.02 | T4.CC.03.05.02 | T4.CC.03.05.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TES
1686 | T4.CC.03.05.02 | TES 012 | EP TES 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DEL TES. | PZA | 2
1687 | T4.CC.03.05.02 | TES 012.1 | EP TES 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ZONALES (PCZ). | PZA | 3
1688 | T4.CC.03.05.02 | TES 012.2 | EP TES 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 3
T4.CC.03.06 | T4.CC.03.06 | T4.CC.03.06 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE SUPERVISIÓN DEL TES
T4.CC.03.06.01 | T4.CC.03.06.01 | T4.CC.03.06.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES
1689 | T4.CC.03.06.01 | TES 013 | EP TES 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES Y LAS ESTACIONES CLIENTE DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES. | PZA | 1
T4.CC.03.06.02 | T4.CC.03.06.02 | T4.CC.03.06.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL TES
1690 | T4.CC.03.06.02 | TES 014 | EP TES 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE ESTACIONES. | PZA | 2
1691 | T4.CC.03.06.02 | TES 014.1 | EP TES 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE ESTACIONES. | PZA | 3
1692 | T4.CC.03.06.02 | TES 014.2 | EP TES 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA PARA LOS TERMINALES DE TRABAJO DE ESTACIONES DEL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y EL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1693 | T4.CC.03.06.02 | TES 014.3 | EP TES 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE ESTACIONES DEL SISTEMA SCADA PARA SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1694 | T4.CC.03.06.02 | TES 014.4 | EP TES 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.03.06.03 | T4.CC.03.06.03 | T4.CC.03.06.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES (PARA MANTENIMIENTO)
1695 | T4.CC.03.06.03 | TES 015 | EP TES 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES. | PZA | 1
T4.CC.03.06.04 | T4.CC.03.06.04 | T4.CC.03.06.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES (PARA MANTENIMIENTO)
1696 | T4.CC.03.06.04 | TES 016 | EP TES 016 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ESTACIONES. | PZA | 2
1697 | T4.CC.03.06.04 | TES 016.1 | EP TES 016 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
T4.CC.03.07 | T4.CC.03.07 | T4.CC.03.07 |  | INTEGRACIÓN
T4.CC.03.07.01 | T4.CC.03.07.01 | T4.CC.03.07.01 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO EN EL TES
1698 | T4.CC.03.07.01 | TES 017 | EP TES 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ESTACIÓN (SUBSISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL) DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIÓN QUE RIGE EL TES (LA ESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1699 | T4.CC.03.07.01 | TES 017.1 | EP TES 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ESTACIÓN (SUBSISTEMAS DE INSTALACIONES FIJAS) DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIÓN QUE RIGE EL TES (LA ESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1700 | T4.CC.03.07.01 | TES 017.2 | EP TES 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ESTACIÓN (SUBSISTEMA DE PEAJE) DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIÓN QUE RIGE EL TES (LA ESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1701 | T4.CC.03.07.01 | TES 017.3 | EP TES 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TÚNEL DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIONES Y TÚNEL QUE RIGE EL TES. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
T4.CC.03.08 | T4.CC.03.08 | T4.CC.03.08 |  | LOTE DE REFACCIONES
1702 | T4.CC.03.08 | TES 018 | EP TES 018 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. | PZA | 1
T4.CC.03.09 | T4.CC.03.09 | T4.CC.03.09 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1703 | T4.CC.03.09 | TES 019 | EP TES 019 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.03.10 | T4.CC.03.10 | T4.CC.03.10 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1704 | T4.CC.03.10 | TES 020 | EP TES 020 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.03.11 | T4.CC.03.11 | T4.CC.03.11 |  | GARANTÍA
1705 | T4.CC.03.11 | TES 021 | EP TES 021 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.CC.04 | T4.CC.04 | T4.CC.04 |  | MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA
T4.CC.04.01 | T4.CC.04.01 | T4.CC.04.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1706 | T4.CC.04.01 | TEN 001 | EP TEN 001 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.04.02 | T4.CC.04.02 | T4.CC.04.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE
T4.CC.04.02.01 | T4.CC.04.02.01 | T4.CC.04.02.01 |  | SERVIDOR DE ALTAS PRESTACIONES PARA TEN
1707 | T4.CC.04.02.01 | TEN 002 | EP TEN 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE DATOS REMOTO PARA EL CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.04.02.02 | T4.CC.04.02.02 | T4.CC.04.02.02 |  | CONCENTRADOR DE ALTO NIVEL (PLC)
1708 | T4.CC.04.02.02 | TEN 003 | EP TEN 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN CONCENTRADOR DE ALTO NIVEL PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PROCEDENTES DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA. SE INCLUYE EL CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS Y LOS COMPONENTES RELACIONADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. | PZA | 12
T4.CC.04.03 | T4.CC.04.03 | T4.CC.04.03 |  | SOFTWARE BASE DE TEN
T4.CC.04.03.01 | T4.CC.04.03.01 | T4.CC.04.03.01 |  | LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR DEL TEN
1709 | T4.CC.04.03.01 | TEN 004 | EP TEN 004 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DEL TEN. | PZA | 2
T4.CC.04.03.02 | T4.CC.04.03.02 | T4.CC.04.03.02 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1710 | T4.CC.04.03.02 | TEN 005 | EP TEN 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES TEN. | PZA | 2
T4.CC.04.03.03 | T4.CC.04.03.03 | T4.CC.04.03.03 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1711 | T4.CC.04.03.03 | TEN 006 | EP TEN 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE ENERGÍA. | PZA | 2
1712 | T4.CC.04.03.03 | TEN 006.1 | EP TEN 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE ENERGÍA DEL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 2
1713 | T4.CC.04.03.03 | TEN 006.2 | EP TEM 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE ENERGÍA PERTENECIENTES AL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y AL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1714 | T4.CC.04.03.03 | TEN 006.3 | EP TEN 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.04.04 | T4.CC.04.04 | T4.CC.04.04 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE ADQUISICIÓN DE TEN
T4.CC.04.04.01 | T4.CC.04.04.01 | T4.CC.04.04.01 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TEN
1715 | T4.CC.04.04.01 | TEN 007 | EP TEN 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA CONCENTRADORES Y PLC'S DE ALTO NIVEL. | PZA | 1
T4.CC.04.04.02 | T4.CC.04.04.02 | T4.CC.04.04.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TEN
1716 | T4.CC.04.04.02 | TEN 008 | EP TEN 008 | LICENCIA DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA CONCENTRADORES UBICADOS EN LA LÍNEA. | PZA | 12
T4.CC.04.04.03 | T4.CC.04.04.03 | T4.CC.04.04.03 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TEN (PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN)
1717 | T4.CC.04.04.03 | TEN 009 | EP TEN 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE ENERGÍA EN EL CENTRO DE CONTROL PARA EL TERMINAL DE TRABAJO DEL PUESTO DE SIMULACIÓN. | PZA | 1
T4.CC.04.04.04 | T4.CC.04.04.04 | T4.CC.04.04.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TEN (PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN)
1718 | T4.CC.04.04.04 | TEN 010 | EP TEN 010 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE ENERGÍA EN EL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 1
T4.CC.04.05 | T4.CC.04.05 | T4.CC.04.05 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE CONTROL DE TEN
T4.CC.04.05.01 | T4.CC.04.05.01 | T4.CC.04.05.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TEN
1719 | T4.CC.04.05.01 | TEN 011 | EP TEN 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL SISTEMA SCADA PARA EL MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA. | PZA | 1
T4.CC.04.05.02 | T4.CC.04.05.02 | T4.CC.04.05.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TEN
1720 | T4.CC.04.05.02 | TEN 012 | EP TEN 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA LOS SERVIDORES DE TEN PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA. | PZA | 2
1721 | T4.CC.04.05.02 | TEN 012.1 | EP TEN 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ZONALES (PCZ). | PZA | 3
1722 | T4.CC.04.05.02 | TEN 012.2 | EP TEN 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DE ENERGÍA DEL SISTEMA SCADA PARA SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 3
T4.CC.04.06 | T4.CC.04.06 | T4.CC.04.06 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE SUPERVISIÓN DE TEN
T4.CC.04.06.01 | T4.CC.04.06.01 | T4.CC.04.06.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA
1723 | T4.CC.04.06.01 | TEN 013 | EP TEN 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES Y LAS ESTACIONES CLIENTE DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA. | PZA | 1
T4.CC.04.06.02 | T4.CC.04.06.02 | T4.CC.04.06.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL TEN
1724 | T4.CC.04.06.02 | TEN 014 | EP TEN 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE ENERGÍA. | PZA | 2
1725 | T4.CC.04.06.02 | TEN 014.1 | EP TEN 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE ENERGÍA. | PZA | 2
1726 | T4.CC.04.06.02 | TEN 014.2 | EP TEN 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA PARA LOS TERMINALES DE TRABAJO DE ENERGÍA DEL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y EL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1727 | T4.CC.04.06.02 | TEN 014.3 | EP TEN 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN | PZA | 2
1728 | T4.CC.04.06.02 | TEN 014.4 | EP TEN 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.04.06.03 | T4.CC.04.06.03 | T4.CC.04.06.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA (PARA MANTENIMIENTO)
1729 | T4.CC.04.06.03 | TEN 015 | EP TEN 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA. | PZA | 1
T4.CC.04.06.04 | T4.CC.04.06.04 | T4.CC.04.06.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA (PARA MANTENIMIENTO)
1730 | T4.CC.04.06.04 | TEN 016 | EP TEN 016 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE ENERGÍA. | PZA | 2
1731 | T4.CC.04.06.04 | TEN 016.1 | EP TEN 016 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
T4.CC.04.07 | T4.CC.04.07 | T4.CC.04.07 |  | INTEGRACIÓN
T4.CC.04.07.01 | T4.CC.04.07.01 | T4.CC.04.07.01 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO EN EL TEN
1732 | T4.CC.04.07.01 | TEN 017 | EP TEN 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ENERGÍA DENTRO DEL SOFTWARE DE ENERGÍA QUE RIGE EL TEN (EL GRUPO DE SECCIONADORES DE CATENARIA). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
1733 | T4.CC.04.07.01 | TEN 017.1 | EP TEN 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ENERGÍA DENTRO DEL SOFTWARE DE ENERGÍA QUE RIGE EL TEN (UNA SUBESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 18
T4.CC.04.08 | T4.CC.04.08 | T4.CC.04.08 |  | LOTE DE REFACCIONES
1734 | T4.CC.04.08 | TEN 018 | EP TEN 018 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. | PZA | 1
T4.CC.04.09 | T4.CC.04.09 | T4.CC.04.09 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1735 | T4.CC.04.09 | TEN 019 | EP TEN 019 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.04.10 | T4.CC.04.10 | T4.CC.04.10 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1736 | T4.CC.04.10 | TEN 020 | EP TEN 020 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.04.11 | T4.CC.04.11 | T4.CC.04.11 |  | GARANTÍA
1737 | T4.CC.04.11 | TEN 021 | EP TEN 021 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.CC.05 | T4.CC.05 | T4.CC.05 |  | MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD
T4.CC.05.01 | T4.CC.05.01 | T4.CC.05.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1738 | T4.CC.05.01 | TSG 001 | EP TSG 001 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.05.02 | T4.CC.05.02 | T4.CC.05.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE DE TSG
T4.CC.05.02.01 | T4.CC.05.02.01 | T4.CC.05.02.01 |  | SERVIDOR DE ALTAS PRESTACIONES PARA TSG
1739 | T4.CC.05.02.01 | TSG 002 | EP TSG 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE DATOS REMOTO PARA EL CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.05.02.02 | T4.CC.05.02.02 | T4.CC.05.02.02 |  | CONCENTRADOR DE ALTO NIVEL (PLC)
1740 | T4.CC.05.02.02 | TSG 003 | EP TSG 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN CONCENTRADOR DE ALTO NIVEL PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS PROCEDENTES DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA LÍNEA. SE INCLUYE EL CABLEADO Y TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS Y LOS COMPONENTES RELACIONADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD. | PZA | 12
T4.CC.05.03 | T4.CC.05.03 | T4.CC.05.03 |  | SOFTWARE BASE DE TSG
T4.CC.05.03.01 | T4.CC.05.03.01 | T4.CC.05.03.01 |  | LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR
1741 | T4.CC.05.03.01 | TSG 004 | EP TSG 004 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DE TSG. | PZA | 2
T4.CC.05.03.02 | T4.CC.05.03.02 | T4.CC.05.03.02 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1742 | T4.CC.05.03.02 | TSG 005 | EP TSG 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES TSG. | PZA | 2
T4.CC.05.03.03 | T4.CC.05.03.03 | T4.CC.05.03.03 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1743 | T4.CC.05.03.03 | TSG 006 | EP TSG 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE SEGURIDAD. | PZA | 2
1744 | T4.CC.05.03.03 | TSG 006.1 | EP TSG 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 4
1745 | T4.CC.05.03.03 | TSG 006.2 | EP TSG 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE SEGURIDAD PERTENECIENTES AL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y AL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1746 | T4.CC.05.03.03 | TSG 006.3 | EP TSG 006 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.05.04 | T4.CC.05.04 | T4.CC.05.04 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE ADQUISICIÓN DE TSG
T4.CC.05.04.01 | T4.CC.05.04.01 | T4.CC.05.04.01 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TSG
1747 | T4.CC.05.04.01 | TSG 007 | EP TSG 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA CONCENTRADORES DE ALTO NIVEL. | PZA | 1
T4.CC.05.04.02 | T4.CC.05.04.02 | T4.CC.05.04.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TSG
1748 | T4.CC.05.04.02 | TSG 008 | EP TSG 008 | LICENCIA DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA CONCENTRADORES DE ALTO NIVEL. | PZA | 12
T4.CC.05.04.03 | T4.CC.05.04.03 | T4.CC.05.04.03 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TSG (PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN)
1749 | T4.CC.05.04.03 | TSG 009 | EP TSG 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 1
T4.CC.05.04.04 | T4.CC.05.04.04 | T4.CC.05.04.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL TSG (PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN)
1750 | T4.CC.05.04.04 | TSG 010 | EP TSG 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA FUNCIONES DE SIMULACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CONTROL PARA EL TERMINAL DE TRABAJO DEL PUESTO DE SIMULACIÓN. | PZA | 1
T4.CC.05.05 | T4.CC.05.05 | T4.CC.05.05 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE CONTROL DE TSG
T4.CC.05.05.01 | T4.CC.05.05.01 | T4.CC.05.05.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TSG
1751 | T4.CC.05.05.01 | TSG 011 | EP TSG 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DEL SISTEMA SCADA PARA EL MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD. | PZA | 1
T4.CC.05.05.02 | T4.CC.05.05.02 | T4.CC.05.05.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL SCADA DEL TSG
1752 | T4.CC.05.05.02 | TSG 012 | EP TSG 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA LOS SERVIDORES DE TSG PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DEL TSG. | PZA | 2
1753 | T4.CC.05.05.02 | TSG 012.1 | EP TSG 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ZONALES (PCZ). | PZA | 3
1754 | T4.CC.05.05.02 | TSG 012.2 | EP TSG 012 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DE SEGURIDAD DEL SISTEMA SCADA PARA SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN | PZA | 2
T4.CC.05.06 | T4.CC.05.06 | T4.CC.05.06 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE SUPERVISIÓN DE TSG
T4.CC.05.06.01 | T4.CC.05.06.01 | T4.CC.05.06.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD
1755 | T4.CC.05.06.01 | TSG 013 | EP TSG 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES Y LAS ESTACIONES CLIENTE DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD. | PZA | 1
T4.CC.05.06.02 | T4.CC.05.06.02 | T4.CC.05.06.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL TSG
1756 | T4.CC.05.06.02 | TSG 014 | EP TSG 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE SEGURIDAD. | PZA | 2
1757 | T4.CC.05.06.02 | TSG 014.1 | EP TSG 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD. | PZA | 4
1758 | T4.CC.05.06.02 | TSG 014.2 | EP TSG 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA PARA LOS TERMINALES DE TRABAJO DE SEGURIDAD DEL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y EL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1759 | T4.CC.05.06.02 | TSG 014.3 | EP TSG 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA SCADA EN LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1760 | T4.CC.05.06.02 | TSG 014.4 | EP TSG 014 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.05.06.03 | T4.CC.05.06.03 | T4.CC.05.06.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD (PARA MANTENIMIENTO)
1761 | T4.CC.05.06.03 | TSG 015 | EP TSG 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD. | PZA | 1
T4.CC.05.06.04 | T4.CC.05.06.04 | T4.CC.05.06.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD (PARA MANTENIMIENTO)
1762 | T4.CC.05.06.04 | TSG 016 | EP TSG 016 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE SEGURIDAD. | PZA | 2
1763 | T4.CC.05.06.04 | TSG 016.1 | EP TSG 016 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
T4.CC.05.07 | T4.CC.05.07 | T4.CC.05.07 |  | INTEGRACIÓN
T4.CC.05.07.01 | T4.CC.05.07.01 | T4.CC.05.07.01 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO EN EL TSG
1764 | T4.CC.05.07.01 | TSG 017 | EP TSG 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TIPO "SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN" DENTRO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RIGE EL TSG. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
1765 | T4.CC.05.07.01 | TSG 017.1 | EP TSG 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TIPO "ESTACIÓN" DENTRO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RIGE EL TSG. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1766 | T4.CC.05.07.01 | TSG 017.2 | EP TSG 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TIPO "GALERÍA TÉCNICA" DENTRO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RIGE EL TSG. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
T4.CC.05.08 | T4.CC.05.08 | T4.CC.05.08 |  | LOTE DE REFACCIONES
1767 | T4.CC.05.08 | TSG 018 | EP TSG 018 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. | PZA | 1
T4.CC.05.09 | T4.CC.05.09 | T4.CC.05.09 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1768 | T4.CC.05.09 | TSG 019 | EP TSG 019 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.05.10 | T4.CC.05.10 | T4.CC.05.10 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1769 | T4.CC.05.10 | TSG 020 | EP TSG 020 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.05.11 | T4.CC.05.11 | T4.CC.05.11 |  | GARANTÍA
1770 | T4.CC.05.11 | TSG 021 | EP TSG 021 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.CC.06 | T4.CC.06 | T4.CC.06 |  | INTEGRADOR DE SISTEMAS DE LA LÍNEA
T4.CC.06.01 | T4.CC.06.01 | T4.CC.06.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1771 | T4.CC.06.01 | HSU 001 | EP HSU 001 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.06.02 | T4.CC.06.02 | T4.CC.06.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE DE ISL Y HSU
T4.CC.06.02.01 | T4.CC.06.02.01 | T4.CC.06.02.01 |  | SERVIDOR ISL
1772 | T4.CC.06.02.01 | HSU 002 | EP HSU 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE DATOS REMOTO PARA LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS DE LA LÍNEA, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.06.02.02 | T4.CC.06.02.02 | T4.CC.06.02.02 |  | SERVIDOR HSU
1773 | T4.CC.06.02.02 | HSU 003 | EP HSU 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE DATOS REMOTO PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.06.02.03 | T4.CC.06.02.03 | T4.CC.06.02.03 |  | SERVIDOR DE INTEGRACIÓN
1774 | T4.CC.06.02.03 | HSU 004 | EP HSU 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE DATOS REMOTO PARA LA EJECUCIÓN DE HERRAMIENTAS DE USO COMPARTIDO POR PARTE DE TODOS LOS SISTEMAS DE TELEMANDO PRESENTES EN EL CENTRO DE CONTROL, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO, A UBICAR EN SALA TÉCNICA DE SERVIDORES DEL CCO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.06.03 | T4.CC.06.03 | T4.CC.06.03 |  | SOFTWARE BASE DE ISL
T4.CC.06.03.01 | T4.CC.06.03.01 | T4.CC.06.03.01 |  | LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR
1775 | T4.CC.06.03.01 | HSU 005 | EP HSU 005 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DE ISL. | PZA | 2
1776 | T4.CC.06.03.01 | HSU 005.1 | EP HSU 005 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DE INTEGRACIÓN. | PZA | 2
T4.CC.06.03.02 | T4.CC.06.03.02 | T4.CC.06.03.02 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1777 | T4.CC.06.03.02 | HSU 006 | EP HSU 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES ISL. | PZA | 2
1778 | T4.CC.06.03.02 | HSU 006.1 | EP HSU 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES DE INTEGRACIÓN. | PZA | 2
T4.CC.06.03.03 | T4.CC.06.03.03 | T4.CC.06.03.03 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1779 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE INTEGRACIÓN. | PZA | 2
1780 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007.1 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN PERTENECIENTES A LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE ENERGÍA, ESTACIONES, SEGURIDAD Y TRÁFICO. | PZA | 12
1781 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007.2 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN PERTENECIENTES AL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA, AL PUESTO DE COORDINACIÓN Y AL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 3
1782 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007.3 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN PERTENECIENTES AL PUESTO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y AL PUESTO DE INFORMACIÓN AL USUARIO. | PZA | 5
1783 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007.4 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN PERTENECIENTES AL PUESTO DE MANTENIMIENTO. | PZA | 3
1784 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007.5 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
1785 | T4.CC.06.03.03 | HSU 007.6 | EP HSU 007 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN EL PUESTO DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITO (PCLD) DE LA LÍNEA. | PZA | 1
T4.CC.06.04 | T4.CC.06.04 | T4.CC.06.04 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE CONTROL DE ISL
T4.CC.06.04.01 | T4.CC.06.04.01 | T4.CC.06.04.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL DE INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS DE LA LÍNEA (INTEGRADOR)
1786 | T4.CC.06.04.01 | HSU 008 | EP HSU 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA DE ISL (PLATAFORMA INTEGRADOR). | PZA | 1
T4.CC.06.04.02 | T4.CC.06.04.02 | T4.CC.06.04.02 |  | LICENCIA DE SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE SUBSISTEMAS DE LA LÍNEA (INTEGRADOR)
1787 | T4.CC.06.04.02 | HSU 009 | EP HSU 009 | LICENCIA DEL INTEGRADOR A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE ISL PARA POSIBILITAR EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE LA LÍNEA A TRAVÉS DEL BUS DE INTEGRACIÓN HORIZONTAL. | PZA | 2
T4.CC.06.05 | T4.CC.06.05 | T4.CC.06.05 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE SUPERVISIÓN DE ISL
T4.CC.06.05.01 | T4.CC.06.05.01 | T4.CC.06.05.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ISL (INTEGRADOR)
1788 | T4.CC.06.05.01 | HSU 010 | EP HSU 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES Y LAS ESTACIONES CLIENTE DEL SISTEMA DE ISL (TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN). | PZA | 1
T4.CC.06.05.02 | T4.CC.06.05.02 | T4.CC.06.05.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE ISL (INTEGRADOR)
1789 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA PARA LOS SERVIDORES DE DATOS DE ISL. | PZA | 2
1790 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011.1 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL INTEGRADOR PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE INTEGRACIÓN EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE ENERGÍA, ESTACIONES, SEGURIDAD Y TRÁFICO. | PZA | 12
1791 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011.2 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL INTEGRADOR PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE INTEGRACIÓN EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN DE LOS PUESTO DE SUPERVISIÓN, PUESTO DE COORDINACIÓN Y PUESTO DE SIMULACIÓN. | PZA | 3
1792 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011.3 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL INTEGRADOR PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE INTEGRACIÓN EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PUESTOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO. | PZA | 5
1793 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011.4 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL INTEGRADOR PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE INTEGRACIÓN EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN DE LOS PUESTOS DE MANTENIMIENTO. | PZA | 3
1794 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011.5 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL INTEGRADOR PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
1795 | T4.CC.06.05.02 | HSU 011.6 | EP HSU 011 | LICENCIA DEL INTEGRADOR PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL SISTEMA SCADA EN LOS PUESTOS DE CONTROL LOCAL DE DEPÓSITO (PCLD) DE LA LÍNEA. | PZA | 1
T4.CC.06.05.03 | T4.CC.06.05.03 | T4.CC.06.05.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ISL (PARA MANTENIMIENTO)
1796 | T4.CC.06.05.03 | HSU 012 | EP HSU 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ISL. | PZA | 1
T4.CC.06.05.04 | T4.CC.06.05.04 | T4.CC.06.05.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE ISL (PARA MANTENIMIENTO)
1797 | T4.CC.06.05.04 | HSU 013 | EP HSU 013 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA ISL. | PZA | 2
1798 | T4.CC.06.05.04 | HSU 013.1 | EP HSU 013 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
T4.CC.06.06 | T4.CC.06.06 | T4.CC.06.06 |  | INTEGRACIÓN
T4.CC.06.06.01 | T4.CC.06.06.01 | T4.CC.06.06.01 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DEL TEN
1799 | T4.CC.06.06.01 | HSU 014 | EP HSU 014 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ENERGÍA DENTRO DEL SOFTWARE DE ENERGÍA QUE RIGE EL TEN (EL GRUPO DE SECCIONADORES DE CATENARIA). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 10
1800 | T4.CC.06.06.01 | HSU 014.1 | EP HSU 014 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ENERGÍA DENTRO DEL SOFTWARE DE ENERGÍA QUE RIGE EL TEN (UNA SUBESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 18
T4.CC.06.06.02 | T4.CC.06.06.02 | T4.CC.06.06.02 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DEL TES
1801 | T4.CC.06.06.02 | HSU 015 | EP HSU 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ESTACIÓN (SUBSISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL) DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIÓN QUE RIGE EL TES (LA ESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1802 | T4.CC.06.06.02 | HSU 015.1 | EP HSU 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ESTACIÓN (SUBSISTEMAS DE INSTALACIONES FIJAS) DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIÓN QUE RIGE EL TES (LA ESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1803 | T4.CC.06.06.02 | HSU 015.2 | EP HSU 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE ESTACIÓN (SUBSISTEMA DE PEAJE) DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIÓN QUE RIGE EL TES (LA ESTACIÓN). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1804 | T4.CC.06.06.02 | HSU 015.3 | EP HSU 015 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TÚNEL DENTRO DEL SOFTWARE DE ESTACIONES Y TÚNEL QUE RIGE EL TES. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
T4.CC.06.06.03 | T4.CC.06.06.03 | T4.CC.06.06.03 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DEL TSG
1805 | T4.CC.06.06.03 | HSU 016 | EP HSU 016 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TIPO "SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN" DENTRO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RIGE EL TSG. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
1806 | T4.CC.06.06.03 | HSU 016.1 | EP HSU 016 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TIPO "ESTACIÓN" DENTRO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RIGE EL TSG. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
1807 | T4.CC.06.06.03 | HSU 016.2 | EP HSU 016 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TIPO "GALERÍA TÉCNICA" DENTRO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD QUE RIGE EL TSG. INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
T4.CC.06.06.04 | T4.CC.06.06.04 | T4.CC.06.06.04 |  | INTEGRACIÓN DE UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DEL TTR
1808 | T4.CC.06.06.04 | HSU 017 | EP HSU 017 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL CONTROL DE UNA UNIDAD ELEMENTAL DE CAMPO DE TRÁFICO DENTRO DEL SOFTWARE DE TRÁFICO QUE RIGE EL TTR (EL ENCLAVAMIENTO). INCLUYENDO TODOS LOS NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS. ESTA UNIDAD INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.06.07 | T4.CC.06.07 | T4.CC.06.07 |  | SOFTWARE BASE DE HSU
T4.CC.06.07.01 | T4.CC.06.07.01 | T4.CC.06.07.01 |  | EP HSU 018 LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR
1809 | T4.CC.06.07.01 | HSU 018 | EP HSU 018 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES DE HSU. | PZA | 2
T4.CC.06.07.02 | T4.CC.06.07.02 | T4.CC.06.07.02 |  | LICENCIA DE CLUSTER
1810 | T4.CC.06.07.02 | HSU 019 | EP HSU 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DEL CLÚSTER DE LOS SERVIDORES HSU. | PZA | 2
T4.CC.06.07.03 | T4.CC.06.07.03 | T4.CC.06.07.03 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1811 | T4.CC.06.07.03 | HSU 020 | EP HSU 020 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DEL SUBSISTEMA DE HSU. | PZA | 2
T4.CC.06.08 | T4.CC.06.08 | T4.CC.06.08 |  | SOFTWARE DE CONTROL DE HSU
T4.CC.06.08.01 | T4.CC.06.08.01 | T4.CC.06.08.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO
1812 | T4.CC.06.08.01 | HSU 021 | EP HSU 021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO. | PZA | 1
T4.CC.06.08.02 | T4.CC.06.08.02 | T4.CC.06.08.02 |  | LICENCIA DE CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO
1813 | T4.CC.06.08.02 | HSU 022 | EP HSU 022 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO PARA LOS SERVIDORES DEL SISTEMA. | PZA | 2
1814 | T4.CC.06.08.02 | HSU 022.1 | EP HSU 022 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO PARA LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
T4.CC.06.09 | T4.CC.06.09 | T4.CC.06.09 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE HSU
T4.CC.06.09.01 | T4.CC.06.09.01 | T4.CC.06.09.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SUBSISTEMA DE HSU
1815 | T4.CC.06.09.01 | HSU 023 | EP HSU 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES DE HSU Y LOS SERVIDORES DE ISL. | PZA | 1
T4.CC.06.09.02 | T4.CC.06.09.02 | T4.CC.06.09.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE HSU
1816 | T4.CC.06.09.02 | HSU 024 | EP HSU 024 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE HSU. | PZA | 2
1817 | T4.CC.06.09.02 | HSU 024.1 | EP HSU 024 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE LAS HERRAMIENTAS DE SERVICIO AL USUARIO EN LOS SERVIDORES DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
T4.CC.06.09.03 | T4.CC.06.09.03 | T4.CC.06.09.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SUBSISTEMA DE HSU (PARA MANTENIMIENTO)
1818 | T4.CC.06.09.03 | HSU 025 | EP HSU 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMAS DE HSU. | PZA | 1
T4.CC.06.09.04 | T4.CC.06.09.04 | T4.CC.06.09.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DEL SUBSISTEMA DE HSU (PARA MANTENIMIENTO)
1819 | T4.CC.06.09.04 | HSU 026 | EP HSU 026 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DEL SUBSISTEMA DE HSU. | PZA | 2
1820 | T4.CC.06.09.04 | HSU 026.1 | EP HSU 026 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
T4.CC.06.10 | T4.CC.06.10 | T4.CC.06.10 |  | SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES
T4.CC.06.10.01 | T4.CC.06.10.01 | T4.CC.06.10.01 |  | SOFTWARE DE INTEGRACIÓN (ATENCIÓN AL USUARIO)
1821 | T4.CC.06.10.01 | HSU 027 | EP HSU 027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS CONSOLAS DE COMUNICACIONES DE ATU EN EL PUESTO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 1
T4.CC.06.10.02 | T4.CC.06.10.02 | T4.CC.06.10.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN PARA ATENCIÓN AL USUARIO
1822 | T4.CC.06.10.02 | HSU 028 | EP HSU 028 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN PRESENTES EN LOS PUESTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL CENTRO DE CONTROL PARA POSIBILITAR LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA LÍNEA A TRAVÉS DEL BUS DE INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y LA VISUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CONSOLAS DE COMUNICACIONES A EMPLEAR EN DICHOS PUESTOS. | PZA | 3
T4.CC.06.10.03 | T4.CC.06.10.03 | T4.CC.06.10.03 |  | SOFTWARE DE INTEGRACIÓN (INFORMACIÓN AL USUARIO)
1823 | T4.CC.06.10.03 | HSU 029 | EP HSU 029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS CONSOLAS DE COMUNICACIONES DE INU EN EL PUESTO DE INFORMACIÓN AL USUARIO EN EL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 1
T4.CC.06.10.04 | T4.CC.06.10.04 | T4.CC.06.10.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN PARA INFORMACIÓN AL USUARIO
1824 | T4.CC.06.10.04 | HSU 030 | EP HSU 030 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN PRESENTES EN LOS PUESTOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO DEL CENTRO DE CONTROL PARA POSIBILITAR LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE COMUNICACIONES DE LA LÍNEA A TRAVÉS DEL BUS DE INTEGRACIÓN HORIZONTAL Y LA VISUALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CONSOLAS DE COMUNICACIONES A EMPLEAR EN DICHOS PUESTOS. | PZA | 2
T4.CC.06.11 | T4.CC.06.11 | T4.CC.06.11 |  | LOTE DE REFACCIONES
1825 | T4.CC.06.11 | HSU 031 | EP HSU 031 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. | PZA | 1
T4.CC.06.12 | T4.CC.06.12 | T4.CC.06.12 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1826 | T4.CC.06.12 | HSU 032 | EP HSU 032 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.06.13 | T4.CC.06.13 | T4.CC.06.13 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1827 | T4.CC.06.13 | HSU 033 | EP HSU 033 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.06.14 | T4.CC.06.14 | T4.CC.06.14 |  | GARANTÍA
1828 | T4.CC.06.14 | HSU 034 | EP HSU 034 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.CC.07 | T4.CC.07 | T4.CC.07 |  | SEGURIDAD DE SISTEMAS
T4.CC.07.01 | T4.CC.07.01 | T4.CC.07.01 |  | DISEÑO E INGENIERÍA
1829 | T4.CC.07.01 | SES 001 | EP SES 001 | DISEÑO E INGENIERÍA | PZA | 1
T4.CC.07.02 | T4.CC.07.02 | T4.CC.07.02 |  | EQUIPAMIENTO HARDWARE DE SES
T4.CC.07.02.01 | T4.CC.07.02.01 | T4.CC.07.02.01 |  | SERVIDOR SEGURIDAD
1830 | T4.CC.07.02.01 | SES 002 | EP SES 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE SEGURIDAD PARA SES, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
T4.CC.07.02.02 | T4.CC.07.02.02 | T4.CC.07.02.02 |  | SERVIDOR SES ALTAS PRESTACIONES
1831 | T4.CC.07.02.02 | SES 003 | EP SES 003 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SERVIDOR DE SES, INCLUYENDO EL HARDWARE ASOCIADO. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
T4.CC.07.02.03 | T4.CC.07.02.03 | T4.CC.07.02.03 |  | MATRIZ DE DISCOS NAS
1832 | T4.CC.07.02.03 | SES 004 | EP SES 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UNA MATRIZ DE DISCO PARA ASEGURAR LA CAPACIDAD ESTIMADA Y PERMITIR UNA EXPANSIÓN FUTURA DE LA MISMA. | PZA | 1
T4.CC.07.03 | T4.CC.07.03 | T4.CC.07.03 |  | SOFTWARE BASE DE SES
T4.CC.07.03.01 | T4.CC.07.03.01 | T4.CC.07.03.01 |  | LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDOR SES
1833 | T4.CC.07.03.01 | SES 005 | EP SES 005 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA OPERATIVO DE LOS SERVIDORES SES. | PZA | 3
T4.CC.07.03.02 | T4.CC.07.03.02 | T4.CC.07.03.02 |  | LICENCIA DE CLÚSTER
1834 | T4.CC.07.03.02 | SES 006 | EP SES 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE CLÚSTER DE LOS SERVIDORES SES | PZA | 2
T4.CC.07.03.03 | T4.CC.07.03.03 | T4.CC.07.03.03 |  | LICENCIA DE ANTIVIRUS SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES CENTRO DE CONTROL
1835 | T4.CC.07.03.03 | SES 007 | EP SES 007 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA PARA TODOS LOS SERVIDORES DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS (INCLUIDOS SES) | PZA | 37
T4.CC.07.03.04 | T4.CC.07.03.04 | T4.CC.07.03.04 |  | LICENCIA DE ANTIVIRUS ESTACIONES DE TRABAJO CENTRO DE CONTROL
1836 | T4.CC.07.03.04 | SES 008 | EP SES 008 | ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA PARA TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS (INCLUIDOS SES) | PZA | 96
T4.CC.07.03.05 | T4.CC.07.03.05 | T4.CC.07.03.05 |  | LICENCIA SOFTWARE SERVIDORES SEGURIDAD
1837 | T4.CC.07.03.05 | SES 009 | EP SES 009 | LICENCIA DE SOFTWARE DE LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD (FIREWALL, PREVENCIÓN DE INTRUSOS, VPN…) | PZA | 2
1838 | T4.CC.07.03.05 | SES 009.1 | EP SES 009 | LICENCIA DE SOFTWARE DE LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD (FIREWALL, PREVENCIÓN DE INTRUSOS, VPN…) PARA SIMULACIÓN | PZA | 1
T4.CC.07.03.06 | T4.CC.07.03.06 | T4.CC.07.03.06 |  | LICENCIA SOFTWARE SIEM
1839 | T4.CC.07.03.06 | SES 010 | EP SES 010 | LICENCIA SOFTWARE SIEM | PZA | 2
1840 | T4.CC.07.03.06 | SES 010.1 | EP SES 010 | LICENCIA SOFTWARE SIEM (PARA SIMULACIÓN) | PZA | 1
T4.CC.07.03.07 | T4.CC.07.03.07 | T4.CC.07.03.07 |  | LICENCIA GESTOR BASE DE DATOS
1841 | T4.CC.07.03.07 | SES 011 | EP SES 011 | LICENCIA DE GESTOR DE BASE DE DATOS PARA SES | PZA | 2
T4.CC.07.03.08 | T4.CC.07.03.08 | T4.CC.07.03.08 |  | LICENCIA DE COMUNICACIONES
1842 | T4.CC.07.03.08 | SES 012 | EP SES 012 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE SES | PZA | 3
1843 | T4.CC.07.03.08 | SES 012.1 | EP SES 012 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE LOS PUESTOS DE OPERACIÓN DE SES DEL CENTRO DE CONTROL. | PZA | 4
1844 | T4.CC.07.03.08 | SES 012.2 | EP SES 012 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS TERMINALES DE TRABAJO DE SES PERTENECIENTES AL PUESTO DE SUPERVISIÓN DE LA LÍNEA Y AL PUESTO DE SIMULACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | PZA | 2
1845 | T4.CC.07.03.08 | SES 012.3 | EP SES 012 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES ASOCIADO A LA PARTE CLIENTE DEL MIDDLEWARE DE MENSAJERÍA (MIOM) A INSTALAR EN LOS PUESTOS DE CONTROL ZONALES (PCZ) DE LA LÍNEA. | PZA | 3
T4.CC.07.04 | T4.CC.07.04 | T4.CC.07.04 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE ADQUISICIÓN DE SES
T4.CC.07.04.01 | T4.CC.07.04.01 | T4.CC.07.04.01 |  | SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DEL SES
1846 | T4.CC.07.04.01 | SES 013 | EP SES 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA | PZA | 1
T4.CC.07.04.02 | T4.CC.07.04.02 | T4.CC.07.04.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE SES
1847 | T4.CC.07.04.02 | SES 014 | EP SES 014 | LICENCIA DE SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA DISPOSITIVOS DEL SISTEMA | PZA | 450
T4.CC.07.05 | T4.CC.07.05 | T4.CC.07.05 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE CONTROL DE SES
T4.CC.07.05.01 | T4.CC.07.05.01 | T4.CC.07.05.01 |  | SOFTWARE DE CONTROL DE SES
1848 | T4.CC.07.05.01 | SES 015 | EP SES 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL DE SES | PZA | 1
T4.CC.07.05.02 | T4.CC.07.05.02 | T4.CC.07.05.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE CONTROL SES
1849 | T4.CC.07.05.02 | SES 016 | EP SES 016 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA LOS SERVIDORES DE SES PARA EL CONTROL DEL SISTEMA. | PZA | 2
1850 | T4.CC.07.05.02 | SES 016.1 | EP SES 016 | LICENCIA DE SOFTWARE PARA LOS SERVIDORES DE SES PARA EL CONTROL DEL SISTEMA PARA SIMULACIÓN | PZA | 2
T4.CC.07.06 | T4.CC.07.06 | T4.CC.07.06 |  | SOFTWARE Y LICENCIAS DE SUPERVISIÓN SES
T4.CC.07.06.01 | T4.CC.07.06.01 | T4.CC.07.06.01 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE SES
1851 | T4.CC.07.06.01 | SES 017 | EP SES 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y ÓRDENES ENTRE LOS SERVIDORES Y LAS ESTACIONES CLIENTE DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE SES | PZA | 1
T4.CC.07.06.02 | T4.CC.07.06.02 | T4.CC.07.06.02 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE SES
1852 | T4.CC.07.06.02 | SES 018 | EP SES 018 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL (OPERADORES DE SEGURIDAD, SUPERVISOR, PCZ,..) | PZA | 8
1853 | T4.CC.07.06.02 | SES 018.1 | EP SES 018 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE SES EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE SES | PZA | 2
1854 | T4.CC.07.06.02 | SES 018.2 | EP SES 018 | LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE SES EN LOS SERVIDORES DE DATOS DE SES (PARA SIMULACIÓN) | PZA | 2
T4.CC.07.06.03 | T4.CC.07.06.03 | T4.CC.07.06.03 |  | SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE SES (PARA MANTENIMIENTO)
1855 | T4.CC.07.06.03 | SES 019 | EP SES 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS SES | PZA | 1
T4.CC.07.06.04 | T4.CC.07.06.04 | T4.CC.07.06.04 |  | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN DE SES (PARA MANTENIMIENTO)
1856 | T4.CC.07.06.04 | SES 020 | EP SES 020 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LAS ESTACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL. | PZA | 3
1857 | T4.CC.07.06.04 | SES 020.1 | EP SES 020 | LICENCIA DEL SOFTWARE DE SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO) PARA LOS SERVIDORES DE SES | PZA | 3
T4.CC.07.07 | T4.CC.07.07 | T4.CC.07.07 |  | LOTE DE REFACCIONES
1858 | T4.CC.07.07 | SES 021 | EP SES 021 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10 % DEL CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS. SUMINISTRO PERPETUO DE LAS LICENCIAS. | PZA | 1
T4.CC.07.08 | T4.CC.07.08 | T4.CC.07.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1859 | T4.CC.07.08 | SES 022 | EP SES 022 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
T4.CC.07.09 | T4.CC.07.09 | T4.CC.07.09 |  | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
1860 | T4.CC.07.09 | SES 023 | EP SES 023 | FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | PZA | 1
T4.CC.0710 | T4.CC.0710 | T4.CC.0710 |  | GARANTÍA
1861 | T4.CC.0710 | SES 024 | EP SES 024 | GARANTÍA | PZA | 1
T4.EG | T4.EG | T4.EG |  | EXTENSION DE GARANTIA
1862 | T4.EG | EG 001 | EP EG 001 | EXTENSION DE GARANTIA HASTA POR 5 AÑOS, DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, SISTEMAS Y PROCESOS EN LOS TERMINOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO PARA CADA CONCEPTO EN LA EP EG 001 | PZA | 0
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: