FORMA SIMTRAC

MÉTODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE TRACCIÓN

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL Y DEL VIADUCTO,  VÍA Y SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV Y EDIFICIOS TÉCNICOS EN LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”.

I.	Simulación de tracción eléctrica	2

II.	Sistema de electrificación	3

III.	Simulación de marcha	4

IV.	Escenarios a estudiar	5

V.	Resultados	6

VI.	Validación del diseño	7

# Simulación de tracción eléctrica

De acuerdo a lo estipulado en la FORMA MVP 01 en su punto I.e.1, se establecen en este documento, los parámetros de entrada a considerar para la elaboración de la simulación de tracción eléctrica, con objeto de que los resultados de la misma para los distintos ofertantes sean homogéneos en este sentido entre sí.

Se deberá realizar una simulación de tracción eléctrica con los parámetros que se listan a continuación y comprobar que el diseño propuesto cumple con las normativas de referencia.

# Sistema de electrificación

La simulación de tracción eléctrica se deberá realizar siguiendo el esquema de electrificación considerado en el Proyecto Ejecutivo.

Los elementos a considerar son los siguientes:

- Dos (2) subestaciones de tracción ubicadas en los siguientes pks: 22+550 y 41+600. La subestaciones de tracción deberán modelarse teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

  - Dos transformadores de tracción

  - Relación de transformación: 230/27.5 kV

  - Ecc: 11%

  - Pcc_red eléctrica: 25000

- Tres zonas neutras, ubicadas en los siguientes pks: 22+550, 34+100 y 41+050

- Sistema de catenaria, formado por los siguientes conductores:

  - Sustentador: BzII70

  - Hilo de contacto: Cu107

  - Feeder: Cu400

  - Cable de retorno: LA-110

# Simulación de marcha

La simulación de tracción eléctrica deberá tomar como datos de entrada los resultados obtenidos de la simulación de marcha previamente realizada según la FORMA SIMMAR.

En este sentido, para un escenario de operación definido por:

- Trazado

- Limitaciones de velocidad

- Frecuencia de paso

- Tiempos de parada en estación

- Material móvil

Deberá considerar el empuje (N) y la velocidad (km/h) del material móvil en cada uno de los puntos del trazado para calcular la potencia mecánica demandada.

Para el cálculo de la potencia eléctrica demandada deberá considerarse el rendimiento total de la cadena de tracción del material móvil (85 %).

# Escenarios a estudiar

Se deberán estudiar los siguientes escenarios:

- Situación normal: Todos los transformadores de tracción funcionando correctamente

- Situación degradada N-1:

  - Fallo transformador 1 SET 1

  - Fallo transformador 2 SET 1

  - Fallo transformador 1 SET 2

  - Fallo transformador 2 SET 2

- Situación degradada N-2:

  - Fallo SET 1

  - Fallo SET 2

En cualquiera de los escenarios planteados anteriormente, el sistema debe ser capaz de suministrar energía eléctrica para un funcionamiento en modo de operación normal (sin alteraciones en el tráfico ferroviario).

# Resultados

La simulación de tracción eléctrica debe proporcionar, para cada uno de los escenarios listados en IV, los siguientes resultados:

- Tensión en todos los puntos (pk) de la catenaria:

  - Tensión máxima

  - Tensión mínima

  - Tensión media

- Intensidad en los conductores de catenaria

  - Intensidad máxima

  - Intensidad RMS 15 minutos

- Potencia suministrada por cada transformador de tracción

  - Potencia máxima

  - Potencia RMS 1 minuto

  - Potencia RMS 15 minutos

# Validación del diseño

Los resultados obtenidos deberán estar de acuerdo a los valores frontera definidos en la normativa de referencia.

La tensión en catenaria deberá der conforme a la normativa CEI 60850:

- Tensión máxima permanente: 27,500 Vca

- Tensión máxima no permanente: 39,000 Vca

- Tensión mínima permanente: 19,000 Vca

- Tensión mínima no permanente: 17,500 Vca

La tensión en catenaria deberá estar también conforme a lo especificado en la norma EN 50388:

- Tensión media útil mínima: 22,500 Vca

Por su parte, las sobrecargas admisibles en los transformadores de tracción deberán estar de acuerdo a lo especificado en la norma EN 50329

- 131.5% durante 2 horas en intervalos de 3 h

- 193.7 % durante 4 minutos en intervalos de 30 minutos