# EP 254 (31)RV01 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS DE EDIFICIOS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro e instalación de la red de puesta a tierra general de la estación, formada por conductores desnudos de cobre suave electrolítico de calibres 4/0 AWG, formando retículas de 7.70x6.00 mts, a todo lo largo de la huella del edificio, con conectores soldables exotérmicos adecuados para la conexión y según se indica en planos de proyecto ejecutivo, registros de puesta a tierra prefabricado de 0.4x0.4x0.40; el sistema cuenta con  electrodos de puesta a tierra a base de varilla de cobre electrolítico tipo copperweld de 3.05 mts de longitud y 16 mm de diámetro. El precio unitario incluye: excavación de zanja para alojar cable y registros necesarios, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, compuesto químico para mejoramiento de tierras GEM, puntas de cable para conexión a equipos tales como elevadores, escaleras de emergencia, escaleras eléctricas, elevadores, conectores exotérmicos tipo "TA", "GYE", conectores mecánicos tipo GAR para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales, kit de bus de puesta a tierra alojado en gabinete de acrílico en cuartos de subestación con al menos 10 bornes de conexión, señalización, comunicaciones y aquellos que se indiquen en plano, dos barras de interconexión con sistema de tierras de línea y otros sistemas instalado en nivel andén, conexiones con malla estructural, mano de obra, equipo, herramientas, materiales, obra civil relacionada a su fabricación, moldes y cargas adecuadas para los conectores soldables, materiales menores necesarios para la instalación en base a especificaciones técnicas, mano de obra, equipo, herramientas, almacenaje, cortes, retiros, pruebas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Los materiales son los siguientes:

- Cable desnudo de cobre electrolítico calibre 4/0 AWG.

- Conectores soldables exotérmicos.

- Conectores mecánicos.

- Registros prefabricados de 0.4 x 0.4 x 0.4 m.

- Compuesto GEM.

- Puntas de salida de cable para conexión a equipos, elementos estructurales y otros sistemas (escaleras de emergencia, escalera eléctrica, elevadores, columnas, armados estructurales de losas, pisos, conexión con otros sistemas de tierras).

- Moldes para conectores soldables exotérmicos

- Varilla de cobre electrolítico tipo copperweld de 3.05 m X 3/8“ diámetro.

- Taquetes de expansión tipo Z con tornillería

- Barra de cobre electrolítico alojado en gabinete de acrílico de  0.40x0.40x0.20

- Aisladores tipo barril.

- Conectores soldables de cable 4/0 a varilla corrugada de elementos estructurales.

Se deberá de realizar la conexión equipotencial de la tierra estructural con el sistema de tierras de subestación, señalización y comunicaciones de acuerdo al plano ejecutivo TITM-T1-PL-SRIEE-ZTP-1506-001-022.

Se harán las conexiones equipotenciales entre la malla de tierra de la estación con los diferentes sistemas de tierra. Es responsabilidad del instalador de los sistemas de puesta a tierra de estación la conexión equipotencial el cual considerará el desarrollo del cable necesario con un desarrollo de hasta 20 mts de longitud con los siguientes sistemas de tierras:

- Sistema de tierras de salas de comunicaciones

- Sistemas de tierras de salas de control

- Sistema de tierras de salas de señalización.

- sistema de tierras de línea.

- Sistema de tierras de pararrayos

- Conexión con equipos  electromecánicos de estación (elevadores, escaleras mecánicas, SAI)

- Conexiones con elementos estructurales (escaleras de emergencia, armados estructurales de losas, pisos, columnas).

La conexión del sistema de tierras de la estación con los sistemas de tierra de línea y elementos estructurales en el nivel andén se hará mediante una barra de tierras con los espacios para interconexión necesarios.

Las conexiones a contemplar seguirán lo indicado en los planos ejecutivos correspondientes.

Para la conexión con el sistema de puesta a tierra de estación se considerarán dos puntos de conexión mediante una barra con al menos 10 borneros de conexión.

En una de las conexiones se considerará una gabinete para alojamiento de barras de tierras con al menos 10 bornes de conexión).

En cada estación se considerarán cuando menos 6 conexiones soldables a las mallas estructurales de los firmes o pisos. También se considerará la conexión al sistema de tierras de la estación con cada columna estructural de acuerdo a lo planteado en el proyecto ejecutivo.

## EJECUCIÓN DE OBRA

- Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de la red de puesta a tierra de estructuras de estación.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normas NOM 001 SEDE 2012 y NOM-022-STPS-2008.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisará de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman el concepto de puesta a tierra de estructuras de estación.

Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita prever posibles interferencias con las demás especialidades.

- Almacenaje y transporte

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que así lo requieran.

El contratista de la obra, responsable de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios que la instalación requiera.

- Instalación

La instalación de la puesta a tierra de estructuras de estación contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados según lo indique el proyecto ejecutivo.

Es responsabilidad del contratista de instalaciones de puesta a tierra de estructuras de estación, realizar el tendido de cable antes de que se instalen las losas de concreto así como dejar el cable suficiente para la conexión de la estructura de la nave y los equipos que así lo requieran.

Se deberán de contemplar las conexiones soldables necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Se deberá de enterrar la varilla totalmente de acuerdo al proyecto pero no deberá de trozarse, además se le pondrá el compuesto GEM para mejorar la tierra.

Se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

Es responsabilidad del subsistema de baja tensión la instalación del cable de conexión equipotencial de la malla de tierras estructural con los otros sistemas de tierras (SAF de estación, pararrayos, tierras aisladas de salas de comunicaciones, señalización y control), hasta la barra de interconexión de dichos sistemas con un desarrollo de hasta 15 m., con cable de cobre desnudo calibre 4/0 AWG de acuerdo al plano ejecutivo de detalles de puesta a tierra.

Además el subsistema EBT también deberá de contemplar las conexiones de tierras hasta los elevadores y escaleras con cable desnudo de cobre calibre 4/0 AWG hasta el registro o cabina del equipo. La puesta a tierra en el interior de la cabina o registro será responsabilidad del subsistema correspondiente (ESC o ELV) siguiendo los lineamientos normativos aplicables.

El instalador de la puesta a tierra de estructuras de estación estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Lo mencionado en el presente documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y esta especificación, prevalecerá lo prescrito en este último.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de la puesta a tierra de estructuras de estación, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente documento y la legislación vigente sobre la materia.

## FORMA DE MEDICIÓN

La puesta a tierra de estructuras de estación, se medirá por unidad y contemplará el conjunto de accesorios, cableado, elementos de fijación, conexiones mecánicas y soldables y pruebas que en su conjunto coadyuven al correcto funcionamiento del sistema.

## BASE DE PAGO

El pago será por unidad de obra terminada para la puesta a tierra de estructuras de estación, se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

El precio unitario incluye: el suministro, transporte a obra, elementos de fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra.

El precio unitario deberá contemplar el cumplimiento de las garantías, tanto la gestión de reclamo ante el fabricante, como el remplazo de partes y accesorios proporcionados por el mismo, cubriendo también la mano de obra, materiales misceláneos, herramientas, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas de la red de tierra de estructuras de estación a entera satisfacción del cliente.

Los precios serán invariables cual quiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

## PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por las normas mencionadas y aprobado por la Supervisión de Obra.

Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo y a las normas vigentes.

Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas a la red de tierras de la estructura de la estación:

- Que los conectores mecánicos estén firmemente colocados.

- Que los conectores soldables estén firmemente fusionados

- Medición de la resistencia óhmica con terrómetro adecuado y calibrado.

Que las lecturas de tierra estén dentro de las rec recomendaciones de las normas vigentes.