# EP 254 (35) LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO CANALETA ESTANDAR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y pruebas de Luminaria tipo canaleta estándar, para tubo T5, con balastro electrónico multivoltaje, montado en estructura de señalización en andén, serie MS5, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente, catalogo acorde a planos de proyecto ejecutivo. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

La luminaria MS5, considera los materiales mencionados líneas abajo y de los cuales se deberán presentar los certificados de calidad correspondientes de cada uno de los productos a instalar.

Los materiales son los siguientes:

- Luminaria tipo canaleta serie MS5 para un tubo  T5, Mca. Lithonia Lighting o similar.

- Lámpara lineal fluorescente, blanco frio, T5 de 14 W, 21 W o 28 W, según especificación de proyecto ejecutivo.

- Balastro electrónico multivoltaje, con THD menor a 10%. Este balastro podrá alimentar a 1 o 2 lámparas fluorescentes según convenga en el acomodo de luminarias.

## EJECUCIÓN DE OBRA.-

- Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de Luminarias fluorescentes tipo canaleta serie MS5.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de la norma NOM 001 SEDE 2012.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

- Almacenaje y transporte

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se lo requieran.

El contratista de la obra, responsable de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios que la instalación requiera.

- Instalación

Se supervisará de manera constante la correcta instalación de las luminarias.

Las luminarias fluorescentes tipo canaleta estándar serie MS5, se instalaran dentro del ducto estructural de señalización de los andenes, y se colocaran de forma lineal y continua a todo lo largo del mismo. Deberán de colocarse los soportes necesarios que fijar las luminarias de manera adecuada y de tal forma que se aproveche al máximo su iluminación.

Se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El instalador de las luminarias fluorescentes tipo canaleta estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Lo mencionado en el presente documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y esta especificación, prevalecerá lo prescrito en este último.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de las luminarias VDC 232 MVOLT GEB101S AL, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente documento y la legislación vigente sobre la materia.

## FORMA DE MEDICIÓN.-

Las luminarias fluorescentes tipo canaleta estándar serie MS5, se medirán por unidad y contemplarán el conjunto de accesorios, conexiones eléctricas, elementos de fijación, elementos de montaje, y pruebas que en su conjunto coadyuven al correcto funcionamiento de las luminarias.

## BASE DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada de la instalación de luminarias fluorescentes tipo canaleta estándar serie MS5, se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cual quiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

## PRUEBAS Y ENSAYOS.-

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo.

Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha:

- Revisar que las luminarias estén niveladas y firmemente sujetadas.

- Revisar las conexiones, empalmes y cableados eléctricos.

- Revisar que este identificado el circuito que las controla dentro del tablero eléctrico.

- Verificar los cableados conforme al color normativo por fase, neutro y tierra.

- Hacer operaciones de encendido y apagado del circuito en forma manual y/o automática, según sea el caso.

- Verificar la programación de encendido y apagado acorde a las necesidades del cliente.