## EP 255 (15).- MODULOS DE CONTROL SISTEMA DE DETECCIÓN.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- MODULO BX-IOM

Modulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel.

El modulo de control tendrá las siguientes características:

El BX-OIM puede conectarse a la SecuriLine extendido circuito del anillo de los sistemas de detección de incendios SecuriFire 1000/2000/3000.

El BX-la OIM tiene una salida separada galvánicamente para accionar los consumidores monitoreados (e.g. sirenas) que se suministran con la energía de fuentes externas. La entrada puede utilizarse para las fuentes de energía que son equipotentially Unidas de la interrogación.

La salida vigilada se divide en tres gamas de carga y puede accionar y controlar una carga de entre 20 Ω y 1 kΩ.

El BX-OIM incluye un aislador de cortocircuito. En caso de rotura del alambre o cortocircuito, esta funcionalidad se asegura que el fallo está localizado y funcionamiento del circuito anillo queda totalmente funcional.

- MODULO BX-IM4

El módulo de entrada BX-IM4 tiene cuatro entradas para votación supervisada y sin control de contactos libres de potencial.

El BX-IM4 puede conectarse a la SecuriLine extendido circuito del anillo de los sistemas de detección de incendios SecuriFire 1000/2000/3000.El BX-IM4 tiene cuatro insumos primarios para contactos libres de potencial de la interrogación. Estas entradas vigilan las líneas de rotura de cable del arrastramiento y cortocircuito.

El modo de operación "monitoreado" o "no supervisados" está previsto por separado para cada entrada; Además, cada entrada puede también ser pro-césped invertido.

Direccionamiento y asignar los parámetros BX-IM4 se realizan con el software de la PC vía el panel de control de alarma de incendio.El BX-IM4 incluye un aislador de cortocircuito. En caso de rotura del alambre o cortocircuito, esta funcionalidad se asegura que el fallo está localizado y funcionamiento del circuito anillo queda totalmente funcional.

El BX-IM4 puede planificarse como monitoreados (con resistencias de standby y alarma) o sin vigilancia (para la conexión directa a los contactos). Asignar la función (supervisado o no controlado a él) se realiza como con direccionamiento/parametrización mediante SecuriFire Studio (configuración de bucle) durante la puesta en marcha. El modo puede ser invertida (activación de la entrada cuando un contacto se abre) para cada entrada individual utilizando el software.

Cualquier equipo diferente a seleccionar deberá ser homologado bajo las características técnicas a las contempladas en el proyecto ejecutivo y en base a lo indicado en esta especificación técnica. La homologación contemplará las características de calidad, funcionalidad y  deberá cumplir con las características técnicas y funcionales enmarcadas en el proyecto ejecutivo o en esta especificación técnica.

### EJECUCION DE OBRA

- Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de los modulos de control.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables en la materia tanto municipales, nacionales e internacionales, así como los indicados en esta especificación técnica.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

- Almacenaje y transporte.

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el material  entre en contacto con elementos que puedan obstruir o taponar los tubos y/o accesorios.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los materiales y accesorios.

Se supervisarán los puntos de almacenaje y que las condiciones sean óptimas para el almacenaje de los materiales y que no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

- Instalación.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman el concepto de las salidas para los módulos de control. Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita prever posibles interferencias con las demás especialidades. Así mismo, deberán de colocarse los soportes necesarios que fijarán las tanto las tuberías verticales y  horizontales con las distancias adecuadas según lo indicado en la normatividad correspondiente y considerando también las recomendaciones y prácticas para dicho sistema del fabricante de las mismas.

La instalación del equipo contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados y según lo indique el proyecto ejecutivo.

La instalación iniciará con la implantación de soportes y canalizaciones

Aunado a todo ello, se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El contratista de la obra responsable de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios de instalación que los equipos requieran.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El instalador de las salidas estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de las salidas para los módulos de control, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

### FORMA DE MEDICIÓN

Las salidas para los módulos de control  se medirán por unidad de  salida y contemplará el conjunto de accesorios, tuberías, elementos de conexión, materiales de fijación, trazos, nivelaciones, pruebas que en su conjunto coadyuven al correcto funcionamiento de las salidas para los módulos de control.

Una salida corresponderá a todos los elementos, accesorios, tuberías de diversos diámetros así como codos, cajas de conexiones,  coples, soportería adecuada para las tuberías y para la fijación de los módulos de control.

### BASE DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra. Los precios serán invariables cualesquiera sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

### PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo.

Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha:

- Se deberán probar los equipos (modulo de control) que estén funcionando correctamente.

- Se deberán probar los equipos y se deberá mantener un registro especificando los elementos que fueron probados.

- Se deberán probar los conductores que están interconectados a los módulos de control para registrar su conductividad.

- Se deberán verificar que los elementos estén perfectamente fijos a los elementos arquitectónicos.