EP 258(1)RV01.- ELEVADOR PARA 8 PASAJEROS/630 KG

Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de elevador con capacidad  de 630 KG para 8 personas, velocidad de 1.0 m/seg, sin cuarto de máquinas, con 2 puntos de embarque (en nivel andén y en nivel de calle), en todas las estaciones será embarque sencillo excepto la estación terminal de autobuses donde será de embarque doble a 180 grados. El elevador deberá tener las características para uso de personas con movilidad reducida. El elevador contará con un sistema de control que permita un monitoreo local y remoto, el manejo será totalmente automático, deberá de contar con puerta deslizante de apertura central acabado en acero inoxidable, con sistema de iluminación en cabina con lámparas tipo downlight; además contará con tablero de control dentro de la cabina para mandos de parada, apertura y cierre de puertas; las puertas tendrán chapas electromecánicas. Los elevadores tendrán una potencia eléctrica de consumo máximo de 10 kw, con tensión de trabajo en 480 VCA para tracción, 127 VCA para iluminación y control; además contarán con mecanismo de seguridad contra caídas de acción retardada.

Además en el concepto de los elevadores se incluirán los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre vía ETHERNETcon protocolo Modbus TCP/IP con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria,  y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6  correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia.

Los elevadores deberán de cumplir con la norma Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y la internacional EN-81 y se aplican en los conceptos siguientes:

- Elevador de capacidad 630 KG/8 personas y desarrollo vertical de 16.3 metros

- Elevador de capacidad 630 KG/8 personas y desarrollo vertical de entre 11.5 y 12.5 metros

- Elevador de capacidad 630 KG/8 personas y desarrollo vertical de entre 9.5 y 10.5 metros

## Características Técnicas

Los elevadores tendrán las siguientes características:

El diseño deberá ser adecuado para uso rudo. Las condiciones de operación y los sistemas de protección usuales para un funcionamiento deberán de proporcionar la seguridad suficiente. Estará diseñado de tal modo que permita una fácil inspección, limpieza, mantenimiento y reparación, y para una operación en la cual la continuidad del servicio es de primordial importancia.

El suministro comprende todos los componentes mecánicos, eléctricos, de control y estructuras para cumplir con lo requerido.

Los equipos serán diseñados para servicio continuo los 365 días por año. Los elevadores deben ser nuevos de fabricación reciente, diseñados para que todos sus componentes y accesorios sean de fácil reposición.

Los elevadores deberán de diseñarse para uso de personas con movilidad reducida.

Los elevadores serán accionados con equipo eléctrico de tracción del tipo sin cuarto de máquinas.

Dentro del alcance del subsistema elevador se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos con un sistema de control central y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6  correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones (entrada y salida).

Los elevadores se incluirán los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre una red ETHERNETcon protocolo Modbus TCP/IP con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria,  y la conexión e instalación del cableado tipo FTP categoría 6  correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia.

El cable de conexión de datos de los elevadores será conforme a un cable FTP de especificaciones abajo indicados:

Los elevadores deberán funcionar de manera automática y serán monitoreados y controlados desde el local jefe de estación y desde el centro de control.

La máquina debe proporcionar gran suavidad de funcionamiento, aceleración y desaceleraciones variables y ajustables con precisión en las paradas en planta y se especifica para una velocidad de 1.0 m/seg. El suministro debe corresponder a un sistema de elevadores que se desplaza verticalmente a través de un hueco vertical y tramos entre losas de pisos. El trazado propuesto deberá incluir: el suministro y la instalación de sistemas de recubrimiento, soportes y barandas de estos elevadores y todo el material de terminación necesario para su mejor presentación, así como a obra civil requerida.

Los acabados serán estándares bajo el siguiente requerimiento:

| Características estándar de cabina |  |
| --- | --- |
| Plafón | Acero inoxidable con luminarias tipo downlights |
| Pared | Acero inoxidable |
| Puertas | Acero inoxidable |
| Tablero Frontal | Acero inoxidable |
| Zoclo | Acero inoxidable |
| Pasamanos | 1 solera plana |
| Piso | Preparado para recibir piso de granito según documento Manual de acabados de Arquitectura |

El elevador operará con un sistema de control de motor de frecuencia variable con el fin de lograr un ahorro energético.

## Puesta a tierra del elevador

Además de los mecanismos propios del elevador, el subsistema elevadores (ELV) se encargará del sistema de puesta a tierra del elevador dentro del cubo del elevador conforme a lo indicado en los planos ejecutivos.

El sistema de puesta a tierra estará conformado por un conductor de puesta a tierra que irá adosado a lo largo del cubo del elevador por la parte interna. Este cableado se rematará hacia el sistema de tierras estructural de la estación el cual será responsabilidad del subsistema de baja tensión desde el punto de conexión del anillo estructural hasta el remate en la parte inferior del cubo del elevador. El cable a emplearse para esta interconexión será cable desnudo 4/0 AWG.

Es responsabilidad de ELV la colocación del sistema de puesta a tierra dentro del cubo del elevador y la frontera del cubo del elevador será el punto de interfaz con EBT.

El subsistema de energía de baja tensión llevará una punta de cable de puesta a tierra desde la tierra estructural de estación hasta el cubo del elevador. La trayectoria, conexiones, recorridos y fijaciones, serán las  adecuadas según lo permitido por la norma eléctrica aplicable.

## Alimentación eléctrica.

El cableado de alimentación eléctrica desde el medio de desconexión (proporcionado por el subsistema de EBT), dentro del cubo del elevador hasta los equipos será responsabilidad del subsistema ELV.

El subsistema elevadores estará enfocada a facilitar el acceso desde el nivel calle hasta el abordaje del tren en el nivel andén a los usuarios con movilidad reducida especialmente. Por ello todos los elevadores estarán adaptados para dar servicio a este tipo de usuarios.

El cableado antes indicado deberá ser de sección igual al alimentador instalado por el sistema EBT.

## Preparaciones para otros sistemas.

Los elevadores deberán de tener las preparaciones necesarias para poder integrar o recibir dentro de la cabina la instalación de bocina, cámara de CCTV e interfono.

Será responsabilidad del subsistema elevadores dejar los mecanismos necesarios así como sus espacios dentro del elevador para que estos dispositivos puedan ser integrados dentro de la cabina.

La interfaz con los subsistemas de monitoreo y telemando será en el tablero de control del elevador el cual será instalado en la parte superior del cubo del elevador. A partir de ahí, cada subsistema deberá de hacer la toma de datos y será responsabilidad de cada subsistema el cableado, accesorios, fijaciones, pruebas y lo que resulte necesario hacia los concentradores de red.

El subsistema de elevadores únicamente se encargará de dejar las preparaciones de cableado adecuados dentro de los mecanismos del elevador que permitan integrar las cámaras, el voceo, la interfonía, en sincronía con los que correspondan de la estación.

## Sistemas de control y monitoreo remoto.

Los elevadores a implementarse tendrán un sistema de control, mando y operación dentro de la cabina y en los sitios de embarque, de tal forma que permita hacer los llamados de los usuarios con protocolos de seguimiento de atenciones. Deberá ser de tipo flexible, fácil a la operación para cualquier usuario.

Podrá además tener una operación remota o local según se requiera.

Desde el tablero de control del equipo ubicado en el sobrepaso del elevador se ubicará el punto de interfaz entre el equipo y los sistemas de comunicación.

Esta interfaz serán mediante protocolos  de comunicación estándares tales como el Ethernet o el RS232, protocolo MODBUS TCP/IP..

Desde este punto de comunicación el subsistema de telemando correspondiente leerá los códigos de monitoreo y control de los equipos que entre los que se destacan los siguientes:

- Posición del elevador

- Velocidad

- Números de recorridos

- Tiempo de operación

- Status de alarma de sobrevelocidad

- Status de alarma de sobrepeso

- Status de sensor sísmico

- Status de puertas de embarque

A partir de la toma de datos, se llevará hasta los centros de mando local o mando de línea el cual será responsabilidad de los sistemas de comunicación.

La interfaz con el sistema de telemando será el punto de ubicación del tablero de control del elevador.

El elevador trabajará bajo un sistema de control de velocidad con frecuencia variable que permita el ahorro energético correspondiente.

## EJECUCIÓN DE OBRA

- Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación de instalación de elevadores para 8 pasajeros/630 kg.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de las normativas aplicables.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

Se supervisará de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman el concepto de elevadores para 8 personas.

Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita prever posibles interferencias con las demás especialidades. Así mismo, deberán de colocarse los soportes necesarios que fijarán tanto las tuberías verticales como las horizontales que entren al tablero.

- Almacenaje y transporte

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que así lo requieran.

El contratista de la obra, responsable de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios que la instalación requiera.

- Instalación

La instalación de los elevadores para 8 personas contemplará la colocación de los sistemas de fijación, soportes adecuados según lo indique el proyecto ejecutivo.

Se deberán de contemplar las conexiones necesarias y de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

Como consecuencia de la información recibida del instalador de los elevadores para 8 pasajeros, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente documento y la legislación vigente sobre la materia.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

## FORMA DE MEDICIÓN

Los elevadores para 8 pasajeros, se medirán por pieza y se considerará la distancia de recorrido vertical.

## BASE DE PAGO

El pago será por unidad de obra terminada para los Elevadores de 8 pasajeros, se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

El precio unitario incluye: el suministro, transporte a obra, elementos de fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra.

El precio unitario deberá contemplar el cumplimiento de las garantías, tanto la gestión de reclamo ante el fabricante, como el remplazo de partes y accesorios proporcionados por el mismo, cubriendo también la mano de obra, materiales misceláneos, herramientas, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y puesta en marcha del equipo a entera satisfacción del cliente.

Los precios serán invariables cual quiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

## PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo.

Cuando menos se deberán de desarrollar las siguientes pruebas:

- Pruebas de fabrica de los motores

- Pruebas de arranque con carga y sin carga

- Prueba de sensor sísmico

- Pruebas de frenado

- Pruebas de alarmas de bloqueo

- Pruebas con dispositivos de comunicación: interfon, voceo y cámaras

- Prueba de alarma de sobrecarga

- Pruebas de actuación contra incendios.

- Métodos de prueba estipulados en la norma oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000.