ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 265(2)                                                                       CONCEPTO: OI-00228, 29, 30, 31, 32

Suministro, colocación y cableado de instalaciones aéreas de CFE media tensión, para cualquier altura, tipo y sección, según proyecto y/o indicaciones del contratante por unidad de obra terminada hasta el lugar que designe o indique la dependencia o empresa afectada

El precio unitario incluye: Las necesidades que a continuación se enumeran de la empresa afectada.

| RD-01 | Trazo y localización de cepa para poste y retenida |
| --- | --- |

Fig. 1 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en la localización de los puntos para el trazo de la red y ubicación de las cepas por medio equipo topográfico, se usará pintura de aerosol para indicar donde se localizarán las cepas sobre concreto y calhidra sobre tierra, tanto para los postes como para las retenidas, de acuerdo al proyecto proporcionado por la CFE y según el alineamiento dictaminado para las calles por la Autoridad competente.

2.   EJECUCIÓN

- En poblados o periferia de las ciudades sin planificación urbana y donde no existan cordones para determinar la banqueta, deberá consultarse con el municipio el ancho de ésta.

- Para el trazo se deberá de utilizar equipo topográfico, para la localización de estructuras se deberá de utilizar pintura de aerosol en concreto y calhidra en terracería.

- Para la localización de las estructuras en áreas rurales, se deben utilizar los derechos de vía públicos (canales, caminos, carreteras, vías férreas, etc.).

- Los ferrocarriles, carreteras federales y estatales tienen un derecho mínimo de vía de 40 m (20 m a cada lado). Para el caso de autopistas con 2 cuerpos (se entiende por cuerpo la carpeta de rodamiento en un sentido), el derecho de vía es de 20 m a cada lado de cada cuerpo, medidos a partir del eje de cada uno de ellos, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación. Para carreteras vecinales, es necesario ratificar el derecho de vía con las autoridades correspondientes del estado.

- Marque los puntos de deflexión obligados, así como las elevaciones que presente el terreno. En estos puntos obligados se ubicará una estructura. Con cinta se mide la distancia entre las estructuras obligadas por desnivel o deflexión y en base al tramo máximo de la estructura que se seleccione, se distribuirá equidistantemente el número de estructuras en dicho tramo.

- Los trazos en línea recta sin referencia de caminos u alguna otra, se obtienen fijando balizas en los puntos obligados. Con estas referencias y con el tramo interpostal proyectado, visualmente se alinean las estructuras intermedias entre dichos puntos obligados. Una vez alineadas y con la distancia interpostal determinada, se marca definitivamente los puntos donde se ubicarán las estructuras.

4.   MATERIALES

4.2 Materiales suministrados por el Contratista

- Pintura de aerosol

- Calhidra

| RD-02 | Excavación de cepa en terreno normal |
| --- | --- |

Fig. 3 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en la excavación de la cepa para poste y para ancla  de retenida en terreno tipo normal, se considera como terreno tipo normal la tierra común, al realizar la excavación de las cepas se deberá de informar al supervisor para que en conjunto con el Superintendente revisen la profundidad y diámetro de la misma.

2.   EJECUCIÓN

- La cepa debe de estar al centro de la línea de trazo para que los postes queden alineados, ya que el poste debe quedar al centro de la cepa.

- En el medio rural se debe tomar en cuenta que el terreno no tenga problemas de erosión por efectos pluviales o eólicos. También verifique que no existan problemas por encharcamiento o inundación.

- En áreas urbanas siempre se debe tener presente que pueden existir instalaciones de agua, gas, drenaje, cables eléctricos, de comunicaciones o fibra óptica. En caso de cualquier daño ocasionado, la contratista será el único responsable.

- Se debe tener cuidado de tapar provisionalmente las cepas cuando el poste o ancla no se instalen inmediatamente, la cual debe de ser de material resistente y pintada con franjas de color amarillo tráfico y negro.

- El diámetro de la cepa es de 50 cm como mínimo en todos los casos. Para poste de 9 m la cepa debe de ser de 1.4 m de profundidad, para poste de 12 m la cepa debe de ser de 1.7 m de profundidad, para poste de 13 m la cepa debe de ser de 1.8 m de profundidad, para poste de 14 m la cepa debe de ser de 1.9 m de profundidad, para poste de 15 m la cepa debe de ser de 2 m de profundidad.

- En zonas con actividad sísmica adicione 10 cm al empotramiento.

- La cepa para retenida de banqueta se debe cavar a partir de la colindancia del paramento con la banqueta, a una distancia máxima entre éste y la retenida de 5 cm.

- Retirar el material producto de la excavación al centro de acopio.

4.   MATERIALES

4.2 Materiales suministrados por el Contratista

No aplica para este concepto

| RD-03 | Instalación y plomeado de poste de concreto de 12 metros con equipo hidráulico. |
| --- | --- |

Fig. 8 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Se entiende como el desplazamiento del poste mediante equipo hidráulico para su hincado dentro de la cepa, y posteriormente plomear con el eje longitudinal vertical.

2.   EJECUCIÓN

- Retirar y trasladar el poste del Almacén de CFE al sitio de los trabajos, posteriormente se desplazara con equipo hidráulico dentro de la cepa.

- Insertar el poste en la cepa y centrarlo en la misma. Girar el poste para que la cara con las características del mismo quede del lado del tránsito.

- Con el material extraído rellenar la cepa con una capa de 20 cm alrededor del poste y compáctelo. Plomear el poste y continuar rellenando la cepa en capas de 20 cm compactando cada una de ellas. Comprobar la verticalidad del poste.

- En lugares donde no exista banqueta debe quedar un pequeño montículo de tierra sobre el nivel de piso, aproximadamente de 10 cm alrededor del poste y compactándolo.

- Cuando se utilice piedra en el empotramiento, se deberán añadir agregados finos (tierra y arena) para eliminar huecos entre las piedras y mejorar la compactación.

- En terreno blando sobreponga el poste en una base de piedra de 30 cm de espesor.

- Cuando la cepa se tenga que hacer sobre la banqueta, procure afectarla lo menos posible. Posteriormente debe repararla de manera similar a su estado original.

- Cuando se quite una retenida, nunca se permitirá que el ojo del perno ancla sobresalga del suelo; se deberá cortarlo y reparar la banqueta procurando dejarla de manera similar a su estado original.

4.   MATERIALES

4.1 Materiales suministrados por CFE

a) Poste de concreto reforzado de 12 metros de altura	1 pza

4.2 Materiales suministrados por el Contratista

a) Piedra de 20 cm de Diámetro

b) Concreto f´c= 150 kg/cm2

c) Tierra y arena para eliminar huecos entre las piedras

| RD-04 | Vestido de estructura tipo volada anclaje tres fases con neutro corrido (VA3N). |
| --- | --- |

Fig. 35 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Se entiende como la instalación de herrajes y aislamiento en un poste para soportar tres fases en dos crucetas tipo volada, así mismo considera la instalación de herrajes para soportar un conductor como hilo neutro corrido del sistema.

2.   EJECUCIÓN

- Retirar y trasladar el material necesario del almacén de CFE al sitio de los trabajos.

- Instalar dos crucetas RV200 con pernos doble rosca debidamente nivelada,  posteriormente se instalara tres aisladores tipo 23SHL45C o 23SHL45N en cada lado de la cruceta, y herrajes para recibir tres conductores, así mismo se instalara tres aisladores PD o PC para el puente de las fases, ver figura 35.

- Instalar a una distancia de 1.40 m de la parte superior del poste, un bastidor tipo B1  con una abrazadera o fleje.

4.   MATERIALES

4.1 Materiales suministrados por CFE

- Cruceta RV200                                        	2 Pz

- Perno DR 16 X 305                                 	4 Pz

- Placa PR                   	10 Pz

- Tornillo 16 X 76                                      	2 Pz

- Tirante T2                                                	2 Pz

- Abrazadera 1BS                                      	2 Pz

- Aislador 23SHL45N                                 	6 Pz

- Aislador 22 PD                                        	3 Pz

- Ojo RE                                                      	4 Pz

- Moldura RE                                             	4 Pz

- Bastidor B1                                             	2 Pz

- Abrazadera 2BD                                     	1 Pz

- Carrete H                                                 	2 Pz

- Grapa Remate RAL 8                             	6 Pz

- Placa 1PC                                                 	2 Pz

4.2 Materiales suministrados por el Contratista

No aplica para este concepto

| RD-06 | Vestido de estructura tipo volada cruceta sencilla tres fases con neutro corrido (VS3N). |
| --- | --- |

Fig. 16 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Se entiende como la instalación de herrajes y aislamiento en un poste para soportar tres fases en una cruceta tipo volada, así mismo considera la instalación de herrajes para soportar un conductor como hilo neutro corrido del sistema.

2.   EJECUCIÓN

- Retirar y trasladar el material necesario del almacén de CFE al sitio de los trabajos.

- Delimitar el área de trabajo.

- Instalar una cruceta tipo PV200 con una abrazadera UC o UL debidamente nivelada, posteriormente se instalara tres aislador tipo PD o PC la cruceta y herrajes para recibir tres conductores, ver figura 16.

- Instalar a una distancia de 1.20 m de la parte superior del poste, un bastidor tipo B1  con una abrazadera o fleje.

4.   MATERIALES

4.1 Materiales suministrados por CFE

- Cruceta PV 200                      			1 pza

- Abrazadera UC      			1 pza

- Placa PR                                   			3 pza

- Tirante T2                             			1 pza

- Abrazadera  1BS                  			1 pza

- Tornillo 16 X 76                           		1 pza

- Aislador 22PD                      			3 pza

- Bastidor B1                         			1 pza

- Abrazadera 2BS               			1 pza

- Aislador 1C					1pza

4.2 Materiales suministrados por el Contratista

No aplica para este concepto

| RD-07 | Vestido de estructura tipo remate poste tres fases con neutro corrido (RD3N). |
| --- | --- |

Fig. 26 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Se entiende como la instalación de herrajes y aislamiento en un poste para soportar tres fases en dos crucetas tipo remate, así mismo considera la instalación de herrajes para soportar un conductor como hilo neutro corrido del sistema.

2.   EJECUCIÓN

- Retirar y trasladar el material necesario del almacén de CFE al sitio de los trabajos.

- Instalar dos crucetas PR200 con pernos doble rosca debidamente nivelada, posteriormente se instalara tres aisladores tipo 23SHL45C o 23SHL45N en la cruceta y herrajes para recibir tres conductores, ver figura 26.

- Instalar a una distancia de 1.70 m de la parte superior del poste, un bastidor tipo B1  con una abrazadera o fleje.

4.   MATERIALES

4.1 Materiales suministrados por CFE

- Cruceta PR200                                        	2 Pz

- Perno DR 16 X 457                                 	4 Pz

- Moldura RE                                             	1 Pz

- Ojo RE                                                      	2 Pz

- Aislador 23SHL45N                                  	3 Pz

- Abrazadera 1AG                                     	1 Pz

- Grapa Remate RAL 8                             	4 Pz

4.2 Materiales suministrados por el Contratista

No aplica para este concepto

| RD-08 | Tendido y tensionado de conductor en media tensión de 3/0 ACSR, 266.8 ACSR, 336.4 AAC ó 336.4 ACSR. |
| --- | --- |

Fig. 41 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el tendido de conductor ACSR 3/0, 266.8 ACSR, 336.4 AAC ó 336.4 ACSR rematado y tensionado de acuerdo a las tablas de flechas y tensiones a la temperatura ambiente.

2.   EJECUCIÓN

- Retirar y trasladar el material necesario del almacén de CFE al sitio de los trabajos.

- Delimitar el área de trabajo.

- Desenrollar el cable utilizando soportes de apoyo con chumaceras o devanadoras, se deberá evitar asentar el carrete sobre superficies húmedas. Nunca  se desenrollara el conductor con el carrete acostado, pues se forman cocas que pueden dañar el conductor.

- Cuando no existan problemas por tránsito de vehículos en la trayectoria se tendera el conductor en el piso. Los conductores AAC y ACSR no se deben arrastrar.

- En el caso de construcción de línea de media tensión se subirá primero a la cruceta el conductor del lado de la acera, luego el conductor de la fase central y por último el lado del arroyo.

- Para el cambio de conductores (recalibración) tanto en áreas urbanas como rurales, se debe utilizar el conductor instalado como guía para la colocación del nuevo.

- Cuando existan problemas por tránsito de vehículos en la trayectoria se deben llevar los conductores sobre las estructuras, el conductor deberá viajar sobre rodillos instalados en las crucetas procurando mantener una tensión al conductor para que no cuelgue demasiado y ocasione problemas por libramiento inadecuado.

- Antes de realizar el corte de los cables sedeberán encintar para que no se desfloren y se eviten accidentes.

- Una vez tendido el conductor sobre la portería, remate un extremo y jale el otro con una polea para recuperar conductor.

- Posterior al tendido del conductor se utilizara un montacargas para dar al conductor la tensión especificada en las tablas de flechas y tensiones a la temperatura ambiente al momento de rematar.

- Una vez tensionado el conductor se procede a realizar el amarre del mismo en el aislador con alambre de aluminio AS4.

- Después de dar la tensión o flecha especificada, corte el cable dejando suficiente punta para los puentes de la conexión.

- Los puentes deberán quedar de una sola pieza así como el claro interpostal, es decir evitar la colocación de empalmes.

- En el caso de recalibración se deberá de realizar la conexión de los ramales que dependen de la línea de media tensión a la que se le cambio el conductor, de tal manera que quede como inicialmente se tenía conectada la red de distribución, lo anterior para la óptima operación de la misma.

- Al término de las actividades se dejara el área limpia y libre de material producto de los trabajos realizados.

4.   MATERIALES

4.1 Materiales suministrados por CFE

- Conductor AAC o ACSR

- Alambre  AS 4

- Varilla Preformada P-ACSR-L 3/0, P-ACRS -C-336 y/o  P-AAC-C 266.

- Conectores CD9 14-22/14-22 y/o CRU 18.

4.2 Suministrados por Contratista

No aplica para este concepto

| RD-09 | Tendido y tensionado de conductor de neutro corrido de 1/0 ACSR. |
| --- | --- |

Fig. 50 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el tendido de conductor ACSR 1/0, sobre la portería, rematado y tensionado de acuerdo a las tablas de flechas y tensiones  a la temperatura ambiente.

2.   EJECUCIÓN

- Retirar y trasladar el material necesario del almacén de CFE al sitio de los trabajos.

- Delimitar el área de trabajo.

- Los carretes de deben de izar con el medio mecánico apropiado como grúa o  montacargas mediante el uso de cadenas o estrobos, se deberá evitar asentar el carrete sobre superficies húmedas. Nunca desenrolle el conductor con el carrete acostado, pues se forman cocas que pueden dañar el conductor.

- Cuando no existan problemas por tránsito de vehículos en la trayectoria se tendera el conductor en el piso. Los conductores AAC y ACSR  no se deben arrastrar.

- Antes de cortar los cables  se deben encintar  para que no se desfloren y se eviten accidentes.

- Una vez tendido el conductor sobre las portería, remate un extremo  y jale el otro con una polea para recuperar conductor

- Posterior al paso anterior se utilizara un montacargas para dar al conductor la tensión especificada en las tablas  de flechas y tensiones  a la temperatura ambiente al momento de rematar.

- Una vez tensionado el conductor se procede a  realizar el amarre del mismo en el aislador con alambre de aluminio suave.

- Después de dar la tensión o flecha especificada, corte el cable dejando suficiente punta para los puentes de la conexión.

- Al término de las actividades se dejara el área limpia y libre de material producto de los trabajos realizados.

4.   MATERIALES

4.1 Suministrados por CFE:

- Conductor ACSR

- Alambre Aluminio AS4

- Remate P Acsr 1/0

- Conectores  CDP 9-12/9-12

4.2 Suministrados por Contratista:

No aplica para este concepto

| RD-12 | Instalación de retenida sencilla tipo RSA. |
| --- | --- |

Fig. 71 Dibujo esquemático del concepto

1.   DESCRIPCIÓN

Ésta actividad comprende el armado del ancla y el perno ancla, su instalación dentro de la cepa, el relleno y apisonado de la misma, el cortado, tendido y tensionado del cable de AG, así como la instalación del aislador tipo retenida, el remate, entorchado del cable en el poste y en el perno.

2.   EJECUCIÓN

- Cargar, trasladar y descargar los materiales del Almacén de CFE al sitio de los trabajos.

- Delimitar el área de trabajo.

- Armar el ancla y el perno ancla.

- Instalar el perno y ancla dentro de la cepa.

- Apisonar la cepa, con piedra de 20 cm de diámetro como máximo y material producto de la excavación.

- Cortar, tender y tensionar el cable de AG.

- Instalar el aislador tipo retenida, R3 o R2.

- Instalar el remate para AG y/o entorchar el cable en el poste y en perno.

- Instalar el protector para retenida.

4.   MATERIALES

4.1 Suministrados por CFE

- Cable de acero galvanizado para retenida AG. 				5kg

- Aislador tipo “R”. 								1pza

- Guardacabo G2. 								1pza

- Remate preformado P. 							3pza

- Remate preformado PARA. 						1pza

- Perno ancla 1PA. 								1pza

- Ancla cónica C3. 								1pza

- Protector para retenida. 							1pza

4.2 Suministrados por el Contratista

- Piedra de 20 cm de diámetro como máximo

| RD-15 | Retiro de poste de red de media tensión. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Retiro de poste de media tensión previamente desmantelado de sus herrajes de media y/o baja tensión.

2.   EJECUCIÓN

Los trabajos consisten en la extracción, carga, traslado, descarga e ingreso al almacén de la CFE o al sitio indicado en la junta de aclaraciones de la licitación, de un poste existente en la red de media tensión, para la ejecución de este concepto el contratista deberá considerar la ejecución de las siguientes actividades:

- Marcaje del poste a retirar con pintura en aerosol.

- Demolición de banqueta al pie de poste; si por el deterioro del poste, no es posible extraerlo por completo, se podrá demoler el poste por debajo del nivel de piso y se cortaran las varillas para que estas no sobresalgan.

- Extracción de poste con equipo hidráulico.

- Relleno y compactación de cepa producto de la extracción.

- Limpieza del sitio.

- Traslado y descarga del poste en el almacén    de la comisión o en el sitio acordado.

- Durante la ejecución de los trabajos, es necesario instalar avisos de precaución para alertar a los transeúntes. Es necesario acordonar el área de trabajo para impedir el paso de personas ajenas a estas actividades. Los daños a instalaciones, bienes o personas que deriven de la mala ejecución de los trabajos correrán a cargo del contratista.

4.   MATERIALES.

4.1   Suministrados por  la comisión

No aplica

4.2 Suministrados por el contratista

- Material de relleno de la región.

| RD-16 | Retiro de poste de red de baja tensión o de estaca. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Retiro de poste de baja tensión  previamente desmantelado de sus herrajes de retenida y/o baja tensión.

2.   EJECUCIÓN

- Los trabajos consisten en la extracción, carga, traslado, descarga e ingreso al almacén    de la CFE o al sitio indicado en la junta de aclaraciones de la licitación, de un poste existente en la red de media tensión, para la ejecución de este concepto el contratista deberá considerar la ejecución de las siguientes actividades:

- Marcaje del poste a retirar con pintura en aerosol.

- Demolición de banqueta al pie de poste; si por el deterioro del poste, no es posible extraerlo por completo, se podrá demoler el poste por debajo del nivel de piso y se cortaran las varillas para que estas no sobresalgan.

- Extracción de poste con equipo hidráulico.

- Relleno y compactación de cepa producto de la extracción.

- Limpieza del sitio.

- Traslado y descarga del poste en el almacén    de la comisión o en el sitio acordado.

- Durante la ejecución de los trabajos, es necesario instalar avisos de precaución para alertar a los transeúntes. Es necesario acordonar el área de trabajo para impedir el paso de personas ajenas a estas actividades. Los daños a instalaciones, bienes o personas que deriven de la mala ejecución de los trabajos correrán a cargo del contratista.

4.   MATERIALES

4.1 Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2 Los suministrados por el contratista:

No aplica.

| RD-17 | Retiro de conductor en red de media tensión de 3/0 ACSR, 266.8 ACSR, 336.4 AAC ó 336.4 ACSR. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de conductor calibres 3/0 ACSR, 266.8 ACSR, 336.4 AAC ó 336.4 ACSR en red existente.

2.   EJECUCIÓN

- Consiste en el retiro de conductores 3/0 ACSR, 266.8 ACSR, 336.4 AAC ó 336.4 ACSR, de la red de media tensión, se debe realizar el desenclemado, desamarres y cortes del conductor.

- Para  bajar el conductor a piso se debe utilizar sogas, los daños a terceros que se ocasionen por mala ejecución de los trabajos correrán a cargo del contratista. Una vez que se tenga el conductor en  piso se  podrá realizar cortes al conductor para facilitar el embobinado, después, procederá a pesarlo e ingresarlo al almacén.

- Previo al desmantelamiento el contratista solicitará la autorización a la supervisión de obra a fin de que se cuantifique el conductor a retirar, así como sus características y la obtención del peso teórico. El contratista no podrá realizar esta labor sin previa autorización de la comisión.

- La libranza requerida para la ejecución de esta actividad será coordinada y ejecutada por personal especializado de la comisión.

4.   MATERIALES

4.1 Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado.

4.2 Los suministrados por el contratista

No aplica

| RD-18 | Retiro de conductor en red de baja tensión o neutro corrido de Cu 2, Cu 4, Al 2, Al 4 ó 1/0 Al. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de conductor calibres Cu 2, Cu 4, Al 2, Al 4 ó 1/0 Al de la red existente.

2.   EJECUCIÓN

- Consiste en el retiro de conductor  Cu 2, Cu 4, Al 2, Al 4 ó 1/0 Al de la red de baja tensión, se debe realizar el desenclemado, desamarres y cortes del conductor.

- Para  bajar el conductor a piso se debe utilizar sogas, los daños a terceros que se ocasionen por mala ejecución de los trabajos correrán a cargo del contratista. Una vez que se tenga el conductor en  piso se  podrá  realizar cortes al conductor para facilitar el embobinado,  peso  para su ingreso al almacén.

- Previo al desmantelamiento el contratista solicitará la autorización a la supervisión de obra a fin de que se cuantifique el conductor a retirar, así como sus características y la obtención del peso teórico. El contratista no podrá realizar esta labor sin previa autorización de La comisión.

- Los usos ilícitos existentes en la red de baja tensión deberán desinstalarse como parte del alcance de este concepto, en este caso se deberán realizar dos cortes al conductor utilizado para el uso ilícito, el primero a 30 cm del conductor a retira y el segundo a 1 m, el conductor debe embobinar y entregar a su propietario.

- La libranza requerida para la ejecución de esta actividad será coordinada y ejecutada por personal especializado de La comisión.

4.   MATERIALES

4.1 Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2 Los suministrados por el contratista

No aplica

| RD-19 | Retiro de conductor en red de baja tensión de AAC-ACSR (2+1) 1/0-2 ó AAC-ACSR (3+1) 1/0-2. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de conductor múltiple de AAC-ACSR (2+1) 1/0-2 ó AAC-ACSR (3+1) 1/0-2 de la red existente.

2.   EJECUCIÓN

- Consiste en el retiro de conductor múltiple de AAC-ACSR (2+1) 1/0-2 ó AAC-ACSR (3+1) 1/0-2 de la red de baja tensión, se debe realizar el desenclemado, desamarres y cortes del conductor.

- Para  bajar el conductor a piso se debe utilizar sogas, los daños a terceros que se ocasionen por mala ejecución de los trabajos correrán a cargo del contratista. Una vez que se tenga el conductor en piso se podrá  realizar cortes al conductor para facilitar el embobinado,  peso  para su ingreso al almacén.

- Previo al desmantelamiento el contratista solicitará la autorización a la supervisión de obra a fin de que se cuantifique el conductor a retirar, así como sus características y la obtención del peso teórico. El contratista no podrá realizar esta labor sin previa autorización de La comisión.

- La libranza requerida para la ejecución de esta actividad será coordinada y ejecutada por personal especializado de La comisión.

- Los usos ilícitos existentes en la red de Baja Tensión deberán desinstalarse como parte del alcance de este concepto, en este caso se deberán realizar dos cortes al conductor utilizado para el uso ilícito, el primero a 30 cm del conductor a retira y el segundo a 1 m, el conductor debe embobinar y entregar a su propietario.

4.   MATERIALES

4.1 Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2 Los suministrados por el contratista

No aplica

| RD-20 | Retiro de transformador trifásico de poste. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de un transformador trifásico de la red de distribución existente.

2.   EJECUCIÓN

- El alcance del concepto contempla el desmantelamiento de los herrajes que soportan al transformador, la carga en el sitio de  trabajo, traslado, descarga e ingreso del transformador al Almacén de La comisión, así como de los herrajes desmantelados.

- Previo a las maniobras para retirar el banco de transformación se deberá verificar que el banco se encuentre desconectado de la línea de Media Tensión. Se debe comprobar con equipo de detección de potencial que el transformador se encuentre completamente desenergizado tanto en Media como en Baja Tensión (comprobación de la no existencia de retornos por plantas de emergencia).

- Una vez comprobado que el transformador se encuentra desenergizado, se deberá retirar por completo, desconectando las boquillas tanto del lado primario como del secundario de la correspondiente red. Una vez desconectado se procede con el desacoplamiento del transformador de los soportes en el que se encuentra sujeto. Para las maniobras descenso del transformador a piso o transporte es necesario la utilización de equipo y/o maquinaria adecuados y deberán realizarse de con el mayor cuidado para no poner en riesgo la integridad del personal, personas ajenas, bienes o instalaciones. El retiro de la bajante de tierra del transformador deberá de efectuarse en este concepto.

- El contratista deberá entregar a La supervisión la hoja de registro de datos del transformador  desmantelado y el inventario del material desinstalado.

- En los generadores del concepto se deberá anexar la hoja de registro de datos del transformador y los contra-recibos de los formatos de ingreso al almacén   , ya sea en buen estado o como chatarra.

- La libranza requerida para la ejecución de esta actividad será coordinada y ejecutada por personal especializado de La comisión.

4.   MATERIALES

4.1 Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2Los suministrados por el contratista

No aplica

| RD-21 | Retiro de estructura de media tensión. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en desmantelamiento, retiro y/o desmontaje de una estructura en media tensión, de la red existente.

2.   EJECUCIÓN

- Este trabajo aplica en aquellos tramos de la red en donde el conductor fue desmantelado con anterioridad o en alguna conversión de estructura. El desvestido de estructura consiste en el desmantelamiento de los herrajes, aisladores y accesorios de una estructura existente, el desamarre de cables conductores queda comprendida en esta actividad.

- Previo al inicio de los trabajos de desvestido de las estructuras se realizará el inventario físico de los materiales y equipos a desinstalar. Los trabajos se iniciarán una vez cuantificados los materiales existentes.

- En el alcance del concepto se deben considerar el desapriete de la tornillería, las maniobras para bajar al piso los materiales desmantelados utilizando bolsas mandaderas y sogas. No se admitirá dejar caer el material que se desinstale. Deben considerarse los posibles cortes de los herrajes que por su deterioro no se puedan desensamblar. Los daños que se ocasionen a las instalaciones y/o a bienes o personas por mala ejecución y/o descuido quedan a cardo de El contratista.

- Como parte de los generadores El contratista deberá entregar el detalle del material desinstalado en cada estructura.

4.   MATERIALES

4.1Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2Los suministrados por el contratista:

No aplica

| RD-22 | Retiro de estructura de baja tensión. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en desmantelamiento, retiro y/o desmontaje de una estructura en baja tensión, de la red existente.

2.   EJECUCIÓN

- Este trabajo aplica en aquellos tramos de la red en donde el conductor fue desmantelado con anterioridad o cambio de estructura. El desvestido de estructura consiste en el desmantelamiento de los herrajes, aisladores y accesorios de una estructura existente, el desamarre de cables conductores queda comprendida en esta actividad.

- Previo al inicio de los trabajos de desvestido de las estructuras se realizará el inventario físico de los materiales y equipos a desinstalar. Los trabajos se iniciarán una vez cuantificados los materiales existentes.

- En el alcance del concepto se deben considerar el desapriete de la tornillería, las maniobras para bajar al piso los materiales desmantelados utilizando bolsas mandaderas y sogas. No se admitirá dejar caer el material que se desinstale. Deben considerarse los posibles cortes de los herrajes que por su deterioro no se puedan desensamblar. Los daños que se ocasionen a las instalaciones y/o a bienes o personas por mala ejecución y/o descuido quedan a cardo de El contratista.

- Como parte de los generadores El contratista deberá entregar el detalle del material desinstalado en cada estructura.

4.   MATERIALES

4.1Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2Los suministrados por el contratista

No aplica

| RD-23 | Retiro de juego de Cuchillas de monopolares de 600 A de poste.. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de cuchillas de operación en grupo de 600 A operación con cargo o sin carga, así como del maneral de operación.

2.   EJECUCIÓN

a)   Cuando  las  cuchillas  a  desmantelar  se  encuentren  integradas  a  las  crucetas,  El  Contratista  deberá utilizar el equipo o maquinaria adecuados para realizar las maniobras necesarias para la recuperación de las cuchillas en forma conjunta. De tratarse de cuchillas independientes podrá desmantelarse el mecanismo de operación para posteriormente retirar las cuchillas de forma individual, en éste caso las  crucetas  y  los  herrajes  de  soportes  de  las  cuchillas  deberán  retirarse  de  la  estructura  una  vez retiradas las cuchillas.

b)   En  el  alcance  del  concepto  se  deben  considerar  el  desapriete  de  la  tornillería,  las  maniobras  para bajar  al  piso  los  materiales  desmantelados  utilizando  bolsas  mandaderas  y  sogas.  No  se  admitirá dejar caer el material que se desinstale. Deben considerarse los posibles cortes de los herrajes que por su deterioro no se puedan desensamblar. Los daños  que se ocasionen a las instalaciones y/o a bienes o personas por mala ejecución y/o descuido quedan a cardo de El Contratista.

c)   Para  poder  efectuarse ésta  actividad  se  requerirá  que  la  línea  de media  tensión  se encuentre  bajo libranza. El Contratista deberá coordinarse con la Supervisión para efectuar la actividad y previo a su inicio deberá verificar la ausencia de potencia tanto del lado carga como el lado fuente de cada una de las cuchillas.

d)   El Contratista deberá desacoplar el maneral de operación o mando de las cuchillas y  desmantelarlo previo al inicio de desmantelamiento de las cuchillas.

e)   El concepto incluye carga, traslado descarga e ingreso al almacén de La Comisión de los materiales retirados.

f)   Como parte de los generadores El contratista deberá entregar el detalle del material desinstalado en cada estructura.

4.   MATERIALES

4.1Los suministrados por la comisión

- No aplica

| RD-24 | Retiro de acometida monofásica. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de una acometida monofásica

2.   EJECUCIÓN

- Consiste en la desconexión una acometida de monofásica en Baja Tensión derivado de la modificación y/o ampliación de la red. Previo a los trabajos el Supervisor de la Obra y El contratista deberán cuantificar el número de acometidas.

- El retiro deberá realizarse por personal especializado de El contratista, desconectando la acometida de la red de baja tensión, realizando en su caso los cortes correspondientes. Se deberá desconectar primeramente la fase y posteriormente el neutro.

4.   MATERIALES

4.1Los suministrados por la comisión

- Conectores  cilíndricos 6-8.

- Los suministrados por el contratista:

- Cinta de aislar autovulcanizable y cinta de aislar vinílica.

| RD-25 | Retiro de acometida bifásica. |
| --- | --- |

1. DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro de una acometida bifásica

2.   EJECUCIÓN

- Consiste en la retiro de una acometida de monofásica en Baja Tensión derivada de la modificación y/o ampliación de la red. Previo a los trabajos el Supervisor de la Obra y El contratista deberán cuantificar el número de acometidas.

- La desconexión deberá realizarse por personal especializado de El contratista, desconectando la acometida de la red de baja tensión, realizando en su caso los cortes correspondientes. Se deberán desconectar primeramente las fases y posteriormente el neutro.

4.   MATERIALES

4.1Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2Los suministrados por el contratista

No aplica

| RD-26 | Retiro de acometida trifásica. |
| --- | --- |

1.   DESCRIPCIÓN

Consiste en la desconexión de una acometida trifásica

2.   EJECUCIÓN

- Consiste en el retiro y desconexión de una acometida trifásica en Baja Tensión derivado de la modificación y/o ampliación de la red. Previo a los trabajos el Supervisor de la Obra y El contratista deberán cuantificar el número de acometidas.

- La desconexión deberá realizarse por personal especializado de El contratista, desconectando la acometida de la red de baja tensión, realizando en su caso los cortes correspondientes. Se deberán desconectar primeramente las fases y posteriormente el neutro.

4.   MATERIALES

4.1Los suministrados por La comisión

- Material desmantelado

4.2Los suministrados por el contratista

No aplica

MEDICIÓN.- La unidad de medición será metro lineal, para efecto de pago se cuantificarán las unidades correcta y realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo a las especificaciones, proyecto y/o lo autorizado por  “la dependencia

BASE DE PAGO.- para efecto de pago se cuantificarán las unidades ejecutadas real y correctamente en la obra, de acuerdo a especificaciones, el proyecto y/o lo autorizado por “la dependencia”.