## E-7
|  | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  |  | Licitación Pública Internacional
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
FORMA E7
RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE PROPOSICIÓN
SERVICIO: |  | CONSTRUCCION DE TALLERES Y COCHERAS DEL TREN INTERURBANO MEXICO TOLUCA, COMPRENDIENDO LA CONSTRUCCION DE TALLERES, COCHERAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIOS SECUNDARIOS, FABRICACION, SUMINISTRO DE INSTALACIONES FIJAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL DE CADA TALLER, ASI COMO SUMINISTRO DE VEHICULOS AUXILIARES DE VIA, AREAS DE ESTACIONAMIENTO, JARDINADAS Y URBANIZACION EN GENERAL, PUESTA EN SERVICIO, CAPACITACION Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR
CODIGO | NORMA O ESPECIFICACIÓN PARTICULAR | CONCEPTO DE TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) |  | IMPORTE ($)
|  | (DESCRIPCIÓN) |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 185231.12
DESMO-0001 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 18.52
DESP-0001 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 8348.9
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 402137.7
T5.PR |  | TOTAL PRELIMINARES
T5.CO |  | COCHERA
T5.CO.01 |  | CIMENTACION
T5.CO.01.01 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
PILA-0013 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-01), DE 0.80 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 65.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN INCLUIDO EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2400
T5.CO.01.01 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
T5.CO.01.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS)
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17601.7
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 102554.4
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 19440
TERR-0008 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTES, PRÉSTAMOS O CANTERAS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. ESPESOR FINAL MÍNIMO 2 M UNA VEZ COMPACTADO. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 A 30 CM DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3, 100%PN O 95%PM, EV2 > 800KG/CM2. | m3 | 37664
TERR-0009 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. REQUISITOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: materiales según sección 2.6 y ET, compactación 100-103%PN o 98-100%PM, placa de carga EV2?120MN/m2. ESPESOR MÍNIMO FINAL DE 70 CM UNA VEZ COMPACTADA | m3 | 15820
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2060.69
ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 891222.54
CIMB-0001 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7720.72
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 9062.46
PULINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17905.41
IMPER-0006 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO DE 6x75 CM., CON ESPUMA DE POLIURETANO APLICADA IN-SITU, EN HOLGURA ENTRE CONTRATRABE Y COLUMNA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 47.6
T5.CO.01.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS)
T5.CO.01 |  | TOTAL CIMENTACION
T5.CO.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
T5.CO.02.01 |  | ESTRUCTURA METALICA - COCHERA
MEST-0001 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPa) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2.88
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 8955.45
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 447772.4
EST-MET-0036 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, EN MODULOS DE 3.00x3.00 M. Y 2.00 M. DE ALTO, A BASE TUBOS Y ESFERAS UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLOS, DE ACERO ST355, ASI TAMBIEN BASTIDOR METALICO PARA SOPORTE DE CUBIERTA A BASE LAMINA METALDECK, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, SISTEMA "ORTZ", MARCA LANIK O SIMILAR, CONSIDERANDO APLICACION DE TRATAMIENTO ELECTROZINCADO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18400.5
T5.CO.02.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - COCHERA
T5.CO.02.02 |  | ESTRUCTURA METALICA - ESCALERAS DE ACCESO Y PASARELAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 7462.23
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 194634.32
EST-MET-0035 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 178477.06
EST-MET-0039 | EP ESTMET 039 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1" DE ESPESOR, PARA PISO DE PÁSARELAS, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA, Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3801.6
EST-MET-0040 | EP ESTMET 040 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE CANAL DE DRENAJE Y RECOGIDA DE AGUAS LONGITUDINAL SOBRE PASARELAS EN VÍAS CON REJILLA SUPERIOR DE ENTRAMADO METÁLICO DE 150 x 150 MM, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2376
EST-MET-0017 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO LAMINADO A572 GRADO 50, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE, PIEZAS SIMPLES PARA ESTRUCTURA DE ESCALERAS DE ACCESO A PASARELAS, MEDIANTE UNIONES SOLDADAS Y CON PERNOS DE ACERO CLASE ASTM A 307, ASTM A 325M Y ASTM A 490M SEGÚN UBICACIÓN. TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER, CON PREPARACIÓN DE SUPERFICIES EN GRADO SA21/2 SEGÚN ISO 8501-1 Y APLICACIÓN APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PREPARACIÓN DE BORDES, SOLDADUDRAS, CORTES, PIEZAS ESPECIALES, DESPUNTES Y REPARACIÓN EN OBRA DE CUANTOS DESPERFECTOS SE ORIGINEN POR RAZONES DE TRANSPORTE, MANIPULACIÓN O MONTAJE, CON EL MISMO GRADO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE BARANDILLA CON TUBO METÁLICO Y ENTRAMADO METÁLICO PARA PELDAÑEADO, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 24
T5.CO.02.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - ESCALERAS DE ACCESO Y PASARELAS
T5.CO.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA
T5.CO.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1367.52
FACH-0002 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDONES, A BASE DE PLACAS DE ACERO GALVANIZADA DE 300 MM. DE ANCHO Y 1.00 MM. DE ESPESOR, EN CARA EXTERIOR Y EN CARA INTERIOR BANDEJA METALICA, SISTEMA GASCOGNE, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, CON BASTIDOR DE PERFILES DE ALUMINIO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, ESQUINEROS, DIVISORES VERTICALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4495.1
PLAF-0003 | EP PLAF 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN METALICO DE ALUMINIO, LISO, SUSPENSION OCULTA, MODELO 300C, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 819.09
PCE-0001 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X31.62 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA, Y PLACA SUPERIOR DE 20x20 CM. Y 1 CM. DE ESPESOR A CADA 30 CM. PARA APOYO DEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 418.57
T5.CO.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.CO.04 |  | CUBIERTA
LOSAC-0006 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO DECK HACIERCO 3.305.96 D AO PERFORADO N01 (R3T6), DE 0.70 MM. DE ESPESOR Y LACADO EN CALIDAD HAIRPLUS SEGUN CARTA COLORISSIME, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18623.89
AISL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18623.89
IMPER-0004 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 1.2 MM. DE ESPESOR, DE POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC-P) CON ARMADURA DE MALLA DE POLIÉSTER, TIPO VINITEX MP, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18623.89
T5.CO.04 |  | TOTAL CUBIERTA
T5.CO.05 |  | ARQUITECTURA
T5.CO.05.01 |  | PINTURA
SELLH-0001 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2735.04
T5.CO.05.01 |  | TOTAL PINTURA
T5.CO.05.02 |  | HERRERIA
HERR-0010 | EP BAR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 3.00 CABLES HORIZONTALES DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 71.08
T5.CO.05.02 |  | TOTAL HERRERIA
T5.CO.05.03 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17601.7
IMPER-0005 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, A BASE LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO SBS, TIPO LBM (SBS)-40-FV, ACABADO CON FILM TERMOFUSIBLE EN AMBAS CAPAS, PREVIA IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (RENDIMIENTO DE 0.50 KG/M2) EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1192
T5.CO.05.03 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.CO.05.04 |  | DOMOS
DOM-0003 | EP DOM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIREADOR DE 1.40x1.40 M., DE LAMAS DE POLICARBONATO, CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO A 24 V, MODELO EURA LB, MARCA TECRESA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 495
DOM-0002 | EP DOM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE 1.40x1,40 M., MODELO EURA LB, MARCA TECRESA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 30
T5.CO.05.04 |  | TOTAL DOMOS
T5.CO.05.05 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 053 | EP SEÑ 001 | LETRERO EXTERIOR INDICADOR DEL NUMERO DE VIA, DE POLICARBONATO CIRCULAR DE 80 CM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
SEÑ 036 | EP SEÑ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" PARA ESPACIOS GRANDES, USO INDUSTRIAL, DE LAMINA DE PVC ESPUMADO E IMPRASA CON TINTA FOTOLUMINISCENTE, VISIBILIDAD DE 0 A 30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 40
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
SEÑ 054 | EP SEÑ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "HIDRANTE". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 20
T5.CO.05.05 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.CO.05 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.CO.06 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.CO.06.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.CO.06.01.01 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.CO.06.01.01.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_09 | EP EBT 09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL VINANEL XXI DE PVC+PVC TIPO D 90°C 600V CT-SR CON BLINDAJE DE MALLA, ARMADO CON 6 CABLES DE CALIBRE 14 AWG DE COBRE CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA EN DIÁMETRO DE ACUERDO LOS PLANOS EJECUTIVOS, INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: TUBERÍA, SOPORTERÍA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPLES, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METÁLICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m. | 3000
EBT_10.1 | EP EBT 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m. | 2658
EBT_10.2 | EP EBT 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m. | 2686
EBT_10.7 | EP EBT 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 2 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 35 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | m. | 1908
T5.CO.06.01.01.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.CO.06.01.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.CO.06.01.02 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.CO.06.01.02.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 154
EBT_25.1 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 160
EBT_25.2 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 100 METROS Y MENOR A 150 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 2
EBT_25.3 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 150 METROS Y MENOR A 200 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 5
EBT_25.5 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 100 METROS Y MENOR A 200 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 36
EBT_25.6 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 200 METROS Y MENOR A 300 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 11
EBT_25.8 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 100 METROS Y MENOR A 200 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 8 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 306
EBT_25.9 | EP EBT 025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 200 METROS Y MENOR A 300 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 8 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 277
T5.CO.06.01.02.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.CO.06.01.02.02 |  | LUMINARIOS
EBT_35 | EP EBT 035 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X32 W, T8, TIPO COLGANTEAR, SERVICIO PESADO INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 277 VCA, DE ARRANQUE RÁPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, NÚMERO DE CATÁLOGO FWB14 2 32 S1X20 MVOLTGEB 10ISH, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIOS. LA INSTALACIÓN SERÁ MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN CON EL CABLE ALIMENTADOR INSTALADO EN EL CONDULET CORRESPONDIENTE DE LA LUMINARIA, HASTA LA LUMINARIA CON UN MÁXIMO DE 5M., FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPPA O SIMILAR DE 21 MM CON SUS CONECTORES CURVOS O RECTOS SEGÚN REQUIERA DE 21 MM, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, CONTRAS Y MONITORES, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, AISLAMIENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 585
EBT_36 | EP EBT 036 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE REFLECTOR TIPO CENTINELA DE 175 W, CON LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS, BALASTRO MAGNÉTICO A 277V, SERVICIO PESADO, PARA USO EN INTEMPERIE, MONTADO SOBRE BRAZO METALICO DE 2 1/2", CATALOGO TFL 175M TA2 277 CSWA IS LPI, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 52
T5.CO.06.01.02.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.CO.06.01.02 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.CO.06.01.03 |  | CONTACTOS
T5.CO.06.01.03.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_48 | EP EBT 048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE RECEPTÁCULO MONOFÁSICO POLARIZADO TIPO GFI CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA DE 15A, 127 VCA, CATALOGO 7599-HGW, CON PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO MARCA LEVITON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, MONTADO EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, INSTALADO EN TOMA MULTISERVICIOS, MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN EN LA CAJA DE CONEXIONES DEBAJO DEL ANDÉN DEL CABLE DEL RECEPTÁCULO DE UN MÁXIMO DE 1.7M DE LONGITUD CON EL CABLE ALIMENTADOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA SALIDA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM CON DOBLE CONTRA Y MONITOR. EL RECEPTÁCULO MODELO 7599-HGW MARCA LEVITON O SIMILAR, LA CONEXIÓN ENTRE EL CABLE PRINCIPAL ALIMENTADOR DE CIRCUITO Y EL CABLE 10 AWG DE LOS RECEPTÁCULOS, LA SOPORTERÍA PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ CON RIEL UNICANAL Y ABRAZADERAS UNICANAL, CONDULET FS SERIE 7 DE 21MM, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, MONTAJE, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 132
T5.CO.06.01.03.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.CO.06.01.03.02 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TRIFASICO
EBT_50 | EP EBT 050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE RECEPTÁCULO TRIFÁSICO DE 30A, 220 VCA, MODELO 2720-B MARCA LEVITON O SIMILAR MONTADO EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS CON PLACA RESISTENTE AL AGUA MODELO WP2 MARCA LEVITON O SIMILAR, INSTALADO EN TOMA MULTISERVICIOS, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN EN LA CAJA DE CONEXIONES DEBAJO DEL ANDÉN DEL CABLE DEL RECEPTÁCULO DE UN MÁXIMO DE 1.7M DE LONGITUD CON EL CABLE ALIMENTADOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA SALIDA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 8 AWG, 3F-3H + PT, CANALIZADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM CON DOBLE CONTRA Y MONITOR. EL RECEPTÁCULO SERÁ MODELO 2720-B MARCA LEVITON O SIMILAR, LA SOPORTERÍA PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ CON RIEL UNICANAL Y ABRAZADERAS UNICANAL, CONDULET FS SERIE 7 DE 21MM CON TAPA PARA USO RESISTENTE AL AGUA Y EMPAQUE DE NEOPRENO MODELO WP2 MARCA LEVITON O SIMILAR. EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SERÁ DE CALIBRE 8 AWG, INCLUYE EL MONTAJE, LAS CONEXIONES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 132
T5.CO.06.01.03.02 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TRIFASICO
T5.CO.06.01.03 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.CO.06.01.04 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_56 | EP EBT 056 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE 220VAC FORMADO POR TABLEROS DE CONTROL PRINCIPAL MAS TABLEROS DE CONTROL SECUNDARIO, PARA ACCIONAMIENTO DE EXUTORIOS MARCA TECRESA O SIMILAR Y EQUIVALENTE OFRECERÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN BÁSICA, INDICANDO LA ZONA AFECTADA DEL ESTABLECIMIENTO: 1. ESTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN DEL SCTEH. 2. ERRORES O AVERÍAS EN LOS CUADROS ELÉCTRICOS MODULARES DE EXUTORIOS 3. ERRORES O AVERÍAS EN LAS BATERÍAS O SAI DE LOS DISTINTOS CUADROS DE ALIMENTACIÓN DE EXUTORIOS 4. ESTADO DE LOS EXUTORIOS DEL SCTEH (ABIERTO / CERRADO) INCLUYE CUADRO ELÉCTRICO MODULAR PARA EL ACCIONAMIENTO E INDICACIÓN DEL ESTADO DE LOS EXUTORIOS DEL SCTEH, CABLADO DE FUERZA PARA ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE TABLEROS DE CONTROL, CABLEADO DE ALIMENTACIÓN A MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO DE EXUTORIOS DESDE TABLERO SECUNDARIO HASTA EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LOS EXUTORIOS DE ACCIONAMIENTO REMOTO Y LAS CLARABOYAS, NO ESTAN INCLUIDAS EN ESTE PRECIO. | PZA. | 1
T5.CO.06.01.04 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.CO.06.01.05 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57 | EP EBT 057 | PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO, FUERZA Y DISTRIBUCIÓN EN BT, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA. | PZA. | 1
T5.CO.06.01.05 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.CO.06.01.06 |  | REFACCIONES
EBT_58 | EP EBT 058 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10% DE CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS EN LA DISCIPLINA DE EBT. | PZA. | 1
T5.CO.06.01.06 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.CO.06.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.CO.06.02 |  | AIRE COMPRIMIDO
T5.CO.06.02.01 |  | COMPRESORES
ACO_002 | EP ACO 002 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compresor rotativo de tornillo de velocidad variable para el edificio de cocheras, marca ATLAS COPCO, modelo GA-55 VSD+FF o similar y equivalente. Se trata de una unidad compresora de tornillo de una etapa para suministrar un caudal simultaneo de 5050 Nl/min a 10,7 bar de presión, con inyección de aceite, refrigerada por aire y accionada por motor eléctrico alimentado a 480 V/ 3 F/ 60 Hz de velocidad variable directamente embridado a la carcasa del compresor. Se completa el equipamiento con un secador frigorífico incorporado en el interior de la cabina para producir aire exento de humedad. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T5.CO.06.02.01 |  | TOTAL COMPRESORES
T5.CO.06.02.02 |  | FILTROS
ACO_003 | EP ACO 003 | Suministro e instalación de filtros para compresor rotativo modelos GA-55 VSD+FF y GA-75 VSD+FF, marca ATLAS COPCO, modelo DD y PD o similar y equivalente. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y ensayos. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. Deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T5.CO.06.02.02 |  | TOTAL FILTROS
T5.CO.06.02.03 |  | DEPÓSITOS
ACO_005 | EP ACO 005 | Suministro, instalación y puesta en marcha de depósito vertical galvanizado, marca ATLAS COPCO, modelo LV-5000/16 o similar y equivalente. El depósito cuenta con una capacidad de 5 m3 y 16 bar de presión máxima. Se instalará una purga electrónica capacitiva bajo el depósito. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T5.CO.06.02.03 |  | TOTAL DEPÓSITOS
T5.CO.06.02.04 |  | SEPARADOR DE ACEITE
ACO_007 | EP ACO 007 | Suministro, instalación y puesta en marcha de separador de aceite, marca ATLAS COPCO, modelo OSC DIBT 600 o similar y equivalente. El separador de aceite tiene unas dimensiones de 750x546x1030 mm. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T5.CO.06.02.04 |  | TOTAL SEPARADOR DE ACEITE
T5.CO.06.02.05 |  | PURGADORES DE CONDENSADOS
ACO_008 | EP ACO 008 | Suministro e instalación de purgadores de condensados, marca ATLAS COPCO, modelo EWD 50 o similar y equivalente. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y ensayos. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. Deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 8
T5.CO.06.02.05 |  | TOTAL PURGADORES DE CONDENSADOS
T5.CO.06.02.06 |  | TUBERÍA DE ALUMINIO
ACO_011.2 | EP ACO 011 | Suministro e instalación de tubo de aluminio de 6 metros de longitud de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 100
ACO_011.3 | EP ACO 011 | Suministro e instalación de tubo de aluminio de 6 metros de longitud de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 141
T5.CO.06.02.06 |  | TOTAL TUBERÍA DE ALUMINIO
T5.CO.06.02.07 |  | CODOS
ACO_012.1 | EP ACO 012 | Suministro e instalación de codo de 90º de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 10
ACO_012.2 | EP ACO 012 | Suministro e instalación de codo de 90º de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 25
T5.CO.06.02.07 |  | TOTAL CODOS
T5.CO.06.02.08 |  | RACORS
ACO_013.2 | EP ACO 013 | Suministro e instalación de racor de interconexión de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 123
ACO_013.3 | EP ACO 013 | Suministro e instalación de racor de interconexión de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 179
T5.CO.06.02.08 |  | TOTAL RACORS
T5.CO.06.02.09 |  | TES
ACO_014 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE igual de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 4
ACO_014.3 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 63 x 50 mm (2 1/2 x 2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 17
ACO_014.6 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 80 x 63 mm (3 x 2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
T5.CO.06.02.09 |  | TOTAL TES
T5.CO.06.02.10 |  | ABRAZADERAS
ACO_015.2 | EP ACO 015 | Suministro e instalación de abrazaderas de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 11
ACO_015.3 | EP ACO 015 | Suministro e instalación de abrazaderas de diámetro 63 mm (2 1/2"") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 16
T5.CO.06.02.10 |  | TOTAL ABRAZADERAS
T5.CO.06.02.11 |  | VALVULAS
ACO_016.2 | EP ACO 016 | Suministro e instalación de válvula de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
ACO_016.3 | EP ACO 016 | Suministro e instalación de válvula de diámetro 63 mm (2 1/2"") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 26
T5.CO.06.02.11 |  | TOTAL VALVULAS
T5.CO.06.02.12 |  | DERIVACIÓN A CONSUMIDOR
ACO_017 | EP ACO 017 | Suministro e instalación de derivación a consumidor que une la red con la toma de conexión de aire comprimido final, compuesta por 5 metros de tubería de aluminio de diámetro 20 mm (3/4") de la marca AIRNET, terminada con válvula de bola de la marca AIRNET, grupo reductor de presión de la marca ATLAS COPCO, modelo MIDI OPTIMIZER y dos enchufes rápidos de la marca ATLAS COPCO, modelo ERGO QIC. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA | 105
T5.CO.06.02.12 |  | TOTAL DERIVACIÓN A CONSUMIDOR
T5.CO.06.02.13 |  | PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE
ACO_020 | EP ACO 020 | Pruebas, ensayos, puesta en marcha y transporte del sistema global de aire comprimido, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), transporte de equipos hasta el destino final, entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. Incluye también instalación completa de todos los equipos que componen la instalación de aire comprimido en talleres y cocheras en las respectivas salas de compresores de cada edificio. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de aire comprimido. | PZA. | 1
T5.CO.06.02.13 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE
T5.CO.06.02.14 |  | REFACCIONES
ACO_021 | EP ACO 021 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de ACO. | PZA. | 1
T5.CO.06.02.14 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.CO.06.02 |  | TOTAL AIRE COMPRIMIDO
T5.CO.06.03 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.CO.06.03.01 |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.CO.06.03.01.01 |  | TUBERIAS
PCI_005 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 40 mm (1 1/2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 100
PCI_005.1 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 50 mm (2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 179
PCI_005.2 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 65 mm (2 1/2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 120
PCI_005.3 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 80 mm (3") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 220.46
PCI_005.4 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 100 mm (4") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 305
PCI_006 | EP PCI 006 | Suministro, instalación y colocación de tubería de tubería para la distribución de agua serán a base tubería de acero negro soldable cedula 40 de 100mmØ, marca Tamsa, Tuna, Villacero o similar y equivalente, incluye; conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc), cinta poliken, colocación en zanja de 50 x 50 cm como mínimo, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel | M | 100
T5.CO.06.03.01.01 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.CO.06.03.01.02 |  | ACCESORIO Y VÁLVULERIA
PCI_005.5 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería de Válvula de compuerta de 3”, fabricada en acero al carbón y aleados clase 300, bonete empernado, de vástago ascendente, y volante no ascendente, con sentido de apertura convencional, resistente a condiciones severas de erosión, abrasión. incluye: instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 3
PCI_005.6 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería de Válvula de compuerta de 4”, fabricada en acero al carbón y aleados clase 300, bonete empernado, de vástago ascendente, y volante no ascendente, con sentido de apertura convencional, resistente a condiciones severas de erosión, abrasión. incluye: instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 8
T5.CO.06.03.01.02 |  | TOTAL ACCESORIO Y VÁLVULERIA
T5.CO.06.03.01.03 |  | SISTEMA ANTICONGELACIÓN TUBERIAS
PCI_028 | EP PCI 028 | Suministro, instalación y colocación de sistema anti congelación para tuberías de encendido ON/OFF mediante termostato y cable calefactor de la marca Tracelec similar o equivalente, no incluye el cuadro de alimentación medido para una longitud a tracear de 1080m en 5 circuitos de 2500W i amperaje de 23A, la instalación irá en uno existente. • Cable calefactor long line TESH de 7 joules-ATEX • Kit de terminación para TESH • M20 cable gland EXE para temperatura y TES de cables • Junction Box con 1 x M25 + 3 x M20 con taladros abiertos y cuatro terminales de 4 x 6mm2 • Reducciones de M25 a M20 • Kit de Aislamiento de TES y MI • Termostato de ambiente con cubierta transparente • Soporte de acero inoxidable de fijación a caja de tuberias (2 pies de 100mm altura) • Rollo de 33 m de cinta de fibra de vidrio alta temperatura (260ºC) fijación de cable a tuberias • Rollo de 50m con cinta de aluminio fijación cable en accesorios • Abrazaderas a. inox para soportes/accesorios hasta DN 280 (2” a 10”) Incluye el aislamiento térmico con conductividad 0,034W/m*k, de diametros de 1/4"" a 6"" con reacción al fuego B-s3,d una vez instalado el traceado electrico de longitud equivalente a traceado y elementos singulares, también incluye instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros, tambien incluye ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
T5.CO.06.03.01.03 |  | TOTAL SISTEMA ANTICONGELACIÓN TUBERIAS
T5.CO.06.03.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.CO.06.03.02 |  | INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA
PCI_007 | EP PCI 007 | Suministro, instalación y colocación de toma siamesa será de 100mm, marca Fireles o similar, estará fabricada en bronce fundido, si diámetro de salida es de 4” hembra rosca NPT y los diámetros de las entradas son hembras giratorias de 2 ½” rosca NST. Cada una lleva un tapon macho de 2 ½” roscado, contara conun disco o chapeton con la palabra “BOMBEROS” y su acabado será de bronce cromado o similar, además incluye; Conexiones (codos, reducciones, coples,etc), valvula check , instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 3
T5.CO.06.03.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA
T5.CO.06.03.03 |  | INSTALACIÓN DE HIDRANTES
PCI_009 | EP PCI 009 | Suministro, instalación y puesta en marcha de los gabinetes en superficie y con soporte de pie para protección contra incendio Mod. G530ME o similar y equivalente, están fabricados en lamina negra cal. 22 y 20 acabados en prymer o pintura electroestática de alta resistencia, dimensiones de 21x85x88 cms. de empotrar, tipo libro, doble vista. Fabricados para el alojo de manguera y /o extintor (4-13 kg), al igual de equipo de bombero, adicional se incluye soporte de despliegue rápido fabricado en lamina negra cal. 18 con acabados en esmalte de gris martillado, con medidas de 1½”, 2” y 2½” x 15 metros y 30 metros, incluye; manguera de 30 mts de longitud por 38 mmØ. de diámetro, válvula angular de globo de 50 mm. a 38 mm. de diámetro, chiflón de neblina, llave universal para ajustar coples, extintor polvo químico tipo ABC de 6 kgs. de capacidad y calcomanía de "Rómpase en caso de incendio, conexiones (codos, reducciones, coples, niples, etc), tubería de acero negro ced. 10 y tramo de tuberia de acero galvanizado , cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 20
T5.CO.06.03.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE HIDRANTES
T5.CO.06.03.04 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012.3 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 4.5 kgs sin gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 4
T5.CO.06.03.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.CO.06.03.05 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.CO.06.03.05.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS
PCI_014 | EP PCI 014 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton o similar y equivalente, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia, con de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor y software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.CO.06.03.05.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS
T5.CO.06.03.05.02 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 15
T5.CO.06.03.05.02 |  | TOTAL SIRENAS
T5.CO.06.03.05.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 15
T5.CO.06.03.05.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.CO.06.03.05.04 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 15
T5.CO.06.03.05.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.CO.06.03.05.05 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 3
PCI_018.2 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas para la consulta supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-O2I4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
PCI_018.3 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de una salida de relé fail-safe programable, con dos entradas para la consulta de contactos libres de potencial, una entrada optoacoplada para la supervisión de una tensión externa, modelo BX-OI3 similar o equivalente; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 28
T5.CO.06.03.05.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.CO.06.03.05.06 |  | DETECTORES
PCI_021 | EP PCI 021 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector lineal de temperatura máxima y diferencial (neumatico) por tubo de cobre, acero inoxidable o teflón, modelo ADW 511A similar o equivalente, sensibilidad de 0.1 °c y generación de alarma por temperatura máxima y gradiente de temperatura, notificación de alarma y falla mediante leds en parte frontal y relés para señales de control para alarma, falla y de reserva, configurable. Incluye parte proporcional de tubo sensor de cobreTipo "L", 4 mm de diametro interior, 5mm de diametro exterior, una extension maxima de 130 mts lineales, instalación tipo flotadaincluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 28
T5.CO.06.03.05.06 |  | TOTAL DETECTORES
T5.CO.06.03.05.07 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 1068
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 1068
T5.CO.06.03.05.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.CO.06.03.05.08 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 1068
T5.CO.06.03.05.08 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.CO.06.03.05.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN
PCI_027 | EP PCI 027 | Suministro e instalación de Fuente de alimentación / cargador - modelo Al300ULX de Altronix o similar y equivalente. 24VDC @ 1,5 amp, AC y supervisión de labatería, Salida de potencia limitada Clase 2, encl. 13.5 "H x 13" W x 3.25 "D, entrada 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), la lista de UL, CSFM y MEA Aprobado. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 28
PCI_027.1 | EP PCI 027 | Suministro e instalación de Fuente de alimentación / cargador modelo AL600ULPD4 Altronix o similar y equivalente - 4 Salida de fuente de alimentación / cargador - 24 VdC @ 6 amp, salidas limitadas sin motor fusionados, monitoreo de CA y la batería, encl. 13.5 "H x 13" W x 3.25 "D, entrada 127VAC, la lista de UL (UL294 / UL1481), CUL. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 3
T5.CO.06.03.05.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN
T5.CO.06.03.05 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.CO.06.03 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.CO.06.04 |  | INSTALACION PLUVIAL
T5.CO.06.04.01 |  | DRENAJE SIFONICO
DRN_008.1 | EP DRN 008 | Suministro y colocación de drenaje sifónico marca Geberit o similar y equivalente, a base de tubería de polietileno de alta densidad de 75, 90, 110, 125, 160, 200 y 250 mm, y coladeras de acero inoxidable de 60 x 60 cm y con capacidad de 25 l/s cada una, incluye: curvas de polietileno de 45° de 75, 90, 110, 125, 160, 200 y 250 mm, curvas de polietileno de 90° de 75, 90, 110, 125 y 160, acoplamiento de electrofusion de 75, 90, 110, 125 y 160 mm, acoplamiento de electrofusion con fusible térmico integrado de 200 y 250 mm, cinta para electrofusion para soporte de anclaje de 110, 125, 160 y 200 mm, reducción excéntrico corto de polietileno de alta densidad de 90 x 75, 110 x 90, 125 x 75, 125 x 90, 125 x 110, 160 x 110, 160 x 125 mm de diámetro, ye de 45° de polietileno de alta densidad de 125 x 90, 125 x 110, 125 x 125, 160 x 75, 160 x 90, 160 x 110, 160 x 160, 200 x 125, 200 x 160 y 200 x 200 mm, placa de montaje pluvia con tuerca de 1/2, placa de montaje angular de 2 agujeros con acoplamiento G1, varilla roscada M10 de 50 cm, placa de montaje de 3 agujeros con acoplamiento M10, elemento de suspensión pluvia de perfil cuadrado, perfil cuadrado carril de soporte, elemento de conexión de perfil cuadrado, elemento de tensión, elemento de suspensión pluvia para perfil C, pluvia perfil de carril de soporte C, pluvia elemento de conexión para perfil C, soporte de tubo ajustable con tuerca roscada G1/2 de 75, 90, 125 y 160 mm de diámetro, soporte de tubo regulable de 160 mm, soporte de tuerca roscada de 1" de 20 mm, soporte de tubo ajustable con abrazadera de 20 mm, soporte de tubo con tuerca roscada M16 con punto fijo, soporte de tubo con tuerca roscada M16 de 250, colocación, mano de obra, conexiones, accesorios, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas y ensayos, completamente instalado y funcionado. | PZA. | 1
T5.CO.06.04.01 |  | TOTAL DRENAJE SIFONICO
T5.CO.06.04 |  | TOTAL INSTALACION PLUVIAL
T5.CO.06 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.CO |  | TOTAL COCHERA
T5.TM |  | TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.TM.01 |  | CIMENTACION
T5.TM.01.01 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
PILA-0013 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-01), DE 0.80 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 65.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN INCLUIDO EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2880
T5.TM.01.01 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.TM.01.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 22127.7
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 125534.72
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 22835.4
TERR-0008 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTES, PRÉSTAMOS O CANTERAS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. ESPESOR FINAL MÍNIMO 2 M UNA VEZ COMPACTADO. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 A 30 CM DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3, 100%PN O 95%PM, EV2 > 800KG/CM2. | m3 | 48549.6
TERR-0009 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. REQUISITOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: materiales según sección 2.6 y ET, compactación 100-103%PN o 98-100%PM, placa de carga EV2?120MN/m2. ESPESOR MÍNIMO FINAL DE 70 CM UNA VEZ COMPACTADA | m3 | 17504.55
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 497.07
ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1240298.85
CIMB-0001 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 13388.09
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 12238.1
PULINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 24549.38
IMPER-0006 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO DE 6x75 CM., CON ESPUMA DE POLIURETANO APLICADA IN-SITU, EN HOLGURA ENTRE CONTRATRABE Y COLUMNA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 259.2
T5.TM.01.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.TM.01 |  | TOTAL CIMENTACION
T5.TM.02 |  | ESTRUCTURA METALICA
T5.TM.02.01 |  | ESTRUCTURA METALICA - TALLER DE MANTENIMIENTO
MEST-0001 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPa) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3.46
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 5954.81
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 297740.36
EST-MET-0048 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, EN MODULOS DE 3.00x3.00 M. Y 3.00 M. DE ALTO, A BASE TUBOS Y ESFERAS UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLOS, DE ACERO ST355, ASI TAMBIEN BASTIDOR METALICO PARA SOPORTE DE CUBIERTA A BASE LAMINA METALDECK, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, SISTEMA "ORTZ", MARCA LANIK O SIMILAR, CONSIDERANDO APLICACION DE TRATAMIENTO ELECTROZINCADO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 22494.71
T5.TM.02.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.TM.02.02 |  | ESTRUCTURA METALICA - MEZZANINE
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1514.96
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 15679.42
ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 4591.94
CONC-0004 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 7.15
EST-MET-0018 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE PROTECCIÓN IGNÍFUGA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO PROYECTADO DE 30 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 60068.79
LOSAC-0007 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"x3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"x3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1267.12
T5.TM.02.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - MEZZANINE
T5.TM.02.03 |  | ESTRUCTURA METALICA - FOSO
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 4609.98
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 135773.6
EST-MET-0035 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 94725.58
T5.TM.02.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - FOSO
T5.TM.02.04 |  | ESTRUCTURA METALICA - INSTALACIONES
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 161.9
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 3276.06
EST-MET-0035 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 4818.79
EST-MET-0044 | EP ESTMET 004 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE REJILLA METÁLICA, DE MALLA 30x30 MM. CON PLETINAS EN AMBAS DIRECCIONES DE ACERO FY=345 MPa, MARCA TRAMEX O SIMILAR, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE, Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ELECTROSTAICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, FIJACIONES, ANCLAJES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 194.47
T5.TM.02.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - INSTALACIONES
T5.TM.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA
T5.TM.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1661.44
FACH-0002 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALDONES, A BASE DE PLACAS DE ACERO GALVANIZADA DE 300 MM. DE ANCHO Y 1.00 MM. DE ESPESOR, EN CARA EXTERIOR Y EN CARA INTERIOR BANDEJA METALICA, SISTEMA GASCOGNE, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, CON BASTIDOR DE PERFILES DE ALUMINIO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, ESQUINEROS, DIVISORES VERTICALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6392.21
PLAF-0003 | EP PLAF 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN METALICO DE ALUMINIO, LISO, SUSPENSION OCULTA, MODELO 300C, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 995.13
PCE-0001 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X31.62 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA, Y PLACA SUPERIOR DE 20x20 CM. Y 1 CM. DE ESPESOR A CADA 30 CM. PARA APOYO DEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 601.9
T5.TM.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.TM.04 |  | CUBIERTA
LOSAC-0006 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO DECK HACIERCO 3.305.96 D AO PERFORADO N01 (R3T6), DE 0.70 MM. DE ESPESOR Y LACADO EN CALIDAD HAIRPLUS SEGUN CARTA COLORISSIME, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 23134
AISL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 23134
IMPER-0004 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 1.2 MM. DE ESPESOR, DE POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC-P) CON ARMADURA DE MALLA DE POLIÉSTER, TIPO VINITEX MP, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 23134
T5.TM.04 |  | TOTAL CUBIERTA
T5.TM.05 |  | ARQUITECTURA
T5.TM.05.01 |  | ALBAÑILERIA
MUR-0001 | EP MUR 002 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1884.67
CAST-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 793.78
CAST-0019 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x18 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 8.48
CAST-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x20 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 26.44
CAST-0020 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x21 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 7.6
CAST-0016 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x22 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 9.48
CAST-0004 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x24 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 7.6
CAST-0021 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x26 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 3.8
CAST-0022 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x28 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 3.8
CAD-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CADENA DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1284.77
APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2880.39
APLAN-0004 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO CIMBRA APARENTE, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 260.16
MES-0001 | EP MES 001 | MESETA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA OVALINES, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 20.48
ESTR-0001 | EP ESTR 001 | ACABADO ESTRIADO INTEGRAL EN RAMPAS DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 272.77
T5.TM.05.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.TM.05.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
REC-0009 | EP REC 009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 887.32
REC-0006 | EP REC 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO EXTREMA, COLOR BLACK Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 433.45
PIEL-0001 | EP PIEL 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ELEVADO, A BASE DE PLACAS DE 598x598x50 MM., PARA UNA ALTURA DE 64 CM., TIPO 38M2A CON REVESTIMIENTO INFERIOR DE FOLIO DE ALUMINIO DE 0.05 MM. DE ESPESOR, NUCLEO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 650 KG/M3 DE DENSIDAD Y REVESTIMIENTO SUPERIOR DE LOSETA DE PORCELANATO DE 59.6x59.6 CM. Y 10.4 MM. DE ESPESOR, MARCA PORCELANOSA, MODELO URBATEK CONCRETE GREY, ACABADO NATURE (G453), PEDESTALES Y TRAVESAÑOS (VERSION MEDIOS) DE ACERO GALVANIZADO, MARCA BUTECH PORCELANOSA GRUPO Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 472.37
PIEL-0002 | EP PIEL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA AREAS HUMEDAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 436.52
T5.TM.05.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
T5.TM.05.03 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA
MURT-0001 | EP MURT 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 160.4
MURT-0002 | EP MURT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 15 CM. DE ESPESOR, DOS CARAS, A BASE DE DOBLE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR EN CADA CARA, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 9.2 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 943.44
MURT-0003 | EP MURT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 129.3
PLAF-0002 | EP PLAF 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. No. 26, REBORDE "J" CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 428.18
FALT-0001 | EP FALT 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26 , ESQUINERO GALVANIZADO CAL.28, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. No. 26, REBORDE "J" CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 41.53
PLAF-0004 | EP PLAF 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA MINERAL, DE SUSPENSION TRADICIONAL, MODELO ULTIMA, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 739.1
T5.TM.05.03 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA
T5.TM.05.04 |  | ALUMINIO
PTAALUM-001 | EP PTAALUM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
PTAALUM-002 | EP PTAALUM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.20 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAALUM-003 | EP PTAALUM 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.20 x 2.10 M., DOS HOJAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CANALUM-001 | EP CANALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 123
CRIS-0015 | EP CRIS 015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.75x2.00 M., DE CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR, BISAGRAS Y CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLE, MARCA GRUPO BASICA Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
VENTALUM-0009 | EP VENTALUM 009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.50 x 1.40 M., A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL RESISTENTE AL FUEGO 60 MINUTOS, DE 16 MM. DE ESPESOR, MODELO CONTRAFLAM LITE 60, MARCA SAINTGOBAIN O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
LOUALUM-001 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.08x1.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-002 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.28x1.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 38
LOUALUM-003 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.48x1.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 103
CORTA-0001 | EP CORTA 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE ALUMINIO ENROLLABLE DE 8.00x6.00 M., A BASE LAMINA DE ALUMINIO HR 120 A, SISTEMA RETRACTIL DEL ROLLO, ELEVACION DE CADENA, PINTADO EN EXTERIOR RAL 9003, CON PERFIL INTERIOR CON BOMBIN, ACCIONABLE AL INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA HORMANN, MODELO CLASSIC Ó SIMILAR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PALUM-0001 | EP PALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO DE 2.00 MM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE PERFORACION CUADRO 9 MM., DISTANCIA ENTRE EJES 34 MM., 7% DE AREA ABIERTA, MARCA UNMODULO O SIMILAR, ACABADO EN PINTURA PVDF MARCA KYNAR 500 GARANTIA 15 AÑOS, COLOR RAL 7003. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 138
T5.TM.05.04 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.TM.05.05 |  | PINTURA
SELLH-0001 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3583.04
PINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 469.71
PINT-0009 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2620.23
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3810
T5.TM.05.05 |  | TOTAL PINTURA
T5.TM.05.06 |  | HERRERIA
HERR-0013 | EP HERR 013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO METALICO DE 10 CM. DE ALTURA, A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3"x1/4", APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 900.47
PTAM-0005 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.60 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
PTAM-0006 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 23
PTAM-0007 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., CON REJILLA A 45º INFERIOR DE 16" x 12", UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0008 | EP HERR 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.20 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0009 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.20 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
PTAM-0010 | EP HERR 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 3.00 x 3.50 M., DE DOS IRREGULARES, LA HOJA PRINCIPAL ES DE 2.24 x 3.50M., A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0011 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA DE 1.00 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BARRA DE PANICO, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0012 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA DE 1.20 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BARRA DE PANICO, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
PTAM-0013 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA DE 1.20 x 2.50 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BARRA DE PANICO, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
CORTM-0001 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.50x3.50 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
CORTM-0002 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.50x6.00 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
CORTM-0003 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 5.00x3.50 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
REJ-0001 | EP REJ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA, A BASE MALLA ONDULADA GALVANIZADA CAL.10.5 ABERTURA 40x40 MM., CON MARCO Y REFUERZOS DE ANGULO DE ACERO DE 2"x1/2", ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 136
HERR-0010 | EP BAR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 3.00 CABLES HORIZONTALES DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 325.22
HERR-0033 | EP BAR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 20.02
HERR-0034 | EP BAR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 110 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE CE 102x8.04 A CADA 75 CM., 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE OR 102x51x3.2 Y CORREA INTERMEDIA DEL MISMO PERFIL, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 87.29
PALUM-0001 | EP PALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUMINIO DE 2.00 MM DE ESPESOR, CON DISEÑO DE PERFORACION CUADRO 9 MM., DISTANCIA ENTRE EJES 34 MM., 7% DE AREA ABIERTA, MARCA UNMODULO O SIMILAR, ACABADO EN PINTURA PVDF MARCA KYNAR 500 GARANTIA 15 AÑOS, COLOR RAL 7003. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 137.32
HERR-0035 | EP BAR 035 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE EN DESCANSOS, A BASE DE UNA HOJA DE LÁMINA NEGRA LAMINADA EN CALIENTE CON UN GRAVADO A MANERA DE RELIEVE PARA PISO DE PASARELAS. CON UN ESPESOR DE 6.35 MM CON UN PESO DE 52.33 KG / M2 Y EN HOJAS DE 3´X 10´UN PESO TOTAL DE 145.84 KG/M2. LA PLACA Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE SE FABRICA EN ACERO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 186.96
HERR-0036 | EP HERR 036 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.33x2.48 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
HERR-0037 | EP HERR 037 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.33x1.40 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
HERR-0038 | EP HERR 037 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.33x2.62 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
HERR-0039 | EP HERR 037 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DEESCALONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.33x1.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 88
HERR-0040 | EP HERR 037 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.33x2.30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 18
T5.TM.05.06 |  | TOTAL HERRERIA
T5.TM.05.07 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 22127.7
IMPER-0005 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, A BASE LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO SBS, TIPO LBM (SBS)-40-FV, ACABADO CON FILM TERMOFUSIBLE EN AMBAS CAPAS, PREVIA IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (RENDIMIENTO DE 0.50 KG/M2) EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1750
T5.TM.05.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.TM.05.08 |  | DOMOS
DOM-0004 | EP DOM 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIREADOR DE 1.60x1.60 M., DE LAMAS DE POLICARBONATO, CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO A 24 V, MODELO EURA LB, MARCA TECRESA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 286
DOM-0006 | EP DOM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO DE 1.60x1,60 M., MODELO EURA LB, MARCA TECRESA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 286
T5.TM.05.08 |  | TOTAL DOMOS
T5.TM.05.09 |  | ALFOMBRAS
ALF-0001 | EP ALF 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE 50x50 CM., MARCA INTERFACE, MODELO DECO-TUFT ANTHRACITE 602382, TIPO DE BASE: GRAPHLAR®., CONSTRUCCION DEL PRODUCTO NEEDLEFELT DE 100% DE FIBRA DE POLIPROPILENO, METODO DE COLORACION SOLUTION DYE O SIMILAR, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.16
T5.TM.05.09 |  | TOTAL ALFOMBRAS
T5.TM.05.10 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
INOD-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO NEW CADET 1850 Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M-230 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 19
FLUX-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA INODORO, MARCA HELVEX, MODELO 410 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 19
LAV-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO 01124 Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 34
REG-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO H-600. BRAZO Y CHAPETON, MARCA HELVEX, MODELO TR-034. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
MING-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO, SISTEMA TDS, COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MODELO NEGEV Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
ESP-0008 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 272x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
TARJ-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE, MARCA TEKA, MODELO 800.510 1C 1E Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO E-34 Ó SIMILAR, CESPOL, CONTRA CANASTA MARCA HELVEX, MODELO H-8801, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
MONR-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO E-77 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
MSAN-003 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 19
MSAN-004 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
MSAN-005 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
MSAN-006 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
MAMP-001 | EP MAMP 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, MODELO 4300 ESTANDAR REFORZADO, A BASE DE PUERTAS, PANELES (TIPO: LATERAL Y MINGITORIO) Y PILASTRAS (TIPO: PARED, CENTRAL, TERMINAL Y CORTA), CON BASTIDOR DE PTR GALVANIZADO DE 1", PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 14 KG/M3, LAMINA GALVANIZADA BONDARIZADA CAL.24, ANTIGRAFITI, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ELECTROSTATICA, ECOLOGICA/ANTIBACTERIAL. MARCA SANILOCK Ó SIMILAR,COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, CHAPA, JALADERA, TOPE, PERCHAS, CUBIERTA DE PILASTRAS, FIJACION AL PISO Y AL REFUERZO SUPERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 81.32
BAN-001 | EP BAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA 1.20x0.40 M. Y 0.47 M. DE ALTO, DE MADERA DEENCINO AMERICANOCON TERMINACION EN ROBLE BLANCO, ACABADO CON BARNIZM ARCA URBAN Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
T5.TM.05.10 |  | TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
T5.TM.05.11 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 50
SEÑ 043 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Zona de Seguridad", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 30
SEÑ 049 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Escalera de Emergencia", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
SEÑ 047 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Encender Fuego", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15,2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 055 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Correr". de acrilico autoadherible de 16.5x16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 056 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Empujar", de acrilico autoadherible de 16.5x16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 057 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Descarga Electrica", de acrilico autoadherible de 22.8x15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 28
SEÑ 054 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Hidrante". de acrilico autoadherible de 35x24 cm. Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 25
T5.TM.05.11 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.TM.05.12 |  | MOBILIARIO DE OFICINA
MOB-001 | EP MOB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE RECEPCIÓN De la línea Compose de Haworth ó similar, estación de recepción compuesta por dos marcos metálicos frontales de 1.07m de ancho x 1.07m de alto y uno lateral en cada extremo de .61m de ancho x 1.07m de alto, con pads exteriores metálicos y pads interiores de tela grado A, uno de los paneles frontales electrificado a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta de trabajo rectangular en laminado plástico de 2.13m de ancho x .61m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Adaptable Components de Haworth o similar, cubierta tipo mostrador en laminado plástico de 2.13m de ancho x .30m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea V Series de Haworth o similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corridas. | PZA | 1
MOB-002 | EP MOB 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION OPERATIVA De la línea Compose de Haworth ó similar, estación operativa compuesta de marcos metálicos de 1.52m de ancho x .86m de alto, con pads de tela grado A en ambos lados, cristal esmerilado de 1.52m de ancho x .20m de alto, pads en tela grado A en ambos lados, cada marco electrificado a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.52m de ancho x .61m de profundidad y cubierta lateral en laminado plástico de .76m de ancho x .46m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corriddas. | PZA | 24
MOB-003 | EP MOB 003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS De la línea Planes de Haworth ó similar, mesa rectangular de 4.42m de ancho x 1.52m de ancho, con cubierta en laminado plástico, patas metálicas interiores y totem central pasacables en laminado plástico De la línea MHO de Byrne ó similar, centro de energía con dos salidas eléctricas y dos salidas para voz/datos. | PZA | 1
MOB-004 | EP MOB 004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO A De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.52m de ancho x .61m de profundidad, soportada en un extremo por dos patas metálicas interiores y en el otro por placas de unión a cubierta lateral en laminado plástico de 2.29m de ancho x . 46m de profundidad, soportada por un panel en laminado plástico. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, guardado superior metálico de 1.07m de ancho x .36m de ancho x .40m de alto con puerta abatible hacia arriba. De la línea X Series de Haworth ó similar, librero metálico de 2 alturas z .76m de ancho. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corridas | PZA | 5
MOB-005 | EP MOB 005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO B Marca: NACIONAL, Modelo: ANGARES DOS, Dimensiones: 1.70 X 1.90 mts. Escritorio para ejecutivos en "L" con patapanel, con medidas nominales de 2.10X0.80mts, fabricada en laminado plástico, color por definir. Incluye cajonera móvil, compuesta por dos cajones papeleros y un cajón archivero, fabricado en laminado plástico. 4 rodajas para piso. | PZA | 1
MOB-006 | EP MOB 006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO C Marca: NACIONAL, Modelo: ANGARES, Dimensiones: 2.10 X 2 mts Escritorio para dirección compuesto por: Cubierta con medidas nominales de 2.10X0.80mts, fabricada en laminado plástico, color por definir. Base formada por panel en forma de "L" invertida, acabado en laminado plástico con medidas nominales de 0.80X0.30X0.71mts. Con Credenza bajo cubierta con medidas nominales de 2X0.5X0.71mts, en acabado de laminado plástico, consituida por dos cajones (uno papelero y unoarchivero) de un lado y del otro repisa fija. Unidas por faldon de 0.3 mts de alto. | PZA | 1
MOB-007 | EP MOB 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA GUARDADOS De la línea X Series de Haworth ó similar, gabinete metálico de 3 alturas x .76m de ancho. | PZA | 6
MOB-022 | EP MOB 022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA RECEPCION, OPERATIVOS, SALA DE JUNTAS. De la línea EZ65 de Haworth ó similar, silla operativa con respaldo en malla y asiento tapizado en tela grado A, color negro, brazos con ajuste de altura, ajuste lumbar. Base de estrella en polipropileno color negro de 5 puntas con rodajas para alfombra. | PZA | 37
MOB-023 | EP MOB 023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA TITULAR PARA PRIVADO De la línea Very de Haworth ó similar, silla operativa con respaldo en malla, brazos con ajuste de altura, asiento tapizado en tela grado A con ajuste neumático de altura y base plástica de cinco puntas con rodajas para piso | PZA | 7
MOB-024 | EP MOB 024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE VISITA PARA PRIVADO De la línea Very de Haworth ó similar, silla de visita con respaldo de polipropileno perforado, sin brazos, asiento de polipropileno con cojín tapizado en tela grado A y cuatro patas metálicas pintadas sin rodajas. | PZA | 8
MOB-011 | EP MOB 011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA PARA AUSCULTACIÓN EN SERVICIO MEDICO. | PZA | 1
LOCK-001 | EP LOCK 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKER METÁLICOS EN LINEA INDIVIDUAL DE 2 GAVETAS, DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 22 EN EL CUERPO Y 20 EN PUERTAS Y MARCOS, TERMINADO EN CUERPOS Y PUERTAS ES EN PINTURA EPÓXICA Y LA BASE EN POLVO AL ALTO HORNEADO, MARCA MEXICANA DE LOCKERS, MODELO MLSA-1-2 O SIMILAR. | PZA | 123
MOB-025 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALACENA PARA BARRA DE CAFÉ DE 4.00 M. DE LARGO, A BASE DE MDF DE 9 MM. DE ESPESOR RECUBIERTA DE UN FOLIO VINÍLICO DE TEXTURA Y APARIENCIA A MADERA COLOR CLARO EN LOS 4 CANTOS DEL MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTAL MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1
T5.TM.05.12 |  | TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA
T5.TM.05 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.TM.07 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.TM.07.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.TM.07.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.TM.07.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE
EBT_05 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración maestro de hasta 42 polos, con barras de 250A, y kit de puesta a tierra cat. NF424AB22S, con interruptor principal de caja moldeada, HDL, controlador serie 2000 cat. NF2000G3, fuente de poder NF277PSG3, buses de control de 18 espacios NF18SBLG3 + BF18SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del modulo de control, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_05.1 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración esclavo 42 polos, con barras de 250A, y kit de puesta a tierra cat. NF424AB22S, con interruptor principal de caja moldeada, HDL, con selector de direccionamiento NFSELG3, conector para bus NF2HG3, buses de control de 18 espacios NF18SBLG3+BF18SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del modulo de control, Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo con el modulo de control maestro, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
T5.TM.07.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE
T5.TM.07.01.01.02 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_06 | EP EBT 06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", de maximo 42 polos, bus de cobre de 250 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas en ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_07 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 42 polos, bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
EBT_07.1 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
EBT_07.2 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 18 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
EBT_08 | EP EBT 08 | Suministro, instalación y puesta en marcha de centro de carga tipo americano de sobreponer, de máximo 12 polos, bus de cobre de 125 A, Catalogo QO312L125GRB, interruptor termomagnético principal de 80A, tipo QOB, kit de tierra física y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.01.02 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.TM.07.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.TM.07.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.TM.07.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_09 | EP EBT 09 | Suministro e instalación de cable de control Vinanel XXI de PVC+PVC Tipo D 90°C 600V CT-SR con blindaje de malla, armado con 6 cables de calibre 14 AWG de cobre canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada en diámetro de acuerdo los planos ejecutivos, instalada de forma aparente. Incluye: Tubería, soportería para canalización, abrazaderas, coples, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 2380
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 97
EBT_10.1 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 3090
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 1567
EBT_10.3 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 248
EBT_10.4 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 248
EBT_10.6 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 41 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 14
EBT_10.7 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 26
EBT_10.10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 17
EBT_10.11 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 309
EBT_10.12 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 17
EBT_10.16 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 250 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 5
EBT_10.20 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 500 kCM, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 5
T5.TM.07.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.TM.07.01.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
EBT_11.1 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 27 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 2400
EBT_11.3 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 35 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 535
EBT_11.6 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 35 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 587
EBT_11.9 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 53 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 139
EBT_11.10 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 53 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 288
EBT_11.17 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 500 kCM, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 78 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 77
T5.TM.07.01.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
T5.TM.07.01.02.03 |  | REGISTROS DE BAJA TENSIÓN
EBT_14 | EP EBT 014 | Suministro y fabricación de registro eléctrico de baja tensión tipo 1, con dimensiones de 0.40x0.40x 0.40 mts para urbanización fabricado en sitio de la obra a base tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, acero de refuerzo, marco, contramarco, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie de desplante, elaboración de mezclas de mortero y concreto, contrucción de muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las tuberías, colocación del contramarco y la tapa de 8 cm de espesor, con cemento f'c=200 kg/cm2, limpieza, apertura de cepa para alojar registro, relleno, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 52
EBT_14.1 | EP EBT 014 | Suministro y fabricación de registro eléctrico de baja tensión tipo 1, con dimensiones de 0.80x0.80 y hasta 1.0 mts para urbanización fabricado en sitio de la obra a base tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, acero de refuerzo, marco, contramarco, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie de desplante, elaboración de mezclas de mortero y concreto, contrucción de muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las tuberías, colocación del contramarco y la tapa de 8 cm de espesor, con cemento f'c=200 kg/cm2, limpieza, apertura de cepa para alojar registro, relleno, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 11
EBT_14.2 | EP EBT 014 | Suministro y fabricación de registro eléctrico de baja tensión tipo 1, con dimensiones de 1.20x1.20 y hasta 1.5 mts para urbanización fabricado en sitio de la obra a base tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, acero de refuerzo, marco, contramarco, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie de desplante, elaboración de mezclas de mortero y concreto, contrucción de muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las tuberías, colocación del contramarco y la tapa de 8 cm de espesor, con cemento f'c=200 kg/cm2, limpieza, apertura de cepa para alojar registro, relleno, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 4
T5.TM.07.01.02.03 |  | TOTAL REGISTROS DE BAJA TENSIÓN
T5.TM.07.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.TM.07.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.TM.07.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO, 2 o 3 polos, con capacidad de disparo desde 15 hasta 50 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1 QOD, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_15.1 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 14
EBT_15.3 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnético en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 80 hasta 150 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_15.5 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnético en marco "L", tripolar, de 300 a 400 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.TM.07.01.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
EBT_17 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicios generales, serie "DU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3R, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 31
EBT_17.1 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 31
EBT_17.2 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de tres polos, de hasta 60 A, 480 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 27
EBT_17.3 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de tres polos, de capacidad mayor a 60 A y hasta 200 A, 480 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3R, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
T5.TM.07.01.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
T5.TM.07.01.03.03 |  | ARRANCADORES MAGNETICOS
EBT_18 | EP EBT 018 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad no mayor a 1 H.P., dos polos, no reversible, con bobina de control a 127 V y relevador de protección por sobrecarga tipo serie TF alojado en gabinete individual IP65, con botonera de arranque y paro, serie ADOL, marca ABB o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_19 | EP EBT 019 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad mayor a 1 H.P., y menor 5 H.P., tres polos, no reversible, con bobina de control a 480 V y relevador de protección por sobrecarga tipo aleación fusible, alojado en gabinete individual Nema 3R, con botonera de arranque y paro, serie 8536, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 5
EBT_20 | EP EBT 020 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad mayor a 10 H.P y menor o igual a 25 H.P., tres polos, no reversible, con bobina de control a 480 V y relevador de protección por sobrecarga tipo motor logic con rango de ajuste de 15 a 45A., alojado en gabinete individual Nema 3R, con botonera de arranque y paro, serie 8536, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.03.03 |  | TOTAL ARRANCADORES MAGNETICOS
T5.TM.07.01.03.04 |  | DISPOSITIVOS DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
EBT_22 | EP EBT 022 | Suministro, instalación y puesta en marcha de dispositivo supresor de sobretensiones transitorias, de 120 kA, 3F-4H, 208/120V, modular, de montaje externo en gabinete NEMA 3R, catalogo TVS2EMA12A, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.03.04 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
T5.TM.07.01.03.05 |  | BANCO DE CAPACITORES
EBT_23 | EP EBT 023 | Suministro, instalación y puesta en marcha de banco de capacitores automatico de 420 kVAR, tensión a 480 V, 3F-3H, en 14 pasos de 30 kVAR, alojado en gabinete autosoportado NEMA 1, con interruptor principal instalado de fabrica, serie SECOMAT, marca Schneider Electric o similar y equivalente, caracteristicas complementarias en proyecto ejecutivo. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, secciones de bus de cobre para acoplamiento directo a tablero, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.TM.07.01.03.05 |  | TOTAL BANCO DE CAPACITORES
T5.TM.07.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.TM.07.01.04 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.TM.07.01.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 15 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_24.1 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_24.2 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 75 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.TM.07.01.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.TM.07.01.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.TM.07.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 3
EBT_25.1 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 11
EBT_25.2 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor de 100 metros y menor a 150 metros, medida desde el tablero de alimentación hasta el punto final, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit PGG, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, tubería flexible tipo zapa. parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 16
EBT_25.4 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor de 200 metros y menor a 250 metros, medida desde el tablero de alimentación hasta el punto final, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit PGG, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, tubería flexible tipo zapa. parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 24
EBT_25.5 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor de 100 metros y menor a 200 metros, medida desde el tablero de alimentación hasta el punto final, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibres 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit PGG, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 10 AWG, tubería flexible tipo zapa. parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 26
EBT_25.6 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor de 200 metros y menor a 300 metros, medida desde el tablero de alimentación hasta el punto final, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibres 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit PGG, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 10 AWG, tubería flexible tipo zapa. parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 28
EBT_25.7 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor de 300 metros y menor a 400 metros, medida desde el tablero de alimentación hasta el punto final, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibres 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit PGG, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 10 AWG, tubería flexible tipo zapa. parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 24
T5.TM.07.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.TM.07.01.05.02 |  | LUMINARIOS
EBT_27 | EP EBT 027 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3x17 W, fluorescente T5, balastro Multivoltaje de arranque rapido, empotrada en plafón de 2'x2' y difusor iridicente plateado de 9 celdas, Catalogo: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 155
EBT_28 | EP EBT 028 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria con lámparas fluorescentes de 2x32 W, T8, tipo sobreponer, servicio pesado industrial con balastro electrónico multivoltaje de 277 VCA, de arranque rápido y reflector pintado en color blanco, número de catálogo EJ232 MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar con montaje TH2UN. El precio incluye la mano de obra, equipo, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarios. La instalación será medida desde la conexión con el cable alimentador instalado en el condulet correspondiente de la luminaria, hasta la luminaria con un máximo de 3m., formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS, 90°C, en calibre 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado con tubo flexible tipo Zappa o similar de 21 mm con sus conectores curvos o rectos según requiera de 21 mm, accesorios de acoplamiento, contras y monitores, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, pruebas, puesta en marcha, aislamientos, herramientas, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 124
EBT_29 | EP EBT 029 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria circular de suspender con tecnologia LED, de 152 W, a 277 V, a prueba de polvo y humedad, montaje tipo suspender, integrado a modulación estructural de cubierta, Modelo PHUZION LED, catalogo PHZ24L 5K 27PWM, marca HOLOPHANE o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | tramo | 286
EBT_30 | EP EBT 030 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje de arranque rápido, a prueba de polvo y humedad, suspendida, Catalogo: DMW232MVOLTGEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 13
EBT_31 | EP EBT 031 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 26 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, de sobreponer, Catalogo: 700SI1CFL, MCA ELMSA o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 16
EBT_32 | EP EBT 032 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria downlight de 32 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, empotrado en plafond con difusor semi-espcular. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 112
EBT_33 | EP EBT 033 | Suministro, colocación y pruebas de Luminario lineal de 1x14 W, con lampara fluorescente T5, empotrado en plafon, balastro electrónico a 277V, con difusor asimetrico tipo louver iridiscente, catalogo LAR9 114T5 LDL U2 277 GEB10 LP841 C200, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 34
EBT_34 | EP EBT 034 | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo estanca de 1x32 W, fluorescente T8, balastro electrónico multivoltaje de arranque rápido, a prueba de polvo y humedad, sobrepuesta en estructura de vias de foso, Catalogo: VSLC 132 MVOLT GEB10PS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 544
EBT_36 | EP EBT 036 | Suministro, colocación y pruebas de reflector tipo centinela de 175 W, con lampara de aditivos metálicos, balastro magnético a 277V, servicio pesado, para uso en intemperie, montado sobre brazo metalico de 2 1/2", catalogo TFL 175M TA2 277 CSWA IS LPI, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 79
T5.TM.07.01.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.TM.07.01.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.TM.07.01.06 |  | CONTACTOS
T5.TM.07.01.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 1
EBT_46.1 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 39
EBT_46.2 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 100 metros y menor a 150 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 2
EBT_46.3 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto monofásico con receptáculos dúplex polarizados de 50 amperes, 127 VCA, Nema 5-50R, con placa de acero inoxidable montado en altura según se indique en planos, dentro de caja condulet serie rectangular, con un desarrollo mayor a 100 metros y menor a 200 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 4 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 41 mm, en canalización compartida. El precio unitario Incluye: 1 receptaculo de 50 amperes, tuberia conduit PVC, parte proporcional de banco de ductos, registros de mamposteria para transito pesado, conductor de cobre desnudo cal. 8 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 13
EBT_46.4 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto monofásico con receptáculos dúplex polarizados de 50 amperes, 127 VCA, Nema 5-50R, con placa de acero inoxidable montado en altura según se indique en planos, dentro de caja condulet serie rectangular, con un desarrollo mayor a 200 metros y menor a 300 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 2 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 41 mm, en canalización compartida. El precio unitario Incluye: 1 receptaculo de 50 amperes, tuberia conduit PVC, parte proporcional de banco de ductos, registros de mamposteria para transito pesado, conductor de cobre desnudo cal. 8 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 9
EBT_46.5 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contacto monofásico con receptáculos dúplex polarizados de 20 amperes, 127 VCA, con placa de acero inoxidable montado en altura según se indique en planos, dentro de caja condulet serie rectangular, con un desarrollo mayor a 250 metros y menor a 300 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 4 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 41 mm, en canalización compartida. El precio unitario Incluye: 4 receptaculos de 20 amperes, duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PVC, parte proporcional de banco de ductos, registros de mamposteria para transito pesado, conductor de cobre desnudo cal. 8 AWG, parte proporcional de gabinete Himmel y juego de conectores veripole BDB-22-2/0-2, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 8
T5.TM.07.01.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.TM.07.01.06.02 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TRIFASICO
EBT_51 | EP EBT 051 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos trifásicos con receptáculos con seguro de media vuelta de 30 amperes, 250 VCA, con placa de acero inoxidable montado en altura según se indique en planos, dentro de caja condulet serie rectangular, con un desarrollo mayor a 100 metros y menor a 150 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 21 mm, en canalización compartida. Incluye: 2 receptaculos de 30 amperes, con seguro de media vuelta, parte proporcional de tuberia conduit PVC, parte proporcional de banco de ductos, registros de mamposteria para transito pesado, conductor de cobre desnudo cal. 10 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 3
EBT_51.1 | EP EBT 051 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos trifásicos con receptáculos con seguro de media vuelta de 30 amperes, 250 VCA, con placa de acero inoxidable montado en altura según se indique en planos, dentro de caja condulet serie rectangular, con un desarrollo mayor a 250 metros y menor a 300 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 4 AWG, 3F-3H + PT, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 41 mm, en canalización compartida.Incluye: 4 receptaculos de 30 amperes, con seguro de media vuelta, parte proporcional de tuberia conduit PVC, parte proporcional de banco de ductos, registros de mamposteria para transito pesado, conductor de cobre desnudo cal. 8 AWG, parte proporcional de gabinete Himmel y juego de conectores veripole BDB-22-2/0-3, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 8
T5.TM.07.01.06.02 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO TRIFASICO
T5.TM.07.01.06 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.TM.07.01.07 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
EBT_55 | EP EBT 055 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del Sistema de energía ininterrumpible (SAI O UPS) en configuración "On Line", con capacidad de 15 kVA/12 kW, tensión de entrada 223V, 3 fases y tensión de salida 220/127 VCA, single input, Serie NX, con bypass estatico interno y banco de baterias para brindar un tiempo de respaldo de 10 min al 100% de su carga. El sistema debe contar con un tablero de paralelaje con bypass de mantenimiento externo que brinde una fuente de alimentación independiente a 220/127V, Marca liebert o similar y equivalente. El precio unitario incluye: banco de baterías de para una autonomía de 10 minutos, conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.07 |  | TOTAL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
T5.TM.07.01.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_56 | EP EBT 056 | Suministro, instalación y puesta en marcha del Sistema Centralizado de Control y Monitorización de 220Vac formado por tableros de control principal mas tableros de control secundario, para accionamiento de exutorios marca TECRESA o similar y equivalente ofrecerá la siguiente información básica, indicando la zona afectada del establecimiento: 1. Estado de la Red de Alimentación del SCTEH. 2. Errores o averías en los cuadros eléctricos modulares de Exutorios 3. Errores o averías en las baterías o SAI de los distintos cuadros de alimentación de exutorios 4. Estado de los exutorios del SCTEH (Abierto / Cerrado) Incluye Cuadro Eléctrico Modular para el accionamiento e indicación del estado de los exutorios del SCTEH, cablado de fuerza para alimentación electrica de tableros de control, cableado de alimentación a mecanismos de accionamiento de exutorios desde tablero secundario hasta equipo, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: los exutorios de accionamiento remoto y las claraboyas, no estan incluidas en este precio. | PZA. | 1
T5.TM.07.01.08 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.TM.07.01.09 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.1 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.TM.07.01.09 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.TM.07.01.10 |  | REFACCIONES
EBT_58 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA. | 1
EBT_58.1 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.TM.07.01.10 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.TM.07.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.TM.07.02 |  | ELEVADORES
ELV_002 | EP ELV 002 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de montacargas con capacidad de 3000 KG, desarrollo vertical de 4 metros entre entrepisos, velocidad de 0.5 m/seg, con cuarto de máquinas, con 2 puntos de embarque, puerta de acceso de 2.0x2.40 mts, cabina de 2.1x3.0x2.5; cubo de 3.450x3.360 y fosa de 1.5 metros así como un sobrepaso de 4.8 metros. El montacargas deberá tener las características para uso de movimiento de cargas. El montacargas contará con un sistema de control que permita un monitoreo local y remoto, el manejo será totalmente automático, deberá de contar con puerta deslizante de apertura central, con sistema de iluminación en cabina; además contará con tablero de control dentro de la cabina para mandos de parada, apertura y cierre de puertas; las puertas tendrán chapas electromecánicas. El montacargas tendrán un potencia eléctrica de consumo máximo de 18 kw, con tensión de trabajo en 480 VCA para tracción, 127 VCA para iluminación y control; además contarán con mecanismo de seguridad contra caídas de acción retardada. Los elevadores deberán de cumplir con las norma Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y la internacional EN-81. El precio unitario incluye: los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con protocolo Modbus TCP/IP con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia; mano de obra, equipo, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, elevaciones, pruebas en fabrica y en sitio en base a lo adscrito en la normativa, capacitación de personal de mantenimiento, software de control, licencias, materiales diversos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1
ELV_003 | EP ELV 003 | Puesta en marcha del sistema global del sistema de elevadores ELV, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 1
ELV_004 | EP ELV 004 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de ELV. | PZA. | 1
T5.TM.07.02 |  | TOTAL ELEVADORES
T5.TM.07.03 |  | CLIMATIZACION
T5.TM.07.03.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION
CLI_001.3 | EP CLI 001 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo VRF, marca Mitsubishi o similar y equivalente, el cual consiste en condensador modelo PUHY-P216YSKMU-A, con capacidad nominal de enfriamiento de 216,000 Btu/hr y calefacción de 243,000 Btu/hr con características eléctricas de 460V/3F/60Hz, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, interconectado a las siguientes unidades evaporadoras: - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P24NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 24,000 Btu/hr y calefacción de 27,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 3 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P15NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 15,000 Btu/hr y calefacción de 17,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 10 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P12NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 12,000 Btu/hr y calefacción de 13,500 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 9 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P08NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 8,000 Btu/hr y calefacción de 9,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. Todas las unidades evaporadoras con características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura (ver partida de sistema de control) para instalación en muro, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_004 | EP CLI 004 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PLA-A24BA4, condensador modelo PUY-A24NHA4, con capacidad nominal de 24,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo cassette para instalación falso techo, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_004.3 | EP CLI 004 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PLA-A12BA4, condensador modelo PUY-A12NHA4, con capacidad nominal de 12,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo cassette para instalación falso techo, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_006 | EP CLI 006 | Suministro y colocación de equipo recuperador de calor tipo LOSSNAY entalpico, marca Mitsubishi o similar y equivalente, modelo LGH-F1200RX5-E, con capacidad nominal de 1,200 CFM con características eléctricas de 220V/2F/60Hz, lista para operar. Incluye: Equipos, interconexión y canalización a sistema de control de climatización (ver partida de sistema de control), capaz de controlar tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_006.1 | EP CLI 006 | Suministro y colocación de equipo recuperador de calor tipo LOSSNAY entalpico, marca Mitsubishi o similar y equivalente, modelo LGH-F470RX5-E, con capacidad nominal de 470 CFM con características eléctricas de 220V/2F/60Hz, lista para operar. Incluye: Equipos, interconexión y canalización a sistema de control de climatización (ver partida de sistema de control), capaz de controlar tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.TM.07.03.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACION
T5.TM.07.03.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE AIRE
CLI_007 | EP CLI 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 26, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 604
CLI_007.1 | EP CLI 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 24, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 404
CLI_008 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 16" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 22, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 1
CLI_008.1 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 14" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 22, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 8
CLI_008.2 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 12" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 4
CLI_008.3 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 10" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 3
CLI_008.4 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 9" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 3
CLI_008.5 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 8" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 3
CLI_008.6 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 7" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 51
CLI_008.8 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 5" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 74
CLI_009.3 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 8” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 2
CLI_009.4 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 6” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 33
CLI_010 | EP CLI 010 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos a base de fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar hasta 232 °C, con barrera de vapor de Foil de aluminio, marca Vitofibras o similar y equivalente, modelo RF-3100 de 1.5" de espesor. Incluye: Sellador en juntas y traslapes, cinta de aluminio para uniones, pegamento para fibra de vidrio, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos | M2 | 299
CLI_011 | EP CLI 011 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexión de ducto a equipo, Marca Durodyne o similar y equivalente, con dimensiones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elestomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 12
CLI_012.2 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 7" Ø para manejar de 135 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_012.3 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 6" Ø para manejar de 100 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 22
CLI_013 | EP CLI 013 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 6"x4" para manejar de 60 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_014.1 | EP CLI 014 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFDR 510 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 90 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 6" Ø para manejar de 135 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_018 | EP CLI 018 | Suministro e instalación de rejilla de inyección de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de ¾”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x10" para manejar 225 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_022.2 | EP CLI 022 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x10" para manejar 240 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 5
CLI_022.3 | EP CLI 022 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x4" para manejar 135 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_022.4 | EP CLI 022 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 6"x4" para manejar 70 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
CLI_023 | EP CLI 023 | Suministro e instalación de toma de aire tipo louver, Marca GREENHECK, Modelo EHH 401 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido 6063-T5, con marco de 4" de espesor con cabezales drenables, aleta fija a 45°y 2" de separación, aleta drenable no paso de lluvia, con porta filtro y filtro de 1" de espesor, con dimensiones de 34"x20" para manejar de 1,200 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
CLI_023.1 | EP CLI 023 | Suministro e instalación de toma de aire tipo louver, Marca GREENHECK, Modelo EHH 401 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido 6063-T5, con marco de 4" de espesor con cabezales drenables, aleta fija a 45°y 2" de separación, aleta drenable no paso de lluvia, con porta filtro y filtro de 1" de espesor, con dimensiones de 22"x14" para manejar de 470 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T5.TM.07.03.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE AIRE
T5.TM.07.03.03 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
CLI_024.3 | EP CLI 024 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo ""L"", marca Nacobre o similar y equivalente, con los siguientes diámetros: - 1 1/8” Ø, 25 m con 4 codos y aislamiento de 1 3/8” Ø. - 7/8” Ø, 20 m con 2 codos y aislamiento de 1 1/8” Ø. - 3/4” Ø, 25 m y aislamiento de 7/8” Ø. - 5/8” Ø, 80 m con 6 codos y aislamiento de 3/4” Ø. - 1/2” Ø, 115 m con 54 codos y aislamiento de 5/8” Ø. - 3/8” Ø, 115 m con 10 codos y aislamiento de 1/2” Ø. - 1/4” Ø, 100 m con 48 codos y aislamiento de 3/8” Ø. Las derivaciones o branch’s para la correcta distribución del refrigerante a todos los equipos interconectados, los modelos de branch que se utilizaran serán: - (3) CMY-Y202S-G2 - (15) CMY-Y102SS-G2 - (4) CMY-Y102LS-G2 - (1) CMY-Y100CBK3 El aislamiento térmico será a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV con espesor de 1/2”, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_025.3 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de succión 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 1/2" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 3/4" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_025.5 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 1/4" para la línea de líquido y para la tubería de succión 1/2", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.TM.07.03.03 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
T5.TM.07.03.04 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
CLI_026 | EP CLI 026 | Suministro e instalación de tubería de evacuación de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en diámetros de 3/4", 1”, 1-1/2” y 2” las cual deberá tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.TM.07.03.04 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
T5.TM.07.03.05 |  | SISTEMA DE CONTROL
CLI_027 | EP CLI 027 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo y control para los sistemas de Climatización, marca Mitsubishi o similar y equivalente, consistente en: Un control central modelo (1) AG-150 con capacidad de operar hasta 50 unidades interiores e integración de sistemas de recuperación compatibles con el software del control central, en control central cuenta con una pantalla táctil de 9”, para el control y monitoreo de la operación de las unidades interiores, posibilidad de programar la operación, la alimentación eléctrica del control central de 24 VDC a través de la fuente de alimentación modelo (1) PAC-SC51KUA, que a su vez es alimentada eléctricamente a 100–240 V / 1F / 60Hz. Controles de temperatura inteligentes modelo (16) PAR-U01MEDU-J para las unidades interiores integradas al sistema VRF con capacidad de controlar la temperatura, velocidad de ventiladores y posición de aletas de hasta dieciséis unidades interiores y monitorear las variables de temperatura, humedad relativa, ocupación, estado de operación y errores. Controles de temperatura sencillos modelo (2) PAC-YT53CRAUpara los sistemas tipo mini-split, con capacidad de controlar la temperatura, velocidad de ventiladores y posición de aletas de hasta dieciséis unidades interiores. Adaptadores de red (2) PAC-SF83MA-E instalados dentro de las unidades condensadoras de los sistemas mini Split para permitir la comunicación de estos sistemas con el control central. Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos con un sistema de control central. Cada sistema VRF contará con una pasarela de red modelo (1) ME-AC-MBS-50, marca Intesis Box o similar y equivalente, para comunicación con sistema de control central con protocolo Modbus TCP, cable de comunicación UTP caregoría 6E con distancia de 3 metros. Se incluye: Canalización y cableado de acuerdo a proyecto ejecutivo (laso de comunicación a base cable 2 – 16 AWG par trenzado para sistema VRF, cableado de comunicación de 4 – 16 AWG para sistemas mini-split uno a uno y cable telefónico 2 -20 AWG para interconexión de controles de temperatura de cuarto), trazo completo, nivelación, soportería y fijación adecuados de todos los elementos, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. Consultar los planos ejecutivos para confirmar el número periféricos que se requieren. | PZA. | 1
T5.TM.07.03.05 |  | TOTAL SISTEMA DE CONTROL
T5.TM.07.03.06 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
CLI_027.3 | EP CLI 027 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. • Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente • Que la tubería de condensado cumpla con el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. • Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción de la Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T5.TM.07.03.06 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
T5.TM.07.03.07 |  | REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION
CLI_028 | EP CLI 028 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del conjunto conformado por los equipos y materiales que intervienen en la instalación del subsistema de climatización. El detalle de elementos se pactará con la dirección de obra en una lista de refacciones y se tomarán como referencia de precios, el de los materiales propuesto por el Contratista en el Presupuesto de la Obra. Las refacciones se entregarán a la propiedad una vez finalizado el proceso de pruebas y validación de los sistemas y una vez se disponga del acta de recepción provisional firmada. | PZA. | 1
T5.TM.07.03.07 |  | TOTAL REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION
T5.TM.07.03 |  | TOTAL CLIMATIZACION
T5.TM.07.04 |  | VENTILACION
T5.TM.07.04.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACION
VEN_001 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-327-30 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 8,620 CFM, con una caída de presión de 0.85 pulgadas columna de agua, de 954 RPM con motor de 3 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_001.1 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-120-20 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 4,780 CFM, con una caída de presión de 0.97 pulgadas columna de agua, de 1,237 RPM con motor de 2 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_001.3 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-118-10 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 3,140 CFM, con una caída de presión de 0.76 pulgadas columna de agua, de 1,181 RPM con motor de 1 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_001.6 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-115-3 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 1,275 CFM, con una caída de presión de 0.5 pulgadas columna de agua, de 1,118 RPM con motor de 1/3 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_004.3 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-100-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 1,000 CFM, con una caída de presión de 0.52 pulgadas columna de agua, a 1,660 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_004.5 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-90-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 640 CFM, con una caída de presión de 0.54 pulgadas columna de agua, a 1,680 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Apagador de un modulo con las mismas caracteristicas electricas del equipo, canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_005 | EP VEN 005 | Suministro e instalación de unidad de extracción de humo de soldadura, marca Sentry Air Systems, modelo SS-450-SKY o similar y equivalente, con capacidad para manejar 950 CFM, con ducto flexible para ajustar posición en área exacta donde se requiera la extracción localizada, con motor de 1-1/2 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Filtros ASHRAE 95%, filtros de carbón activado y pre-filtración, botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 2
VEN_006 | EP VEN 006 | Suministro e instalación de unidad de extracción de neblina, marca Donaldson Torit, modelo MDV-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 3,700 CFM, caja de filtración para tratar el aire con neblina de agua y partículas de grasa y suciedad, con motor de 15 HP hasta 3,500 RPM, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Filtros ASHRAE 95%, filtros de carbón activado y pre-filtración, botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_007 | EP VEN 007 | Suministro e instalación de caja de ventilación, marca GREENHECK, modelo MSX-110-H12 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 2,790 CFM, con sección de pre/filtración, motor de 1-1/2 HP a 1,127 RPM, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: botonera de paro y arranque, rejilla anti-aves, pre-filtros metálicos lavables, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_007.1 | EP VEN 007 | Suministro e instalación de caja de ventilación, marca GREENHECK, modelo MSX-110-H12 o similar y equivalente, con capacidad para manejar de 1,820 a 2,358 CFM, con sección de pre/filtración, motor de 3/4 a 1 HP, y de 1,040 a 1,069 RPM, caída de presión exterior de 0.56 a 0.66 pulgadas columna de agua, resistencia eléctrica de 15 a 25 kW, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: estacion de paro y arranque para ventilacion y calefaccion, rejilla anti-aves, pre-filtros metálicos lavables, sección de calefacción por medio de resistencia eléctrica, sensor de temperatura en la toma de aire exterior, Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti-vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 2
T5.TM.07.04.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE VENTILACION
T5.TM.07.04.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
VEN_008 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 26, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 1101
VEN_008.1 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 24, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 6847
VEN_008.2 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 22, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 1984
VEN_010 | EP VEN 010 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elastomerico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 21
VEN_011.1 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 12” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 8
VEN_011.2 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 10” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 10
VEN_011.3 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 8” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 5
VEN_012 | EP VEN 012 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos a base de fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar hasta 232 °C, con barrera de vapor de Foil de aluminio, marca Vitofibras o similar y equivalente, modelo RF-3100 de 1.5" de espesor. Incluye: Sellador en juntas y traslapes, cinta de aluminio para uniones, pegamento para fibra de vidrio, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos | M2 | 235
VEN_013 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 42” x 20” para manejar de 8,622 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.1 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 32” x 16” para manejar de 4,782 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.2 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 30” x 16” para manejar de 4,365 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.3 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 26” x 16” para manejar de 3,141 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.4 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 26” x 14” para manejar de 2,826 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.7 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 20” x 10” para manejar de 1,276 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.9 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 18” x 12” para manejar de 1,431 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.10 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 18” x 10” para manejar de 1,120 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_013.11 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 16” x 24” para manejar de 2,791 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.12 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 16” x 10” para manejar de 846 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.13 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 14” x 22” para manejar de 2,358 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.14 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 14” x 20” para manejar de 1,983 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.16 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 14” x 8” para manejar de 627 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_013.19 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 12” x 6” para manejar de 270 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_014 | EP VEN 014 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 20" Ø para manejar de 3,700 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015.1 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 26" x 16" para manejar de 3,292 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015.2 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 22" x 14" para manejar de 2,260 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_015.5 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 20" x 12" para manejar de 1,503 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
VEN_015.7 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 18" x 12" para manejar de 1,431 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_015.8 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 16" x 10" para manejar de 846 CFM, incluye:Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_015.9 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 14" x 8" para manejar de 515 CFM, incluye:Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_016 | EP VEN 016 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 16”Ø y cuello de 12” Ø para manejar 504 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 8
VEN_016.1 | EP VEN 016 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 16”Ø y cuello de 10” Ø para manejar 339 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 10
VEN_016.2 | EP VEN 016 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 16”Ø y cuello de 8” Ø para manejar 270 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 5
VEN_018.1 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 26"x16" para manejar 1,000 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_018.3 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 20"x14" para manejar 757 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_018.4 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 18"x14" para manejar 638 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_018.5 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 18" x 10" para manejar 477 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_018.7 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 16" x 12" para manejar 497 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_018.8 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 16" x 10" para manejar 445 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_018.9 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 16" x 8" para manejar 320 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_018.11 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 12" x 8" para manejar 320 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
VEN_018.12 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 12" x 6" para manejar 190 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_018.14 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x6" para manejar 158 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 11
VEN_018.15 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 8"x6" para manejar 133 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 27
VEN_018.16 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 6"x6" para manejar 93 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 14
VEN_021 | EP VEN 021 | Suministro e instalación de toma de aire tipo louver, Marca GREENHECK, Modelo FSJ-402 o similar y equivalente, con marco de 4" de espesor con cabezales drenables de acero galvanizado cal. 16, aleta fija a 45°y 2" de separación de acero galvanizado cal. 20, con porta filtro y filtro de 1" de espesor, con dimensiones de 40" x 24" para manejar de 2,271 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_021.1 | EP VEN 021 | Suministro e instalación de toma de aire tipo louver, Marca GREENHECK, Modelo FSJ-402 o similar y equivalente, con marco de 4" de espesor con cabezales drenables de acero galvanizado cal. 16, aleta fija a 45°y 2" de separación de acero galvanizado cal. 20, con porta filtro y filtro de 1" de espesor, con dimensiones de 24"x24" para manejar de 1,000 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
T5.TM.07.04.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
T5.TM.07.04.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
VEN_023 | EP VEN 023 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Medición de caudales de desfoguePara la red de ductos de lámina galvanizada • Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes • Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible • Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T5.TM.07.04.03 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
T5.TM.07.04.04 |  | REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
VEN_024 | EP VEN 024 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del conjunto conformado por los equipos y materiales que intervienen en la instalación del subsistema de Ventilación. El detalle de elementos se pactará con la dirección de obra en una lista de refacciones y se tomarán como referencia de precios, el de los materiales propuesto por el Contratista en el Presupuesto de la Obra. Las refacciones se entregarán a la propiedad una vez finalizado el proceso de pruebas y validación de los sistemas y una vez se disponga del acta de recepción provisional firmada. | PZA. | 1
T5.TM.07.04.04 |  | TOTAL REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
T5.TM.07.04 |  | TOTAL VENTILACION
T5.TM.07.05 |  | AIRE COMPRIMIDO
T5.TM.07.05.01 |  | COMPRESORES
ACO_001 | EP ACO 001 | Suministro, instalación y puesta en marcha de compresor rotativo de tornillo de velocidad variable para el edificio de talleres, marca ATLAS COPCO, modelo GA-75 VSD+FF o similar y equivalente. Se trata de una unidad compresora de tornillo de una etapa para suministrar un caudal simultaneo de 8950 Nl/min a 12,1 bar de presión, con inyección de aceite, refrigerada por aire y accionada por motor eléctrico alimentado a 480 V/ 3 F/ 60 Hz de velocidad variable directamente embridado a la carcasa del compresor. Se completa el equipamiento con un secador frigorífico incorporado en el interior de la cabina para producir aire exento de humedad. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
T5.TM.07.05.01 |  | TOTAL COMPRESORES
T5.TM.07.05.02 |  | FILTROS
ACO_003 | EP ACO 003 | Suministro e instalación de filtros para compresor rotativo modelos GA-55 VSD+FF y GA-75 VSD+FF, marca ATLAS COPCO, modelo DD y PD o similar y equivalente. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y ensayos. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. Deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 2
ACO_004 | EP ACO 004 | Suministro e instalación de torre de filtro de carbón activado, marca ATLAS COPCO, modelo QDT45 o similar y equivalente. Previsto para mejorar la calidad del aire en los procesos de pintura. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y ensayos. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. Deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T5.TM.07.05.02 |  | TOTAL FILTROS
T5.TM.07.05.03 |  | DEPÓSITOS
ACO_005 | EP ACO 005 | Suministro, instalación y puesta en marcha de depósito vertical galvanizado, marca ATLAS COPCO, modelo LV-5000/16 o similar y equivalente. El depósito cuenta con una capacidad de 5 m3 y 16 bar de presión máxima. Se instalará una purga electrónica capacitiva bajo el depósito. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
ACO_006 | EP ACO 006 | Suministro, instalación y puesta en marcha de depósito vertical galvanizado, marca ATLAS COPCO, modelo LV-1011L 11 o similar y equivalente. El depósito cuenta con una capacidad de 1 m3. Se instalará una purga electrónica capacitiva bajo el depósito. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T5.TM.07.05.03 |  | TOTAL DEPÓSITOS
T5.TM.07.05.04 |  | SEPARADOR DE ACEITE
ACO_007 | EP ACO 007 | Suministro, instalación y puesta en marcha de separador de aceite, marca ATLAS COPCO, modelo OSC DIBT 600 o similar y equivalente. El separador de aceite tiene unas dimensiones de 750x546x1030 mm. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T5.TM.07.05.04 |  | TOTAL SEPARADOR DE ACEITE
T5.TM.07.05.05 |  | PURGADORES DE CONDENSADOS
ACO_008 | EP ACO 008 | Suministro e instalación de purgadores de condensados, marca ATLAS COPCO, modelo EWD 50 o similar y equivalente. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y ensayos. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. Deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 8
T5.TM.07.05.05 |  | TOTAL PURGADORES DE CONDENSADOS
T5.TM.07.05.06 |  | SECADOR DE ADSORCIÓN
ACO_009 | EP ACO 009 | Suministro, instalación y puesta en marcha de secador de adsorción, marca ATLAS COPCO, modelo CD35+ o similar y equivalente. El secador de adsorción alcanza un punto de rocío a presión de -40ºC, con un funcionamiento cíclico y continuado, controlándose mediante la señal proporcionada por un higrómetro que garantiza el punto de rocío a plena carga y condiciones de referencia. Se incluye la opción de punto de rocío a presión de -70º. Incluye: Nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. El equipo deberá estar previsto para trabajar a 3,000 metros de altura. | PZA. | 1
T5.TM.07.05.06 |  | TOTAL SECADOR DE ADSORCIÓN
T5.TM.07.05.07 |  | TUBERÍA DE ALUMINIO
ACO_011 | EP ACO 011 | Suministro e instalación de tubo de aluminio de 6 metros de longitud de diámetro 25 mm (1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 60
ACO_011.1 | EP ACO 011 | Suministro e instalación de tubo de aluminio de 6 metros de longitud de diámetro 40 mm (1 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 55
ACO_011.2 | EP ACO 011 | Suministro e instalación de tubo de aluminio de 6 metros de longitud de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 120
ACO_011.3 | EP ACO 011 | Suministro e instalación de tubo de aluminio de 6 metros de longitud de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 147
T5.TM.07.05.07 |  | TOTAL TUBERÍA DE ALUMINIO
T5.TM.07.05.08 |  | CODOS
ACO_012 | EP ACO 012 | Suministro e instalación de codo de 90º de diámetro 25 mm (1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 12
ACO_012.1 | EP ACO 012 | Suministro e instalación de codo de 90º de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 4
ACO_012.2 | EP ACO 012 | Suministro e instalación de codo de 90º de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 13
T5.TM.07.05.08 |  | TOTAL CODOS
T5.TM.07.05.09 |  | RACORS
ACO_013 | EP ACO 013 | Suministro e instalación de racor de interconexión de diámetro 25 mm (1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 60
ACO_013.1 | EP ACO 013 | Suministro e instalación de racor de interconexión de diámetro 40 mm (1 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 55
ACO_013.2 | EP ACO 013 | Suministro e instalación de racor de interconexión de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 120
ACO_013.3 | EP ACO 013 | Suministro e instalación de racor de interconexión de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 147
T5.TM.07.05.09 |  | TOTAL RACORS
T5.TM.07.05.10 |  | TES
ACO_014 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE igual de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
ACO_014.1 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE igual de diámetro 63 mm (2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
ACO_014.2 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 50 x 40 mm (2 x 1 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 18
ACO_014.3 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 63 x 50 mm (2 1/2 x 2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 12
ACO_014.4 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 40 x 25 mm (1 1/2 x 1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
ACO_014.5 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 50 x 25 mm (2 x 1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
ACO_014.6 | EP ACO 014 | Suministro e instalación de TE reductora de diámetro 80 x 63 mm (3 x 2 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
T5.TM.07.05.10 |  | TOTAL TES
T5.TM.07.05.11 |  | ABRAZADERAS
ACO_015 | EP ACO 015 | Suministro e instalación de abrazaderas de diámetro 25 mm (1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 6
ACO_015.1 | EP ACO 015 | Suministro e instalación de abrazaderas de diámetro 40 mm (1 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 6
ACO_015.2 | EP ACO 015 | Suministro e instalación de abrazaderas de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 12
ACO_015.3 | EP ACO 015 | Suministro e instalación de abrazaderas de diámetro 63 mm (2 1/2"") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 17
T5.TM.07.05.11 |  | TOTAL ABRAZADERAS
T5.TM.07.05.12 |  | VALVULAS
ACO_016 | EP ACO 016 | Suministro e instalación de válvula de diámetro 25 mm (1") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 5
ACO_016.1 | EP ACO 016 | Suministro e instalación de válvula de diámetro 40 mm (1 1/2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 27
ACO_016.2 | EP ACO 016 | Suministro e instalación de válvula de diámetro 50 mm (2") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 10
ACO_016.3 | EP ACO 016 | Suministro e instalación de válvula de diámetro 63 mm (2 1/2"") para aire comprimido, marca AIRNET o similar y equivalente. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 16
T5.TM.07.05.12 |  | TOTAL VALVULAS
T5.TM.07.05.13 |  | DERIVACIÓN A CONSUMIDOR
ACO_017 | EP ACO 017 | Suministro e instalación de derivación a consumidor que une la red con la toma de conexión de aire comprimido final, compuesta por 5 metros de tubería de aluminio de diámetro 20 mm (3/4") de la marca AIRNET, terminada con válvula de bola de la marca AIRNET, grupo reductor de presión de la marca ATLAS COPCO, modelo MIDI OPTIMIZER y dos enchufes rápidos de la marca ATLAS COPCO, modelo ERGO QIC. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, recogida dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, recogida de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del sistema completo. | PZA | 95
T5.TM.07.05.13 |  | TOTAL DERIVACIÓN A CONSUMIDOR
T5.TM.07.05.14 |  | PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE
ACO_020 | EP ACO 020 | Pruebas, ensayos, puesta en marcha y transporte del sistema global de aire comprimido, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), transporte de equipos hasta el destino final, entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. Incluye también instalación completa de todos los equipos que componen la instalación de aire comprimido en talleres y cocheras en las respectivas salas de compresores de cada edificio. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de aire comprimido. | PZA. | 1
T5.TM.07.05.14 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE
T5.TM.07.05.15 |  | REFACCIONES
ACO_021 | EP ACO 021 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de ACO. | PZA. | 1
T5.TM.07.05.15 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.TM.07.05 |  | TOTAL AIRE COMPRIMIDO
T5.TM.07.06 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.TM.07.06.01 |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.TM.07.06.01.01 |  | TUBERIAS
PCI_005 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 40 mm (1 1/2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 41.8
PCI_005.1 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 50 mm (2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 332
PCI_005.3 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 80 mm (3") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 355
PCI_005.4 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 100 mm (4") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 705
T5.TM.07.06.01.01 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.TM.07.06.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.TM.07.06.02 |  | INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA
PCI_007 | EP PCI 007 | Suministro, instalación y colocación de toma siamesa será de 100mm, marca Fireles o similar, estará fabricada en bronce fundido, si diámetro de salida es de 4” hembra rosca NPT y los diámetros de las entradas son hembras giratorias de 2 ½” rosca NST. Cada una lleva un tapon macho de 2 ½” roscado, contara conun disco o chapeton con la palabra “BOMBEROS” y su acabado será de bronce cromado o similar, además incluye; Conexiones (codos, reducciones, coples,etc), valvula check , instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 3
T5.TM.07.06.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA
T5.TM.07.06.03 |  | INSTALACIÓN DE HIDRANTES
PCI_009 | EP PCI 009 | Suministro, instalación y puesta en marcha de los gabinetes en superficie y con soporte de pie para protección contra incendio Mod. G530ME o similar y equivalente, están fabricados en lamina negra cal. 22 y 20 acabados en prymer o pintura electroestática de alta resistencia, dimensiones de 21x85x88 cms. de empotrar, tipo libro, doble vista. Fabricados para el alojo de manguera y /o extintor (4-13 kg), al igual de equipo de bombero, adicional se incluye soporte de despliegue rápido fabricado en lamina negra cal. 18 con acabados en esmalte de gris martillado, con medidas de 1½”, 2” y 2½” x 15 metros y 30 metros, incluye; manguera de 30 mts de longitud por 38 mmØ. de diámetro, válvula angular de globo de 50 mm. a 38 mm. de diámetro, chiflón de neblina, llave universal para ajustar coples, extintor polvo químico tipo ABC de 6 kgs. de capacidad y calcomanía de "Rómpase en caso de incendio, conexiones (codos, reducciones, coples, niples, etc), tubería de acero negro ced. 10 y tramo de tuberia de acero galvanizado , cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 26
T5.TM.07.06.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE HIDRANTES
T5.TM.07.06.04 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 14
PCI_012.1 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. con gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 5
PCI_012.2 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 45 kgs. con carro .Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
PCI_012.3 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 4.5 kgs sin gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 5
T5.TM.07.06.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.TM.07.06.05 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.TM.07.06.05.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS
PCI_014 | EP PCI 014 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton o similar y equivalente, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia, con de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor y software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.TM.07.06.05.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS
T5.TM.07.06.05.02 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 35
T5.TM.07.06.05.02 |  | TOTAL SIRENAS
T5.TM.07.06.05.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 35
T5.TM.07.06.05.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.TM.07.06.05.04 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 35
T5.TM.07.06.05.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.TM.07.06.05.05 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 7
PCI_018.1 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas y salidas supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-IM4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | M | 1
PCI_018.2 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas para la consulta supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-O2I4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
PCI_018.3 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de una salida de relé fail-safe programable, con dos entradas para la consulta de contactos libres de potencial, una entrada optoacoplada para la supervisión de una tensión externa, modelo BX-OI3 similar o equivalente; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 18
T5.TM.07.06.05.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.TM.07.06.05.06 |  | DETECTORES
PCI_019 | EP PCI 019 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X similar o equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 71
PCI_021 | EP PCI 021 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector lineal de temperatura máxima y diferencial (neumatico) por tubo de cobre, acero inoxidable o teflón, modelo ADW 511A similar o equivalente, sensibilidad de 0.1 °c y generación de alarma por temperatura máxima y gradiente de temperatura, notificación de alarma y falla mediante leds en parte frontal y relés para señales de control para alarma, falla y de reserva, configurable. Incluye parte proporcional de tubo sensor de cobreTipo "L", 4 mm de diametro interior, 5mm de diametro exterior, una extension maxima de 130 mts lineales, instalación tipo flotadaincluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 18
T5.TM.07.06.05.06 |  | TOTAL DETECTORES
T5.TM.07.06.05.07 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 1524
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 1524
T5.TM.07.06.05.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.TM.07.06.05.08 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 1524
T5.TM.07.06.05.08 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.TM.07.06.05.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN
PCI_027 | EP PCI 027 | Suministro e instalación de Fuente de alimentación / cargador - modelo Al300ULX de Altronix o similar y equivalente. 24VDC @ 1,5 amp, AC y supervisión de labatería, Salida de potencia limitada Clase 2, encl. 13.5 "H x 13" W x 3.25 "D, entrada 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), la lista de UL, CSFM y MEA Aprobado. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 18
PCI_027.1 | EP PCI 027 | Suministro e instalación de Fuente de alimentación / cargador modelo AL600ULPD4 Altronix o similar y equivalente - 4 Salida de fuente de alimentación / cargador - 24 VdC @ 6 amp, salidas limitadas sin motor fusionados, monitoreo de CA y la batería, encl. 13.5 "H x 13" W x 3.25 "D, entrada 127VAC, la lista de UL (UL294 / UL1481), CUL. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 7
T5.TM.07.06.05.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN
T5.TM.07.06.05 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.TM.07.06 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.TM.07.07 |  | INSTALACION HIDRAULICA
T5.TM.07.07.01 |  | EQUIPOS
T5.TM.07.07.01.01 |  | GENERACION DE AGUA CALIENTE
INH_013 | EP INH 013 | Suministro y colocación de calentador eléctrico marca Leflam modelo 203-501 o similar o equivalente, de 500 litros de capacidad, consumo de 27,000 watts, 220/440 volts, tiempo de recuperación de 40 minutos, peso de 190 kg incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el calentador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto armado para soporte de 1.10 x 1.10 m de 10 cm de espesor, válvulas tipo compuerta, válvulas tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
T5.TM.07.07.01.01 |  | TOTAL GENERACION DE AGUA CALIENTE
T5.TM.07.07.01.02 |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
INH_014 | EP INH 014 | Suministro y colocación de tanque de almacenamiento de agua caliente tipo horizontal de 2,500 lts. Marca MassTanq modelo o similar o equivalente, en placa de acero negro al carbón A-283-C, con medidas de 1.16 mts. de diámetro x 2.08 mts de longitud entre costuras, equipada con control de nivel de agua de 1", control de temperatura, aislamiento térmico tipo Armaflex de 3/4" de espesor x 1.22 mts. incluye: adhesivo y cinta, 5 mts de tubería tuboplus de 63 mm, válvulas tipo compuerta, válvula tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.TM.07.07.01.02 |  | TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
T5.TM.07.07.01.03 |  | RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
INH_015 | EP INH 015 | Suministro y colocación de recirculador de agua caliente marca Armnstrong modelo Astro 25 o similar o equivalente, con un gasto máximo de 20 gpm de capacidad y 12 m.c.a. , consumo de 1/25 h.p., 115 volts, incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el recirculador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto simple para soporte de 0.50 x 0.50 mts. x 10 cms. de espesor, 3 mts. de tubería tuboplus de 40mm, válvulas compuerta, válvulas tipo check, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.TM.07.07.01.03 |  | TOTAL RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
T5.TM.07.07.01.04 |  | BOMBA PRESURIZADORA
INH_016 | EP INH 016 | Suministro y colocación de presurizador de agua marca Rowa modelo PRESS 270 de 2.0 H.P. 220 volts o similar o equivalente, equipada con tanque integrado, 2 válvulas esfericas, conexión de agua de 1 1/2", incluye: 3 mts de tubería tuboplus de 63 mm, válvulas tipo compuerta, válvula tipo check, conexiónes, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.TM.07.07.01.04 |  | TOTAL BOMBA PRESURIZADORA
T5.TM.07.07.01 |  | TOTAL EQUIPOS
T5.TM.07.07.02 |  | ALIMENTACION HIDRAULICA DE MUEBLES
INH_017 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para w.c. a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería ,codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 19
INH_017.1 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para lavabo a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 34
INH_017.2 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para tarja a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm, de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_017.3 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para regaderas a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 16
T5.TM.07.07.02 |  | TOTAL ALIMENTACION HIDRAULICA DE MUEBLES
T5.TM.07.07.03 |  | COLUMNA VERTICAL HIDRAULICA
T5.TM.07.07.03.01 |  | TUBERIA SIN AISLAMIENTO
INH_018.1 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 4
INH_018.3 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 75 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 8
INH_018.4 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 90 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 8
T5.TM.07.07.03.01 |  | TOTAL TUBERIA SIN AISLAMIENTO
T5.TM.07.07.03.02 |  | TUBERIA CON AISLAMIENTO
INH_018.7 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 8
INH_018.10 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 64 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 3", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 8
T5.TM.07.07.03.02 |  | TOTAL TUBERIA CON AISLAMIENTO
T5.TM.07.07.03 |  | TOTAL COLUMNA VERTICAL HIDRAULICA
T5.TM.07.07.04 |  | RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA
T5.TM.07.07.04.01 |  | TUBERÍA ENTERRADA
INH_019.2 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, excavación en zanja de 20 x 20 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 36.5
T5.TM.07.07.04.01 |  | TOTAL TUBERÍA ENTERRADA
T5.TM.07.07.04.02 |  | TUBERÍA COLGANTEADA CON AISLAMIENTO
INH_019.5 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 64 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 3", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 21
INH_019.6 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 3", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 21.5
INH_019.7 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 5
INH_019.8 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 91
INH_019.9 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 44.5
INH_019.10 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 45.5
T5.TM.07.07.04.02 |  | TOTAL TUBERÍA COLGANTEADA CON AISLAMIENTO
T5.TM.07.07.04.03 |  | TUBERÍA COLGANTEADA
INH_019.11 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 90 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 30
INH_019.12 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 75 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 35
INH_019.13 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 63 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 72
INH_019.14 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 74.5
INH_019.15 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 75
INH_019.16 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 56
INH_019.17 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 52
INH_019.18 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 36.5
T5.TM.07.07.04.03 |  | TOTAL TUBERÍA COLGANTEADA
T5.TM.07.07.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA
T5.TM.07.07.05 |  | VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.TM.07.07.05.01 |  | VALVULA DE SECCIONAMIENTO
INH_020 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 13 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 8
INH_020.1 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 19 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_020.2 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 25 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 8
INH_020.3 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 32 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_020.5 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 50 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 5
INH_020.6 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 63 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_020.7 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 75 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.TM.07.07.05.01 |  | TOTAL VALVULA DE SECCIONAMIENTO
T5.TM.07.07.05.02 |  | VALVULA DE AEREACION
INH_020.8 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de aireación de bronce roscada Marca Urrea figura 43 VP de19 mm o similar y equivalente, colocada en la vertical de cada columna hidráulica, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
T5.TM.07.07.05.02 |  | TOTAL VALVULA DE AEREACION
T5.TM.07.07.05.03 |  | VALVULA DE RETENCION
INH_020.9 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de retención roscada Marca Urrea figura 85T de 13 mm o similar y equivalente, colocadas en el generador de agua caliente, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.TM.07.07.05.03 |  | TOTAL VALVULA DE RETENCION
T5.TM.07.07.05 |  | TOTAL VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.TM.07.07.06 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INH_021 | EP INH 009 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para la toma domiciliaria • Verificar que no existan fugas de agua y se tenga la presión adecuada que debe oscilar entre 1.0 y 5.0 kg/cm2 Para la línea de alimentación a cisterna • Verificar que no existan fugas de agua en la línea de alimentación • Verificar el adecuado funcionamiento de la válvula de flotador Para el equipo hidroneumático y vaciado de cisterna • Comprobar el adecuado funcionamiento de los equipos comprobando que arroje el caudal y presión adecuados. Para la alimentación hidráulica a muebles • Verificar que no existan fugas de agua Para la red de distribución • Aplicar la prueba hidrostática correspondiente Para la valvuleria y accesorios • Verificar que exista el adecuado funcionamiento de válvulas que cierren y abran perfectamente Para el generador de agua caliente • Que el generador presente un adecuado funcionamiento cumpliendo la temperatura y tiempo de recuperación que especifica el fabricante. | PZA. | 1
T5.TM.07.07.06 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.TM.07.07.07 |  | REFACCIONES
INH_022 | EP INH 009 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Hidraulica | PZA. | 1
T5.TM.07.07.07 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.TM.07.07 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
T5.TM.07.08 |  | INSTALACION SANITARIA
T5.TM.07.08.01 |  | INSTALACION SANITARIA EDIFICIOS
T5.TM.07.08.01.01 |  | DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO
INS_011 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para WC, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 100 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 19
INS_011.1 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para lavabo, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 34
INS_011.2 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para tarja, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.TM.07.08.01.01 |  | TOTAL DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO
T5.TM.07.08.01.02 |  | COLADERAS
INS_012 | EP INS 012 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo CH-24, incluye: tubería de 50 mm y 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 30
INS_012.1 | EP INS 012 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo CH-2584, incluye: tubería de 50 mm y 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.TM.07.08.01.02 |  | TOTAL COLADERAS
T5.TM.07.08.01.03 |  | RED DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INS_013 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: soporteria individual, codos, coples yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 121
INS_013.1 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: soporteria individual, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 101
INS_013.3 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 22
INS_013.4 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 o marca Duralon o similar y equivalente de 150 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 77
T5.TM.07.08.01.03 |  | TOTAL RED DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
T5.TM.07.08.01.04 |  | SISTEMA DE VENTILACION
INS_014 | EP INS 014 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: soportería tipo unicanal, codos, coples, yees, remate de ventilación, tapones, mano de obra, equipos, cortes en muros o recubrimiento de tubería, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 23
INS_014.1 | EP INS 014 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: soportería tipo unicanal, codos, coples, yees, remate de ventilación, tapones, mano de obra, equipos, cortes en muros o recubrimiento de tubería, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 13
T5.TM.07.08.01.04 |  | TOTAL SISTEMA DE VENTILACION
T5.TM.07.08.01.05 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INS_015 | EP INS 015 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 150 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermetica, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 64
T5.TM.07.08.01.05 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.TM.07.08.01.06 |  | REGISTRO SANITARIO
INS_016 | EP INS 016 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.40 m, para descarga de aguas negras de 0.50 a 1.00 m de profundidad, se incluyen. El precio incluye: excavación, tabique, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA | 7
T5.TM.07.08.01.06 |  | TOTAL REGISTRO SANITARIO
T5.TM.07.08.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INS_017 | EP INS 017 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para las descargas de los muebles sanitarios • Que no existan fugas Para las coladeras • Que estén correctamente niveladas Para la red de recolección de aguas negras • Realizar la prueba hidrostática Para el sistema de ventilación • Se verificará el correcto sellado de piezas especiales Para los registros • Que no presenten fugas y las tapas sellen perfectamente para evitar olores. | PZA | 1
T5.TM.07.08.01.07 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.TM.07.08.01.08 |  | REFACCIONES
INS_018 | EP INS 018 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Sanitaria | PZA | 1
T5.TM.07.08.01.08 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.TM.07.08.01 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA EDIFICIOS
T5.TM.07.08 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA
T5.TM.07.09 |  | INSTALACION PLUVIAL
T5.TM.07.09.01 |  | DRENAJE SIFONICO
DRN_008 | EP DRN 008 | Suministro y colocación de drenaje sinfónico marca Geberit o similar y equivalente, a base de tubería de polietileno de alta densidad de 75, 90, 110, 125, 160, 200 y 250 mm, y coladeras de acero inoxidable de 60 x 60 cm y con capacidad de 25 l/s cada una, incluye: curvas de polietileno de 45° de 75, 90, 110, 125, 160, 200 y 250 mm, curvas de polietileno de 90° de 75, 90, 110, 125 y 160, acoplamiento de electrofusion de 75, 90, 110, 125 y 160 mm, acoplamiento de electrofusion con fusible térmico integrado de 200 y 250 mm, cinta para electrofusion para soporte de anclaje de 110, 125, 160 y 200 mm, reducción excéntrico corto de polietileno de alta densidad de 90 x 75, 110 x 90, 125 x 75, 125 x 90, 125 x 110, 160 x 110, 160 x 125 mm de diámetro, ye de 45° de polietileno de alta densidad de 125 x 90, 125 x 110, 125 x 125, 160 x 75, 160 x 90, 160 x 110, 160 x 160, 200 x 125, 200 x 160 y 200 x 200 mm, placa de montaje pluvia con tuerca de 1/2, placa de montaje angular de 2 agujeros con acoplamiento G1, varilla roscada M10 de 50 cm, placa de montaje de 3 agujeros con acoplamiento M10, elemento de suspensión pluvia de perfil cuadrado, perfil cuadrado carril de soporte, elemento de conexión de perfil cuadrado, elemento de tensión, elemento de suspensión pluvia para perfil C, pluvia perfil de carril de soporte C, pluvia elemento de conexión para perfil C, soporte de tubo ajustable con tuerca roscada G1/2 de 75, 90, 125 y 160 mm de diámetro, soporte de tubo regulable de 160 mm, soporte de tuerca roscada de 1" de 20 mm, soporte de tubo ajustable con abrazadera de 20 mm, soporte de tubo con tuerca roscada M16 con punto fijo, soporte de tubo con tuerca roscada M16 de 250, colocación, mano de obra, conexiones, accesorios, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas y ensayos, completamente instalado y funcionado. | PZA. | 1
T5.TM.07.09.01 |  | TOTAL DRENAJE SIFONICO
T5.TM.07.09 |  | TOTAL INSTALACION PLUVIAL
T5.TM.07 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.TM |  | TOTAL TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.ESC |  | EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES
T5.ESC.01 |  | CIMENTACION
T5.ESC.01.01 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
PILA-0013 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-01), DE 0.80 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 65.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN INCLUIDO EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 808
T5.ESC.01.01 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.ESC.01.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1835
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 5688.5
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 4220.5
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 24.97
ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 68106.5
CIMB-0001 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1087
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 715
PULINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3856.3
T5.ESC.01.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO
T5.ESC.01 |  | TOTAL CIMENTACION
T5.ESC.02 |  | ESTRUCTURA
T5.ESC.02.01 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO
ACEREF-0007 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 154809.2
CIMB-0005 | EP CIMB 005 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 5290.77
CONC-0009 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1077.55
T5.ESC.02.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
T5.ESC.02.02 |  | COLUMNAS METALICAS
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 442
T5.ESC.02.02 |  | TOTAL COLUMNAS METALICAS
T5.ESC.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.ESC.03 |  | ARQUITECTURA
T5.ESC.03.01 |  | ALBAÑILERIA
MUR-0001 | EP MUR 002 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1155.3
CAST-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 736.85
CAST-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x16 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 3.85
CAST-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x20 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 17.2
CAST-0016 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x22 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 7.7
CAST-0022 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x28 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 17.2
CAST-0023 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x36 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 4.3
CAST-0024 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x38 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 8.6
CAST-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 736.85
CAD-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CADENA DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1004.61
APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1877.61
APLAN-0003 | EP APLAN 003 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO ESTABILIZADO CON PROPIEDADES TERMOAISLANTES-NANO, ACABADO ESTAMPADO SEGUN MUESTRA, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 431.61
MES-0001 | EP MES 001 | MESETA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA OVALINES, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6.31
BANC-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | BANCA, DE CONCRETO LIGERO F'C=300 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1.6
MES-0002 | EP MES 002 | MESETA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA BARRA DE CAFE, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4.13
CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 14.32
T5.ESC.03.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.ESC.03.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
REC-0006 | EP REC 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO EXTREMA, COLOR BLACK Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 143.76
REC-0018 | EP REC 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 59.6x59.6 CM. Y 10.4 MM. DE ESPESOR, MARCA PORCELANOSA, MODELO URBATEK CONCRETE GREY, ACABADO NATURE (G453) Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 25.08
PIEL-0001 | EP PIEL 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ELEVADO, A BASE DE PLACAS DE 598x598x50 MM., PARA UNA ALTURA DE 64 CM., TIPO 38M2A CON REVESTIMIENTO INFERIOR DE FOLIO DE ALUMINIO DE 0.05 MM. DE ESPESOR, NUCLEO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 650 KG/M3 DE DENSIDAD Y REVESTIMIENTO SUPERIOR DE LOSETA DE PORCELANATO DE 59.6x59.6 CM. Y 10.4 MM. DE ESPESOR, MARCA PORCELANOSA, MODELO URBATEK CONCRETE GREY, ACABADO NATURE (G453), PEDESTALES Y TRAVESAÑOS (VERSION MEDIOS) DE ACERO GALVANIZADO, MARCA BUTECH PORCELANOSA GRUPO Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 366.72
PIEL-0002 | EP PIEL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA AREAS HUMEDAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 25.08
PIEL-0004 | EP PIEL 004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA EXTERIOR, EN MODULOS DE 2.20 M., PARA UNA ALTURA DE 40 CM., MARCA DECK WOOD GFRAIN D, BROWN O SIMILAR, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INSECTOS, 100% NO FLAMEABLE, BASTIDOR Y KIT DE INSTALACION . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 153.66
T5.ESC.03.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
T5.ESC.03.03 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA
MURT-0001 | EP MURT 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 112.7
MURT-0005 | EP MURT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO, DE TABLAROCA, UNA CARA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 37.84
PLAF-0002 | EP PLAF 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. No. 26, REBORDE "J" CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 89.88
PLAF-0004 | EP PLAF 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA MINERAL, DE SUSPENSION TRADICIONAL, MODELO ULTIMA, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 112.42
FALT-0001 | EP FALT 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26 , ESQUINERO GALVANIZADO CAL.28, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. No. 26, REBORDE "J" CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 11.55
PLAF-0005 | EP PLAF 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X48", DE FIBRA DE VIDRIO, DE SUSPENSION PRELUDE DE 15/16", MODELO CAPZ, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 192.48
T5.ESC.03.03 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA
T5.ESC.03.04 |  | ALUMINIO
LOUALUM-011 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.55x0.45 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
LOUALUM-012 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.80x0.45 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
LOUALUM-013 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.55x0.45 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
LOUALUM-014 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.00x1.20 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-015 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.60x1.20 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-016 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.00x2.15 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-017 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.60x2.15 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
LOUALUM-018 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.00x2.15 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 8
LOUALUM-019 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.60x3.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
LOUALUM-020 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.00x3.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAALUM-009 | EP PTAALUM 009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAALUM-004 | EP PTAALUM 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.10 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
CANALUM-001 | EP CANALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 16.91
CANALUM-004 | EP CANALUM 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. + CAMARA DE AIRE DE 12 MM. + CRISTAL CLARO DE 4 MM. DE ESPESOR MARCA SAINT-GOBAIN MODELO PLANITHERM 4S II TEMPLADO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 152.21
CRIS-0013 | EP CRSI 0013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO LAMINADO DE 25.52 MM. DE ESPESOR (CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM. + LAMINA DE IONOMERO DE 1.52 MM. + CRISTAL TEMPLADO DE CONTROL SOLAR DE 12 MM. MARCA SAINT GOBAIN, MODELO COOLLITE ST136 O SIMILAR), COLORES SEGUN MUESTRA Y DESPIECE DE ACUERDO A PROYECTO.CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLE TIPO "ARAÑA", DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.49
PARALUM-001 | EP PARALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARASOL, A BASE DE CELOSIA JUMA DE ALUMINIO, MODELO C, SOPORTE Y MARCO DE ALUMINIO, DE 8.5 CELOSIAS POR METRO (37% AREA DE VENTILACION). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 126
T5.ESC.03.04 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.ESC.03.05 |  | PINTURA
SELLH-0001 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 607.07
PINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 89.88
PINT-0009 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2165.55
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 450.98
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1249.89
T5.ESC.03.05 |  | TOTAL PINTURA
T5.ESC.03.06 |  | HERRERIA
HERR-0013 | EP HERR 013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO METALICO DE 10 CM. DE ALTURA, A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3"x1/4", APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 530.49
PTAM-0017 | EP HERR 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 x 2.30 M., DOBLE HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 13
PTAM-0015 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.40 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0014 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.80 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0006 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
PTAM-0004 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0005 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.60 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
CORTM-0008 | EP CORTM 008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 1.90x3.14 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CORTM-0009 | EP CORTM 008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.40x3.14 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
HERR-0010 | EP BAR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 3.00 CABLES HORIZONTALES DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 25.5
HERR-0032 | EP PACIN 01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 41
T5.ESC.03.06 |  | TOTAL HERRERIA
T5.ESC.03.07 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1358.12
SISTV-0001 | EP SISTV 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SISTEMA VERDE ADIANTUM EVA CEMEX. INCLUYE DISEÑO VEGETAL EXCLUSIVO CON AMPLIA VARIEDAD DE PLANTAS CRECIDAS (ENDÉMICAS),MEMBRANA GEO TEXTIL, MEMBRANA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZACION ESPECIAL PARA AREAS JARDINADAS, MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCION Y DRENAJE, SUSTRATO NUTIVO VEGETACION, MOBILIARIO. RIEGO AUTOMATIZADO Y ALARMAS. | M2 | 945.04
IMPER-0007 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA, MARCA COMEX, TIPO TOP TOTAL 10 AÑOS ALTO DESEMPEÑO O SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1760.28
LOSF-0001 | EP LOSF 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLANTE DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 50 MM. DE ESPESOR Y UNA CAPA DE CONCRETO POROSO, MARCA DANOSA O SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 242.63
IMPER-0008 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE LAMINA DE PVC REFORZADA CON MALLA DE FIBRA DE POLIESTER, MARCA DANOSA, TIPO DANAPHOL HS 1.2 DW Ó SIMILAR, EN PISOS Y MUROS DE CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 469.1
T5.ESC.03.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.ESC.03.08 |  | ALFOMBRAS
ALF-0001 | EP ALF 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE 50x50 CM., MARCA INTERFACE, MODELO DECO-TUFT ANTHRACITE 602382, TIPO DE BASE: GRAPHLAR®., CONSTRUCCION DEL PRODUCTO NEEDLEFELT DE 100% DE FIBRA DE POLIPROPILENO, METODO DE COLORACION SOLUTION DYE O SIMILAR, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4.05
T5.ESC.03.08 |  | TOTAL ALFOMBRAS
T5.ESC.03.09 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
INOD-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO NEW CADET 1850 Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M-230 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
FLUX-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA INODORO, MARCA HELVEX, MODELO 410 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
LAV-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO 01124 Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
LAV-002 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO HABITAT Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
REG-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO H-600. BRAZO Y CHAPETON, MARCA HELVEX, MODELO TR-034. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
ESP-0005 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 107x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ESP-0009 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 205x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BOBRICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESP-0010 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 280x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BOBRICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESP-0011 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 170x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BOBRICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
TARJ-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE, MARCA TEKA, MODELO 800.510 1C 1E Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO E-34 Ó SIMILAR, CESPOL, CONTRA CANASTA MARCA HELVEX, MODELO H-8801, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
MONR-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO E-77 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
MING-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO, SISTEMA TDS, COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MODELO NEGEV Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
MSAN-003 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
MSAN-004 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
MSAN-005 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
MSAN-006 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
MAMP-001 | EP MAMP 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, MODELO 4300 ESTANDAR REFORZADO, A BASE DE PUERTAS, PANELES (TIPO: LATERAL Y MINGITORIO) Y PILASTRAS (TIPO: PARED, CENTRAL, TERMINAL Y CORTA), CON BASTIDOR DE PTR GALVANIZADO DE 1", PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 14 KG/M3, LAMINA GALVANIZADA BONDARIZADA CAL.24, ANTIGRAFITI, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ELECTROSTATICA, ECOLOGICA/ANTIBACTERIAL. MARCA SANILOCK Ó SIMILAR,COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, CHAPA, JALADERA, TOPE, PERCHAS, CUBIERTA DE PILASTRAS, FIJACION AL PISO Y AL REFUERZO SUPERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 34.6
LOCK-001 | EP LOCK 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKER METÁLICOS EN LINEA INDIVIDUAL DE 2 GAVETAS, DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 22 EN EL CUERPO Y 20 EN PUERTAS Y MARCOS, TERMINADO EN CUERPOS Y PUERTAS ES EN PINTURA EPÓXICA Y LA BASE EN POLVO AL ALTO HORNEADO, MARCA MEXICANA DE LOCKERS, MODELO MLSA-1-2 O SIMILAR. | PZA | 13
T5.ESC.03.09 |  | TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
T5.ESC.03.10 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 19
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 27
SEÑ 043 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Zona de Seguridad", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 8
SEÑ 049 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Escalera de Emergencia", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 25
SEÑ 047 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Encender Fuego", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15,2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 039 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Correr", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
SEÑ 056 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Empujar", de acrilico autoadherible de 16.5x16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 052 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Utilizar en Caso de Emergencia". de acrilico autoadherible de 16.5x16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 044 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Acceso Restringido", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm. Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
SEÑ 050 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Uso de Gafete", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 057 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Descarga Electrica", de acrilico autoadherible de 22.8x15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 27
T5.ESC.03.10 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.ESC.03.11 |  | MOBILIARIO DE OFICINA
MOB-001 | EP MOB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE RECEPCIÓN De la línea Compose de Haworth ó similar, estación de recepción compuesta por dos marcos metálicos frontales de 1.07m de ancho x 1.07m de alto y uno lateral en cada extremo de .61m de ancho x 1.07m de alto, con pads exteriores metálicos y pads interiores de tela grado A, uno de los paneles frontales electrificado a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta de trabajo rectangular en laminado plástico de 2.13m de ancho x .61m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Adaptable Components de Haworth o similar, cubierta tipo mostrador en laminado plástico de 2.13m de ancho x .30m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea V Series de Haworth o similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corridas. | PZA | 1
MOB-012 | EP MOB 012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE ESPERA De la línea SE04 de Haworth ó similar, sillón de dos plazas tapizado en tela grado A, respaldo tipo rodillo, sin descasabrazos, estructura y patas metálicas pintadas. De la línea SE04 de Haworth, sillón de dos plazas tapizado en tela grado A, respaldo tipo rodillo, sin descasabrazos, estructura y patas metálicas pintadas. | PZA | 2
MOB-002 | EP MOB 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION OPERATIVA De la línea Compose de Haworth ó similar, estación operativa compuesta de marcos metálicos de 1.52m de ancho x .86m de alto, con pads de tela grado A en ambos lados, cristal esmerilado de 1.52m de ancho x .20m de alto, pads en tela grado A en ambos lados, cada marco electrificado a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.52m de ancho x .61m de profundidad y cubierta lateral en laminado plástico de .76m de ancho x .46m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corriddas. | PZA | 28
MOB-003 | EP MOB 003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS De la línea Planes de Haworth ó similar, mesa rectangular de 4.42m de ancho x 1.52m de ancho, con cubierta en laminado plástico, patas metálicas interiores y totem central pasacables en laminado plástico De la línea MHO de Byrne ó similar, centro de energía con dos salidas eléctricas y dos salidas para voz/datos. | PZA | 1
MOB-026 | EP MOB 026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO B De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.83m de ancho x .76m de profundidad, soportada por patas metálicas interiores, cubierta de retorno en laminado plástico de .91m de ancho x .46m de profundidad y cubierta trasera de 1.83m de ancho x .61m de profundidad soportada en un extremo de patas metálicas interiores. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, guardado superior metálico de 1.52m de ancho x .36m de ancho x .40m de alto con puerta abatible hacia arriba. De la línea X Series de Haworth ó similar, librero metálico de 2 alturas z .91m de ancho. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .58m de profundidad y jaladeras corridas" | PZA | 1
MOB-027 | EP MOB 027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO C De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.83m de ancho x .76m de profundidad, soportada por patas metálicas interiores, cubierta de retorno en laminado plástico de 1.07mde ancho x .46m de profundidad y cubierta trasera de 1.83m de ancho x .61m de profundidad soportada en un extremo de patas metálicas interiores. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, guardado superior metálico de 1.68m de ancho x .36m de ancho x .40m de alto con puerta abatible hacia arriba. De la línea X Series de Haworth ó similar, librero metálico de 2 alturas x .91m de ancho. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .58m de profundidad y jaladeras corridas." | PZA | 1
MOB-007 | EP MOB 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA GUARDADOS De la línea X Series de Haworth ó similar, gabinete metálico de 3 alturas x .76m de ancho. | PZA | 27
MOB-028 | EP MOB 028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA RECEPCION, OPERATIVOS, SALA DE JUNTAS. De la línea EZ65 de Haworth ó similar, silla operativa con respaldo en malla y asiento tapizado en tela grado A, color negro, brazos con ajuste de altura, ajuste lumbar. Base de estrella en polipropileno color negro de 5 puntas con rodajas para alfombra. | PZA | 44
MOB-024 | EP MOB 024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE VISITA PARA PRIVADO De la línea Very de Haworth ó similar, silla de visita con respaldo de polipropileno perforado, sin brazos, asiento de polipropileno con cojín tapizado en tela grado A y cuatro patas metálicas pintadas sin rodajas. | PZA | 6
T5.ESC.03.11 |  | TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA
T5.ESC.03 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.ESC.04 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.ESC.04.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.ESC.04.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.ESC.04.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
EBT_02 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 1, con bus de cobre de hasta 400A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesarios que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_02.2 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 3, catalogo PJ1200M223PA con interruptor principal PGA 361200U44A y Unidad micrologic 6.0A, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios de hasta 160 kA, con características de acuerdo a proyecto ejecutivo, integrado de fábrica y los interruptores termomagnéticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square´D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.ESC.04.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
T5.ESC.04.01.01.02 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMATICO
EBT_03.1 | EP EBT 03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Tablero de Transferencia Automática ASCO Serie 7000, Operación en Transicion abierta, Corriente Nominal 500 Amperes, Tensión Nominal 480 VAC, 60 Hz, 4 Polos, Neutro Conmutado, con control logico para la conmutación automatica de fuentes, Contactos de selectividad de la transferencia (Accesorio 18Z), con Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP(Accesorio 72E) y medidor de parámetros eléctricos Power Manager XP conectado en el lado carga (Accesorio 85L), acabado en color gris ANSI 61, Gabinete NEMA 1, fabricado conforme a Norma UL-1008, Catálogo: H07 ATS A3 0500 N5XC, marca ASCO Power Technologies o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas previas a la puesta en marcha, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.ESC.04.01.01.02 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMATICO
T5.ESC.04.01.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE
EBT_05 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración maestro de hasta 42 polos, con barras de 250A, y kit de puesta a tierra cat. NF424AB22S, con interruptor principal de caja moldeada, HDL, controlador serie 2000 cat. NF2000G3, fuente de poder NF277PSG3, buses de control de 18 espacios NF18SBLG3 + BF18SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del modulo de control, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_05.2 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración maestro 30 polos, con barras de 125A, y kit de puesta a tierra cat. NF304AB02S, con interruptor principal de hasta 3x100A, HDL36100, , controlador serie 2000 cat. NF2000G3, fuente de poder NF277PSG3, buses de control de 12 espacios NF12SBLG3 + BF12SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del modulo de control, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_05.3 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración esclavo 30 polos, con barras de 125A, y kit de puesta a tierra. Catalogo NF304AB02S, con interruptor principal de caja moldeada, HDL de hasta 40 A , con selector de direccionamiento NFSELG3, conector para bus NF2HG3, buses de control de 12 espacios NF12SBLG3+BF12SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del módulo de control, Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo con el módulo de control maestro, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
T5.ESC.04.01.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE
T5.ESC.04.01.01.04 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_06.1 | EP EBT 06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", de maximo 30 polos, bus de cobre de 125A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas en ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_06.2 | EP EBT 06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", de maximo 18 polos, bus de cobre de 125A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas en ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_07 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 42 polos, bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_07.1 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
EBT_07.2 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 18 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
EBT_08 | EP EBT 08 | Suministro, instalación y puesta en marcha de centro de carga tipo americano de sobreponer, de máximo 12 polos, bus de cobre de 125 A, Catalogo QO312L125GRB, interruptor termomagnético principal de 80A, tipo QOB, kit de tierra física y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.ESC.04.01.01.04 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.ESC.04.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.ESC.04.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.ESC.04.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 400
EBT_10.1 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 716
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 744
EBT_10.3 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 113
EBT_10.5 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 90
EBT_10.6 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 41 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 60
EBT_10.7 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 95
EBT_10.9 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 15
EBT_10.10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 40
EBT_10.11 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 30
EBT_10.14 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 75
EBT_10.15 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 15
EBT_10.17 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 250 kCM, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 60
EBT_10.18 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 300 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 15
T5.ESC.04.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.ESC.04.01.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
EBT_11 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 27 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 408
EBT_11.1 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 27 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 237
EBT_11.2 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema monofásico en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 27 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 188
EBT_11.3 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 35 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 230
EBT_11.4 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 27 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 67
EBT_11.5 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 41 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 115
EBT_11.8 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 53 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 15
EBT_11.9 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 53 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 223
EBT_11.10 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 53 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 341
EBT_11.11 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 3/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 63 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 90
EBT_11.12 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 63 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 170
EBT_11.13 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 63 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 50
T5.ESC.04.01.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
T5.ESC.04.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.ESC.04.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.ESC.04.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO, 2 o 3 polos, con capacidad de disparo desde 15 hasta 50 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1 QOD, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_15.1 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_15.2 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
EBT_15.3 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnético en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 80 hasta 150 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
EBT_16 | EP EBT 016 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor magnético modelo MCP para arranque de motor, en marco “H”, 3 polos, 150A, 600 V, con unidad de disparo por corriente a rotor bloqueado “M74”, ajustable en un rango de 348A – 1690A, con zapatas mecánicas para recibir cables a la entrada y a la salida, catalogo HJL36150M74, alojado en gabinete metálico individual NEMA 1 catalogo H150SMX, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores, traslado, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.ESC.04.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.ESC.04.01.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
EBT_17 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicios generales, serie "DU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3R, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 24
EBT_17.1 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 24
EBT_17.3 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de tres polos, de capacidad mayor a 60 A y hasta 200 A, 480 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3R, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
T5.ESC.04.01.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
T5.ESC.04.01.03.03 |  | ARRANCADORES MAGNETICOS
EBT_18 | EP EBT 018 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad no mayor a 1 H.P., dos polos, no reversible, con bobina de control a 127 V y relevador de protección por sobrecarga tipo serie TF alojado en gabinete individual IP65, con botonera de arranque y paro, serie ADOL, marca ABB o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 6
EBT_19 | EP EBT 019 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad mayor a 1 H.P., y menor 5 H.P., tres polos, no reversible, con bobina de control a 480 V y relevador de protección por sobrecarga tipo aleación fusible, alojado en gabinete individual Nema 3R, con botonera de arranque y paro, serie 8536, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_20 | EP EBT 020 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad mayor a 10 H.P y menor o igual a 25 H.P., tres polos, no reversible, con bobina de control a 480 V y relevador de protección por sobrecarga tipo motor logic con rango de ajuste de 15 a 45A., alojado en gabinete individual Nema 3R, con botonera de arranque y paro, serie 8536, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 4
EBT_21 | EP EBT 021 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, con capacidad de hasta 1 1/2 H.P., tres polos, no reversible, con bobina de control a 220 V y relevador de protección por sobrecarga tipo motor logic con rango de ajuste de 2 a 9A., alojado en gabinete individual Nema 3R, con botonera de arranque y paro, serie 8536, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.ESC.04.01.03.03 |  | TOTAL ARRANCADORES MAGNETICOS
T5.ESC.04.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.ESC.04.01.04 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.ESC.04.01.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24.1 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_24.3 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propósitos generales, reductor tipo seco de 112.5kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cm. libres a cada lado y con una altura mínima de 10 cm., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_24.4 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propósitos generales, reductor tipo seco de 150kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cm. libres a cada lado y con una altura mínima de 10 cm., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.ESC.04.01.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.ESC.04.01.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.ESC.04.01.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.ESC.04.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 154
EBT_25.1 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 160
T5.ESC.04.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.ESC.04.01.05.02 |  | LUMINARIOS
EBT_27 | EP EBT 027 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3x17 W, fluorescente T5, balastro Multivoltaje de arranque rapido, empotrada en plafón de 2'x2' y difusor iridicente plateado de 9 celdas, Catalogo: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 65
EBT_28 | EP EBT 028 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria con lámparas fluorescentes de 2x32 W, T8, tipo sobreponer, servicio pesado industrial con balastro electrónico multivoltaje de 277 VCA, de arranque rápido y reflector pintado en color blanco, número de catálogo EJ232 MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar con montaje TH2UN. El precio incluye la mano de obra, equipo, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarios. La instalación será medida desde la conexión con el cable alimentador instalado en el condulet correspondiente de la luminaria, hasta la luminaria con un máximo de 3m., formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS, 90°C, en calibre 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado con tubo flexible tipo Zappa o similar de 21 mm con sus conectores curvos o rectos según requiera de 21 mm, accesorios de acoplamiento, contras y monitores, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, pruebas, puesta en marcha, aislamientos, herramientas, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 174
EBT_31 | EP EBT 031 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria 26 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, de sobreponer, Catalogo: 700SI1CFL, MCA ELMSA o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 7
EBT_32 | EP EBT 032 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria downlight de 32 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, empotrado en plafond con difusor semi-espcular. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 79
EBT_33 | EP EBT 033 | Suministro, colocación y pruebas de Luminario lineal de 1x14 W, con lampara fluorescente T5, empotrado en plafon, balastro electrónico a 277V, con difusor asimetrico tipo louver iridiscente, catalogo LAR9 114T5 LDL U2 277 GEB10 LP841 C200, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 9
T5.ESC.04.01.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.ESC.04.01.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.ESC.04.01.06 |  | CONTACTOS
T5.ESC.04.01.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 67
EBT_46.1 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 20
EBT_47 | EP EBT 047 | Suministro e instalación de salida especial para cargas DTI, formado por un contacto monofásico dúplex polarizado Nema 5-15R, catalogo 5262-W, con placa termoplástica, marca Leviton o similar y equivalente. Cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm con longitud de hasta 50 m. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copple, conductores forrados y desnudos, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | SALIDA | 5
T5.ESC.04.01.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.ESC.04.01.06 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.ESC.04.01.07 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
EBT_55 | EP EBT 055 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del Sistema de energía ininterrumpible (SAI O UPS) en configuración "On Line", con capacidad de 15 kVA/12 kW, tensión de entrada 223V, 3 fases y tensión de salida 220/127 VCA, single input, Serie NX, con bypass estatico interno y banco de baterias para brindar un tiempo de respaldo de 10 min al 100% de su carga. El sistema debe contar con un tablero de paralelaje con bypass de mantenimiento externo que brinde una fuente de alimentación independiente a 220/127V, Marca liebert o similar y equivalente. El precio unitario incluye: banco de baterías de para una autonomía de 10 minutos, conexiones, desconexiones, pruebas con carga y sin carga, pruebas en fábrica, garantías, puesta en servicio, configuraciones, programaciones, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, equipos, materiales, elevaciones, maniobras, embarque y desembarque, almacenaje, accesorios diversos, capacitación a personal de mantenimiento, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1
T5.ESC.04.01.07 |  | TOTAL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
T5.ESC.04.01.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.2 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.ESC.04.01.08 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.ESC.04.01.09 |  | REFACCIONES
EBT_58.2 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.ESC.04.01.09 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.ESC.04.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.ESC.04.02 |  | ELEVADORES
ELV_001 | EP ELV 001 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de elevador con capacidad de 630 KG para 8 personas, desarrollo vertical de entre 4.5 Y 5.5 metros, velocidad de 1.0 m/seg, sin cuarto de máquinas, con 2 puntos de embarque, será embarque sencillo. El elevador deberá tener las características para uso de personas con movilidad reducida. El elevador contará con un sistema de control que permita un monitoreo local y remoto, el manejo será totalmente automático, deberá de contar con puerta deslizante de apertura central acabado en acero inoxidable, con sistema de iluminación en cabina con lámparas tipo downlight; la cabina deberá de cumplir con dimensiones de 1.1 mtsX1.40 mts de fondo y 2.30 m de altura; además contará con tablero de control dentro de la cabina para mandos de parada, apertura y cierre de puertas; las puertas tendrán chapas electromecánicas. Los elevadores tendrán un potencia eléctrica de consumo máximo de 10 kw, con tensión de trabajo en 480 VCA para tracción, 127 VCA para iluminación y control; además contarán con mecanismo de seguridad contra caídas de acción retardada. Los elevadores deberán de cumplir con las norma Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y la internacional EN-81. El precio unitario incluye: los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con protocolo Modbus TCP/IP con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado UTP categoría 6e correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia; mano de obra, equipo, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, elevaciones, pruebas en fabrica y en sitio en base a lo adscrito en la normativa, capacitación de personal de mantenimiento, software de control, licencias, materiales diversos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1
ELV_003 | EP ELV 003 | Puesta en marcha del sistema global del sistema de elevadores ELV, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 1
ELV_004 | EP ELV 004 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de ELV. | PZA. | 1
T5.ESC.04.02 |  | TOTAL ELEVADORES
T5.ESC.04.03 |  | CLIMATIZACION
T5.ESC.04.03.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION
CLI_001.4 | EP CLI 001 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo VRF, marca Mitsubishi o similar y equivalente, el cual consiste en condensador modelo PUHY-P216YSKMU-A, con capacidad nominal de enfriamiento de 216,000 Btu/hr y calefacción de 243,000 Btu/hr con características eléctricas de 460V/3F/60Hz, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, interconectado a las siguientes unidades evaporadoras: - 2 unidades evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P54NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 54,000 Btu/hr y calefacción de 60,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P36NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 36,000 Btu/hr y calefacción de 40,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 5 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P15NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 15,000 Btu/hr y calefacción de 17,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P12NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 12,000 Btu/hr y calefacción de 13,500 Btu/hr, para instalación en falso techo. Todas las unidades evaporadoras con características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura (ver partida de sistema de control) para instalación en muro, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_002 | EP CLI 002 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PEAD-A42AA4, condensador modelo PUY-A42NHA4, con capacidad nominal de 42,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo fan & coil para instalación entre losa y falso plafón, y distribución de aire por medio de ductos, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_003 | EP CLI 003 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PKA-A30KA4, condensador modelo PUY-A30NHA4, con capacidad nominal de 30,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo muro alto para ser instalado en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_003.2 | EP CLI 003 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo Mini-Split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PKA-A12HA4, condensador modelo PUY-A12NHA4, con capacidad nominal de 12,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo muro alto para ser instalado en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_006.1 | EP CLI 006 | Suministro y colocación de equipo recuperador de calor tipo LOSSNAY entalpico, marca Mitsubishi o similar y equivalente, modelo LGH-F470RX5-E, con capacidad nominal de 470 CFM con características eléctricas de 220V/2F/60Hz, lista para operar. Incluye: Equipos, interconexión y canalización a sistema de control de climatización (ver partida de sistema de control), capaz de controlar tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.ESC.04.03.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACION
T5.ESC.04.03.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE AIRE
CLI_007 | EP CLI 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 26, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 998
CLI_007.1 | EP CLI 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 24, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 373
CLI_008.3 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 10" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 1
CLI_008.4 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 9" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 1
CLI_008.5 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 8" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 23
CLI_008.7 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 6" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 3
CLI_008.8 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 5" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 4
CLI_008.9 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 4" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 8
CLI_009 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 14” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 9
CLI_009.2 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 10” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 20
CLI_009.3 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 8” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 17
CLI_009.4 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 6” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 9
CLI_009.5 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 4” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 2
CLI_010 | EP CLI 010 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos a base de fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar hasta 232 °C, con barrera de vapor de Foil de aluminio, marca Vitofibras o similar y equivalente, modelo RF-3100 de 1.5" de espesor. Incluye: Sellador en juntas y traslapes, cinta de aluminio para uniones, pegamento para fibra de vidrio, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos | M2 | 276
CLI_011 | EP CLI 011 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexión de ducto a equipo, Marca Durodyne o similar y equivalente, con dimensiones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elestomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 13
CLI_012.1 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 8" Ø para manejar de 237 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
CLI_012.3 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 6" Ø para manejar de 100 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
CLI_015 | EP CLI 015 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 18”Ø y cuello de 14” Ø para manejar 741 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
CLI_016 | EP CLI 016 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 10” Ø para manejar 447 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
CLI_016.1 | EP CLI 016 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 8” Ø para manejar 225 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
CLI_019 | EP CLI 019 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para extraccion/retorno de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 10”Ø y cuello de 6” Ø para manejar 117 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
CLI_020.1 | EP CLI 020 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, toma de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 10” Ø para manejar 413 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 7
CLI_020.2 | EP CLI 020 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, toma de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 8” Ø para manejar 273 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
CLI_022.1 | EP CLI 022 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 20"x12" para manejar 741 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
T5.ESC.04.03.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE AIRE
T5.ESC.04.03.03 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
CLI_024.4 | EP CLI 024 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo ""L"", marca Nacobre o similar y equivalente, con los siguientes diámetros: - 1 1/8” Ø, 29 m con 5 codos y aislamiento de 1 3/8” Ø. - 7/8” Ø, 4 m y aislamiento de 1 1/8” Ø. - 3/4” Ø, 7 m y aislamiento de 7/8” Ø. - 5/8” Ø, 72 m con 30 codos y aislamiento de 3/4” Ø. - 1/2” Ø, 37 m con 18 codos y aislamiento de 5/8” Ø. - 3/8” Ø, 52 m con 25 codos y aislamiento de 1/2” Ø. - 1/4” Ø, 16 m con 7 codos y aislamiento de 3/8” Ø. Derivaciones o branch’s para la correcta distribución del refrigerante a todos los equipos interconectados, los modelos de branch que se utilizaran serán: - (3) CMY-Y202S-G2 - (4) CMY-Y102SS-G2 - (1) CMY-Y102LS-G2 - (1) CMY-Y100CBK3 El aislamiento térmico será a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV con espesor de 1/2”, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_025.1 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de succión 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 1/2" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 3/4" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_025.2 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de succión 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 1/2" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 3/4" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_025.5 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 1/4" para la línea de líquido y para la tubería de succión 1/2", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.ESC.04.03.03 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
T5.ESC.04.03.04 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
CLI_026 | EP CLI 026 | Suministro e instalación de tubería de evacuación de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en diámetros de 3/4", 1”, 1-1/2” y 2” las cual deberá tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.ESC.04.03.04 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
T5.ESC.04.03.05 |  | SISTEMA DE CONTROL
CLI_027.2 | EP CLI 027 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo y control para los sistemas de Climatización, marca Mitsubishi o similar y equivalente, consistente en: Un control central modelo (1) AG-150 con capacidad de operar hasta 50 unidades interiores e integración de sistemas de recuperación compatibles con el software del control central, en control central cuenta con una pantalla táctil de 9”, para el control y monitoreo de la operación de las unidades interiores, posibilidad de programar la operación, la alimentación eléctrica del control central de 24 VDC a través de la fuente de alimentación modelo (1) PAC-SC51KUA, que a su vez es alimentada eléctricamente a 100–240 V / 1F / 60Hz. Controles de temperatura inteligentes modelo (6) PAR-U01MEDU-J para las unidades interiores integradas al sistema VRF con capacidad de controlar la temperatura, velocidad de ventiladores y posición de aletas de hasta dieciséis unidades interiores y monitorear las variables de temperatura, humedad relativa, ocupación, estado de operación y errores. Controles de temperatura sencillos modelo (5) PAC-YT53CRAUpara los sistemas tipo mini-split, con capacidad de controlar la temperatura, velocidad de ventiladores y posición de aletas de hasta dieciséis unidades interiores. Adaptadores de red (5) PAC-SF83MA-E instalados dentro de las unidades condensadoras de los sistemas mini Split para permitir la comunicación de estos sistemas con el control central. Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos con un sistema de control central. Cada sistema VRF contará con una pasarela de red modelo (1) ME-AC-MBS-50, marca Intesis Box o similar y equivalente, para comunicación con sistema de control central con protocolo Modbus TCP, cable de comunicación UTP caregoría 6E con distancia de 3 metros. Se incluye: Canalización y cableado de acuerdo a proyecto ejecutivo (laso de comunicación a base cable 2 – 16 AWG par trenzado para sistema VRF, cableado de comunicación de 4 – 16 AWG para sistemas mini-split uno a uno y cable telefónico 2 -20 AWG para interconexión de controles de temperatura de cuarto), trazo completo, nivelación, soportería y fijación adecuados de todos los elementos, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. Consultar los planos ejecutivos para confirmar el número periféricos que se requieren. | PZA. | 1
T5.ESC.04.03.05 |  | TOTAL SISTEMA DE CONTROL
T5.ESC.04.03 |  | TOTAL CLIMATIZACION
T5.ESC.04.04 |  | VENTILACION
T5.ESC.04.04.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACION
VEN_001.4 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-116-5 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 2,020 CFM, con una caída de presión de 0.55 pulgadas columna de agua, de 1,113 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_001.5 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-115-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 1,120 CFM, con una caída de presión de 0.55 pulgadas columna de agua, de 1,076 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_002.1 | EP VEN 002 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo axial para ser instalado en muro, marca GREENHECK, modelo SBE-1H20-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 1,170 CFM, con una caída de presión de 0.15 pulgadas columna de agua, de 758 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Housing de instalación, persiana de sobrepresión, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_003 | EP VEN 003 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrífugo para ser instalado en plafón, marca GREENHECK, modelo SP-B150 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 120 CFM, con una caída de presión de 0.20 pulgadas columna de agua, a 1,050 RPM con motor de 1/20 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Apagador de un modulo con las mismas caracteristicas electricas del equipo, canalización y cableado hasta 10 metros al apagador. Incluye, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 2
VEN_004.1 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-130-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 1,425 CFM, con una caída de presión de 0.25 pulgadas columna de agua, a 1,264 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_007.1 | EP VEN 007 | Suministro e instalación de caja de ventilación, marca GREENHECK, modelo MSX-110-H12 o similar y equivalente, con capacidad para manejar de 1,820 a 2,358 CFM, con sección de pre/filtración, motor de 3/4 a 1 HP, y de 1,040 a 1,069 RPM, caída de presión exterior de 0.56 a 0.66 pulgadas columna de agua, resistencia eléctrica de 15 a 25 kW, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: estacion de paro y arranque para ventilacion y calefaccion, rejilla anti-aves, pre-filtros metálicos lavables, sección de calefacción por medio de resistencia eléctrica, sensor de temperatura en la toma de aire exterior, Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti-vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_007.2 | EP VEN 007 | Suministro e instalación de caja de ventilación, marca GREENHECK, modelo MSX-109-H12 o similar y equivalente, con capacidad para manejar de 1,000 CFM, con sección de pre/filtración, motor de 1/4 HP, y 1,045 RPM, caída de presión exterior de 0.5 pulgadas columna de agua, resistencia eléctrica de 10 kW, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: botonera de paro y arranque para ventilacion y calefaccion, rejilla anti-aves, pre-filtros metálicos lavables, sección de calefacción por medio de resistencia eléctrica, sensor de temperatura en la toma de aire exterior, Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti-vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
T5.ESC.04.04.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE VENTILACION
T5.ESC.04.04.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
VEN_008 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 26, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 560
VEN_008.1 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 24, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 824
VEN_008.2 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 22, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 403
VEN_009 | EP VEN 009 | Suministro e instalación de espiroducto de lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 11
VEN_010 | EP VEN 010 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elastomerico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 9
VEN_011.1 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 12” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 5
VEN_011.2 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 10” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 8
VEN_012 | EP VEN 012 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos a base de fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar hasta 232 °C, con barrera de vapor de Foil de aluminio, marca Vitofibras o similar y equivalente, modelo RF-3100 de 1.5" de espesor. Incluye: Sellador en juntas y traslapes, cinta de aluminio para uniones, pegamento para fibra de vidrio, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos | M2 | 89
VEN_013.5 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 24” x 12” para manejar de 2,025 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.8 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 18” x 14” para manejar de 1,822 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.10 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 18” x 10” para manejar de 1,120 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.17 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 12” x 14” para manejar de 1,008 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015.4 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 20" x 14" para manejar de 1,983 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_016 | EP VEN 016 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 16”Ø y cuello de 12” Ø para manejar 504 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_016.1 | EP VEN 016 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 16”Ø y cuello de 10” Ø para manejar 339 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 5
VEN_018.11 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 12" x 8" para manejar 320 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_018.14 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x6" para manejar 158 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
VEN_018.15 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 8"x6" para manejar 133 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 13
VEN_018.16 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 6"x6" para manejar 93 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T5.ESC.04.04.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
T5.ESC.04.04.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
VEN_023 | EP VEN 023 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Medición de caudales de desfoguePara la red de ductos de lámina galvanizada • Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes • Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible • Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T5.ESC.04.04.03 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
T5.ESC.04.04.04 |  | REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
VEN_024 | EP VEN 024 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del conjunto conformado por los equipos y materiales que intervienen en la instalación del subsistema de Ventilación. El detalle de elementos se pactará con la dirección de obra en una lista de refacciones y se tomarán como referencia de precios, el de los materiales propuesto por el Contratista en el Presupuesto de la Obra. Las refacciones se entregarán a la propiedad una vez finalizado el proceso de pruebas y validación de los sistemas y una vez se disponga del acta de recepción provisional firmada. | PZA. | 1
T5.ESC.04.04.04 |  | TOTAL REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
T5.ESC.04.04 |  | TOTAL VENTILACION
T5.ESC.04.05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.ESC.04.05.01 |  | ARREGLO DE GRUPO DE PRESIÓN
T5.ESC.04.05.01.01 |  | BOMBAS
PCI_001 | EP PCI 001 | Bomba Diesel: Suministro e instalación de una bomba centrifuga horizontal de carcaza bipartida de doble succión de 1 paso mca. FAIRBANKS NIJHUIS mod. 5”1822 CF. La bomba es fabricada con carcaza de fierro fundido ASTM A48, glándulas de bronce, manguito de flecha y anillos de desgaste en bronce ASTM B62, impulsor en bronce ASTM 548, flecha en acero AISI C1045 y sellado con empaques grafiados de acuerdo a lo listado y aprobado por UL-FM,La bomba es montada sobre una base de acero estructural común, accionada a través de un acople flexible por un motor de combustión interna, aprobado por UL/FM, marca CLARKE mod. JU4H UF54 de 145 HP. a 3000 RPM. El motor está equipado con un panel de instrumentos con luz piloto ,doble banco de baterías con juego de cables y base para las mismas doble cargador de baterías.Bomba para agua, sistema de enfriamiento por intercambiador de calor . Bomba para aceite lubricante y filtro, gobernador de velocidad, sistema de inyección directa y filtro de aire. La bomba cuenta con un tablero de fuerza y control mca. CUTLER HAMMER mod. FD120, fabricado bajo N.F.P.A.20, aprobado y listado por UL/FM, con tablero tiene un panel de vidrio rompible para acceso directo a los controles e indicadores en caso de falla, visible y acústica para baja presión de aceite ,alta temperatura,falla para arranque automático paro por sobre velocidad, falla en batería 1 y 2.Dispone de reloj programador semanal para prueba del motor durante 30 min , ciclo de arranque del motor . Condiciones de Operación: Gasto: 1000gpm. , Carga: 115 PSI. Bomba eléctrica. Suministro e instalación de una bomba centrifuga horizontal de carcaza bipartida de doble succión de 1 paso mca. FAIRBANKS HIJHUIS mod. 5”1822 CF. La bomba es fabricada con carcaza de fierro fundido ASTM A48, glándulas de bronce, manguito de flecha y anillos de desgaste en bronce ASTM B62, impulsor en bronce ASTM 548, flecha en acero AISI C1045y sellado con empaques grafiados de acuerdo a lo listado y grafiados, aprobado por UL/FM. La bomba esta acoplada a un motor eléctrico a prueba de goteo de100 HP. A 3560 RPM. con un F.S. de 1.15, para operar con corriente alterna de 3 fases, 60 Hertz, 460 volts. La bomba cuenta con un tablero de control mca. CUTLER HAMMER mod. FD70 100D, con arranque a tensión reducida ESTRELLA DELTA TRANSICION ABIERTA, para trabajar con corriente de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts, con lo indicado por N.F.P.A., incluyendo específicamente listado, aprobado y etiquetado para servicio contra incendio,operador manual de emergencia para cerrar mecánicamente el contactor por un evento de falla de bobina ,contactos para alarma remota de bomba operando, inversión de fase y falla de fase.un transductor de presión ,botón exterior para arranque y paro manual.Condiciones de operación: Gasto: 1000GPM, Carga 115 PSI Bomba jockey:Suministro e instalación de una bomba vertical multipasos mca. FMPC mod. PVM2-90D, de 9 pasos con succión y descarga en línea de 32 mm. (1-1/4”), fabricada en acero inoxidable con sello mecánico, acoplada directamente a motor eléctrico de 2 HP. a 3560 RPM., para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts. La bomba cuenta con un tablero de control m.c.a CUTLER HAMMER mod. XTJP-2D, con arranque a tensión plena, para trabajar con corriente de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts.Condiciones de operación: Gasto :5 GPM carga: 135 PSI. Se incluye en el alcance de las bombas el cable eléctrico de conexión hasta el interruptor de protección y/o seccionamiento que la disciplina EBT instalará junto a la máquina. El calibre del conductor será igual que el previsto por EBT y será protegido mediante tubo flexible tipo liquid-tight. La longitud máxima será de 5m” y argo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de quipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.ESC.04.05.01.01 |  | TOTAL BOMBAS
T5.ESC.04.06.01.02 |  | TUBERIA , ACCESORIOS Y VÁLVULERIA GRUPO BOMBAS PCI
PCI_002 | EP PCI 002 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tuberías y conexiones hidráulicas para grupos de presión en sala PCI, incluyendo colectores de impulsión, y aspiración principales, ramales de aspiración e impulsión de bombas, conexiones de depósitos y circuitos de distribución (hasta arqueta de salida sala PCI en sala técnica), conexiones de drenaje y pruebas (hasta drenaje de pluviales próximo) a base de tubería de acero negro cedula 10/40 ranurado marca Vitaulic o similar y equivalente ASTM-A-53 UL/FM, en medidas desde 1 1/2” hasta 8”Ø, parte proporcional de accesorios,manómetros, sondas de presión, coples rígido y flexibles, codos, tees, bridas, soportación antisísmica y accesorios de pequeño diámetro según planos de proyecto. Acabado en pintura esmalte color rojo y pruebas, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros, y de acuerdo a proyecto ejecutivo. | PZA. | 1
PCI_002.1 | EP PCI 002 | Suministro, instalación y colocación de válvula de seccionamiento tipo mariposa gama Firelock Style 705 de Victaulic o equivalente de 8", listado UL y aprobado FM, instalada en conexión de aspiración con depósito PCI, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de quipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
PCI_002.2 | EP PCI 002 | Suministro, instalación y colocación de válvula de seccionamiento tipo mariposa gama Firelock Style 705 de Victaulic o equivalente de 6", listado UL y aprobado FM, instalada en conexión de aspiración con depósito PCI, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de quipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 6
PCI_002.3 | EP PCI 002 | Suministro, instalación y colocación de válvula de cheque Style 717 de Victaulic o equivalente, de 6". Totalmente instalada incluso pruebas de presión y conexión electrica de supervisión. | PZA. | 4
PCI_002.4 | EP PCI 002 | Suministro, instalación de válvula de pruebas con alivio de presión Style 720 de Victaulic o equivalente, de 2". Totalmente instalada incluso pruebas de presión y conexión electrica de supervisión. | PZA. | 1
PCI_003 | EP PCI 003 | Suministro e instalación de tuberia de 4"Ø de diámetro con tuberia de acero negro Ced.40 soldable, Marca Tuna, Villacero o similar y equivalente para salida de gases de equipo de combustion interna desde salida de motor hasta desfogue al exterior del cto. de PCI, Incluye: Conexiones (tee, codos), coples, pintura esmalte color rojo, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.ESC.04.06.01.02 |  | TOTAL TUBERIA , ACCESORIOS Y VÁLVULERIA GRUPO BOMBAS PCI
T5.ESC.04.06.01.03 |  | DEPOSITO
PCI_004 | EP PCI 004 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema automático de tratamiento químico por cloración en armario metálico exterior IP65 para mantenimiento de depósitos de almacenamiento de agua para PCI de 300 m3, formado por bomba dosificadora, motobomba de recircuilación, equipo de filtración y almacenaje de químicos. | PZA. | 1
T5.ESC.04.06.01.03 |  | TOTAL DEPOSITO
T5.ESC.04.05.01 |  | TOTAL ARREGLO DE GRUPO DE PRESIÓN
T5.ESC.04.06.02 |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.ESC.04.06.02.01 |  | TUBERIAS
PCI_005 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 40 mm (1 1/2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 4.9
PCI_005.1 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 50 mm (2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 4.1
PCI_005.2 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 65 mm (2 1/2") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 7.7
PCI_005.3 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 80 mm (3") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 5.3
PCI_005.4 | EP PCI 005 | Suministro, instalación y colocación de tubería para conducción de agua de 100 mm (4") de diámetro serán a base de tubería de acero negro cedula 10 ranurado Marca Vitaulic o similar y equivalente en base a la nom ASTM-A-53 UL/FM, parte proporcional de accesorios, coples, codos, tees, bridas, soportería y abrazaderas tipo U-clamp heavy-duty, punto deslizante y fijaciones antisísmicas según normativa, incluyendo liras de dilatación o acoples elásticos, pintura esmalte color rojo, puesta en marcha incluye: materiales, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros | M | 10.7
T5.ESC.04.06.02.01 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.ESC.04.06.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.ESC.04.06.03 |  | INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA
PCI_007 | EP PCI 007 | Suministro, instalación y colocación de toma siamesa será de 100mm, marca Fireles o similar, estará fabricada en bronce fundido, si diámetro de salida es de 4” hembra rosca NPT y los diámetros de las entradas son hembras giratorias de 2 ½” rosca NST. Cada una lleva un tapon macho de 2 ½” roscado, contara conun disco o chapeton con la palabra “BOMBEROS” y su acabado será de bronce cromado o similar, además incluye; Conexiones (codos, reducciones, coples,etc), valvula check , instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 1
T5.ESC.04.06.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TOMA SIAMESA
T5.ESC.04.06.04 |  | INSTALACIÓN DE ROCIADORES
PCI_008 | EP PCI 008 | Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de rociadores para sala de bombas de PCI . Incluye el modelo de viking de rociadores VK102 colgantes o similar equivalente. Los rociadores serán de respuesta estándar.Dispone de ampolla de vidrio termo sensible.Los rociadores tendrán las siguientes características: Conexión ½ NPT Ø, K=80 , temperatur de 68ºC y una longitud de 56 mm golgante y acabado en bronce. incluye: accesorios, soportes, pintura y mano de obra. | PZA. | 13
PCI_008.1 | EP PCI 008 | Suministro, instalación y puesta en marcha del puesto de control modelo Wet Valve assembly de Viking o similar y equivalente con valvula de alarma J-1 ranurado-ranurado 3” más un Trim vertical premontado, presostato motor de agua y gong mod F2, cámara de retardo, válvula de mariposa + final de carrera además el arreglo incluye: Parte proporcional Válvula de Corte ,tubería de acero galvanizado ced 40 roscable de 1" a 3", accesorios, soportes, pintura y mano de obra. | PZA. | 1
T5.ESC.04.06.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE ROCIADORES
T5.ESC.04.06.05 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 20
PCI_012.1 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. con gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 3
PCI_012.2 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 45 kgs. con carro .Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
PCI_012.3 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 4.5 kgs sin gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 7
T5.ESC.04.06.05 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.ESC.04.06.06 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.ESC.04.06.06.01 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 17
T5.ESC.04.06.06.01 |  | TOTAL SIRENAS
T5.ESC.04.06.06.02 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 17
T5.ESC.04.06.06.02 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.ESC.04.06.06.03 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 17
T5.ESC.04.06.06.03 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.ESC.04.06.06.04 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 4
PCI_018.1 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas y salidas supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-IM4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | M | 2
PCI_018.2 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas para la consulta supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-O2I4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.ESC.04.06.06.04 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.ESC.04.06.06.05 |  | DETECTORES
PCI_019 | EP PCI 019 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X similar o equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 47
T5.ESC.04.06.06.05 |  | TOTAL DETECTORES
T5.ESC.04.06.06.06 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 597
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 597
T5.ESC.04.06.06.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.ESC.04.06.08.07 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 597
T5.ESC.04.06.08.07 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.ESC.04.06.06.08 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN
PCI_027.1 | EP PCI 027 | Suministro e instalación de Fuente de alimentación / cargador modelo AL600ULPD4 Altronix o similar y equivalente - 4 Salida de fuente de alimentación / cargador - 24 VdC @ 6 amp, salidas limitadas sin motor fusionados, monitoreo de CA y la batería, encl. 13.5 "H x 13" W x 3.25 "D, entrada 127VAC, la lista de UL (UL294 / UL1481), CUL. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 3
T5.ESC.04.06.06.08 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN
T5.ESC.04.06.06 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.ESC.04.05 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.ESC.04.06 |  | INSTALACION HIDRAULICA
T5.ESC.04,07.01 |  | EQUIPOS
T5.ESC.04.07.01.01 |  | GENERACION DE AGUA CALIENTE
INH_013 | EP INH 013 | Suministro y colocación de calentador eléctrico marca Leflam modelo 203-501 o similar o equivalente, de 500 litros de capacidad, consumo de 27,000 watts, 220/440 volts, tiempo de recuperación de 40 minutos, peso de 190 kg incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el calentador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto armado para soporte de 1.10 x 1.10 m de 10 cm de espesor, válvulas tipo compuerta, válvulas tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1 |  |  |  | 7709.79 | (* SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 79/100 M.N. *) | 0
T5.ESC.04.07.01.01 |  | TOTAL GENERACION DE AGUA CALIENTE
T5.ESC.04.07.01.02 |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
INH_014.2 | EP INH 014 | Suministro y colocación de tanque de almacenamiento de agua caliente tipo horizontal de 1,000 lts. Marca MassTanq o similar y equivalente, en placa de acero negro al carbón A-283-C, con medidas de 0.87 mts. de diámetro x 1.50 mts de longitud entre costuras, equipada con control de nivel de agua de 1", control de temperatura, aislamiento térmico tipo Armaflex de 3/4" de espesor x 1.22 mts. incluye: adhesivo y cinta, 5 mts de tubería tuboplus de 63 mm, válvulas tipo compuerta, válvula tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.ESC.04.07.01.02 |  | TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
T5.ESC.04.07.01.03 |  | RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
INH_015 | EP INH 015 | Suministro y colocación de recirculador de agua caliente marca Armnstrong modelo Astro 25 o similar o equivalente, con un gasto máximo de 20 gpm de capacidad y 12 m.c.a. , consumo de 1/25 h.p., 115 volts, incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el recirculador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto simple para soporte de 0.50 x 0.50 mts. x 10 cms. de espesor, 3 mts. de tubería tuboplus de 40mm, válvulas compuerta, válvulas tipo check, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.ESC.04.07.01.03 |  | TOTAL RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
T5.ESC.04.07.01.04 |  | BOMBA PRESURIZADORA
INH_016.1 | EP INH 016 | Suministro y colocación de presurizador de agua marca Rowa modelo PRESS 30 MV de 1 H.P. 127/220 volts o similar o equivalente, equipada con tanque, 2 válvulas esfericas, conexión de agua de 1", incluye: 3 mts de tubería tuboplus de 63 mm, válvulas tipo compuerta, válvula tipo check, conexiónes, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.ESC.04.07.01.04 |  | TOTAL BOMBA PRESURIZADORA
T5.ESC.04,07.01 |  | TOTAL EQUIPOS
T5.ESC.04.07.02 |  | ALIMENTACION HIDRAULICA DE MUEBLES
INH_017 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para w.c. a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería ,codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
INH_017.1 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para lavabo a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 9
INH_017.2 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para tarja a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm, de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_017.3 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para regaderas a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
T5.ESC.04.07.02 |  | TOTAL ALIMENTACION HIDRAULICA DE MUEBLES
T5.ESC.04.07.03 |  | COLUMNA VERTICAL HIDRAULICA
T5.ESC.04.07.03.01 |  | TUBERIA SIN AISLAMIENTO
INH_018 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6
INH_018.1 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 5
T5.ESC.04.07.03.01 |  | TOTAL TUBERIA SIN AISLAMIENTO
T5.ESC.04.07.03.02 |  | TUBERIA CON AISLAMIENTO
INH_018.5 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 5
INH_018.6 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6
INH_018.9 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 3", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 33
T5.ESC.04.07.03.02 |  | TOTAL TUBERIA CON AISLAMIENTO
T5.ESC.04.07.03 |  | TOTAL COLUMNA VERTICAL HIDRAULICA
T5.ESC.04.07.04 |  | RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA
T5.ESC.04.07.04.01 |  | TUBERÍA CON AISLAMIENTO
INH_019 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, excavación en zanja de 20 x 20 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 17.6
INH_019.1 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, excavación en zanja de 20 x 20 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 33
T5.ESC.04.07.04.01 |  | TOTAL TUBERÍA CON AISLAMIENTO
T5.ESC.04,07.04.02 |  | TUBERÍA ENTERRADA
INH_019.2 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, excavación en zanja de 20 x 20 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 64
INH_019.3 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 64 mm, incluye: tubería, codos, tees, excavación en zanja de 20 x 20 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 12
INH_019.4 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 75 mm, incluye: tubería, codos, tees, excavación en zanja de 20 x 20 cm, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6
T5.ESC.04,07.04.02 |  | TOTAL TUBERÍA ENTERRADA
T5.ESC.04.07.04.03 |  | TUBERÍA COLGANTEADA CON AISLAMIENTO
INH_019.6 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 3", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 3", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 16
INH_019.7 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 19
INH_019.8 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 38
INH_019.9 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 36
INH_019.10 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 18
T5.ESC.04.07.04.03 |  | TOTAL TUBERÍA COLGANTEADA CON AISLAMIENTO
T5.ESC.04.07.04.04 |  | TUBERÍA COLGANTEADA
INH_019.13 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 63 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 50
INH_019.14 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 23
INH_019.15 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 35.5
INH_019.16 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 13.5
INH_019.17 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 9
INH_019.18 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6.5
T5.ESC.04.07.04.04 |  | TOTAL TUBERÍA COLGANTEADA
T5.ESC.04.07.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA
T5.ESC.04.07.05 |  | VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.ESC.04.07.05.01 |  | VALVULA DE SECCIONAMIENTO
INH_020 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 13 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
INH_020.1 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 19 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_020.2 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 25 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
INH_020.3 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 32 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_020.4 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 40 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_020.5 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 50 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
INH_020.7 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 75 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.ESC.04.07.05.01 |  | TOTAL VALVULA DE SECCIONAMIENTO
T5.ESC.04.07.05.02 |  | VALVULA DE AEREACION
INH_020.8 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de aireación de bronce roscada Marca Urrea figura 43 VP de19 mm o similar y equivalente, colocada en la vertical de cada columna hidráulica, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.ESC.04.07.05.02 |  | TOTAL VALVULA DE AEREACION
T5.ESC.04.07.05.03 |  | VALVULA DE RETENCION
INH_020.9 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de retención roscada Marca Urrea figura 85T de 13 mm o similar y equivalente, colocadas en el generador de agua caliente, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.ESC.04.07.05.03 |  | TOTAL VALVULA DE RETENCION
T5.ESC.04.07.05 |  | TOTAL VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.ESC.04.07.06 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INH_021 | EP INH 009 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para la toma domiciliaria • Verificar que no existan fugas de agua y se tenga la presión adecuada que debe oscilar entre 1.0 y 5.0 kg/cm2 Para la línea de alimentación a cisterna • Verificar que no existan fugas de agua en la línea de alimentación • Verificar el adecuado funcionamiento de la válvula de flotador Para el equipo hidroneumático y vaciado de cisterna • Comprobar el adecuado funcionamiento de los equipos comprobando que arroje el caudal y presión adecuados. Para la alimentación hidráulica a muebles • Verificar que no existan fugas de agua Para la red de distribución • Aplicar la prueba hidrostática correspondiente Para la valvuleria y accesorios • Verificar que exista el adecuado funcionamiento de válvulas que cierren y abran perfectamente Para el generador de agua caliente • Que el generador presente un adecuado funcionamiento cumpliendo la temperatura y tiempo de recuperación que especifica el fabricante. | PZA. | 1
T5.ESC.04.07.06 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.ESC.04.07.07 |  | REFACCIONES
INH_022 | EP INH 009 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Hidraulica | PZA. | 1
T5.ESC.04.07.07 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.ESC.04.06 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
T5.ESC.04.07 |  | INSTALACION SANITARIA
T5.ESC.04.07.01 |  | INSTALACION SANITARIA EDIFICIOS
T5.ESC.04.07.01.01 |  | DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO
INS_011 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para WC, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 100 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
INS_011.1 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para lavabo, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 9
INS_011.2 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para tarja, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.ESC.04.07.01.01 |  | TOTAL DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO
T5.ESC.04.07.01.02 |  | COLADERAS
INS_012 | EP INS 012 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo CH-24, incluye: tubería de 50 mm y 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 12
INS_012.1 | EP INS 012 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo CH-2584, incluye: tubería de 50 mm y 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.ESC.04.07.01.02 |  | TOTAL COLADERAS
T5.ESC.04.07.01.03 |  | RED DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INS_013 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: soporteria individual, codos, coples yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 44.5
INS_013.1 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: soporteria individual, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 8.5
INS_013.2 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 38
INS_013.3 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 25
T5.ESC.04.07.01.03 |  | TOTAL RED DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
T5.ESC.04.07.01.04 |  | SISTEMA DE VENTILACION
INS_014 | EP INS 014 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: soportería tipo unicanal, codos, coples, yees, remate de ventilación, tapones, mano de obra, equipos, cortes en muros o recubrimiento de tubería, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 32
INS_014.1 | EP INS 014 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: soportería tipo unicanal, codos, coples, yees, remate de ventilación, tapones, mano de obra, equipos, cortes en muros o recubrimiento de tubería, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 7
T5.ESC.04.07.01.04 |  | TOTAL SISTEMA DE VENTILACION
T5.ESC.04.07.01.05 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INS_015 | EP INS 015 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 150 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermetica, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 25
T5.ESC.04.07.01.05 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.ESC.04.07.01.06 |  | REGISTRO SANITARIO
INS_016 | EP INS 015 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.40 m, para descarga de aguas negras de 0.50 a 1.00 m de profundidad, se incluyen. El precio incluye: excavación, tabique, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA | 3
T5.ESC.04.07.01.06 |  | TOTAL REGISTRO SANITARIO
T5.ESC.04.07.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INS_017 | EP INS 017 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para las descargas de los muebles sanitarios • Que no existan fugas Para las coladeras • Que estén correctamente niveladas Para la red de recolección de aguas negras • Realizar la prueba hidrostática Para el sistema de ventilación • Se verificará el correcto sellado de piezas especiales Para los registros • Que no presenten fugas y las tapas sellen perfectamente para evitar olores. | PZA | 1
T5.ESC.04.07.01.07 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.ESC.04.07.01.08 |  | REFACCIONES
INS_018 | EP INS 018 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Sanitaria | PZA | 1
T5.ESC.04.07.01.08 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.ESC.04.07.01 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA EDIFICIOS
T5.ESC.04.07 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA
T5.ESC.04.08 |  | INSTALACION PLUVIAL
T5.ESC.04.08.01 |  | INSTALACION DRENAJE EDIFICIOS
T5.ESC.04.08.01.01 |  | RED DE RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
DRN_012 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 de 100 mm de diámetro marca Durman, Duralon o similar y equivalente, incluye tubería, soportería, codos, coples, yes, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 81
DRN_012.1 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 de 150 mm de diámetro marca Durman, Duralon o similar y equivalente, incluye tubería, soportería, codos, coples, yes, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 11
DRN_012.2 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 23.5
DRN_012.3 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 150 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 4
T5.ESC.04.08.01.01 |  | TOTAL RED DE RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
T5.ESC.04.08.01.02 |  | COLADERAS
DRN_013 | EP DRN 013 | Suministro y colocación de coladera Mod. 444 marca Helvex similar o equivalente, incluye: tubería de 100 mm de 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 5
DRN_013.1 | EP DRN 013 | Suministro y colocación de coladera Mod. 446 marca Helvex similar o equivalente, incluye: tubería de 150 mm de 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
DRN_013.2 | EP DRN 013 | Suministro y colocación de coladera Mod. 2514 marca Helvex similar o equivalente, incluye: tubería de 100 mm de 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
T5.ESC.04.08.01.02 |  | TOTAL COLADERAS
T5.ESC.04.08.01.03 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DRN_014 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 150 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 38
DRN_014.1 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 200 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 79
DRN_014.2 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 250 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 30
T5.ESC.04.08.01.03 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.ESC.04.08.01.04 |  | REGISTROS DE TABIQUE
DRN_015 | EP DRN 015 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.40 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.00 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 19
T5.ESC.04.08.01.04 |  | TOTAL REGISTROS DE TABIQUE
T5.ESC.04.08.01.05 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
DRN_016 | EP DRN 016 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para las Tuberías de PVC • Que no existan fugas • Realizar la prueba hidrostática • Se verificará el correcto sellado de piezas especiales Para las coladeras • Que estén correctamente niveladas Para los registros • Que no presenten fugas y las tapas sellen perfectamente para evitar olores. | PZA. | 1
T5.ESC.04.08.01.05 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.ESC.04.08.01.06 |  | REFACCIONES
DRN_017 | EP DRN 016 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalación de drenaje | PZA. | 1
T5.ESC.04.08.01.06 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.ESC.04.08.01 |  | TOTAL INSTALACION DRENAJE EDIFICIOS
T5.ESC.04.08 |  | TOTAL INSTALACION PLUVIAL
T5.ESC.04 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.ESC |  | TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES
T5.EA |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
T5.EA.01 |  | CIMENTACION
T5.EA.01.01 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
PILA-0013 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-01), DE 0.80 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 65.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN INCLUIDO EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 880
T5.EA.01.01 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
T5.EA.01.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS)
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1944
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 9720
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 3499.2
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 192.67
ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 152953.55
CIMB-0001 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1391.62
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 724.74
PULINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2781.82
T5.EA.01.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS)
T5.EA.01 |  | TOTAL CIMENTACION
T5.EA.02 |  | ESTRUCTURA
T5.EA.02.01 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO
ACEREF-0007 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 322776.94
CIMB-0005 | EP CIMB 005 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6314.98
CONC-0009 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1431.32
T5.EA.02.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
T5.EA.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.EA.03 |  | ARQUITECTURA
T5.EA.03.01 |  | ALBAÑILERIA
MUR-0001 | EP MUR 002 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1090.09
CAST-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 697.75
CAST-0015 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 576.25
CAST-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x20 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 4.8
CAST-0016 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x22 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 9.45
CAST-0004 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x24 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 4.8
CAST-0005 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x30 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 19.05
CAST-0017 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 12x32 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 9.45
CAST-0018 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 20x20 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 41.4
CAD-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CADENA DE 12x12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 516.22
MURC-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | MURO DE 22.7 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, RESISTENCIAS TÉRMICAS R-20, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DAIMETROS SEGUN PROYECTO, CIMBRA DE POLIESTIRENO, ACABADO APARENTE ESTRIADO CON ESTUCO MARCA CEMEX MULTIPLAST MR, RESISTENCIA AL FUEGO: 2 HORAS, CON EL SISTEMA INTEGRAL FORTIUM MR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1477.16
APLAN-0004 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO CIMBRA APARENTE, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2112.67
MES-0001 | EP MES 001 | MESETA DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA OVALINES, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7.45
FIRM-0005 | EP FIRM 005 | FIRME DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 438.72
MORTA-001 | EP MORTA 001 | NIVELACION DE PISOS DE CONCRETO, DE 2.5 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE CEMENTOS HIDRAULICOS, ARENAS SILICAS Y ADITIVOS ESPECIALES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 577.45
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 266.45
ESTR-0001 | EP ESTR 001 | ACABADO ESTRIADO INTEGRAL EN RAMPAS DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 168
T5.EA.03.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.EA.03.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
REC-0009 | EP REC 009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA DE 0.30x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DENIM, COLOR SMOKE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 236.52
REC-0029 | EP REC 029 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO DE 0.60x0.60 M., RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO VANTAGIO ESMALTADO SATINADO, COLOR GRIS Ó SIMILAR, BOQUILLA CON SELLADOR INTERCERAMIC DE 4 MM. Y BOQUILLA SIN ARENA INTERCERAMIC MENOR A 3 MM., ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO, EN PISOS. NCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 319.18
REC-0019 | EP PIS 011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA, DE 0.60x0.60 M. Y 12 MM DE ESPESOR, MARCA PORCELANOSA, MODELO CONCRETE GREY NATURE, COLOR G453 Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 195.59
REC-0024 | EP PIS 012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM. DE ALTURA, DE PORCELANATO, RECTIFICADO, MARCA INTERCERAMIC, MODELO VANTAGIO, COLOR GRIS Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 73.18
PIEL-0002 | EP PIEL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA AREAS HUMEDAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 30.94
PIEL-0004 | EP PIEL 004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA EXTERIOR, EN MODULOS DE 2.20 M., PARA UNA ALTURA DE 40 CM., MARCA DECK WOOD GFRAIN D, BROWN O SIMILAR, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INSECTOS, 100% NO FLAMEABLE, BASTIDOR Y KIT DE INSTALACION . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 32.11
PIEL-0005 | EP PIEL 005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, EN MODULOS DE 0.61x0.61 M, DE ACERO ELECTROSOLDADO RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO EPOXICO DE ALTA DENSIDAD, PARA UNA ALTURA DE 50 CM., MARCA TATE, MODELO CONCORE 1000, ANTIESTATICO NEVAMAR DE 1/16", ST61 COLOR BLANCO VETEADO O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE PEDESTALES Y TRAVESAÑOS. LA BASE DEL PEDESTAL ES CUADRADA DE 4"x4", AMBAS PARTES DE LA BASE DE ACERO VAN ELECTROSOLDADAS, LA CABEZA DEL PEDESTAL SERA PLANA CON TORNILLO DE 5/8"x2" CON TUERCA PARA AJUSTE FINO DE NIVEL, LOS TRAVESAÑOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4"x3/4" DE 0.61 CM. ATORNILLADOS (BOLTEDSTRINGER) A LA CABEZA DEL PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 100.11
PIEL-0006 | EP PIEL 006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, EN MODULOS DE 0.61x0.61 M, DE ACERO ELECTROSOLDADO RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO EPOXICO DE ALTA DENSIDAD, PARA UNA ALTURA DE 50 CM., MARCA TATE, MODELO CONCORE 1000, SIN ACABADO O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE PEDESTALES Y TRAVESAÑOS. LA BASE DEL PEDESTAL ES CUADRADA DE 4"x4", AMBAS PARTES DE LA BASE DE ACERO VAN ELECTROSOLDADAS, LA CABEZA DEL PEDESTAL SERA PLANA CON TORNILLO DE 5/8"x2" CON TUERCA PARA AJUSTE FINO DE NIVEL, LOS TRAVESAÑOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4"x3/4" DE 0.61 CM. ATORNILLADOS (BOLTEDSTRINGER) A LA CABEZA DEL PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 882.74
PIEL-0007 | EP PIEL 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, EN MODULOS DE 0.61x0.61 M, DE ACERO ELECTROSOLDADO RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO EPOXICO DE ALTA DENSIDAD, PARA UNA ALTURA DE 95 CM., MARCA TATE, MODELO CONCORE 1000, SIN ACABADO O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE PEDESTALES TIPO 3CF Y TRAVESAÑOS. LA BASE DEL PEDESTAL ES CUADRADA DE 4"x4", AMBAS PARTES DE LA BASE DE ACERO VAN ELECTROSOLDADAS, LA CABEZA DEL PEDESTAL SERA PLANA CON TORNILLO DE 5/8"x2" CON TUERCA PARA AJUSTE FINO DE NIVEL, LOS TRAVESAÑOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4"x3/4" DE 0.61 CM. ATORNILLADOS (BOLTEDSTRINGER) A LA CABEZA DEL PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 279.94
PIEL-0008 | EP PIEL 008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN PISO ELEVADO, PARA UNA ALTURA DE 50 A 95 CM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 36.27
PIEL-0009 | EP PIEL 009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALONES EN PISO ELEVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4.56
PIS-0007 | EP PIS 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE VENTILACION EN PISO ELEVADO, DE 24"x24", DE ACERO ELECTROLODADO, CON LOUVERS DIRECCIONABLES, MARCA TATE, MODELO DIRECT AIRE O SIMILAR, SOBRE UNA COMPUERTA DE HOJAS REGULABLES MARCA TATE, MODELO DROP-IN MULTIZONE OPPOSED BLADE DAMPER O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 42
AISAL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE ACUSTICO, DE 5 MM. DE ESPESOR, LAMINA FLEXIBLE DE POLIETILIENO QUIMICAMENTE RETICULADO DE CELDA CERRADA, FUNCIONA COMO AMOTIGUADOR EN UN SISTEMA MASA-RESORTE-MASA, RUIDO DE IMPACTO >21dB, CONDUCTIVIDAD 0,040 W/mK Y RIGIDEZ DINÁMICA <90 MN/M3, MARCA DANOSA, MODELO IMPACTODAN Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 551.68
T5.EA.03.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
T5.EA.03.03 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA
MURT-0001 | EP MURT 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 242.33
MURT-0005 | EP MURT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO, DE TABLAROCA, UNA CARA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 266.09
MURT-0006 | EP MURT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO, DE TABLAROCA, UNA CARA, A BASE DE PANEL DE YESO ABSORBENTE DEL SONIDO DE 12 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 88.56
MURT-0003 | EP MURT 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 243.52
PLAF-0002 | EP PLAF 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. No. 26, REBORDE "J" CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 704.61
PLAF-0004 | EP PLAF 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA MINERAL, DE SUSPENSION TRADICIONAL, MODELO ULTIMA, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 103.56
FALT-0001 | EP FALT 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26 , ESQUINERO GALVANIZADO CAL.28, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. No. 26, REBORDE "J" CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 111.16
PLAF-0008 | EP PLAF 008 | PLAFON DE FIBRA MINERAL PARA COCINA (KITCHEN ZONE) | M2 | 131.07
SISTA-0001 | EP SISTA 001 | SISTEMA ACÚSTICO DE PANELES MARCA BLACK ACOUSTIC DE 61X 61 DE FIBRA DE VIDRIO DE 3/4" COLOR NEGRO | M2 | 587.36
AISLA-0001 | EP AISLA 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA ACÚSTICA DE 4 MM. DE ESPESOR, A BASE DE UNA LÁMINA BITUMINOSA ARMADA CON CARGAS MINERALES, REVESTIDA EN UNA CARA POR UN MÁSTICO AUTOADHESIVO ACABADO POR FILM ANTI-ADHERENTE Y POR LA OTRA, POR UN FILM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. MARCA DANOSA, MODELO M.A.D.4. O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 67.27
T5.EA.03.03 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA
T5.EA.03.04 |  | ALUMINIO
LOUALUM-021 | EP LOUALUM 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 2.00x0.75 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
LOUALUM-004 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 2.50x0.75 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-022 | EP LOUALUM 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.20x1.20 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
LOUALUM-023 | EP LOUALUM 023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.00x2.30 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
LOUALUM-024 | EP LOUALUM 024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 2.50x1.20 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAALUM-005 | EP PTAALUM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.00 x 2.10 M., CORREDIZA UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAALUM-006 | EP PTAALUM 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.50 x 2.10 M., CORREDIZA UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
PTAALUM-001 | EP PTAALUM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 24
PTAALUM-007 | EP PTAALUM 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.75 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAALUM-008 | EP PTAALUM 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.80 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
CANALUM-001 | EP CANALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 487
CRIS-0013 | EP CRIS 0013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO LAMINADO DE 25.52 MM. DE ESPESOR (CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM. + LAMINA DE IONOMERO DE 1.52 MM. + CRISTAL TEMPLADO DE CONTROL SOLAR DE 12 MM. MARCA SAINT GOBAIN, MODELO COOLLITE ST136 O SIMILAR), COLORES SEGUN MUESTRA Y DESPIECE DE ACUERDO A PROYECTO.CONEXIONES DE ACERO INOXIDABLE TIPO "ARAÑA", DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 169
CANALUM-006 | EP CANALUM 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. + CAMARA DE AIRE DE 12 MM. + CRISTAL CLARO DE 4 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 400
CRIS-0014 | EP CRIS 0014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM. DE ESPESOR, MARCA SAINT-GOBAIN, LINEA SGG PLANILUX Ó SIMILAR, FIJADO CON ANGULOS DE ACERO INOXIDABLE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, Y PASAMANOS DE 3" DE DIAMETRO DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, CONECTORES, TAQUETES EXPANSIVOS, TORNILLOS, AVELLANADOS, SELLO DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17.12
PARALUM-001 | EP PARALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARASOL, A BASE DE CELOSIA JUMA DE ALUMINIO, MODELO C, SOPORTE Y MARCO DE ALUMINIO, DE 8.5 CELOSIAS POR METRO (37% AREA DE VENTILACION). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 161.8
PLAFALUM-0002 | EP PLAFALUM 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE ALUMINIO, DE SUSPENSION TIPO SUPRAFINE 9/16", MODELO OPEN CELL (CELULA ABIERTA), TAMAÑO DE CELULA INTERIOR DE 6", MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 505.52
PLAF-0100 | EP PLAF 0100 | PLAFÓN MODULAR METALICO METALWORKS, PERFORADO, CON FIELTRO PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INTERCALADO EN SENTIDO LONGITUDINAL MODULADO CON ENTRECALLES DE 20 CM | M2 | 154.79
PLAF-0101 | EP PLAF 0101 | PLAFÓN MODULAR METALICO METALWORKS, PERFORADO, CON FIELTRO PARA ABSORCIÓN ACÚSTICA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INTERCALADO EN SENTIDO LONGITUDINAL | M2 | 290.58
PLAF-0003 | EP PLAF 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN METALICO DE ALUMINIO, LISO, SUSPENSION OCULTA, MODELO 300C, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 152.6
FACH-0004 | EP FACH 004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO PARA FACHADA. A BASE DE PLACA DE ALUMINIO DE 2 MM. DE ESPESOR SATTIN FINISH TIPO CASSETE, CON FORMATOS DIFERENTES PARA MEJOR OPTIMIZACIÓN, PEGADA A ESTRUCTURA SECUNDARIA DE ALUMINIO CON SISTEMA PANELTACK ISR BOSTIK + SIMSON FOAM TAPE, PERFIL "T" Y "L" FIJADOS DIRECTAMENTE A MURO CON SISTEMA DE BRACKETS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 319.47
T5.EA.03.04 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.EA.03.05 |  | PINTURA
PINT-0009 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1714.25
PINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 228.26
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1973.53
SELLH-0001 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1477.16
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 337.6
T5.EA.03.05 |  | TOTAL PINTURA
T5.EA.03.06 |  | HERRERIA
HERR-0013 | EP HERR 013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO METALICO DE 10 CM. DE ALTURA, A BASE DE SOLERA DE ACERO DE 3"x1/4", APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 808.94
PTAM-0015 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.40 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0019 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.50 x 2.40 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0006 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
PTAM-0023 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.20 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0025 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.30 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0020 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.90 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0021 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.40 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0022 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.80 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
PTAM-0005 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.60 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
PTAM-0007 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., CON REJILLA A 45º INFERIOR DE 16" x 12", UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0026 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 19
PTAM-0011 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA DE 1.00 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BARRA DE PANICO, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
HERR-0032 | EP PACIN 01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 17.82
HERR-0010 | EP BAR 001 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 2"x1/4" DE ESPESOR A CADA 60 CM., 3.00 CABLES HORIZONTALES DE ACERO DE 1/4" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 192.91
T5.EA.03.06 |  | TOTAL HERRERIA
T5.EA.03.07 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1497.07
IMPER-0007 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA, MARCA COMEX, TIPO TOP TOTAL 10 AÑOS ALTO DESEMPEÑO O SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1490.54
T5.EA.03.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.EA.03.09 |  | ALFOMBRAS Y VINIL
ALF-0001 | EP ALF 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE 50x50 CM., MARCA INTERFACE, MODELO DECO-TUFT ANTHRACITE 602382, TIPO DE BASE: GRAPHLAR®., CONSTRUCCION DEL PRODUCTO NEEDLEFELT DE 100% DE FIBRA DE POLIPROPILENO, METODO DE COLORACION SOLUTION DYE O SIMILAR, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1.98
ALF-0002 | EP ALF 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE 50x50 CM., MARCA SHAW, MODELO BRITE GREEN 35325, LINEA HIGHLIGHT 60735, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 88.56
ALF-0003 | EP ALF 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA MODULAR DE 50x50 CM., MARCA INTERFACE, MODELO TECTONICS 21Z COLOR 100061 FORMAT, TIPO DE BASE GLASBACK®RE CON FIBRA DE NYLON TIPO 6,6 POST-CONSUMO, CONSTRUCCION DE PRODUCTO TIPO TUFTED TEXTURED LOOP, FIBRA CON METODO DE COLORACION 100% SOLUTION DYE SIN LOTES DE TEÑIDO, PROTECCION CONTRA MANCHAS TIPO PROTEKT® Y PROTECCION ANTIMICROBIANA TIPO INTERSEPT®. PESO DE LA FIBRA 21 OZ/Y², GAUGE 5/64 IN. CONTENIDO RECICLADO TOTAL 68% ( POST INDUSTRIAL: 35% / POST CONSUMIDOR: 33%. CERTIFICADO DE CALIDAD DE AIRE: GREENLABEL PLUS #GLP0820 O SIMILAR, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 600.29
ALF-0004 | EP ALF 004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA MODULAR DE 16"x36", MARCA SHAW, MODELO 5T059, LINEA COLOUR PLANK TILE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9.42
ALF-0005 | EP ALF 005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA MODULAR DE 16"x36", MARCA SHAW, MODELO 59167, LINEA MERGE TILE O SIMILAR, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 254.09
ALF-0006 | EP ALF 006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA MODULAR DE 16"x36", MARCA SHAW, MODELO 59167, LINEA MINIMAL TILE O SIMILAR, EN PISOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 283.05
PIS-0008 | EP PIS 008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLON VINILICO DE 6"x 36" (0188V), DE 3 MM. DE ESPESOR, MARCA SHAW, MODELO UNCOMMON GROUND, COLOR FRENCH GRAY (02500), PARA ALTO TRAFICO, VINILICO CLASE III/ASTM F1700, ACABADO DE MEMBRANA DE URETANO EXOGUARD QUARTZ-ENHANDED CON ADHESIVO SHAW 4100 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 556.26
PIS-0009 | EP PIS 009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLLO VINILICO ANTIBACTERIAL, MARCA SHAW, MODELO CHROMATONES, ANTIHONGOS, O SIMILAR, EN PISOS Y ZOCLO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 40.81
T5.EA.03.09 |  | TOTAL ALFOMBRAS Y VINIL
T5.EA.03.10 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
INOD-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO NEW CADET 1850 Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M-230 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
INOD-002 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO SUSPENDIDO A MURO, COLOR BLANCO, CON ASIENTO Y TAPA DE CIERRE LENTO, SISTEMA DE TANQUE Y PULSADOR, MARCA GEREBIT, MODELO PROMOKIT DG6 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
FLUX-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA INODORO, MARCA HELVEX, MODELO 410 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
MING-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO, SISTEMA TDS, COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MODELO NEGEV Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
LAV-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO 01124 Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
BARR-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, MODELO RECTO DE 91 CM MARCA SANILOCK O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 8
LAV-002 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO PEDESTAL, COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDAR, MODELO HABITAT Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
REG-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO H-600. BRAZO Y CHAPETON, MARCA HELVEX, MODELO TR-034. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
ESP-0002 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 80x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESP-0003 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 165x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ESP-0004 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 135x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ESP-0005 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 107x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESP-0006 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 190x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ESP-0007 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 380x80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
TARJ-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE, MARCA TEKA, MODELO 800.510 1C 1E Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO E-34 Ó SIMILAR, CESPOL, CONTRA CANASTA MARCA HELVEX, MODELO H-8801, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. x 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
MONR-001 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO E-77 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
MSAN-003 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
MSAN-004 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
MSAN-005 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
MSAN-006 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 8
MAMP-001 | EP MAMP 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, MODELO 4300 ESTANDAR REFORZADO, A BASE DE PUERTAS, PANELES (TIPO: LATERAL Y MINGITORIO) Y PILASTRAS (TIPO: PARED, CENTRAL, TERMINAL Y CORTA), CON BASTIDOR DE PTR GALVANIZADO DE 1", PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 14 KG/M3, LAMINA GALVANIZADA BONDARIZADA CAL.24, ANTIGRAFITI, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ELECTROSTATICA, ECOLOGICA/ANTIBACTERIAL. MARCA SANILOCK Ó SIMILAR,COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, CHAPA, JALADERA, TOPE, PERCHAS, CUBIERTA DE PILASTRAS, FIJACION AL PISO Y AL REFUERZO SUPERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 96.75
LOCK-001 | EP LOCK 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKER METÁLICOS EN LINEA INDIVIDUAL DE 2 GAVETAS, DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 22 EN EL CUERPO Y 20 EN PUERTAS Y MARCOS, TERMINADO EN CUERPOS Y PUERTAS ES EN PINTURA EPÓXICA Y LA BASE EN POLVO AL ALTO HORNEADO, MARCA MEXICANA DE LOCKERS, MODELO MLSA-1-2 O SIMILAR. | PZA | 10
BAN-001 | EP BAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA 1.20x0.40 M. Y 0.47 M. DE ALTO, DE MADERA DEENCINO AMERICANOCON TERMINACION EN ROBLE BLANCO, ACABADO CON BARNIZM ARCA URBAN Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
T5.EA.03.10 |  | TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS
T5.EA.03.11 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 54
SEÑ 043 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Zona de Seguridad", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 46
SEÑ 049 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Escalera de Emergencia", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 051 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Punto de Reunion", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 28
SEÑ 039 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Correr", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
SEÑ 040 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Empujar", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 052 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Utilizar en Caso de Emergencia". de acrilico autoadherible de 16.5x16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 044 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Acceso Restringido", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm. Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
SEÑ 050 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Uso de Gafete", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
SEÑ 046 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Descarga Electrica", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 37
T5.EA.03.11 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.EA.03.12 |  | MOBILIARIO DE OFICINA
MOB-001 | EP MOB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE RECEPCIÓN De la línea Compose de Haworth ó similar, estación de recepción compuesta por dos marcos metálicos frontales de 1.07m de ancho x 1.07m de alto y uno lateral en cada extremo de .61m de ancho x 1.07m de alto, con pads exteriores metálicos y pads interiores de tela grado A, uno de los paneles frontales electrificado a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta de trabajo rectangular en laminado plástico de 2.13m de ancho x .61m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Adaptable Components de Haworth o similar, cubierta tipo mostrador en laminado plástico de 2.13m de ancho x .30m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea V Series de Haworth o similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corridas. | PZA | 2
MOB-020 | EP MOB 020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE RECEPCIÓN Marca: LACASSE , Modelo:QUAD Dimensiones: 2.40x0.75x1.05mts Formada por: Escritorio de recepción fabricado en laminado plástico, con medidas nominales de 2.40x0.75x1.05 mts: con cubierta de trabajo a una altura de 0.73mts. Preparación sobre cubierta para manejo de cableado (dos grommets).- Panel de privacidad y panel juxtapuesto para formar el frente del mueble con altura total, acabado en laminado plástico con opción a seleccionar dos acabados.-Repisa de transición con altura total de 1.10 mts, fabricada en laminado plástico.- Pantalla de acrilico. Incluye cajonera móvil, compuesta por dos cajones papeleros y un cajón archivero, fabricado en laminado plástico. 4 rodajas para piso. | PZA | 1
MOB-012 | EP MOB 012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE ESPERA De la línea SE04 de Haworth ó similar, sillón de dos plazas tapizado en tela grado A, respaldo tipo rodillo, sin descasabrazos, estructura y patas metálicas pintadas. De la línea SE04 de Haworth, sillón de dos plazas tapizado en tela grado A, respaldo tipo rodillo, sin descasabrazos, estructura y patas metálicas pintadas. | PZA | 5
MOB-002 | EP MOB 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION OPERATIVA De la línea Compose de Haworth ó similar, estación operativa compuesta de marcos metálicos de 1.52m de ancho x .86m de alto, con pads de tela grado A en ambos lados, cristal esmerilado de 1.52m de ancho x .20m de alto, pads en tela grado A en ambos lados, cada marco electrificado a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.52m de ancho x .61m de profundidad y cubierta lateral en laminado plástico de .76m de ancho x .46m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corriddas. | PZA | 27
MOB-003 | EP MOB 003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS De la línea Planes de Haworth ó similar, mesa rectangular de 4.42m de ancho x 1.52m de ancho, con cubierta en laminado plástico, patas metálicas interiores y totem central pasacables en laminado plástico De la línea MHO de Byrne ó similar, centro de energía con dos salidas eléctricas y dos salidas para voz/datos. | PZA | 2
MOB-013 | EP MOB 013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE MONITOREO TIPO A De la línea Compose de Haworth ó similar, estación de monitoreo conformada por 4 marcos metálicos de .91m de ancho x .91m de alto con pads en tela grado A en ambos lados, tres de los marcos electrificados a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos (por marco). De la línea Adaptable Components ó similar, cubiertas en escuadra a 120°de .91m x .91m x .76m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Mflex de Humanscale ó similar, brazo portamonitor con capacidad de carga de 3 monitores | PZA | 6
MOB-014 | EP MOB 014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE MONITOREO TIPO B De la línea Compose de Haworth ó similar, estación de monitoreo conformada por 4 marcos metálicos de .91m de ancho x .91m de alto con pads en tela grado A en ambos lados, tres de los marcos electrificados a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos (por marco). De la línea Adaptable Components ó similar, cubiertas en escuadra a 120°de .91m x .91m x .76m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Mflex de Humanscale ó similar, brazo portamonitor con capacidad de carga de 5 monitores. | PZA | 5
MOB-015 | EP MOB 015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE MONITOREO TIPO C De la línea Compose de Haworth ó similar, estación de monitoreo conformada por 4 marcos metálicos de .91m de ancho x .91m de alto con pads en tela grado A en ambos lados, tres de los marcos electrificados a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos (por marco). De la línea Adaptable Components ó similar, cubiertas en escuadra a 120°de .91m x .91m x .76m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Mflex de Humanscale ó similar, brazo portamonitor con capacidad de carga de 6 monitores. | PZA | 10
MOB-016 | EP MOB 016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE MONITOREO TIPO D De la línea Compose de Haworth ó simialr, estación de monitoreo conformada por 4 marcos metálicos de 1.07m de ancho x 1.07m de alto con pads en tela grado A en ambos lados, tres de los marcos electrificados a nivel de zoclo con un receptáculo triple normal, un receptáculo triple regulado y una salida para voz/datos (por marco). De la línea Adaptable Components ó similar, cubiertas en escuadra a 120°de 1.07m x 1.07m x .76m de profundidad. Incluye soportes necesarios para su instalación. De la línea Mflex de Humanscale ó similar, brazo portamonitor con capacidad de carga de 11 monitores. | PZA | 1
MOB-017 | EP MOB 017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE GRABACION. | PZA | 1
MOB-004 | EP MOB 004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO A De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, cubierta frontal en laminado plástico de 1.52m de ancho x .61m de profundidad, soportada en un extremo por dos patas metálicas interiores y en el otro por placas de unión a cubierta lateral en laminado plástico de 2.29m de ancho x . 46m de profundidad, soportada por un panel en laminado plástico. De la línea Adaptable Components de Haworth ó similar, guardado superior metálico de 1.07m de ancho x .36m de ancho x .40m de alto con puerta abatible hacia arriba. De la línea X Series de Haworth ó similar, librero metálico de 2 alturas z .76m de ancho. De la línea V Series de Haworth ó similar, pedestal metálico con dos cajones papeleros y uno archivero de .43m de profundidad y jaladeras corridas | PZA | 6
MOB-005 | EP MOB 005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO B Marca: NACIONAL, Modelo: ANGARES DOS, Dimensiones: 1.70 X 1.90 mts. Escritorio para ejecutivos en "L" con patapanel, con medidas nominales de 2.10X0.80mts, fabricada en laminado plástico, color por definir. Incluye cajonera móvil, compuesta por dos cajones papeleros y un cajón archivero, fabricado en laminado plástico. 4 rodajas para piso. | PZA | 8
MOB-006 | EP MOB 006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO C Marca: NACIONAL, Modelo: ANGARES, Dimensiones: 2.10 X 2 mts Escritorio para dirección compuesto por: Cubierta con medidas nominales de 2.10X0.80mts, fabricada en laminado plástico, color por definir. Base formada por panel en forma de "L" invertida, acabado en laminado plástico con medidas nominales de 0.80X0.30X0.71mts. Con Credenza bajo cubierta con medidas nominales de 2X0.5X0.71mts, en acabado de laminado plástico, consituida por dos cajones (uno papelero y unoarchivero) de un lado y del otro repisa fija. Unidas por faldon de 0.3 mts de alto. | PZA | 1
MOB-018 | EP MOB 018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION. | PZA | 14
MOB-007 | EP MOB 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA GUARDADOS De la línea X Series de Haworth ó similar, gabinete metálico de 3 alturas x .76m de ancho. | PZA | 12
MOB-021 | EP MOB 021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA RECEPCION, OPERATIVOS, SALA DE JUNTAS. De la línea EZ65 de Haworth ó similar, silla operativa con respaldo en malla y asiento tapizado en tela grado A, color negro, brazos con ajuste de altura, ajuste lumbar. Base de estrella en polipropileno color negro de 5 puntas con rodajas para alfombra. | PZA | 54
MOB-008 | EP MOB 008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MONITOREO. De la línea Lively de Haworth ó similar, silla operativa con respaldo tensado en tela grado A, brazos con ajuste de altura, asiento tapizado en tela grado A con ajuste neumático de altura y base plástica negra de cinco puntas con rodajas para alfombra. | PZA | 22
MOB-009 | EP MOB 009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA TITULAR PARA PRIVADO De la línea Very de Haworth ó similar, silla operativa con respaldo en malla, brazos con ajuste de altura, asiento tapizado en tela grado A con ajuste neumático de altura y base plástica de cinco puntas con rodajas para alfombra | PZA | 15
MOB-010 | EP MOB 010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE VISITA PARA PRIVADO Y CAPACITACIÓN De la línea Very de Haworth ó similar, silla de visita con respaldo de polipropileno perforado, sin brazos, asiento de polipropileno con cojín tapizado en tela grado A y base cromada tipo trineo. | PZA | 72
MOB-011 | EP MOB 011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA PARA AUSCULTACIÓN EN SERVICIO MEDICO. | PZA | 1
MOB-019 | EP MOB 019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA PARA RECUPERACION EN SERVICIO MEDICO. | PZA | 1
T5.EA.03.12 |  | TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA
T5.EA.03.13 |  | MUEBLES DE COCINA
REFRI-003 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADOR PROFESIONAL DE DOS PUERTAS CON CERRADURA Y SISTEMA AUTOCIERRE, DE 1.32 M, DE FRENTE, 0.85 M. DE FONDO Y 2.13 M. DE ALTO, COSTADOS E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, RESPALDO EXTERNO EN ACERO GALVANIZADO, RANGO DE TEMPERATURA DE 0.5°C A 5 °C, MARCA SOBRINOX REFRIGERATION, MODELO RVS-247-S O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
CONG-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONGELADOR PROFESIONAL DE UNA PUERTA CON CERRADURA Y SISTEMA AUTOCIERRE, DE .70 M. DE FRENTE, 0.80 M. DE FONDO Y 2.13 M. DE ALTO, COSTADOS E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, RESPALDO EXTERNO EN ACERO GALVANIZADO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO Y CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE -17 °C A -22 °C., MARCA SOBRINOX REFRIGERATION, MODELO CVS-114-S O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
LOCK-002 | EP LOCK 002 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE ANAQUEL EPOXICO MOD.1836EPX–72 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
MSAN-013 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA DE GRASA CORIAT IC-38 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LLAV-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PRELAVADO FISHER 2110 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
MSAN-014 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAQUINA LAVALOZA ECOMAX 800 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LAV-003 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS MIGSA FBBNS23 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
FOGO-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOGON CORIAT 1CT ELECTRICO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESTUF-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA CORIAT EC-6-HG-ELECTRICO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PLAN-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA CORIAT CV3 ELECTRICO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PLAN-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA CORIAT CH3 ELECTRICO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESTUF-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREIDORA CORIAT CHALLENGER ELECTRICO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESTUF-003 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALAMANDRA CORIAT SC315-G ELECTRICO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
HOR-0001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORNO BLODGET SHO O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LICUA-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TURBO LICUADOR DYNAMIC MX-91 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LICUA-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LICUADORA INTERNACIONAL LI-5 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
MESA-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE PREPARACION SOBRINOX MRS-120-2P O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
REFRI-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADOR SOBRINOX RVS-124-S O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESTUF-004 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HORNO DE MICRO-ONDAS AMANA RCS-10DSE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
REFRI-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONGELADOR SOBRINOX CVS-124-S O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
DISPA-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE AGUAS LUX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
REJC-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA Y CHAROLA DE PISO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ANAQ-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANAQUEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
TARD-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DOBLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
TARS-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SENCILLA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ANAQ-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANAQUEL PARA OLLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
MESA-002 | EP MESA 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE LOZA LIMPIA 1. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
REPC-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA PARA CANASTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CAMP-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DE CONDENSADOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
MESA-003 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE LOZA LIMPIA 2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
RACK-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK PARA CHAROLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
TART-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA TRIPLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CAMP-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DE EXTRACCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
REP-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA DE PARED. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
GAB-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE ABIERTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
BARR-01 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA FRIA DE 4 INSERTOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
REP-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA CONTRA ESTORNUDOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
RIEL-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL PARA CHAROLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
BARR-002 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA BAÑO MARIA PARA 6 INSERTOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
TINA-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA PARA PAN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CARR-001 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRO PARA CHAROLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
RACK-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK PARA CHAROLAS SUCIAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
RIEL-002 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL DE ENCAUSE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
RIEL-003 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL PARA CHAROLAS DOBLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
MESA-004 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA COMEDOR, De la línea Unigroup de Haworth ó similar, mesa rectangular de 1.83m de ancho x .76m de profundidad, con cubierta en laminado plástico y patas metálicas fijas en "T". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 43
SILL-001 | EP SILL 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA COMEDOR, De la línea Very de Haworth ó similar, silla apilable con respaldo liso y asiento de polipropileno y base cromada tipo trineo. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 172
T5.EA.03.13 |  | TOTAL MUEBLES DE COCINA
T5.EA.03 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.EA.04 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.EA.04.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.EA.04.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.EA.04.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
EBT_02.1 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 2, con bus de cobre de hasta 800A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesario que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_02.2 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 3, catalogo PJ1200M223PA con interruptor principal PGA 361200U44A y Unidad micrologic 6.0A, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios de hasta 160 kA, con características de acuerdo a proyecto ejecutivo, integrado de fábrica y los interruptores termomagnéticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square´D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.EA.04.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
T5.EA.04.01.01.02 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMATICO
EBT_03.1 | EP EBT 03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Tablero de Transferencia Automática ASCO Serie 7000, Operación en Transicion abierta, Corriente Nominal 500 Amperes, Tensión Nominal 480 VAC, 60 Hz, 4 Polos, Neutro Conmutado, con control logico para la conmutación automatica de fuentes, Contactos de selectividad de la transferencia (Accesorio 18Z), con Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP(Accesorio 72E) y medidor de parámetros eléctricos Power Manager XP conectado en el lado carga (Accesorio 85L), acabado en color gris ANSI 61, Gabinete NEMA 1, fabricado conforme a Norma UL-1008, Catálogo: H07 ATS A3 0500 N5XC, marca ASCO Power Technologies o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas previas a la puesta en marcha, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EA.04.01.01.02 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMATICO
T5.EA.04.01.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE
EBT_05.2 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración maestro 30 polos, con barras de 125A, y kit de puesta a tierra cat. NF304AB02S, con interruptor principal de hasta 3x100A, HDL36100, , controlador serie 2000 cat. NF2000G3, fuente de poder NF277PSG3, buses de control de 12 espacios NF12SBLG3 + BF12SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del modulo de control, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_05.3 | EP EBT 05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución inteligente tipo NF-Power Link en configuración esclavo 30 polos, con barras de 125A, y kit de puesta a tierra. Catalogo NF304AB02S, con interruptor principal de caja moldeada, HDL de hasta 40 A , con selector de direccionamiento NFSELG3, conector para bus NF2HG3, buses de control de 12 espacios NF12SBLG3+BF12SBRG3 y los interruptores derivados motorizados tipo ECB indicados en el cuadro de carga, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soportería, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, programación del módulo de control, Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo con el módulo de control maestro, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EA.04.01.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE
T5.EA.04.01.01.04 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_06.1 | EP EBT 06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", de maximo 30 polos, bus de cobre de 125A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas en ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_06.2 | EP EBT 06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NF", de maximo 18 polos, bus de cobre de 125A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas en ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo EDB indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_07 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 42 polos, bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_07.1 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_07.2 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 18 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 5
T5.EA.04.01.01.04 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.EA.04.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.EA.04.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.EA.04.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 167
EBT_10.1 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 393
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 949
EBT_10.3 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 68.25
EBT_10.4 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 85
EBT_10.6 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 41 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 47.25
EBT_10.7 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 42
EBT_10.9 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 31.5
EBT_10.11 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 60
EBT_10.13 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 3/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 57
EBT_10.19 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 350 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 35
T5.EA.04.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.EA.04.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.EA.04.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.EA.04.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15.2 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_15.3 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnético en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 80 hasta 150 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
T5.EA.04.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.EA.04.01.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
EBT_17.1 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 34
EBT_17.2 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de tres polos, de hasta 60 A, 480 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_17.3 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de tres polos, de capacidad mayor a 60 A y hasta 200 A, 480 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3R, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 9
T5.EA.04.01.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
T5.EA.04.01.03.03 |  | DISPOSITIVOS DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
EBT_22 | EP EBT 022 | Suministro, instalación y puesta en marcha de dispositivo supresor de sobretensiones transitorias, de 120 kA, 3F-4H, 208/120V, modular, de montaje externo en gabinete NEMA 3R, catalogo TVS2EMA12A, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EA.04.01.03.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE SUPRESION DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
T5.EA.04.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.EA.04.01.04 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.EA.04.01.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24.2 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 75 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.EA.04.01.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.EA.04.01.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.EA.04.01.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.EA.04.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 301
EBT_25.1 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 100
T5.EA.04.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.EA.04.01.05.02 |  | LUMINARIOS
EBT_27 | EP EBT 027 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3x17 W, fluorescente T5, balastro Multivoltaje de arranque rapido, empotrada en plafón de 2'x2' y difusor iridicente plateado de 9 celdas, Catalogo: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 179
EBT_32 | EP EBT 032 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria downlight de 32 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, empotrado en plafond con difusor semi-espcular. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 127
EBT_33 | EP EBT 033 | Suministro, colocación y pruebas de Luminario lineal de 1x14 W, con lampara fluorescente T5, empotrado en plafon, balastro electrónico a 277V, con difusor asimetrico tipo louver iridiscente, catalogo LAR9 114T5 LDL U2 277 GEB10 LP841 C200, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 13
EBT_35 | EP EBT 035 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria con lámparas fluorescentes de 2x32 W, T8, tipo colgantear, servicio pesado industrial con balastro electrónico multivoltaje de 277 VCA, de arranque rápido y reflector pintado en color blanco, número de catálogo FWB14 2 32 S1X20 MVOLTGEB 10ISH, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio incluye la mano de obra, equipo, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarios. La instalación será medida desde la conexión con el cable alimentador instalado en el condulet correspondiente de la luminaria, hasta la luminaria con un máximo de 5m., formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS, 90°C, en calibre 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado con tubo flexible tipo Zappa o similar de 21 mm con sus conectores curvos o rectos según requiera de 21 mm, accesorios de acoplamiento, contras y monitores, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, pruebas, puesta en marcha, aislamientos, herramientas, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 26
EBT_43 | EP EBT 043 | Suministro, colocación y pruebas de luminario LED, lineal, marca Lithonia Lighting, similar o equivalente, modelo ZL2N L48 3000LM MDD MVOLT 40k 80CRI WH con lente de 3000 lúmenes, 80CRI, 4000k. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 46
EBT_44 | EP EBT 044 | Luminaria Arbotante, LED, empotrada en muro, LED 9 watts, balastro multivoltaje 277 VCA. Marca lithonia lighting, model. OLLWD DDB. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
EBT_45 | EP EBT 045 | Suministro, colocación y pruebas de Luminario fluorescente de 3x18 W. T8, empotrado en plafón de 2'x2', con balastr/o electrónico multivoltaje de arranque rápido con difusor, catalogo SPA 5862 ES 30-023/318/CB, marca Lithonia Lighting. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 16
T5.EA.04.01.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.EA.04.01.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.EA.04.01.06 |  | CONTACTOS
T5.EA.04.01.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 87
EBT_46.1 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 8
EBT_47 | EP EBT 047 | Suministro e instalación de salida especial para cargas DTI, formado por un contacto monofásico dúplex polarizado Nema 5-15R, catalogo 5262-W, con placa termoplástica, marca Leviton o similar y equivalente. Cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm con longitud de hasta 50 m. Incluye: Soportería para canalización, abrazaderas, copple, conductores forrados y desnudos, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metálicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | SALIDA | 1
T5.EA.04.01.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.EA.04.01.06 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.EA.04.01.07 |  | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
EBT_54 | EP EBT 054 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema de energía ininterrumpida (SAI O UPS) con capacidad de 30 kVA/27 kW, tensión de entrada 220 V y tensión de salida 220/127 VCA, single input, formado por los siguientes elementos: • Unidad de Alimentación Ininterrumpida de 30 kVA, escalable por software hasta 40 kVA, con factor de potencia a 0.9, tensión de entrada a 220 Vca, 3F-3H + PT y tensión de salida a 220/127 Vca, 3F-4H + PT, alimentación Single Input, con tecnología de doble conversión “On Line”, 65 kAIC. Cada unidad cuenta, integrada, inversor y rectificador con IGBT de ancho de pulso modulado, switch automático de transferencia estática de servicio continuo, sistema de control Digital Signal Processing (DSP), display de LCD con soporte multilingüe y menú de navegación, base de datos con historial de alarmas, redundancia en enfriamiento por medio de ventiladores, tres puertos de comunicación IntelliSlot, tarjeta de comunicación WEB IntelliSlot con interfaz SNMP, Telnet y capacidad de gestión vía WEB y tarjeta de comunicación OC-485. • Banco de baterías en gabinetes HX-500FR cableados de control y fuerza en Vcc interno, para brindar un tiempo de respaldo de 30 min al 100% de su carga. Cargador de baterías independiente del SAI para compensar la temperatura y las baterías de Níquel-Cadmio. • Un gabinete de paralelaje más Bypass de mantenimiento, con cuatro interruptores termomagnéticos acorde a la capacidad del equipo e interruptor termomagnético de salida principal. También proporciona una fuente de energía independiente a una tensión de 220/127 Vca, en un sistema de 3F-4H + PT en su salida. | PZA. | 1
T5.EA.04.01.07 |  | TOTAL SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (SAI)
T5.EA.04.01.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.3 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.EA.04.01.08 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EA.04.01.09 |  | REFACCIONES
EBT_58.3 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.EA.04.01.09 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.EA.04.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.EA.04.02 |  | ELEVADORES
ELV_001 | EP ELV 001 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de elevador con capacidad de 630 KG para 8 personas, desarrollo vertical de entre 4.5 Y 5.5 metros, velocidad de 1.0 m/seg, sin cuarto de máquinas, con 2 puntos de embarque, será embarque sencillo. El elevador deberá tener las características para uso de personas con movilidad reducida. El elevador contará con un sistema de control que permita un monitoreo local y remoto, el manejo será totalmente automático, deberá de contar con puerta deslizante de apertura central acabado en acero inoxidable, con sistema de iluminación en cabina con lámparas tipo downlight; la cabina deberá de cumplir con dimensiones de 1.1 mtsX1.40 mts de fondo y 2.30 m de altura; además contará con tablero de control dentro de la cabina para mandos de parada, apertura y cierre de puertas; las puertas tendrán chapas electromecánicas. Los elevadores tendrán un potencia eléctrica de consumo máximo de 10 kw, con tensión de trabajo en 480 VCA para tracción, 127 VCA para iluminación y control; además contarán con mecanismo de seguridad contra caídas de acción retardada. Los elevadores deberán de cumplir con las norma Mexicana NOM-053-SCFI-2000 y la internacional EN-81. El precio unitario incluye: los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con protocolo Modbus TCP/IP con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado UTP categoría 6e correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia; mano de obra, equipo, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, elevaciones, pruebas en fabrica y en sitio en base a lo adscrito en la normativa, capacitación de personal de mantenimiento, software de control, licencias, materiales diversos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1
ELV_003 | EP ELV 003 | Puesta en marcha del sistema global del sistema de elevadores ELV, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA. | 1
ELV_004 | EP ELV 004 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de ELV. | PZA. | 1
T5.EA.04.02 |  | TOTAL ELEVADORES
T5.EA.04.03 |  | CLIMATIZACION
T5.EA.04.03.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION
CLI_001 | EP CLI 001 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo VRF, marca Mitsubishi o similar y equivalente, el cual consiste en condensador modelo PUHY-P360YSKMU-A, con capacidad nominal de enfriamiento de 360,000 Btu/hr y calefacción de 405,000 Btu/hr con características eléctricas de 460V/3F/60Hz, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, interconectado a las siguientes unidades evaporadoras: - 3 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P36NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 36,000 Btu/hr y calefacción de 40,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P30NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 30,000 Btu/hr y calefacción de 34,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 3 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P24NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 24,000 Btu/hr y calefacción de 27,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P18NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 18,000 Btu/hr y calefacción de 20,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 2 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P15NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 15,000 Btu/hr y calefacción de 17,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 6 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P12NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 12,000 Btu/hr y calefacción de 13,500 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 2 unidades evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P48NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 48,000 Btu/hr y calefacción de 54,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo fan & coil modelo PEFY-P36NMHU-E con capacidad de enfriamiento de 36,000 Btu/hr y calefacción de 40,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. Todas las unidades evaporadoras con características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura (ver partida de sistema de control) para instalación en muro, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_001.1 | EP CLI 001 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo VRF, marca Mitsubishi o similar y equivalente, el cual consiste en condensador modelo PUHY-P336YSKMU-A, con capacidad nominal de enfriamiento de 336,000 Btu/hr y calefacción de 378,000 Btu/hr con características eléctricas de 460V/3F/60Hz, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, interconectado a las siguientes unidades evaporadoras: - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P18NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 18,000 Btu/hr y calefacción de 20,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P12NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 12,000 Btu/hr y calefacción de 13,500 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P08NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 8,000 Btu/hr y calefacción de 9,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 4 unidades evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P54NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 54,000 Btu/hr y calefacción de 60,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P30NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 30,000 Btu/hr y calefacción de 34,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. Todas las unidades evaporadoras con características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura (ver partida de sistema de control) para instalación en muro, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_001.2 | EP CLI 001 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo VRF, marca Mitsubishi o similar y equivalente, el cual consiste en condensador modelo PUHY-P288YSKMU-A, con capacidad nominal de enfriamiento de 288,000 Btu/hr y calefacción de 323,000 Btu/hr con características eléctricas de 460V/3F/60Hz, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, interconectado a las siguientes unidades evaporadoras: - 2 unidades evaporadoras tipo cassette modelo PLFY-P36NBMU-E con capacidad de enfriamiento de 36,000 Btu/hr y calefacción de 40,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo cassette modelo PLFY-P15NCMU-E con capacidad de enfriamiento de 15,000 Btu/hr y calefacción de 17,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 2 unidades evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P48NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 48,000 Btu/hr y calefacción de 54,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 2 unidades evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P36NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 36,000 Btu/hr y calefacción de 40,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 1 unidad evaporadora tipo fan & coil modelo PEFY-P30NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 30,000 Btu/hr y calefacción de 34,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. - 2 unidades evaporadoras tipo fan & coil modelo PEFY-P27NMHU-E2 con capacidad de enfriamiento de 27,000 Btu/hr y calefacción de 30,000 Btu/hr, para instalación en falso techo. Todas las unidades evaporadoras con características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura (ver partida de sistema de control) para instalación en muro, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente.Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_002 | EP CLI 002 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PEAD-A42AA4, condensador modelo PUY-A42NHA4, con capacidad nominal de 42,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo fan & coil para instalación entre losa y falso plafón, y distribución de aire por medio de ductos, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_003.1 | EP CLI 003 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo muro alto, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PKA-A18HA4, condensador modelo PUZ-A18NHA4, con capacidad nominal de 18,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo muro alto para ser instalado en muro, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_004.2 | EP CLI 004 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PLA-A18BA4, condensador modelo PUY-A18NHA4, con capacidad nominal de 18,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo cassette para instalación falso techo, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_004.3 | EP CLI 004 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PLA-A12BA4, condensador modelo PUY-A12NHA4, con capacidad nominal de 12,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo cassette para instalación falso techo, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_005 | EP CLI 005 | Suministro y colocación de equipo de climatización de precisión de expansión directa para cuartos que contienen equipos electrónicos, marca Liebert o similar y equivalente, el cual consiste en condensador modelo MCM080E8ADC292 y unidad evaporadora modelo DS077ASA0EI113D, con capacidad nominal de enfriamiento de 245,300 Btu/hr con características eléctricas de 460V/3F/60Hz, lista para operar con refrigerante ecológico R-407A, el evaporador (unidad interior) con descarga de aire por la parte inferior y retorno en la parte superior será acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga vertical; el condensador contara con serpentín con microcanales de aluminio, ventiladores con variador de velocidad. Incluye: Equipos, base y deflector de aire para la inyección, filtros MERV 8, compresor scroll digital, humidificador infrarrojo con capacidad de 11 lbs/hr, sistema de control de temperatura integrado en la unidad evaporadora modelo i-COM con compatibilidad para comunicación con protocolo de red Modbus IP, cable de comunicación UPT caregoría 6E hasta 3 metros, capaz de controlar las variables de punto de ajuste de temperatura y humedad, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente, base y defelector para direccionar la descarga de aire. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_006 | EP CLI 006 | Suministro y colocación de equipo recuperador de calor tipo LOSSNAY entalpico, marca Mitsubishi o similar y equivalente, modelo LGH-F1200RX5-E, con capacidad nominal de 1,200 CFM con características eléctricas de 220V/2F/60Hz, lista para operar. Incluye: Equipos, interconexión y canalización a sistema de control de climatización (ver partida de sistema de control), capaz de controlar tres diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 4
T5.EA.04.03.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACION
T5.EA.04.03.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE AIRE
CLI_007 | EP CLI 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 26, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 3059
CLI_007.1 | EP CLI 007 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 24, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 2722
CLI_008 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 16" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 22, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 9
CLI_008.1 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 14" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 22, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 9
CLI_008.2 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 12" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 15
CLI_008.3 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 10" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 66
CLI_008.4 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 9" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 15
CLI_008.5 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 8" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 32
CLI_008.6 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 7" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 24, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 54
CLI_008.7 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 6" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 20
CLI_008.8 | EP CLI 008 | Suministro e instalación de espiroducto de 5" Ø en lámina galvanizada de primera calidad calibre 26, conducción de aire, marca Arlam o similar y equivalente. Incluye: codos a 90°, codos a 45°, yee’s a 45°, yee’s dobles, transformaciones y reducciones, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 54
CLI_009 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 14” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 9
CLI_009.1 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 12” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 5
CLI_009.2 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 10” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 78
CLI_009.3 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 8” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 116
CLI_009.4 | EP CLI 009 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 6” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 29
CLI_010 | EP CLI 010 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos a base de fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar hasta 232 °C, con barrera de vapor de Foil de aluminio, marca Vitofibras o similar y equivalente, modelo RF-3100 de 1.5" de espesor. Incluye: Sellador en juntas y traslapes, cinta de aluminio para uniones, pegamento para fibra de vidrio, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos | M2 | 1223
CLI_011 | EP CLI 011 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexión de ducto a equipo, Marca Durodyne o similar y equivalente, con dimensiones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elestomérico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 67
CLI_012 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 10" Ø para manejar de 400 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
CLI_012.1 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 8" Ø para manejar de 237 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 13
CLI_012.3 | EP CLI 012 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca INNES, Modelo CBR o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 6" Ø para manejar de 100 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 22
CLI_014 | EP CLI 014 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFDR 510 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 90 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 8" Ø para manejar de 350 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_014.1 | EP CLI 014 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFDR 510 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 90 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 6" Ø para manejar de 135 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
CLI_015 | EP CLI 015 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 18”Ø y cuello de 14” Ø para manejar 741 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
CLI_016 | EP CLI 016 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 10” Ø para manejar 447 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 27
CLI_017 | EP CLI 017 | Suministro e instalación de difusor lineal con 3 ranuras de 1” para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CAI o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con deflectores ajustables, y marco de montaje, con dimensiones de 65” x 5.5” para manejar 472 CFM, incluye: fabricación de caja plenum de lámina galvanizada calibre 24, forrada de aislamiento térmico de fibra de vidrio con barrera de vapor de foil de aluminio, montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 16
CLI_020 | EP CLI 020 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para extraccion/retorno de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, toma de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 12” Ø para manejar 546 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
CLI_020.1 | EP CLI 020 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, toma de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 10” Ø para manejar 413 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 25
CLI_020.2 | EP CLI 020 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, toma de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 8” Ø para manejar 273 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 9
CLI_020.3 | EP CLI 020 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, toma de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 6” Ø para manejar 100 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
CLI_021 | EP CLI 021 | Suministro e instalación de difusor lineal con 3 ranuras de 1” para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CAR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con deflectores ajustables, y marco de montaje, con dimensiones de 69” x 5.5” para manejar 735 CFM, incluye: fabricación de caja plenum de lámina galvanizada calibre 24, forrada de aislamiento térmico de fibra de vidrio con barrera de vapor de foil de aluminio, montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
CLI_021.1 | EP CLI 021 | Suministro e instalación de difusor lineal con 3 ranuras de 1” para extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo CAR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con deflectores ajustables, y marco de montaje, con dimensiones de 65” x 5.5” para manejar 600 CFM, incluye: fabricación de caja plenum de lámina galvanizada calibre 24, forrada de aislamiento térmico de fibra de vidrio con barrera de vapor de foil de aluminio, montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 14
CLI_022 | EP CLI 022 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC), con dimensiones de 24"x24" para manejar 852 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 27
CLI_022.1 | EP CLI 022 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion / retorno de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 20"x12" para manejar 741 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
CLI_023 | EP CLI 023 | Suministro e instalación de toma de aire tipo louver, Marca GREENHECK, Modelo EHH 401 o similar y equivalente, fabricada en aluminio extruido 6063-T5, con marco de 4" de espesor con cabezales drenables, aleta fija a 45°y 2" de separación, aleta drenable no paso de lluvia, con porta filtro y filtro de 1" de espesor, con dimensiones de 34"x20" para manejar de 1,200 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 8
T5.EA.04.03.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE AIRE
T5.EA.04.03.03 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
CLI_024 | EP CLI 024 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo ""L"", marca Nacobre o similar y equivalente, con los siguientes diámetros: - 1 5/8” Ø, 12 m con 5 codos y aislamiento de 1 3/4” Ø. - 1 3/8” Ø, 13 m con 1 codos y aislamiento de 1 1/2” Ø. - 1 1/8” Ø, 24 m con 4 codos y aislamiento de 1 3/8” Ø. - 7/8” Ø, 14 m con 1 codos y aislamiento de 1” Ø. - 3/4” Ø, 27 m con 7 codos y aislamiento de 7/8” Ø. - 5/8” Ø, 68 m con 25 codos y aislamiento de 3/4” Ø. - 1/2” Ø, 49 m con 21 codos y aislamiento de 5/8” Ø. - 3/8” Ø, 71 m con 25 codos y aislamiento de 1/2” Ø. - 1/4” Ø, 25 m con 13 codos y aislamiento de 3/8” Ø. Las derivaciones o branch’s para la correcta distribución del refrigerante a todos los equipos interconectados, los modelos de branch que se utilizaran serán: - (1) CMY-Y300CBK2 - (3) CMY-Y302S-G2 - (3) CMY-Y202S-G2 - (4) CMY-Y102SS-G2 - (4) CMY-Y102LS-G2. El aislamiento térmico será a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV con espesor de 1/2”, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo | PZA. | 1
CLI_024.1 | EP CLI 024 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo ""L"", marca Nacobre o similar y equivalente, con los siguientes diámetros: - 1 5/8” Ø, 11 m con 4 codos y aislamiento de 1 3/4” Ø. - 1 3/8” Ø, 12 m con 1 codos y aislamiento de 1 1/2” Ø. - 1 1/8” Ø, 22 m con 3 codos y aislamiento de 1 3/8” Ø. - 7/8” Ø, 13 m con 1 codos y aislamiento de 1” Ø. - 3/4” Ø, 25 m con 6 codos y aislamiento de 7/8” Ø. - 5/8” Ø, 64 m con 24 codos y aislamiento de 3/4” Ø. - 1/2” Ø, 46 m con 21 codos y aislamiento de 5/8” Ø. - 3/8” Ø, 66 m con 23 codos y aislamiento de 1/2” Ø. - 1/4” Ø, 23 m con 12 codos y aislamiento de 3/8” Ø. Las derivaciones o branch’s para la correcta distribución del refrigerante a todos los equipos interconectados, los modelos de branch que se utilizaran serán - (1) CMY-Y300CBK2 - (3) CMY-Y302S-G2 - (3) CMY-Y202S-G2 - (4) CMY-Y102SS-G2 - (4) CMY-Y102LS-G2 El aislamiento térmico será a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV con espesor de 1/2”, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_024.2 | EP CLI 024 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo ""L"", marca Nacobre o similar y equivalente, con los siguientes diámetros: - 1 5/8” Ø, 10 m con 4 codos y aislamiento de 1 3/4” Ø. - 1 3/8” Ø, 10 m con 1 codos y aislamiento de 1 1/2” Ø. - 1 1/8” Ø, 19 m con 3 codos y aislamiento de 1 3/8” Ø. - 7/8” Ø, 11 m con 1 codos y aislamiento de 1” Ø. - 3/4” Ø, 22 m con 5 codos y aislamiento de 7/8” Ø. - 5/8” Ø, 55 m con 20 codos y aislamiento de 3/4” Ø. - 1/2” Ø, 39 m con 18 codos y aislamiento de 5/8” Ø. - 3/8” Ø, 57 m con 20 codos y aislamiento de 1/2” Ø. - 1/4” Ø, 20 m con 10 codos y aislamiento de 3/8” Ø. Las Derivaciones o branch’s para la correcta distribución del refrigerante a todos los equipos interconectados, los modelos de branch que se utilizaran serán - (1) CMY-Y300CBK2 - (2) CMY-Y302S-G2 - (2) CMY-Y202S-G2 - (3) CMY-Y102SS-G2 - (3) CMY-Y102LS-G2 El aislamiento térmico será a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV con espesor de 1/2”, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
CLI_025 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 7/8" para la línea de líquido y para la tubería de succión 1 1/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. La distancia máxima de instalación será de 35 metros lineales. El aislamiento térmico será a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV con espesor de 1/2”, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_025.1 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de succión 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 1/2" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 3/4" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_025.4 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 1/4" para la línea de líquido y para la tubería de succión 1/2", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 2
CLI_025.5 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 1/4" para la línea de líquido y para la tubería de succión 1/2", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 3/8" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 5/8" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.EA.04.03.03 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
T5.EA.04.03.04 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
CLI_026 | EP CLI 026 | Suministro e instalación de tubería de evacuación de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en diámetros de 3/4", 1”, 1-1/2” y 2” las cual deberá tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 3
CLI_026.1 | EP CLI 026 | Suministro e instalación de tubería de evacuación de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en diámetros de 3/4", la cual deberá tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.EA.04.03.04 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
T5.EA.04.03.05 |  | SISTEMA DE CONTROL
CLI_027.1 | EP CLI 027 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo y control para los sistemas de Climatización, marca Mitsubishi o similar y equivalente, consistente en: Un control central modelo (1) AG-150 con capacidad de operar hasta 50 unidades interiores e integración de sistemas de recuperación compatibles con el software del control central, en control central cuenta con una pantalla táctil de 9”, para el control y monitoreo de la operación de las unidades interiores, posibilidad de programar la operación, la alimentación eléctrica del control central de 24 VDC a través de la fuente de alimentación modelo (1) PAC-SC51KUA, que a su vez es alimentada eléctricamente a 100–240 V / 1F / 60Hz. Controles de temperatura inteligentes modelo (29) PAR-U01MEDU-J para las unidades interiores integradas al sistema VRF con capacidad de controlar la temperatura, velocidad de ventiladores y posición de aletas de hasta dieciséis unidades interiores y monitorear las variables de temperatura, humedad relativa, ocupación, estado de operación y errores. Controles de temperatura sencillos modelo (5) PAC-YT53CRAUpara los sistemas tipo mini-split, con capacidad de controlar la temperatura, velocidad de ventiladores y posición de aletas de hasta dieciséis unidades interiores. Adaptadores de red (5) PAC-SF83MA-E instalados dentro de las unidades condensadoras de los sistemas mini Split para permitir la comunicación de estos sistemas con el control central. Se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos con un sistema de control central. Cada sistema VRF contará con una pasarela de red modelo (1) ME-AC-MBS-50, marca Intesis Box o similar y equivalente, para comunicación con sistema de control central con protocolo Modbus TCP, cable de comunicación UTP caregoría 6E con distancia de 3 metros. Se incluye: Canalización y cableado de acuerdo a proyecto ejecutivo (laso de comunicación a base cable 2 – 16 AWG par trenzado para sistema VRF, cableado de comunicación de 4 – 16 AWG para sistemas mini-split uno a uno y cable telefónico 2 -20 AWG para interconexión de controles de temperatura de cuarto), trazo completo, nivelación, soportería y fijación adecuados de todos los elementos, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. Consultar los planos ejecutivos para confirmar el número periféricos que se requieren. | PZA. | 1
T5.EA.04.03.05 |  | TOTAL SISTEMA DE CONTROL
T5.EA.04.03.06 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
CLI_027.3 | EP CLI 027 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • Se hará la comprobación de fugas de refrigerante en todas las uniones tales como, soldaduras y uniones flare. • Las pruebas de fuga deberán hacerse con nitrógeno seco a 350-400 psi. • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadamente • Que la tubería de condensado cumpla con el desnivel del 1% como mínimo para desaguar. • Que la tubería de drenaje no tenga complicaciones para evacuar el agua • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción de la Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 3
T5.EA.04.03.06 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EA.04.03.07 |  | REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION
CLI_028 | EP CLI 028 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del conjunto conformado por los equipos y materiales que intervienen en la instalación del subsistema de climatización. El detalle de elementos se pactará con la dirección de obra en una lista de refacciones y se tomarán como referencia de precios, el de los materiales propuesto por el Contratista en el Presupuesto de la Obra. Las refacciones se entregarán a la propiedad una vez finalizado el proceso de pruebas y validación de los sistemas y una vez se disponga del acta de recepción provisional firmada. | PZA. | 3
T5.EA.04.03.07 |  | TOTAL REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION
T5.EA.04.03 |  | TOTAL CLIMATIZACION
T5.EA.04.04 |  | VENTILACION
T5.EA.04.04.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACION
VEN_001.2 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-120-7 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 2,826 CFM, con una caída de presión de 0.65 pulgadas columna de agua, de 887 RPM con motor de 3/4 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_001.7 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-218-20 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 4,472 CFM, con una caída de presión de 0.9 pulgadas columna de agua, de 1,564 RPM con motor de 2 HP, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_001.8 | EP VEN 001 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo con transmision por poleas y bandas, para ser instalado sobre una base de concreto o estrcutural, marca GREENHECK, modelo SWB-110-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 741 CFM, con una caída de presión de 0.65 pulgadas columna de agua, de 1,586 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 230 V/3 F/60 Hz. Incluye: Botonera de arranque y paro, canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 1
VEN_003 | EP VEN 003 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrífugo para ser instalado en plafón, marca GREENHECK, modelo SP-B150 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 120 CFM, con una caída de presión de 0.20 pulgadas columna de agua, a 1,050 RPM con motor de 1/20 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Apagador de un modulo con las mismas caracteristicas electricas del equipo, canalización y cableado hasta 10 metros al apagador. Incluye, trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. Las características técnicas del equipo para cada estación, serán consultadas en el respectivo cuadro de equipo. | PZA. | 4
VEN_004 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-160-10 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 2,940 CFM, con una caída de presión de 0.65 pulgadas columna de agua, a 1,410 RPM con motor de 1 HP, características eléctricas 230 V/3 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_004.2 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-120-5 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 1,603 CFM, con una caída de presión de 0.3 pulgadas columna de agua, a 1,611 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_004.4 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-90-5 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 992 CFM, con una caída de presión de 0.3 pulgadas columna de agua, a 1,908 RPM con motor de 1/2 HP, características eléctricas 115 V/1 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti-vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_004.6 | EP VEN 004 | Suministro e instalación de unidad de extracción tipo centrifugo en línea, marca GREENHECK, modelo BSQ-80-4 o similar y equivalente, con capacidad para manejar 570 CFM, con una caída de presión de 0.2 pulgadas columna de agua, a 1,680 RPM con motor de 1/4 HP, características eléctricas 230 V/3 F/60 Hz. Incluye: Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado hasta 10 metros. Canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_007.3 | EP VEN 007 | Suministro e instalación de caja de ventilación, marca GREENHECK, modelo MSX-108-H12 o similar y equivalente, con capacidad para manejar de 1,188 CFM, con sección de pre/filtración, motor de 3/4 HP, y 1,395 RPM, caída de presión exterior de 0.65 pulgadas columna de agua, resistencia eléctrica de 10 kW, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: botonera de paro y arranque para ventilacion y calefaccion, rejilla anti-aves, pre-filtros metálicos lavables, sección de calefacción por medio de resistencia eléctrica, sensor de temperatura en la toma de aire exterior, Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti-vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
VEN_007.4 | EP VEN 007 | Suministro e instalación de caja de ventilación, marca GREENHECK, modelo MSX-118-H32 o similar y equivalente, con capacidad para manejar de 7,435 CFM, con sección de pre/filtración, motor de 5 HP, y de 771 RPM, caída de presión exterior de 0.965 pulgadas columna de agua, resistencia eléctrica de 40 kW, características eléctricas 460 V/3 F/60 Hz. Incluye: botonera de paro y arranque para ventilacion y calefaccion, rejilla anti-aves, pre-filtros metálicos lavables, sección de calefacción por medio de resistencia eléctrica, sensor de temperatura en la toma de aire exterior, Termostato de cuarto con display y salida digital (para conectarse a contactor magnético suministrado por otros), canalización y cableado desde el contactor a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación y anti-vibración adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos y puesta en marcha. | PZA. | 1
T5.EA.04.04.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE VENTILACION
T5.EA.04.04.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
VEN_008 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 26, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 860
VEN_008.1 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 24, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 1984
VEN_008.3 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 20, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 1168
VEN_008.4 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina negra lisa de primera calidad calibre 18, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales, soldada a tope. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 324
VEN_010 | EP VEN 010 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elastomerico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 9
VEN_011 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 14” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 12
VEN_011.1 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 12” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 12
VEN_011.3 | EP VEN 011 | Suministro e instalación de ducto flexible para conducción de aire con aislamiento térmico a base de fibra de vidrio y forro exterior de doble película de poliéster metalizado, marca Vermont o similar y equivalente, de 8” Ø. Incluye: cintas metálicas, sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | M | 17
VEN_012 | EP VEN 012 | Suministro e instalación de aislamiento térmico para ductos a base de fibra de vidrio aglutinada con resina para soportar hasta 232 °C, con barrera de vapor de Foil de aluminio, marca Vitofibras o similar y equivalente, modelo RF-3100 de 1.5" de espesor. Incluye: Sellador en juntas y traslapes, cinta de aluminio para uniones, pegamento para fibra de vidrio, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos | M2 | 147
VEN_013.6 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 20” x 20” para manejar de 2,825 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_013.15 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 14” x 14” para manejar de 1,118 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_013.18 | EP VEN 013 | Suministro e instalación de compuerta para balance de aire, Marca GREENHECK, Modelo MBD-15 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con hojas múltiples, accionada por cuadrante manual, con sello para reducción de pérdidas de aire, con dimensión de 12” x 12” para manejar de 742 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 48" x 16" para manejar de 7,434 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_015.3 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 20" x 22" para manejar de 4,272 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015.5 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 20" x 12" para manejar de 1,503 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015.6 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 20" x 10" para manejar de 1,276 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_015.10 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 12" x 12" para manejar de 742 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_015.11 | EP VEN 015 | Suministro e instalación de compuerta corta fuego, Marca GREENHECK, Modelo DFD 350 tipo B o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado, de acción por gravedad, accionada por elemento fusible a 74° C, con resistencia al fuego de 180 minutos (UL555), deberá contar con housing y compuerta de inspección, con dimensiones de 12" x 8" para manejar de 460 CFM, incluye: Piezas especiales para para adaptar a ducto de lamina, montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_016.2 | EP VEN 016 | Suministro e instalación de difusor redondo tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo VFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 16”Ø y cuello de 8” Ø para manejar 270 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 5
VEN_017 | EP VEN 017 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 14” Ø para manejar 718 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_017.1 | EP VEN 017 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 12” Ø para manejar 570 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_017.2 | EP VEN 017 | Suministro e instalación de difusor cuadrado tipo placa para inyección de aire, Marca Innes, Modelo CFR o similar y equivalente, fabricada en aluminio, descarga de aire a 360° , con control de volumen redondo (CVR) y marco de montaje, con dimensiones de 24” x 24” y cuello de 8” Ø para manejar 178 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_018 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 30"x12" para manejar 992 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_018.2 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 24"x12" para manejar 802 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_018.6 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 16" x 16" para manejar 692 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 3
VEN_018.10 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 12"x12" para manejar 371 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
VEN_018.13 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x8" para manejar 192 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 6
VEN_018.14 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 10"x6" para manejar 158 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 13
VEN_018.15 | EP VEN 018 | Suministro e instalación de rejilla de extraccion de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4”, con control de volumen cuadrangular (CVC) y marco de montaje, con dimensiones de 8"x6" para manejar 133 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_019 | EP VEN 019 | Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta, Marca Innes, Modelo GDY o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con doble marco y aletas tipo “Y” a 45° de deflexión con separación de ¾”, con dimensiones de 24"x18" para manejar 742 CFM, incluye: Materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_019.1 | EP VEN 019 | Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta, Marca Innes, Modelo GDY o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con doble marco y aletas tipo “Y” a 45° de deflexión con separación de ¾”, con dimensiones de 24"x12" para manejar 576 CFM, incluye: Materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_019.2 | EP VEN 019 | Suministro e instalación de rejilla de paso en puerta, Marca Innes, Modelo GDY o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con doble marco y aletas tipo “Y” a 45° de deflexión con separación de ¾”, con dimensiones de 14"x8" para manejar 249 CFM, incluye: Materiales de fijación, herramienta, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_020 | EP VEN 020 | Suministro e instalación de rejilla de desfogue de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4” y marco de montaje, con dimensiones de 14" x 14" para manejar 570 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
VEN_020.1 | EP VEN 020 | Suministro e instalación de rejilla de desfogue de aire, Marca Innes, Modelo GSH o similar y equivalente, fabricada en aluminio, con aletas a 30° de deflexión y separación de 3/4” y marco de montaje, con dimensiones de 8" x 6" para manejar 120 CFM, incluye: montaje a una altura de 3.0 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 4
VEN_022.1 | EP VEN 022 | Suministro e instalación de persiana de sobrepresion, Marca GREENHECK, Modelo WD-320 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con marco en la descarga, accionada por presion, con dimensiones de 22" x 22" para manejar de 2,940 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 1
T5.EA.04.04.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
T5.EA.04.04.03 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
VEN_023 | EP VEN 023 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Medición de caudales de desfoguePara la red de ductos de lámina galvanizada • Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes • Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible • Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T5.EA.04.04.03 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EA.04.04.04 |  | REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
VEN_024 | EP VEN 024 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del conjunto conformado por los equipos y materiales que intervienen en la instalación del subsistema de Ventilación. El detalle de elementos se pactará con la dirección de obra en una lista de refacciones y se tomarán como referencia de precios, el de los materiales propuesto por el Contratista en el Presupuesto de la Obra. Las refacciones se entregarán a la propiedad una vez finalizado el proceso de pruebas y validación de los sistemas y una vez se disponga del acta de recepción provisional firmada. | PZA. | 1
T5.EA.04.04.04 |  | TOTAL REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
T5.EA.04.04 |  | TOTAL VENTILACION
T5.EA.04.05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.EA.04.05.01 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 17
PCI_012.1 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. con gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 12
PCI_012.3 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 4.5 kgs sin gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 9
PCI_012.4 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo K de 9,46 lts de la marca Exain sin gabinete o similar y equivalente. sin gabinete . Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.EA.04.05.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.EA.04.05.02 |  | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTINCION SECO
PCI_013 | EP PCI 013 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación sistema de extinción seca por inundación total formado por 1 cilindro (500 psi / 34.5 bar) con 601 lb. y conjunto de válvula de 2.5"", con manómetro y guardia gaurge, modelo CV 14813 -500. Instalado con una boquilla de descarga de una y media (1 1/2"") pulgada de 180° pegada a la pared, modelo N180. El sistema está compuesto por : • Cilindro (500 psi / 34.5 bar) con 601 lb • Agente NOVEC 1230 by 3M, por libra (Lb) • Indicador de nivel de líquido 601 libras • Dispositivos de Fijación del cilindro de 322 libras y 601 libras de capacidad • Solenoide eléctrica a 24 VDC apilable, modelo SOL EA45 • Actuador mecánico, modelo MA3033 • Tubo flexible 2.5 "" x 30"" de triple trenzado; NPT-Groove • Boquilla de descarga de una y media (1 1/2"") pulgada de 180 • Boquilla de descarga de media (1/2"") pulgada de 180 • Interruptor - llave para mantenimiento, modelo AS -55. • Botonera descarga / aborto, MODELO 10-1643. • Cálculo del caudal hidráulico de tubería nueva (por sistema), modelo Flow Calc New Incluye tuberías negra, accesorios, codos, tés, y cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EA.04.05.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTINCION SECO
T5.EA.04.05.03 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.EA.04.05.03.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS
PCI_014 | EP PCI 014 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de panel de detección y alarma de incendio modelo SCP 2020, marca Securiton o similar y equivalente, que incluye el equipamiento siguiente: unidad principal de control modelo B6-BCB13 con interface para servicio via LAN; fuente de alimentación incluida modelo B6-PSU a 230 volts de ca de entrada y 4 amperes con 5 salidas protegidas separadamente para dispositivos externos y alimentación en modo de flotación para baterías de respaldo; 2 lazos direccionables para conectar hasta 500 dispositivos, 2 salidas supervisadas, 2 entradas supervisadas, 5 salidas de relevador con capacidad de 230 V / 4 A y slot de expansión para otra tarjeta opcional; gabinete de acero con ranura para montaje del panel de mando para visualización y operación integrado modelo B6-MIC11, con teclado para operación y programación del sistema, 4 lenguajes en línea, pantalla a color tft 5.7", teclas de función, rueda giratoria y contenido exclusivo de símbolos en lugar de inscripciones; 2 baterias recargables de 12 V a 18 Ah cada una para el suministro eléctrico de emergencia, con de módulo de interfaces de comunicación modelo B6-NET2 485, para la puesta en red de paneles Securiton en LAN SecuriFire con 2 interfaces RS-485 y 2 interfaces 100 Base-Tx con montaje y conexión directa en bastidor y software modelo SecuriFire Studio para la configuración, puesta en servicio, mantenimiento y el diagnóstico del sistema con licencia y actualización de la misma via internet. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EA.04.05.03.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS
T5.EA.04.05.03.02 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 19
PCI_015.1 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color blanco de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EA.04.05.03.02 |  | TOTAL SIRENAS
T5.EA.04.05.03.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 19
PCI_016.1 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color ambar, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EA.04.05.03.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.EA.04.05.03.04 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 19
T5.EA.04.05.03.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.EA.04.05.03.05 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 4
PCI_018.1 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas y salidas supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-IM4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | M | 2
PCI_018.2 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entradas para la consulta supervisada y no supervisada de contactos libres de potencial, modo de operación parametrizable y definido por separado para cada entrada; modelo BX-O2I4 similar o equivalente, para el sistema de PCI, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 2
PCI_018.4 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interface para integracion a la SecuriLine eXtended del detector de Gas Combustible, con una salida de relé fail-safe programable, para la supervisión externa, modelo SDI 82X similar o equivalente; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EA.04.05.03.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.EA.04.05.03.06 |  | DETECTORES
PCI_019 | EP PCI 019 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X similar o equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 96
PCI_020 | EP PCI 020 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de equipo de detección temprana por aspiración de humo para dos tuberias, velocidad del aspirador variable en cinco velocidades desde 2500 a 4500 revoluciones por minuto, configuración de parámetros para control día-noche, función de autoaprendizaje, display y analisis de hasta 10 niveles de humo, 3 preseñales, avisos de falla, sensor de flujo permanente para el arreglo de tubería de muestreo de hasta 300 metros de longitud global, relés adicionales para señal de alarma 1, falla o inactividad, programables; tarjeta madre con display de segmentos con 3 digitos, ranura para USB, ranuras de expansión para módulos de integración por comunicación, relevadores con contactos libres de potencial y tarjeta de memoria para almacenamiento de eventos y valores de sensado, autoprogramable o modificable mediante software de diseño y calculo. Modelo ASD 535-4 similar o equivalente, con módulo de interface para integración del sistema de detección temprana por lazo de comunicación y control. Suministardo con 150 metros de tuberia plástica de CPVC hidráulico resistente al alto impacto, a la corrosión y a la oxidación con extremos lisos y diámetro exterior de 19 mm (3/4"), temperatura de operación máxima de 82º C y presión de 28 kg/cm2, codos, tes, válvulas y demas accosrios de PCVC. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
PCI_022 | EP PCI 022 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de Detector de Gas Natural, Propano, Butano y LP, Modelo DG-1 similar o equivalente Combustible Gas Detector, el punto de alarma de fábrica esta calibrado en el 20 % de LEL para gas natural (metano). LEL (Lower Explosive Level) es el nivel más bajo de una mezcla de gas y aire que puede ser explosivo. El punto de alarma en propano, butano y el gas LP no es configurado de fábrica, pero es aproximadamente el 20 % de LEL., opera en un voltage de 10 - 26 VDC, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EA.04.05.03.06 |  | TOTAL DETECTORES
T5.EA.04.05.03.07 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 657
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 657
T5.EA.04.05.03.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.EA.04.05.03.08 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 657
T5.EA.04.05.03.08 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.EA.04.05.03.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN
PCI_027.1 | EP PCI 027 | Suministro e instalación de Fuente de alimentación / cargador modelo AL600ULPD4 Altronix o similar y equivalente - 4 Salida de fuente de alimentación / cargador - 24 VdC @ 6 amp, salidas limitadas sin motor fusionados, monitoreo de CA y la batería, encl. 13.5 "H x 13" W x 3.25 "D, entrada 127VAC, la lista de UL (UL294 / UL1481), CUL. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | PZA. | 4
T5.EA.04.05.03.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN
T5.EA.04.05.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.EA.04.05 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.EA.04.06 |  | INSTALACION HIDRAULICA
T5.EA.04.06.01 |  | EQUIPOS
T5.EA.04.06.01.01 |  | GENERACION DE AGUA CALIENTE
INH_013 | EP INH 013 | Suministro y colocación de calentador eléctrico marca Leflam modelo 203-501 o similar o equivalente, de 500 litros de capacidad, consumo de 27,000 watts, 220/440 volts, tiempo de recuperación de 40 minutos, peso de 190 kg incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el calentador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto armado para soporte de 1.10 x 1.10 m de 10 cm de espesor, válvulas tipo compuerta, válvulas tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_013.1 | EP INH 013 | Suministro y colocación de calentador eléctrico marca Leflam modelo 203-375 o similar o equivalente, de 375 litros de capacidad, consumo de 13,500 watts, 220/440 volts, tiempo de recuperación de 58 minutos, peso de 157 kg incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el calentador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto simple para soporte de 1.10 x 1.10 m de 10 cm de espesor, 5 mts. de tubería tuboplus de 63mm de diámetro, válvulas tipo compuerta, válvulas tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.EA.04.06.01.01 |  | TOTAL GENERACION DE AGUA CALIENTE
T5.EA.04.06.01.02 |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
INH_014.1 | EP INH 014 | Suministro y colocación de tanque de almacenamiento de agua caliente tipo horizontal de 1,200 lts. Marca MassTanq o similar y equivalente, en placa de acero negro al carbón A-283-C, con medidas de 0.91 mts. de diámetro x 1.81 mts de longitud entre costuras, equipada con control de nivel de agua de 1", control de temperatura, aislamiento térmico tipo Armaflex de 3/4" de espesor x 1.22 mts. incluye: adhesivo y cinta, 5 mts de tubería tuboplus de 63 mm, válvulas tipo compuerta, válvula tipo check, conexiones, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.EA.04.06.01.02 |  | TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE
T5.EA.04.06.01.03 |  | RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
INH_015 | EP INH 015 | Suministro y colocación de recirculador de agua caliente marca Armnstrong modelo Astro 25 o similar o equivalente, con un gasto máximo de 20 gpm de capacidad y 12 m.c.a. , consumo de 1/25 h.p., 115 volts, incluye: alimentación eléctrica desde la protección eléctrica hasta la acometida en el recirculador con cable de las mismas características que la alimentación de baja tensión, base de concreto simple para soporte de 0.50 x 0.50 mts. x 10 cms. de espesor, 3 mts. de tubería tuboplus de 40mm, válvulas compuerta, válvulas tipo check, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.EA.04.06.01.03 |  | TOTAL RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE
T5.EA.04.06.01.04 |  | BOMBA PRESURIZADORA
INH_016.1 | EP INH 016 | Suministro y colocación de presurizador de agua marca Rowa modelo PRESS 30 MV de 1 H.P. 127/220 volts o similar o equivalente, equipada con tanque, 2 válvulas esfericas, conexión de agua de 1", incluye: 3 mts de tubería tuboplus de 63 mm, válvulas tipo compuerta, válvula tipo check, conexiónes, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.EA.04.06.01.04 |  | TOTAL BOMBA PRESURIZADORA
T5.EA.04.06.01 |  | TOTAL EQUIPOS
T5.EA.04.06.02 |  | ALIMENTACION HIDRAULICA DE MUEBLES
INH_017 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para w.c. a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería ,codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 16
INH_017.1 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para lavabo a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 20
INH_017.2 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para tarja a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm, de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 6
INH_017.3 | EP INH 017 | Suministro e instalación de alimentación hidráulica para regaderas a base de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm hasta 50 cm de longitud, incluye: tubería, codo, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
T5.EA.04.06.02 |  | TOTAL ALIMENTACION HIDRAULICA DE MUEBLES
T5.EA.04.06.03 |  | COLUMNA VERTICAL HIDRAULICA
T5.EA.04.06.03.01 |  | TUBERIA SIN AISLAMIENTO
INH_018.2 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 64 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6.5
INH_018.3 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 75 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6.5
T5.EA.04.06.03.01 |  | TOTAL TUBERIA SIN AISLAMIENTO
T5.EA.04.06.03.02 |  | TUBERIA CON AISLAMIENTO
INH_018.8 | EP INH 018 | Suministro e instalación de columna de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería desde el nivel de acceso hasta el primer nivel, codos de 90°, Tees, coples, soportes tipo unicanal con abrazadera para unicanal a cada 2 m, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 6.5
T5.EA.04.06.03.02 |  | TOTAL TUBERIA CON AISLAMIENTO
T5.EA.04.06.03 |  | TOTAL COLUMNA VERTICAL HIDRAULICA
T5.EA.04.06.04 |  | RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA
T5.EA.04.06.04.01 |  | TUBERÍA COLGANTEADA CON AISLAMIENTO
INH_019.7 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 22
INH_019.8 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 31.5
INH_019.9 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 18.5
INH_019.10 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería, codos, tees, cinta anticorrosiva Polyken Mod. Oldrrsell 980 de 2", cinta mecanica Orrrrsell 955 de 2", adhesivo primer 1027 polyken, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 29.5
T5.EA.04.06.04.01 |  | TOTAL TUBERÍA COLGANTEADA CON AISLAMIENTO
T5.EA.04.06.04.02 |  | TUBERÍA COLGANTEADA
INH_019.12 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 75 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 16
INH_019.13 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 63 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 58
INH_019.14 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 50 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 33.5
INH_019.15 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 40 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 37
INH_019.16 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 32 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 39
INH_019.17 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 25 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 53
INH_019.18 | EP INH 019 | Suministro e instalación de tubería de polipropileno marca tuboplus de rotoplas o Niron de Italsan o similar y equivalente de 20 mm, incluye: tubería, codos, tees, soporte tipo pera a cada 2 m, pintura esmalte color verde, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 41
T5.EA.04.06.04.02 |  | TOTAL TUBERÍA COLGANTEADA
T5.EA.04.06.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA
T5.EA.04.06.05 |  | VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.EA.04.06.05.01 |  | VALVULA DE SECCIONAMIENTO
INH_020.1 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 19 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
INH_020.2 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 25 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_020.3 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 32 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_020.4 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 40 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_020.5 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de seccionamiento roscada Marca Urrea figura 02 de 50 mm o similar y equivalente, colocada en cada cuarto húmedo, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
T5.EA.04.06.05.01 |  | TOTAL VALVULA DE SECCIONAMIENTO
T5.EA.04.06.05.02 |  | VALVULA DE AEREACION
INH_020.8 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de aireación de bronce roscada Marca Urrea figura 43 VP de19 mm o similar y equivalente, colocada en la vertical de cada columna hidráulica, incluye la válvula, conectores macho y tuerca unión tuboplus, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.EA.04.06.05.02 |  | TOTAL VALVULA DE AEREACION
T5.EA.04.06.05.03 |  | VALVULA DE RETENCION
INH_020.9 | EP INH 017 | Suministro e instalación de válvula de bronce de retención roscada Marca Urrea figura 85T de 13 mm o similar y equivalente, colocadas en el generador de agua caliente, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
T5.EA.04.06.05.03 |  | TOTAL VALVULA DE RETENCION
T5.EA.04.06.05 |  | TOTAL VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.EA.04.06.06 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INH_021 | EP INH 009 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para la toma domiciliaria • Verificar que no existan fugas de agua y se tenga la presión adecuada que debe oscilar entre 1.0 y 5.0 kg/cm2 Para la línea de alimentación a cisterna • Verificar que no existan fugas de agua en la línea de alimentación • Verificar el adecuado funcionamiento de la válvula de flotador Para el equipo hidroneumático y vaciado de cisterna • Comprobar el adecuado funcionamiento de los equipos comprobando que arroje el caudal y presión adecuados. Para la alimentación hidráulica a muebles • Verificar que no existan fugas de agua Para la red de distribución • Aplicar la prueba hidrostática correspondiente Para la valvuleria y accesorios • Verificar que exista el adecuado funcionamiento de válvulas que cierren y abran perfectamente Para el generador de agua caliente • Que el generador presente un adecuado funcionamiento cumpliendo la temperatura y tiempo de recuperación que especifica el fabricante. | PZA. | 1
T5.EA.04.06.06 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EA.04.06.07 |  | REFACCIONES
INH_022 | EP INH 009 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Hidraulica | PZA. | 1
T5.EA.04.06.07 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.EA.04.06 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
T5.EA.04.07 |  | INSTALACION SANITARIA
T5.EA.04.07.01 |  | INSTALACION SANITARIA EDIFICIOS
T5.EA.04.07.01.01 |  | DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO
INS_011 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para WC, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 100 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 14
INS_011.1 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para lavabo, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 18
INS_011.2 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para tarja, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INS_011.3 | EP INS 011 | Suministro e instalación de descarga sanitaria para fregadero, con tubería de PVC Ced. 40 marca duralon o equivalente y similar de 50 mm de diámetro hasta 30 cm de longitud, adaptador macho, incluye: tubería, codo, coples cortes, retiros, elementos de fijación, coples, abrazaderas, trazo, nivelación, pruebas de hermeticidad, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.EA.04.07.01.01 |  | TOTAL DESCARGA PARA MUEBLE SANITARIO
T5.EA.04.07.01.02 |  | COLADERAS
INS_012 | EP INS 012 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo CH-24, incluye: tubería de 50 mm y 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 10
INS_012.1 | EP INS 012 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo CH-2584, incluye: tubería de 50 mm y 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.EA.04.07.01.02 |  | TOTAL COLADERAS
T5.EA.04.07.01.03 |  | RED DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INS_013 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: soporteria individual, codos, coples yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 40
INS_013.1 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: soporteria individual, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 17.5
INS_013.2 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 79
INS_013.3 | EP INS 013 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 31
T5.EA.04.07.01.03 |  | TOTAL RED DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
T5.EA.04.07.01.04 |  | SISTEMA DE VENTILACION
INS_014 | EP INS 014 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 50 mm. El precio incluye: soportería tipo unicanal, codos, coples, yees, remate de ventilación, tapones, mano de obra, equipos, cortes en muros o recubrimiento de tubería, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 36.5
INS_014.1 | EP INS 014 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 100 mm. El precio incluye: soportería tipo unicanal, codos, coples, yees, remate de ventilación, tapones, mano de obra, equipos, cortes en muros o recubrimiento de tubería, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 8
T5.EA.04.07.01.04 |  | TOTAL SISTEMA DE VENTILACION
T5.EA.04.07.01.05 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INS_015 | EP INS 015 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 150 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermetica, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 6
T5.EA.04.07.01.05 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.EA.04.07.01.06 |  | REGISTRO SANITARIO
INS_016 | EP INS 015 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.40 m, para descarga de aguas negras de 0.50 a 1.00 m de profundidad, se incluyen. El precio incluye: excavación, tabique, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA | 1
T5.EA.04.07.01.06 |  | TOTAL REGISTRO SANITARIO
T5.EA.04.07.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INS_017 | EP INS 017 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para las descargas de los muebles sanitarios • Que no existan fugas Para las coladeras • Que estén correctamente niveladas Para la red de recolección de aguas negras • Realizar la prueba hidrostática Para el sistema de ventilación • Se verificará el correcto sellado de piezas especiales Para los registros • Que no presenten fugas y las tapas sellen perfectamente para evitar olores. | PZA | 1
T5.EA.04.07.01.07 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EA.04.07.01.08 |  | REFACCIONES
INS_018 | EP INS 018 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Sanitaria | PZA | 1
T5.EA.04.07.01.08 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.EA.04.07.01 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA EDIFICIOS
T5.EA.04.07 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA
T5.EA.04.08 |  | INSTALACION PLUVIAL
T5.EA.04.08.01 |  | INSTALACION DRENAJE EDIFICIOS
T5.EA.04.08.01.01 |  | RED DE RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
DRN_012 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 de 100 mm de diámetro marca Durman, Duralon o similar y equivalente, incluye tubería, soportería, codos, coples, yes, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 23.5
DRN_012.1 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 de 150 mm de diámetro marca Durman, Duralon o similar y equivalente, incluye tubería, soportería, codos, coples, yes, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 110
DRN_012.3 | EP DRN 012 | Suministro e instalación de tubería de PVC Ced. 40 marca Duralon o similar y equivalente de 150 mm. El precio incluye: excavación en zanja de 30 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, codos, coples, yees, tapones, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 12
T5.EA.04.08.01.01 |  | TOTAL RED DE RECOLECCION DE AGUAS PLUVIALES
T5.EA.04.08.01.02 |  | COLADERAS
DRN_013 | EP DRN 013 | Suministro y colocación de coladera Mod. 444 marca Helvex similar o equivalente, incluye: tubería de 100 mm de 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
DRN_013.1 | EP DRN 013 | Suministro y colocación de coladera Mod. 446 marca Helvex similar o equivalente, incluye: tubería de 150 mm de 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 5
DRN_013.3 | EP DRN 013 | Suministro y colocación de coladera Mod. 24 marca Helvex similar o equivalente, incluye: tubería de 50 mm de 30 cm de longitud, adaptador macho, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.EA.04.08.01.02 |  | TOTAL COLADERAS
T5.EA.04.08.01.03 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DRN_014 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 150 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 55
DRN_014.1 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 200 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 54
DRN_014.2 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 250 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 97
DRN_014.3 | EP DRN 014 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 300 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 17
T5.EA.04.08.01.03 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.EA.04.08.01.04 |  | REGISTROS DE TABIQUE
DRN_015 | EP DRN 015 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.40 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.00 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 13
DRN_015.1 | EP DRN 015 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.50 x 0.70 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.50 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
T5.EA.04.08.01.04 |  | TOTAL REGISTROS DE TABIQUE
T5.EA.04.08.01.05 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
DRN_016 | EP DRN 016 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para las Tuberías de PVC • Que no existan fugas • Realizar la prueba hidrostática • Se verificará el correcto sellado de piezas especiales Para las coladeras • Que estén correctamente niveladas Para los registros • Que no presenten fugas y las tapas sellen perfectamente para evitar olores. | PZA. | 1
T5.EA.04.08.01.05 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EA.04.08.01.06 |  | REFACCIONES
DRN_017 | EP DRN 016 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalación de drenaje | PZA. | 1
T5.EA.04.08.01.06 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.EA.04.08.01 |  | TOTAL INSTALACION DRENAJE EDIFICIOS
T5.EA.04.08 |  | TOTAL INSTALACION PLUVIAL
T5.EA.04 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.EA |  | TOTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
T5.GD |  | GARAGE DE DRESINAS Y VEHICULOS DE CALLE
T5.GD.01 |  | ESTRUCTURA
T5.GD.01.01 |  | MURETE
ACEREF-0021 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 9316.99
CIMB-0021 | EP CIMB 021 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 272.68
CONC-0028 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 103.52
T5.GD.01.01 |  | TOTAL MURETE
T5.GD.01.02 |  | COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1075.77
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 18618.23
EST-MET-0018 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE PROTECCIÓN IGNÍFUGA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO PROYECTADO DE 30 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 35170.46
T5.GD.01.02 |  | TOTAL COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
T5.GD.01.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 580.13
T5.GD.01.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.GD.01.04 |  | LOSA AZOTEA
LOSAC-0006 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO DECK HACIERCO 3.305.96 D AO PERFORADO N01 (R3T6), DE 0.70 MM. DE ESPESOR Y LACADO EN CALIDAD HAIRPLUS SEGUN CARTA COLORISSIME, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 557.06
AISL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 557.06
IMPER-0004 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 1.2 MM. DE ESPESOR, DE POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC-P) CON ARMADURA DE MALLA DE POLIÉSTER, TIPO VINITEX MP, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 557.06
T5.GD.01.04 |  | TOTAL LOSA AZOTEA
T5.GD.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.GD.02 |  | ARQUITECTURA
T5.GD.02.01 |  | ALBAÑILERIA
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 135.3
T5.GD.02.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.GD.02.02 |  | PINTURA
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 549.89
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 606.33
T5.GD.02.02 |  | TOTAL PINTURA
T5.GD.02.03 |  | ALUMINIO
LOUALUM-010 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 5.50x0.50 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
LOUALUM-025 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER HECHO EN SITIO A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18.14
CORTA-0001 | EP CORTA 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE ALUMINIO ENROLLABLE DE 8.00x6.00 M., A BASE LAMINA DE ALUMINIO HR 120 A, SISTEMA RETRACTIL DEL ROLLO, ELEVACION DE CADENA, PINTADO EN EXTERIOR RAL 9003, CON PERFIL INTERIOR CON BOMBIN, ACCIONABLE AL INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA HORMANN, MODELO CLASSIC Ó SIMILAR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
T5.GD.02.03 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.GD.02.04 |  | HERRERIA
PTAM-0006 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
CORTM-0007 | EP CORTM 008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.50x3.80 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ESQ-0001 | EP ESQ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO DE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN NEGRO MATTE, PARA ESQUINA EXTERIOR DE 250 X 250 MM, ESPESOR DE 1 MM. MCA ARCELOR MITTAL Ó SIMILAR, FIJADO A PANEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 18.7
PCE-0001 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X31.62 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA, Y PLACA SUPERIOR DE 20x20 CM. Y 1 CM. DE ESPESOR A CADA 30 CM. PARA APOYO DEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 48.91
T5.GD.02.04 |  | TOTAL HERRERIA
T5.GD.02.05 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 659.25
T5.GD.02.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.GD.02.06 |  | DOMOS
DOM-0005 | EP DOM 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO CUADRADO DE 1.05x1.05 M., TIPO BURBUJA, SIN VENTILACION, BASE METALICA, MODELO DANOLIGHT, MARCA DANOSA Ó SIMILAR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 22
T5.GD.02.06 |  | TOTAL DOMOS
T5.GD.02.07 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 036 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia" para espacios grandes, uso industrial, de Lamina de PVC espumado e imprasa con tinta fotoluminiscente, visibilidad de 0 a 30 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 039 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Correr", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 040 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Empujar", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
T5.GD.02.07 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.GD.02 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.GD.03 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.GD.03.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.GD.03.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.GD.03.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_07 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 42 polos, bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.GD.03.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.GD.03.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.GD.03.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.GD.03.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 93
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 109
T5.GD.03.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.GD.03.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.GD.03.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.GD.03.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15.1 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.GD.03.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.GD.03.01.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
EBT_17 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicios generales, serie "DU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 3R, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_17.1 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de dos polos, de hasta 60 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
T5.GD.03.01.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
T5.GD.03.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.GD.03.01.04 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.GD.03.01.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24.1 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 30 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.GD.03.01.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.GD.03.01.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.GD.03.01.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.GD.03.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 5
T5.GD.03.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.GD.03.01.05.02 |  | LUMINARIOS
EBT_37 | EP EBT 037 | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo High Bay de 4x32 W, con lamparas fluorescentes tipo T8, balastro multivoltaje de arranque rapido y reflector pintado en color blanco, catalogo HB164 4 32 N1D20 MVOLT 1/4 GEB10IS LP841, marca HOLPHANE o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 36
T5.GD.03.01.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.GD.03.01.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.GD.03.01.06 |  | CONTACTOS
T5.GD.03.01.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46.1 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 6
T5.GD.03.01.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.GD.03.01.06 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.GD.03.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.4 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.GD.03.01.07 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.GD.03.01.08 |  | REFACCIONES
EBT_58.4 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.GD.03.01.08 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.GD.03.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.GD.03.02 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.GD.03.02.01 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012.1 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. con gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 6
T5.GD.03.02.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.GD.03.02.02 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.GD.03.02.02.01 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.GD.03.02.02.01 |  | TOTAL SIRENAS
T5.GD.03.02.02.02 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.GD.03.02.02.02 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.GD.03.02.02.03 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.GD.03.02.02.03 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.GD.03.02.02.04 |  | DETECTORES
PCI_019.1 | EP PCI 019 | Suministro, colocacion, conexión, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo, temperatura (clase A1, A2, B) y Monóxido de Carbono (CO), modelo CCD 573X similar o equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, alarma técnica de CO según EN 50291-1, preseñal técnica de CO ajustable de 20 a 320 ppm, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 16
T5.GD.03.02.02.04 |  | TOTAL DETECTORES
T5.GD.03.02.02.05 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 130
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 130
T5.GD.03.02.02.05 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.GD.03.02.02.06 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 130
T5.GD.03.02.02.06 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.GD.03.02.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.GD.03.02 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.GD.03 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.GD |  | TOTAL GARAGE DE DRESINAS Y VEHICULOS DE CALLE
T5.AE |  | ALMACEN DE EQUIPOS Y GRANDES ELEMENTOS
T5.AE.01 |  | ESTRUCTURA
T5.AE.01.01 |  | MURETE
ACEREF-0021 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 4655.31
CIMB-0021 | EP CIMB 021 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 166.11
CONC-0028 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 51.73
T5.AE.01.01 |  | TOTAL MURETE
T5.AE.01.02 |  | COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 916.5
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 14563.23
EST-MET-0018 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE PROTECCIÓN IGNÍFUGA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO PROYECTADO DE 30 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 31261.69
T5.AE.01.02 |  | TOTAL COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
T5.AE.01.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 587.46
T5.AE.01.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.AE.01.04 |  | LOSA AZOTEA
LOSAC-0006 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO DECK HACIERCO 3.305.96 D AO PERFORADO N01 (R3T6), DE 0.70 MM. DE ESPESOR Y LACADO EN CALIDAD HAIRPLUS SEGUN CARTA COLORISSIME, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 600.22
AISL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 600.22
IMPER-0004 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 1.2 MM. DE ESPESOR, DE POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC-P) CON ARMADURA DE MALLA DE POLIÉSTER, TIPO VINITEX MP, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 600.22
T5.AE.01.04 |  | TOTAL LOSA AZOTEA
T5.AE.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.AE.02 |  | ARQUITECTURA
T5.AE.02.01 |  | ALBAÑILERIA
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 134.39
T5.AE.02.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.AE.02.02 |  | PINTURA
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 492.69
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 642.11
T5.AE.02.02 |  | TOTAL PINTURA
T5.AE.02.03 |  | ALUMINIO
LOUALUM-010 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 5.50x0.50 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
LOUALUM-025 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER HECHO EN SITIO A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18.14
CORTA-0001 | EP CORTA 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE ALUMINIO ENROLLABLE DE 8.00x6.00 M., A BASE LAMINA DE ALUMINIO HR 120 A, SISTEMA RETRACTIL DEL ROLLO, ELEVACION DE CADENA, PINTADO EN EXTERIOR RAL 9003, CON PERFIL INTERIOR CON BOMBIN, ACCIONABLE AL INTERIOR Y EXTERIOR, MARCA HORMANN, MODELO CLASSIC Ó SIMILAR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
T5.AE.02.03 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.AE.02.04 |  | HERRERIA
PTAM-0024 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.25 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
CORTM-0007 | EP CORTM 008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.50x3.80 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
ESQ-0001 | EP ESQ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO DE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN NEGRO MATTE, PARA ESQUINA EXTERIOR DE 250 X 250 MM, ESPESOR DE 1 MM. MCA ARCELOR MITTAL Ó SIMILAR, FIJADO A PANEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 18.7
PCE-0001 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X31.62 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA, Y PLACA SUPERIOR DE 20x20 CM. Y 1 CM. DE ESPESOR A CADA 30 CM. PARA APOYO DEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 49.65
T5.AE.02.04 |  | TOTAL HERRERIA
T5.AE.02.05 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 642.11
T5.AE.02.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.AE.02.06 |  | DOMOS
DOM-0005 | EP DOM 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO CUADRADO DE 1.05x1.05 M., TIPO BURBUJA, SIN VENTILACION, BASE METALICA, MODELO DANOLIGHT, MARCA DANOSA Ó SIMILAR, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 22
T5.AE.02.06 |  | TOTAL DOMOS
T5.AE.02.07 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 036 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia" para espacios grandes, uso industrial, de Lamina de PVC espumado e imprasa con tinta fotoluminiscente, visibilidad de 0 a 30 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 039 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Correr", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
T5.AE.02.07 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.AE.02 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.AE.03 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.AE.03.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.AE.03.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.AE.03.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_07 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 42 polos, bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.AE.03.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.AE.03.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.AE.03.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.AE.03.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 125
T5.AE.03.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.AE.03.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.AE.03.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.AE.03.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15.1 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.AE.03.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.AE.03.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.AE.03.01.04 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.AE.03.01.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 15 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.AE.03.01.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.AE.03.01.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.AE.03.01.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.AE.03.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 6
T5.AE.03.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.AE.03.01.05.02 |  | LUMINARIOS
EBT_37 | EP EBT 037 | Suministro, colocación y pruebas de luminario tipo High Bay de 4x32 W, con lamparas fluorescentes tipo T8, balastro multivoltaje de arranque rapido y reflector pintado en color blanco, catalogo HB164 4 32 N1D20 MVOLT 1/4 GEB10IS LP841, marca HOLPHANE o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 36
T5.AE.03.01.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.AE.03.01.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.AE.03.01.06 |  | CONTACTOS
T5.AE.03.01.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46.1 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 3
T5.AE.03.01.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.AE.03.01.06 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.AE.03.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.5 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.AE.03.01.07 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.AE.03.01.08 |  | REFACCIONES
EBT_58.5 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.AE.03.01.08 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.AE.03.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.AE.03.02 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.AE.03.02.01 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012.1 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. con gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.AE.03.02.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.AE.03.02.02 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.AE.03.02.02.01 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.AE.03.02.02.01 |  | TOTAL SIRENAS
T5.AE.03.02.02.02 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.AE.03.02.02.02 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.AE.03.02.02.03 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.AE.03.02.02.03 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.AE.03.02.02.04 |  | DETECTORES
PCI_019.1 | EP PCI 019 | Suministro, colocacion, conexión, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo, temperatura (clase A1, A2, B) y Monóxido de Carbono (CO), modelo CCD 573X similar o equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, alarma técnica de CO según EN 50291-1, preseñal técnica de CO ajustable de 20 a 320 ppm, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 16
T5.AE.03.02.02.04 |  | TOTAL DETECTORES
T5.AE.03.02.02.05 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 132
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 132
T5.AE.03.02.02.05 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.AE.03.02.02.06 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 132
T5.AE.03.02.02.06 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.AE.03.02.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.AE.03.02 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.AE.03 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.AE |  | TOTAL ALMACEN DE EQUIPOS Y GRANDES ELEMENTOS
T5.EB |  | EDIFICIO DE BATERIAS Y COMPRESOR
T5.EB.01 |  | ESTRUCTURA
T5.EB.01.01 |  | MURETE
ACEREF-0021 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 2625.26
CIMB-0021 | EP CIMB407 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 141.3
CONC-0028 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 29.17
T5.EB.01.01 |  | TOTAL MURETE
T5.EB.01.02 |  | COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1060.21
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 36296.88
EST-MET-0018 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE PROTECCIÓN IGNÍFUGA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO PROYECTADO DE 30 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 16713.45
T5.EB.01.02 |  | TOTAL COLUMNAS Y VIGAS METALICAS
T5.EB.01.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 196.86
T5.EB.01.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.EB.01.04 |  | LOSA AZOTEA
LOSAC-0006 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO DECK HACIERCO 3.305.96 D AO PERFORADO N01 (R3T6), DE 0.70 MM. DE ESPESOR Y LACADO EN CALIDAD HAIRPLUS SEGUN CARTA COLORISSIME, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 374.65
AISL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 374.65
IMPER-0004 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 1.2 MM. DE ESPESOR, DE POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC-P) CON ARMADURA DE MALLA DE POLIÉSTER, TIPO VINITEX MP, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 374.65
T5.EB.01.04 |  | TOTAL LOSA AZOTEA
T5.EB.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.EB.02 |  | ARQUITECTURA
T5.EB.02.01 |  | ALBAÑILERIA
MUR-0003 | EP MUR 002 | MURO DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 15x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 191.08
CAST-0014 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 15x15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 69.66
CAD-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CADENA DE 15x15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 142.2
APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 191.08
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 107.15
T5.EB.02.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.EB.02.02 |  | PINTURA
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 191.08
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 386.19
T5.EB.02.02 |  | TOTAL PINTURA
T5.EB.02.03 |  | ALUMINIO
LOUALUM-006 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 6.50x2.40 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
LOUALUM-007 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 8.50x2.40 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-008 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 11.00x2.40 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
LOUALUM-009 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 0.90x0.60 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
LOUALUM-025 | EP LOUALUM 025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER HECHO EN SITIO A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 16.18
T5.EB.02.03 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.EB.02.04 |  | HERRERIA
PTAM-0015 | EP HERR 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.40 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0016 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, + ANTEPECHO DE 1.00 x 0.30 M., A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CORTM-0005 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.00x2.60 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CORTM-0006 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.50x2.60 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESQ-0001 | EP ESQ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO DE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN NEGRO MATTE, PARA ESQUINA EXTERIOR DE 250 X 250 MM, ESPESOR DE 1 MM. MCA ARCELOR MITTAL Ó SIMILAR, FIJADO A PANEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 19.2
PCE-0001 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X31.62 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA, Y PLACA SUPERIOR DE 20x20 CM. Y 1 CM. DE ESPESOR A CADA 30 CM. PARA APOYO DEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 37.86
T5.EB.02.04 |  | TOTAL HERRERIA
T5.EB.02.05 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 386.19
T5.EB.02.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.EB.02.06 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
SEÑ 043 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Zona de Seguridad", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 039 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Correr", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 044 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Acceso Restringido", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm. Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 045 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Material Inflamable", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
T5.EB.02.06 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.EB.02 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.EB.03 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.EB.03.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.EB.03.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.EB.03.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
EBT_02 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 1, con bus de cobre de hasta 400A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesarios que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EB.03.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
T5.EB.03.01.01.02 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_07 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 42 polos, bus de cobre de 225 A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada con zapatas ambos extremos, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.EB.03.01.01.02 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.EB.03.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.EB.03.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.EB.03.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
EBT_10.1 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 27
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 55
EBT_10.15 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 74
T5.EB.03.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.EB.03.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.EB.03.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.EB.03.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15.1 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_15.4 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnético en marco "J", tripolar, de 175 a 250 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.EB.03.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.EB.03.01.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
EBT_17.2 | EP EBT 017 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor de seguridad sin porta fusibles, servicio pesado, serie "HU", clase 3130, de tres polos, de hasta 60 A, 480 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EB.03.01.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
T5.EB.03.01.03.03 |  | ARRANCADORES MAGNETICOS
EBT_18 | EP EBT 018 | Suministro, instalación y puesta en marcha de arrancador magnético a tensión plena, de capacidad no mayor a 1 H.P., dos polos, no reversible, con bobina de control a 127 V y relevador de protección por sobrecarga tipo serie TF alojado en gabinete individual IP65, con botonera de arranque y paro, serie ADOL, marca ABB o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soportería, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EB.03.01.03.03 |  | TOTAL ARRANCADORES MAGNETICOS
T5.EB.03.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.EB.03.01.04 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.EB.03.01.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 15 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EB.03.01.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.EB.03.01.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.EB.03.01.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.EB.03.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 5
T5.EB.03.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.EB.03.01.05.02 |  | LUMINARIOS
EBT_28 | EP EBT 028 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria con lámparas fluorescentes de 2x32 W, T8, tipo sobreponer, servicio pesado industrial con balastro electrónico multivoltaje de 277 VCA, de arranque rápido y reflector pintado en color blanco, número de catálogo EJ232 MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar con montaje TH2UN. El precio incluye la mano de obra, equipo, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarios. La instalación será medida desde la conexión con el cable alimentador instalado en el condulet correspondiente de la luminaria, hasta la luminaria con un máximo de 3m., formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS, 90°C, en calibre 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado con tubo flexible tipo Zappa o similar de 21 mm con sus conectores curvos o rectos según requiera de 21 mm, accesorios de acoplamiento, contras y monitores, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, pruebas, puesta en marcha, aislamientos, herramientas, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 27
EBT_38 | EP EBT 038 | Suministro, colocación y pruebas de luminario lineal clasificado para áreas peligrosas Clase 1, División 1 de 2x32 W, con lámparas fluorescentes tipo T8, balastro multivoltaje de arranque rápido a 240V, 60Hz., con punto de alimentación para recibir tuberia de 3/4", bajo certificacion NEC, catalogo eLLK 92NIB 4232/U240 2/6 2 NPT 3/4", marca Crouse-Hinds o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
T5.EB.03.01.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.EB.03.01.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.EB.03.01.06 |  | CONTACTOS
T5.EB.03.01.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46.1 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo mayor a 50 metros y menor a 100 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 4
T5.EB.03.01.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.EB.03.01.06 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.EB.03.01.07 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.6 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.EB.03.01.07 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EB.03.01.08 |  | REFACCIONES
EBT_58.6 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.EB.03.01.08 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.EB.03.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.EB.03.02 |  | VENTILACION
T5.EB.03.02.01 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
VEN_008.2 | EP VEN 008 | Suministro e instalación de lámina lisa galvanizada de primera calidad calibre 22, para la fabricación de ductos de conducción de aire, codos, derivaciones, desviaciones, reducciones y piezas especiales. Marca Ternium o similar y equivalente. Incluye: Sellador elestomérico en juntas y traslapes, incluye: Soportería adecuada de acuerdo proyecto ejecutivo, mano de obra especializada, equipo de seguridad, trazo, corte, dobles, armado, acarreo, montaje a una altura de 4.0 metros, nivelación, material misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | kg | 293
VEN_010 | EP VEN 010 | Suministro e instalación de junta flexible a base de lona ahulada no. 10 , para interconexion de ducto a equipo, Marca Duradyne o similar y equivalente, con dimenciones de 1 3/4"x 3"x1 3/4", incluye: montaje a una altura de 4.0 metros, sellador elastomerico en juntas y traslapes, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
VEN_022 | EP VEN 022 | Suministro e instalación de persiana de sobrepresion, Marca GREENHECK, Modelo WD-320 o similar y equivalente, fabricada en acero galvanizado con marco en la descarga, accionada por presion, con dimensiones de 36" x 24" para manejar de 8,418 CFM, incluye: montaje a una altura de 4 metros, materiales de fijación, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas y ensayos. | PZA. | 2
T5.EB.03.02.01 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE DUCTOS DE AIRE
T5.EB.03.02.02 |  | PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
VEN_023 | EP VEN 023 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para los equipos de Ventilación • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • La puesta a tierra del equipo. • Prueba de operación de encendido/apagado • Medición de caudales de desfoguePara la red de ductos de lámina galvanizada • Que la red de ductos este firmemente soportada y nivelada • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Prueba de hermeticidad en engargolados, juntas y traslapes • Medición de caudales en rejillas de extracción. Para la junta flexible • Verificar la correcta instalación de la junta flexible, para que cumpla su propósito de no transmitir vibraciones a la red de ductos. Para todo tipo de rejillas • Se verificará el correcto sellado de juntas y traslapes • Medición de caudales en todo tipo de rejillas En general • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T5.EB.03.02.02 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EB.03.02.03 |  | REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
VEN_024 | EP VEN 024 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del conjunto conformado por los equipos y materiales que intervienen en la instalación del subsistema de Ventilación. El detalle de elementos se pactará con la dirección de obra en una lista de refacciones y se tomarán como referencia de precios, el de los materiales propuesto por el Contratista en el Presupuesto de la Obra. Las refacciones se entregarán a la propiedad una vez finalizado el proceso de pruebas y validación de los sistemas y una vez se disponga del acta de recepción provisional firmada. | PZA. | 1
T5.EB.03.02.03 |  | TOTAL REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE VENTILACION
T5.EB.03.02 |  | TOTAL VENTILACION
T5.EB.03.03 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.EB.03.02.01 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
PCI_012.3 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo CO² de 4.5 kgs sin gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
PCI_012.5 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo D de 9 kgs de la marca Exain o similar. sin gabinete. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EB.03.02.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.EB.03.02.02 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.EB.03.02.02.01 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.EB.03.02.02.01 |  | TOTAL SIRENAS
T5.EB.03.02.02.02 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.EB.03.02.02.02 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.EB.03.02.02.03 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.EB.03.02.02.03 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.EB.03.02.02.04 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
PCI_018.3 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de una salida de relé fail-safe programable, con dos entradas para la consulta de contactos libres de potencial, una entrada optoacoplada para la supervisión de una tensión externa, modelo BX-OI3 similar o equivalente; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
PCI_018.4 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de interface para integracion a la SecuriLine eXtended del detector de Gas Combustible, con una salida de relé fail-safe programable, para la supervisión externa, modelo SDI 82X similar o equivalente; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EB.03.02.02.04 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.EB.03.02.02.05 |  | DETECTORES
PCI_019 | EP PCI 019 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector multicriterio inteligente de humo y temperatura (clase A1, A2, B), modelo MCD 573X similar o equivalente, con evaluación de humo y autoajuste a la temperatura, preavisos de alarma de humo al 30% y al 75% del umbral y preaviso de temperatura, IP 44, conexiones en la base de montaje e interruptor de supervisión para una instalación correcta. con base universal para detector, modelo USB 501-6 con terminales para conexión integradas, IP 44. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 10
PCI_023 | EP PCI 023 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de Transmisor de Gas Combustible Modelo Freedom 6000 similar o equivalente configurado para gas de referencia Hidrogeno resistente a envenenamiento con un rango de medición de 0-100% LEL, con Pantalla LCD gráfica retroiluminada que despliega tendencia de 30 min, gráfico de barras y almacena 65 eventos dentro del equipo, Sensor tipo Catalítico con cubierta en acero inoxidable, cuerpo del transmisor en aluminio con recubrimiento epoxi, dos entradas eléctricas de 3/4 NPT Clasificado a prueba de explosión, Clase I, Div. 1 Grupos A, B, C, D (Aluminio), Salida 4-20 mA, Modbus y Tres Relevadores para Alarma 1, Alarma 2 y Falla. Humedad 0-99% HR, Temperatura -20 a +200 °C (-4 a +392°F), Tiempo de respuesta 5 segundos T20, Incluye protector contra salpicaduras y barra magnética para configuración no intrusiva, incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EB.03.02.02.05 |  | TOTAL DETECTORES
T5.EB.03.02.02.06 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 101
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 101
T5.EB.03.02.02.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.EB.03.02.02.07 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 101
T5.EB.03.02.02.07 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.EB.03.02.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.EB.03.03 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.EB.03 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.EB |  | TOTAL EDIFICIO DE BATERIAS Y COMPRESOR
T5.ES |  | EDIFICIO DE SUBESTACION
T5.ES.01 |  | ESTRUCTURA
T5.ES.01.01 |  | MURETE
ACEREF-0021 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1267.25
CIMB-0021 | EP CIMB 021 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 65.71
CONC-0028 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 14.08
T5.ES.01.01 |  | TOTAL MURETE
T5.ES.01.02 |  | VIGAS Y COLUMNAS METALICAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 300.41
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 5160.99
EST-MET-0018 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE PROTECCIÓN IGNÍFUGA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO PROYECTADO DE 30 MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 9859.28
T5.ES.01.02 |  | TOTAL VIGAS Y COLUMNAS METALICAS
T5.ES.01.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 182.1
T5.ES.01.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.ES.01.04 |  | LOSA AZOTEA
LOSAC-0006 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO DECK HACIERCO 3.305.96 D AO PERFORADO N01 (R3T6), DE 0.70 MM. DE ESPESOR Y LACADO EN CALIDAD HAIRPLUS SEGUN CARTA COLORISSIME, MARCA ARCELORMITTAL O SIMILAR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 230.97
AISL-0002 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 230.97
IMPER-0004 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE 1.2 MM. DE ESPESOR, DE POLICLORURO DE VINILO FLEXIBLE (PVC-P) CON ARMADURA DE MALLA DE POLIÉSTER, TIPO VINITEX MP, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 230.97
T5.ES.01.04 |  | TOTAL LOSA AZOTEA
T5.ES.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.ES.02 |  | ARQUITECTURA
T5.ES.02.01 |  | ALBAÑILERIA
MUR-0003 | EP MUR 002 | MURO DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 15x20x40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 135.02
CAST-0014 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CASTILLO DE 15x15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 48.24
CAD-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | CADENA DE 15x15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 102.69
APLAN-0001 | EP APLAN 001 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 135
BASE-0001 | EP BASE 001 | BASES PARA EQUIPOS, DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 13.1
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 70.12
T5.ES.02.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.ES.02.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
PIEL-0003 | EP PIEL 003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, ANTIESTATICO, EN MODULOS DE 0.61x0.61 M., PARA UNA ALTURA DE 30 CM., ACABADO EN PLASTICO LAMINADO DE ALTA PRESION, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INSECTOS, 100% NO FLAMEABLE, BASTIDOR Y KIT DE INSTALACION . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 24.88
T5.ES.02.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS
T5.ES.02.03 |  | PINTURA
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 135
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 234.69
T5.ES.02.03 |  | TOTAL PINTURA
T5.ES.02.04 |  | ALUMINIO
LOUALUM-025 | EP LOUALUM 025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER HECHO EN SITIO A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 18.6
T5.ES.02.04 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.ES.02.05 |  | HERRERIA
PTAM-0015 | EP HERR 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.40 x 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0006 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PTAM-0016 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, + ANTEPECHO DE 1.00 x 0.30 M., A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
ESQ-0001 | EP ESQ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESQUINERO DE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA EN NEGRO MATTE, PARA ESQUINA EXTERIOR DE 250 X 250 MM, ESPESOR DE 1 MM. MCA ARCELOR MITTAL Ó SIMILAR, FIJADO A PANEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 9.6
PCE-0001 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X31.62 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA, Y PLACA SUPERIOR DE 20x20 CM. Y 1 CM. DE ESPESOR A CADA 30 CM. PARA APOYO DEL PREFABRICADO DE CONCRETO. | M | 39.6
T5.ES.02.05 |  | TOTAL HERRERIA
T5.ES.02.06 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 260.49
T5.ES.02.06 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.ES.02.07 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 044 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Acceso Restringido", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm. Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 045 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Material Inflamable", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 046 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Descarga Electrica", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T5.ES.02.07 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.ES.02 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.ES.03 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.ES.03.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.ES.03.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.ES.03.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
EBT_01 | EP EBT 01 | Suministro e instalación de tablero autosoportado tipo QD Logic, sección principal, tamaño 1, con bus de cobre para 1600A, en gabinete Nema 1, dimensiones estandar de 30"x48"x91.5" (ancho-fondo-altura). Deberá incluir un interruptor electromagnetico Master Pact de 3x1600A, con unidad de protección Micrologic 6.0, montaje fijo, catalogo NW16-N1-3-6A-F-0, kit para equipo de medición Power Meter PM850 y dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica. Marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, secciones de bus de cobre para acoplamiento directo a tablero, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesarios que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_01.1 | EP EBT 01 | Suministro e instalación de tablero autosoportado tipo QD Logic, sección combinación, tamaño 1, con bus de cobre para 1000A, en gabinete Nema 1, dimensiones estandar de 48"x48"x91.5" (ancho-fondo-altura). Deberá incluir un interruptor electromagnetico Master Pact de 3x1000A, con unidad de protección Micrologic 6.0, montaje fijo, catalogo NW16-N1-3-6A-F-0, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, Marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, secciones de bus de cobre para acoplamiento directo a tablero, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesarios que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_01.2 | EP EBT 01 | Suministro e instalación de tablero autosoportado tipo QD Logic, sección distribución, de una columna, con bus de cobre para 1600A, en gabinete Nema 1, dimensiones estandar de 36"x48"x91.5" (ancho-fondo-altura). Deberá incluir dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, Marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, secciones de bus de cobre para acoplamiento directo a tablero, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
EBT_02 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 1, con bus de cobre de hasta 400A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesarios que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 3
EBT_02.1 | EP EBT 02 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución tipo I-Line, Tamaño 2, con bus de cobre de hasta 800A, interruptor termomagnetico principal de caja moldeada, kit para equipo de medición Power Meter PM850, dispositivo de supresión de transitorios, con caracteristicas acorde al proyecto, integrado de fabrica y los interruptores termomagneticos enchufables derivados acorde a diagrama unifilar, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP, con los elementos necesario que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.ES.03.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES
T5.ES.03.01.01.02 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMATICO
EBT_03 | EP EBT 03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Tablero de Transferencia Automática ASCO Serie 7000, Operación en Transicion abierta, Corriente Nominal 1000 Amperes, Tensión Nominal 480 VAC, 60 Hz, 4 Polos, Neutro Conmutado, con control logico para la conmutación automatica de fuentes, Contactos de selectividad de la transferencia (Accesorio 18Z), con Módulo de Monitoreo Remoto por Modbus TCP/IP(Accesorio 72E) y medidor de parámetros eléctricos Power Manager XP conectado en el lado carga (Accesorio 85L), acabado en color gris ANSI 61, Gabinete NEMA 1, fabricado conforme a Norma UL-1008, Catálogo: H07 ATS A3 1000 N5XC, marca ASCO Power Technologies o similar y equivalente. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas previas a la puesta en marcha, se incluye los elementos que permitan la comunicación del equipo vía datos sobre red ETHERNET con un sistema de control central, la pasarela de conversión de protocolo a ETHERNET, en caso de ser necesaria, y la conexión e instalación del cableado tipo UTP categoría 6E correspondiente desde el equipo hasta el nodo de comunicaciones, ubicado a no más de 3 metros de distancia, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
EBT_04 | EP EBT 04 | Suministro e instalación de tablero de transferencia manual, corriente nominal 1600A, tension nominal 480 Vca, 60 Hz., 4 polos con neutro conmutado, con conectores rapidos Cam Lock para recibir acometida emergente, marca ASCO, de Emerson Network Power. Incluye: Maniobras de arrastre para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas previas a la puesta en marcha, herramienta, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 2
T5.ES.03.01.01.02 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMATICO
T5.ES.03.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.ES.03.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.ES.03.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10.1 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 27
EBT_10.3 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
EBT_10.4 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
EBT_10.10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
EBT_10.11 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 32
EBT_10.16 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 250 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 98
EBT_10.17 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 250 kCM, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 63 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 39
EBT_10.18 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 300 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 69
EBT_10.19 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 350 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, cajas registro metalicas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
T5.ES.03.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.ES.03.01.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
EBT_11.14 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 250 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 78 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 65
EBT_11.15 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 250 kCM, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 63 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 83
EBT_11.16 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 300 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 78 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 414
T5.ES.03.01.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
T5.ES.03.01.02.03 |  | ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN
EBT_12 | EP EBT 012 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, instalado en banco de ductos de urbanización. Incluye: herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El precio de las canalizaciónes, fabricación de bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 441
EBT_12.1 | EP EBT 012 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, instalado en banco de ductos de urbanización. Incluye: herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El precio de las canalizaciónes, fabricación de bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 124
EBT_12.2 | EP EBT 012 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 1/0 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, instalado en banco de ductos de urbanización. Incluye: herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El precio de las canalizaciónes, fabricación de bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 338
EBT_12.3 | EP EBT 012 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, instalado en banco de ductos de urbanización. Incluye: herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El precio de las canalizaciónes, fabricación de bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 484
EBT_12.4 | EP EBT 012 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 250 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, instalado en banco de ductos de urbanización. Incluye: herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El precio de las canalizaciónes, fabricación de bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 461
EBT_12.5 | EP EBT 012 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 350 kCM, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, instalado en banco de ductos de urbanización. Incluye: herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. El precio de las canalizaciónes, fabricación de bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 94
T5.ES.03.01.02.03 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN
T5.ES.03.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.ES.03.01.03 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.7 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.ES.03.01.03 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.ES.03.01.04 |  | REFACCIONES
EBT_58.7 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.ES.03.01.04 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.ES.03.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.ES.03 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.ES |  | TOTAL EDIFICIO DE SUBESTACION
T5.EM |  | EDIFICIO DE MATERIAL INFLAMABLE Y RESIDUOS
T5.EM.01 |  | ESTRUCTURA
T5.EM.01.01 |  | MUROS
ACEREF-0021 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 34955.24
CIMB-0021 | EP CIMB407 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS, DE SUPERESTRUCTURA ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1341.9
CONC-0028 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 178.7
T5.EM.01.01 |  | TOTAL MUROS
T5.EM.01.02 |  | VIGAS METALICAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 1231.51
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 61575.56
T5.EM.01.02 |  | TOTAL VIGAS METALICAS
T5.EM.01.03 |  | LOSA AZOTEA
LOSAC-0007 | EP LOSAC 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"x3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"x3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 420
T5.EM.01.03 |  | TOTAL LOSA AZOTEA
T5.EM.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.EM.02 |  | ARQUITECTURA
T5.EM.02.01 |  | ALBAÑILERIA
CONC-0065 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, PARA RELLENO EN LOSAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 30.92
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 90.4
T5.EM.02.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.EM.02.02 |  | PINTURA
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 357.45
PINT-0008 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE BASE SOLVENTE, CON UNA RESISTENCIA CONTRA FUEGO PARA 3 HORAS A UNA TEMPERATURA DE 927°C, MODELO 3920, MARCA SYLPYL OS IMILAR, EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 432.26
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 459.08
T5.EM.02.02 |  | TOTAL PINTURA
T5.EM.02.03 |  | ALUMINIO
LOUALUM-004 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 2.50x0.75 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 8
LOUALUM-005 | EP LOUALUM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.50X0.80 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
T5.EM.02.03 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.EM.02.04 |  | HERRERIA
PTAM-0014 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.80 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
PTAM-0006 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CORTM-0004 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 2.00x2.60 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CORTM-0005 | EP CORTM 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 4.00x2.60 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
REJ-0001 | EP REJ 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA, A BASE MALLA ONDULADA GALVANIZADA CAL.10.5 ABERTURA 40x40 MM., CON MARCO Y REFUERZOS DE ANGULO DE ACERO DE 2"x1/2", ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 50.64
T5.EM.02.04 |  | TOTAL HERRERIA
T5.EM.02.05 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 463.6
IMPER-0007 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA, MARCA COMEX, TIPO TOP TOTAL 10 AÑOS ALTO DESEMPEÑO O SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 432.26
T5.EM.02.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.EM.02.06 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 043 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Zona de Seguridad", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 047 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Encender Fuego", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15,2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 044 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Acceso Restringido", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm. Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 048 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Sustancias Toxicas", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SEÑ 045 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Material Inflamable", de acrilico autoadherible de 35 x 24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
T5.EM.02.06 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.EM.02 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.EM.03 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.EM.03.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.EM.03.01.01 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.EM.03.01.01.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 7
T5.EM.03.01.01.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.EM.03.01.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.EM.03.01.02 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.EM.03.01.02.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15.1 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico en marco "H", tripolar, con capacidad de disparo desde 15 hasta 70 A, 600 V, capacidad interruptiva estandar, con zapatas a la entrada y salida, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.EM.03.01.02.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.EM.03.01.02 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.EM.03.01.03 |  | TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.3M.03.01.03.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
EBT_24 | EP EBT 024 | Suministro, instalación y puesta en marcha de transformador de propositos generales, reductor tipo seco de 15 kVA, con tensión en el primario de 480 V en conexión delta y tensión en el secundario de 220/127 V en conexión estrella, devanado de aluminio, con 4 derivaciones de ±2.5% de la tensión nominal, diseñado para operar a 150°C, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, base de concreto armado acorde al peso y dimensiones del equipo dejando 10 cms. libres a cada lado y con una altura minima de 10 cms., zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, regulación de voltajes, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.3M.03.01.03.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPOSITOS GENERALES
T5.EM.03.01.03 |  | TOTAL TRANSFORMADORES TIPO SECO DE BAJA TENSIÓN
T5.EM.03.01.04 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.EM.03.01.04.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 5
T5.EM.03.01.04.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.EM.03.01.04.02 |  | LUMINARIOS
EBT_38 | EP EBT 038 | Suministro, colocación y pruebas de luminario lineal clasificado para áreas peligrosas Clase 1, División 1 de 2x32 W, con lámparas fluorescentes tipo T8, balastro multivoltaje de arranque rápido a 240V, 60Hz., con punto de alimentación para recibir tuberia de 3/4", bajo certificacion NEC, catalogo eLLK 92NIB 4232/U240 2/6 2 NPT 3/4", marca Crouse-Hinds o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 20
T5.EM.03.01.04.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.EM.03.01.04 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.EM.03.01.05 |  | CONTACTOS
T5.EM.03.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO EN AREAS CLASIFICADAS
EBT_49 | EP EBT 049 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos clasificado para áreas peligrosas Clase 1, División 1, con kit de receptáculo, plug y conector, de 30 amperes, 127 VCA, 127 V.C.A., 1F-2H, serie Versamate marca Hubell o similar y equivalente, montado a una altura segun se indique en planos, con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formado por tuberia conduit cedula 40 de 21 mm con accesorios clasificados para areas peligrosas y cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca condumex o similar y equivalente. Incluye: kit de receptaculo, plug y conector de 30 amperes, indicados en planos, parte proporcional de tuberia conduit cedula 40, copples, conectores, soporteria, cajas registro serie GUA, accesorios de sellado y drenado serie EYS o EZS segun sea el caso, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 5
T5.EM.03.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO EN AREAS CLASIFICADAS
T5.EM.03.01.05 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.EM.03.01.06 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.8 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.EM.03.01.06 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.EM.03.01.07 |  | REFACCIONES
EBT_58.8 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.EM.03.01.07 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.EM.03.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.EM.03.02 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.EM.03.02.01 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 3
T5.EM.03.02.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.EM.03.02.02 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.EM.03.02.02.01 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EM.03.02.02.01 |  | TOTAL SIRENAS
T5.EM.03.02.02.02 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EM.03.02.02.02 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.EM.03.02.02.03 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EM.03.02.02.03 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.EM.03.02.02.04 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
PCI_018.3 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de una salida de relé fail-safe programable, con dos entradas para la consulta de contactos libres de potencial, una entrada optoacoplada para la supervisión de una tensión externa, modelo BX-OI3 similar o equivalente; empleado principalmente para la conexión de detectores especiales; montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EM.03.02.02.04 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.EM.03.02.02.05 |  | DETECTORES
PCI_021 | EP PCI 021 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de detector lineal de temperatura máxima y diferencial (neumatico) por tubo de cobre, acero inoxidable o teflón, modelo ADW 511A similar o equivalente, sensibilidad de 0.1 °c y generación de alarma por temperatura máxima y gradiente de temperatura, notificación de alarma y falla mediante leds en parte frontal y relés para señales de control para alarma, falla y de reserva, configurable. Incluye parte proporcional de tubo sensor de cobreTipo "L", 4 mm de diametro interior, 5mm de diametro exterior, una extension maxima de 130 mts lineales, instalación tipo flotadaincluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.EM.03.02.02.05 |  | TOTAL DETECTORES
T5.EM.03.02.02.06 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 10
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 10
T5.EM.03.02.02.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.EM.03.02.02.07 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 10
T5.EM.03.02.02.07 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.EM.03.02.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.EM.03.02 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.EM.03 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.EM |  | TOTAL EDIFICIO DE MATERIAL INFLAMABLE Y RESIDUOS
T5.CC |  | CASETA DE CONTROL
T5.CC.01 |  | CIMENTACION
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 34.31
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 267.44
TERR-009 | EP TERR 009 | SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA. INCLUYE: FABRICACIÓN, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, LA NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. REQUISITOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: materiales según sección 2.6 y ET, compactación 100-103%PN o 98-100%PM, placa de carga EV2?120MN/m2. ESPESOR MÍNIMO FINAL DE 70 CM UNA VEZ COMPACTADA | m3 | 101.13
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3.43
T5.CC.01 |  | TOTAL CIMENTACION
T5.CC.02 |  | ESTRUCTURA
T5.CC.02.01 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO
ACEREF-0007 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 7322.08
CIMB-0005 | EP CIMB 005 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 588.46
CONC-0009 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 53.56
T5.CC.02.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
T5.CC.02.02 |  | COLUMNAS METALICAS
EST-MET-0016 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 431.4
EST-MET-0033 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 993
T5.CC.02.02 |  | TOTAL COLUMNAS METALICAS
T5.CC.02.03 |  | FACHADAS
FACH-0001 | EP FACH 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO, A BASE DE PANEL AISLADO SLENDER SD, CONSTA DE 2 CAPAS DE CONCRETO SEPARADAS POR UNA CAPA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO PE-05 Y CONECTORES OPC-P125, SELLADOR HIDROFUGANTE, FIBRAS DE PROPILENO, ACERO, SELLADOR NP-1, ACABADO SEGUN PATRON LINEA R, 2/77 PTS, MARCA OPTICRETOS O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 25.39
T5.CC.02.03 |  | TOTAL FACHADAS
T5.CC.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.CC.03 |  | ARQUITECTURA
T5.CC.03.01 |  | ALBAÑILERIA
CHAF-0001 | EP CHAF 001 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 24.01
T5.CC.03.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA
T5.CC.03.02 |  | PINTURA
PINT-0002 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX, TIPO 100 Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN MUROS DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 148.04
PINT-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 26.42
REPOX-0001 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 35.32
T5.CC.03.02 |  | TOTAL PINTURA
T5.CC.03.03 |  | ALUMINIO
LOUALUM-026 | EP LOUALUM 026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.30x0.35 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, TELA DE MOSQUITERO, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
PTAALUM-009 | EP PENTALUM 009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00 x 2.30 M., UNA HOJA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CANALUM-006 | EP CANALUM 006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL CLARO DE 6 MM. + CAMARA DE AIRE DE 12 MM. + CRISTAL CLARO DE 4 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 24.37
T5.CC.03.03 |  | TOTAL ALUMINIO
T5.CC.03.04 |  | HERRERIA
PTAM-0014 | EP HERR 021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.80 x 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
T5.CC.03.04 |  | TOTAL HERRERIA
T5.CC.03.05 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 34.31
IMPER-0005 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, A BASE LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO SBS, TIPO LBM (SBS)-40-FV, ACABADO CON FILM TERMOFUSIBLE EN AMBAS CAPAS, PREVIA IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA (RENDIMIENTO DE 0.50 KG/M2) EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 144.01
IMPER-0007 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA, MARCA COMEX, TIPO TOP TOTAL 10 AÑOS ALTO DESEMPEÑO O SIMILAR, EN LOSA AZOTEA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 42.79
T5.CC.03.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.CC.03.06 |  | SEÑALIZACION
SEÑ 042 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Salida de Emergencia", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 049 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Escalera de Emergencia", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 037 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Ruta de Evacuación", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SEÑ 038 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "No Fumar", de acrilico autoadherible de 16.5 x 16.5 cm., Visibilidad de 0.00 a 6.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 044 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Acceso Restringido", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm. Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 050 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Uso de Gafete", de acrilico autoadherible de 22.8 x 15.2 cm., Visibilidad de 0.00 a 8.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
SEÑ 041 | EP SEÑ 001 | Suministro y colocación de Señal "Extintor", de acrilico autoadherible de 35x24 cm., Visibilidad de 0.00 a 12.00 m. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
T5.CC.03.06 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.CC.03 |  | TOTAL ARQUITECTURA
T5.CC.04 |  | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.CC.04.01 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.CC.04.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.CC.04.01.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
EBT_07.1 | EP EBT 07 | Suministro, instalación y puesta en marcha de tablero de distribución de sobreponer tipo "NQ", de maximo 30 polos, bus de cobre de 100 A, interruptor termomagnetico principal tipo QOB, kit de tierra fisica y los interruptores derivados tipo QO indicados en diagrama unifilar o cuadro de cargas, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Maniobras para colocación sobre su ubicación final, accesorios de fijación, soporteria, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.CC.04.01.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA
T5.CC.04.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES DERIVADAS
T5.CC.04.01.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.CC.04.01.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 30
EBT_10.11 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2/0 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 53 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 380
T5.CC.04.01.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.CC.04.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.CC.04.01.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.CC.04.01.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
EBT_15 | EP EBT 015 | Suministro, instalación y puesta en marcha de interruptor termomagnetico tipo QO, 2 o 3 polos, con capacidad de disparo desde 15 hasta 50 A, 240 V, alojado en gabinete metálico tipo NEMA 1 QOD, marca Square D o similar y equivalente. Incluye: Montaje, soporteria, zapatas para aterrizamiento de gabinete, pruebas de rutina previas a la puesta en marcha, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | PZA. | 1
T5.CC.04.01.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA
T5.CC.04.01.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL
T5.CC.04.01.04 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.CC.04.01.04.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 3
T5.CC.04.01.04.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.CC.04.01.04.02 |  | LUMINARIOS
EBT_27 | EP EBT 027 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3x17 W, fluorescente T5, balastro Multivoltaje de arranque rapido, empotrada en plafón de 2'x2' y difusor iridicente plateado de 9 celdas, Catalogo: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 8
EBT_28 | EP EBT 028 | Suministro, colocación y pruebas de Luminaria con lámparas fluorescentes de 2x32 W, T8, tipo sobreponer, servicio pesado industrial con balastro electrónico multivoltaje de 277 VCA, de arranque rápido y reflector pintado en color blanco, número de catálogo EJ232 MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar con montaje TH2UN. El precio incluye la mano de obra, equipo, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarios. La instalación será medida desde la conexión con el cable alimentador instalado en el condulet correspondiente de la luminaria, hasta la luminaria con un máximo de 3m., formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS, 90°C, en calibre 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado con tubo flexible tipo Zappa o similar de 21 mm con sus conectores curvos o rectos según requiera de 21 mm, accesorios de acoplamiento, contras y monitores, conductor desnudo de cobre cal. 12 AWG, pruebas, puesta en marcha, aislamientos, herramientas, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
EBT_32 | EP EBT 032 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria downlight de 32 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, empotrado en plafond con difusor semi-espcular. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 7
T5.CC.04.01.04.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.CC.04.01.04 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.CC.04.01.05 |  | CONTACTOS
T5.CC.04.01.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 3
T5.CC.04.01.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.CC.04.01.05 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.CC.04.01.06 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.9 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.CC.04.01.06 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.CC.04.01.07 |  | REFACCIONES
EBT_58.9 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.CC.04.01.07 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.CC.04.01 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.CC.04.02 |  | CLIMATIZACION
T5.CC.04.02.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACION
CLI_004.1 | EP CLI 004 | Suministro y colocación de equipo de Climatización dividido tipo mini-split, marca Mitsubishi o similar y equivalente, evaporador modelo PLA-A24BA4, condensador modelo PUZ-A24NHA4, con capacidad nominal de 24,000 Btu/hr, lista para operar con refrigerante ecológico R-410A, con evaporador (unidad interior) tipo cassette para instalación falso techo, acoplado a condensador (unidad exterior) de descarga horizontal, características eléctricas 230 V/2 F/60 Hz. Incluye: Equipos, sistema de control de temperatura para instalación en muro modelo PAC-YT53CRAU, capaz de control las variables de punto de ajuste de temperatura y cuatro diferentes velocidades del ventilador, quedando en operación automática hasta que se le dé una instrucción diferente. Canalización y cableado desde el desconectador a pie de equipo y hasta la conexión al equipo, del mismo calibre del circuito derivado que lo alimenta. Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.CC.04.02.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACION
T5.CC.04.02.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
CLI_025.3 | EP CLI 025 | Suministro e instalación de tubería de refrigeración de cobre tipo "L", marca Nacobre o similar y equivalente, en diámetros de 3/8" para la línea de líquido y para la tubería de succión 5/8", aislamiento térmico a base de tubería preformada de espuma de termoplástico elestomérico, con estructura de célula cerrada que le permite ser flexible en un rango de temperaturas de -80° C a +95° C, con resistencia a los rayos UV. Aislamiento para tubería de líquido de 1/2" por 1/2" de espesor, tubería de succión de 3/4" por 1/2" de espesor, filtro deshidratador y mirilla de líquido adecuados a la capacidad. Las distancia máxima de instalación será de acuerdo a planos ejecutivos. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de soportería y fijación adecuados, sellado de huecos de paso de tuberías con material sellador clasificación fire stoping, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.CC.04.02.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE
T5.CC.04.02.03 |  | MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
CLI_026.1 | EP CLI 026 | Suministro e instalación de tubería de evacuación de condensados de PVC tipo hidráulico, marca Duralon o similar y equivalente, en diámetros de 3/4", la cual deberá tener una evacuación por gravedad por medio de una pendiente del 1%, contará con trampa de olores. Incluye: Trazo completo, nivelación, elementos de fijación adecuados, materiales misceláneos, herramienta, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, acarreo de escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Pruebas, ensayos y puesta en marcha de todos los elementos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema completo. | PZA. | 1
T5.CC.04.02.03 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCION DE TUBERIAS DE CONDENSADOS
T5.CC.04.02 |  | TOTAL CLIMATIZACION
T5.CC.04.03 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.CC.04.03.01 |  | INSTALACIÓN DE EXTINTORES
PCI_012 | EP PCI 012 | Suministro e instalación de extintores tipo ABC de 9 kgs. Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.CC.04.03.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE EXTINTORES
T5.CC.04.03.02 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.CC.04.03.02.01 |  | SIRENAS
PCI_015 | EP PCI 015 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de sirena color roja de notificacion de alarma BSE 128, para montaje en muro o plafon con 28 tonos seleccionables mediante dip-switch y volumen ajustable por potenciómetro de 98 a 115 db, IP 54, 10-30 vdc, 20.5 ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.CC.04.03.02.01 |  | TOTAL SIRENAS
T5.CC.04.03.02.02 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA
PCI_016 | EP PCI 016 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de luz estroboscopica color rojo, modelo SOLEX, redonda para montaje en muro o plafon, de plastico rigido, IP 54, 10-30 vdc, 93ma @ 24 vcd. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.CC.04.03.02.02 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA
T5.CC.04.03.02.03 |  | ESTACIÓN MANUAL
PCI_017 | EP PCI 017 | Suministro, colocacion, conexion, pruebas de equipo y puesta en operacion de estacion manual direccionable modelo MCP 535X-1 similar o equivalente, con principio de operación por ruptura de cristal inastillable y botón pulsador, enclavamiento del botón a la activación y notificación de la misma mediante led, IP 52. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | PZA. | 2
T5.CC.04.03.02.03 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL
T5.CC.04.03.02.04 |  | MODULOS DE CONTROL
PCI_018 | EP PCI 018 | Suministro, colocación, conexión, pruebas de equipo y puesta en operación de módulo de entrada y salida para la activación de dispositivos audiovisuales supervisados alimentados por una fuente de tensión externa, cuenta con una salida supervisada a prueba de corto circuitos y una entrada separada galvánicamente para la supervisión de una tensión externa; modelo BX-IOM similar o equivalente, montaje remoto y conexión directa en lazo. incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilización, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados de uso del equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación a cualquier nivel. | PZA. | 1
T5.CC.04.03.02.04 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL
T5.CC.04.03.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.CC.04.03 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.CC.04 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
T5.CC |  | TOTAL CASETA DE CONTROL
T5.MC |  | MURO DE CONTENCION
T5.MC.01 |  | MUROS DE CONTENCION - SECCIÓN A / B / C
T5.MC.01.01 |  | TERRACERIAS
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 29032.47
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 6113.97
TERR-0008 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CORTES, PRÉSTAMOS O CANTERAS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL, SUMINISTRO DE MATERIAL ASÍ COMO EL CANON Y LOS PERMISOS NECESARIOS, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMO DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. ESPESOR FINAL MÍNIMO 2 M UNA VEZ COMPACTADO. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 A 30 CM DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3, 100%PN O 95%PM, EV2 > 800KG/CM2. | m3 | 6379.54
TERR-0009 | EP TERR 009 | SUBBALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA. INCLUYE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MAQUINARIA, EXTENDIDO, HUMIDIFICACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO DE SUPERFICIE, EJECUCIÓN DE TRAMOS DE ENSAYOS Y CUANTOS MEDIOS AUXILIARES SEAN NECESARIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. REQUISITOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: materiales según sección 2.6 y ET, compactación 100-103%PN o 98-100%PM, placa de carga EV2?120MN/m2. ESPESOR MÍNIMO FINAL DE 70 CM UNA VEZ COMPACTADA | m3 | 2232.84
T5.MC.01.01 |  | TOTAL TERRACERIAS
T5.MC.01.02 |  | MUROS DE CONTENCION
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 571.66
ACEREF-0029 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 507086.69
CIMB-0010 | EP CIMB 008 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS DE CONTENCION, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 11524.77
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3429.93
CONC-0006 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2452.99
JUNTDIL-0005 | EP JUNTDIL 001 | SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL EN MURO DE CONCRETO DE CONTENCIÓN. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 PARA REFUERZOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 103.1
T5.MC.01.02 |  | TOTAL MUROS DE CONTENCION
T5.MC.01.03 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0009 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 200 MICRAS DE ESPESOR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 626.1
IMPER-0010 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CONTENCION , A BASE DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, FIJACIÓN DE UNA LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE UN GEOTÉXTIL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 5373.23
IMPER-0011 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTA DE CONCRETO, A BASE DE PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA, DE EXPANSIÓN CONTROLADA EN CONTACTO CON AGUA, DE 20x10 MM, FIJADO AL SOPORTE MEDIANTE IMPRIMACIÓN ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 703.87
DREN-0001 | N-CTR-CAR-1-03-012-00 | DREN (ORIFICIO SITUADO EN LOS MUROS) REALIZADO CON TUBO DE DIAMETRO 100 mm EMBEBIDOS EN ALZADO DE MURO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M | 174.87
T5.MC.01.03 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.MC.01 |  | TOTAL MUROS DE CONTENCION - SECCIÓN A / B / C
T5.MC.02 |  | MUROS DE CONTENCION - SECCIÓN 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3
T5.MC.02.01 |  | TERRACERIAS
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 22387
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 1328.25
T5.MC.02.01 |  | TOTAL TERRACERIAS
T5.MC.02.02 |  | MUROS DE CONTENCION
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 108.86
ACEREF-0029 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 289203.79
CIMB-0010 | EP CIMB 008 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS DE CONTENCION, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2412.94
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 964.39
CONC-0006 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 762.8
JUNTDIL-0005 | EP JUNTDIL 001 | SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL EN MURO DE CONCRETO DE CONTENCIÓN. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 PARA REFUERZOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 257.19
T5.MC.02.02 |  | TOTAL MUROS DE CONTENCION
T5.MC.02.03 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0010 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CONTENCION , A BASE DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, FIJACIÓN DE UNA LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE UN GEOTÉXTIL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 908.95
IMPER-0011 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTA DE CONCRETO, A BASE DE PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA, DE EXPANSIÓN CONTROLADA EN CONTACTO CON AGUA, DE 20x10 MM, FIJADO AL SOPORTE MEDIANTE IMPRIMACIÓN ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 257.19
DREN-0001 | N-CTR-CAR-1-03-012-00 | DREN (ORIFICIO SITUADO EN LOS MUROS) REALIZADO CON TUBO DE DIAMETRO 100 mm EMBEBIDOS EN ALZADO DE MURO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M | 90.79
T5.MC.02.03 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.MC.02 |  | TOTAL MUROS DE CONTENCION - SECCIÓN 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 / 3
T5.MC |  | TOTAL MURO DE CONTENCION
T5.PI |  | PASO INFERIOR
T5.PI.01 |  | EXCAVACIONES
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3175.39
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 301.09
T5.PI.01 |  | TOTAL EXCAVACIONES
T5.PI.02 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 16.55
ACEREF-0029 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 38537.66
CIMB-0010 | EP CIMB 008 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS DE CONTENCION, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 667.57
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 71.18
CONC-0006 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 156.49
JUNTDIL-0005 | EP JUNTDIL 001 | SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL EN MURO DE CONCRETO DE CONTENCIÓN. INCLUYE: ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 PARA REFUERZOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 23.2
T5.PI.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO
T5.PI.03 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0009 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 200 MICRAS DE ESPESOR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 161.6
IMPER-0010 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CONTENCION , A BASE DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, FIJACIÓN DE UNA LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE UN GEOTÉXTIL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 359.26
IMPER-0011 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTA DE CONCRETO, A BASE DE PERFIL HIDROEXPANSIVO DE BENTONITA, DE EXPANSIÓN CONTROLADA EN CONTACTO CON AGUA, DE 20x10 MM, FIJADO AL SOPORTE MEDIANTE IMPRIMACIÓN ADHESIVA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 126.91
T5.PI.03 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.PI |  | TOTAL PASO INFERIOR
T5.PT |  | PLANTA DE TRATAMIENTO
T5.PT.01 |  | EXCAVACIONES
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 16578.87
TERR-0005 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600kg/cm2 EN SUELOS ARENOSOS. | m3 | 9978.39
T5.PT.01 |  | TOTAL EXCAVACIONES
T5.PT.02 |  | ESTRUCTURA
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 62.01
ACEREF-0005 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA, LOSA DE CIMENTACION, MUROS Y LOSA TAPA EN CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 145946.85
CIMB-0004 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA, LOSA DE CIMENTACION, MUROS Y LOSA TAPA EN CISTERNA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1502.19
CONC-0008 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA, LOSA DE CIMENTACION, MUROS Y LOSA TAPA DE CISTERNA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 792.51
T5.PT.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA
T5.PT.03 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 563.7
IMPER-0010 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CONTENCION , A BASE DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, FIJACIÓN DE UNA LÁMINA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE UN GEOTÉXTIL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1982.05
IMPER-0013 | EP JUNTDIL 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA FORMADA POR CORDÓN HIDROEXPANSIVO PARA JUNTAS PARA MUROS. SE INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 338.33
T5.PT.03 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.PT |  | TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
T5.CA |  | CANAL
T5.CA.01 |  | GAVIONES
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 19200
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 72000
DREN-0004 | N-CMT-6-01-002-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL, DE 300 GR/M2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 19200
GAV-0001 | EP GAV 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAVION DE 1.00x0.50x3.00 M., FABRICADO CON MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III, RELLENADO CON PIEDRA, TAMAÑO MAXIMO DE PIEDRA SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 534
GAV-0002 | EP GAV 002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAVION DE 1.00x1.00x3.00 M., FABRICADO CON MALLA METALICA DE TRIPLE TORSION DE ALAMBRE GALVANIZADO CLASE III, RELLENADO CON PIEDRA, TAMAÑO MAXIMO DE PIEDRA SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 8534
RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 15712
T5.CA.01 |  | TOTAL GAVIONES
T5.CA.02 |  | MUROS PERIMETRALES
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3254.84
RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2133.6
CONC-0034 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 19.59
ACEREF-0029 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 57530.05
CIMB-0010 | EP CIMB 008 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN MUROS DE CONTENCION, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2318.07
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 458.82
CONC-0006 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN MUROS DE CONTENCION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 111.36
IMPER-0013 | EP JUNTDIL 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA FORMADA POR CORDÓN HIDROEXPANSIVO PARA JUNTAS PARA MUROS. SE INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 5225.2
BAND-0001 | EP BAND 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA OJILLADA DE PVC DE 22.9 CM. DE ANCHO (9") PARA JUNTAS DE COLADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, AMARRES, VULCANIZADO DE JUNTAS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, FIJACION, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 5225.2
T5.CA.02 |  | TOTAL MUROS PERIMETRALES
T5.CA |  | TOTAL CANAL
T5.UR |  | URBANIZACION
T5.UR.01 |  | TERRACERIAS
TERR-043 | N·CTR·CAR·1·01·009/00 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 166960.73
TERR-040 | N·CTR·CAR·1·01·009-00 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 11426.1
TERR-041 | N·CTR·CAR·1·04·002/03 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 5661.8
T5.UR.01 |  | TOTAL TERRACERIAS
T5.UR.02 |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES
IMPER-0001 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 20445.58
BANQ-0001 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 20445.58
GAUR-0002 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION DE DE 0.30x0.08x1.00 M., PREFABRICADA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, JUNTA A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 9124.32
TOP-0001 | N-CTR-CAR-1-07-011-00 | TOPE SEMIOVALADO, DE 1.50 M. DE ANCHO x 0.06 M. DE ALTO, DE ASFALTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 13.84
TOP-0002 | N-CTR-CAR-1-07-011-00 | TOPE TRAPEZOIDAL, 6.00x4.00x0.15 M., DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ACABADO ESTRIADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 8
T5.UR.02 |  | TOTAL GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES
T5.UR.03 |  | PAVIMENTOS
PAV-0009 | N-CTR-CAR-1-04-006-09 | CARPETA ASFALTICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, APLICADO EN CALIENTE, CONSIDERANDO RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA FR-3 EN PROPORCION 0.70 LT/M2 Y SELLO CON CEMENTO GRIS, ESPESOR SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1916.07
PAV-0012 | N-CTR-CAR-1-04-004-00 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63869.01
PAV-0007 | N-CTR-CAR-1-04-005-00 | RIEGO DE LIGA PARA SELLO A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-65 CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; 65%, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 31934.51
PAV-0006 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON JUNTAS CON S´C = 48 KG/CM², CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 2942.84
T5.UR.03 |  | TOTAL PAVIMENTOS
T5.UR.04 |  | JARDINERIA
JAR-0001 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 6098.7
JAR-0004 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL SAUCE LLORON DE ALTURA DE 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
JAR-0005 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PINO OCOTE DE ALTURA DE 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 78
JAR-0006 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL OCOTE BLANCO DE ALTURA DE 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 34
JAR-0007 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL CAPULIN DE ALTURA DE 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 20
JAR-0008 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PINO PIÑONERO DE ALTURA DE 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 36
JAR-0028 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL MADROÑO DE ALTURA DE 15.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
JAR-0011 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO MIRTOS DE ALTURA DE 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 365
JAR-0013 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO LIRIOPE DE ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 150
JAR-0029 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO ESPADA DE ALTURA DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 341
JAR-0030 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO YUCCA DE ALTURA DE 0.70 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 42
JAR-0032 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELO PASTO BERMUDA DE ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 11280
JAR-0033 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENREDADERA HIEDRA DE ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4700
GRAV-001 | EP GRAV 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA CANTO RODADO ROSA DE GROSOR 10 A15 MM., EN UNA CAPA DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4790
GRAV-002 | EP GRAV 001 | SUMINISTROY EXTENDIDO DE GRAVA CANTO RODADO NEGRO DE GROSOR 10 A 15 MM., EN UNA CAPA DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1118
GRAV-003 | EP GRAV 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE GRAVA CANTO RODADO ROSA DE GROSOR 20 A 30 MM., EN UNA CAPA DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1140
GRAV-004 | EP GRAV 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEGRAVA CANTO RODADO NEGRO DE GROSOR 25 A 40 MM., EN UNA CAPA DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1906
DREN-005 | N-CTR-CAR-1-03-012-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA GEOTEXTIL TEJIDA A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO DE ALTA TENACIDAD COMPRENDIDAS POR MONOFILAMENTOS Y MULTIFILAMENTOS, DE 1.65 MM. DE ESPESOR, MARCA ML INGENIERÍA Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3945
PIED-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON PIEDRA CALIZA TRITURADA EN SECCIONES DE 1 1/2" A 1/2", EN UNA CAPA DE 70 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 3506.3
ARID-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIALES ARIDOS, EN UNA CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1001.8
AREN-0001 | EP AREN 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARENA GRUESA EN UNA CAPA DE 2.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 5009
JAR-0018 | EP JAR 018 | MUROS PERIMETRALES DE CONCRETO ARMADO PARA RECIBIR ARBOL (CONTENCION DE RAICES), SE COLOCARA UNO POR ARBOL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
JAR-0021 | EP JAR 021 | BORDE EN BANQUETAS A VEGETACION, HECHO A BASE DE PLACA METALICA DE 1/4" Y 10 CM DE ALTURA A PARTIR DEL PISO TERMINADO, INCLUYE IMPERMEBILIZACION Y ACABADO FINAL CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE MATE - ANCLAJE A FIRME O LOSA DE CONCRETO CON ANCLAS METALICAS Y EPOXICO | kg | 834847.5
REC-0017 | EP REC 017 | JUNTA ENTRE GRANITO Y BASALTO DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CM. DE ANCHURA Y 6 CM. DE ALTURA | M | 709
PINT-0004 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TRAFLEX Y REFLEJANTE (MICROESFERAS), COLOR SEGUN MUESTRA, EN GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3193.52
PINT-0005 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TRAFLEX Y REFLEJANTE (MICROESFERAS), COLOR SEGUN MUESTRA, EN PASOS PEATONALES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR 5x1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 336
T5.UR.04 |  | TOTAL JARDINERIA
T5.UR.05 |  | MOBILIARIO
MOB-0004 | EP MOB 0004 | RACK INDIVIDUAL PARA BICICLETAS, EMPOTRADO AL PISO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 30
BANC-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | BANCA, DE CONCRETO LIGERO F'C=300 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 38
JARD-001 | EP JAR 001 | JARDINERA, DE CONCRETO LIGERO F'C=300 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 11.5
REC-0025 | EP REC 025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DECK, DE FIBRA DE BAMBÚ, TIPO WPC DECK PLANK, MARCA TERZA DECKS O SIMILAR, CON BASTIDOR A CADA 40 CM., TORNILLOS DE EXPANSIÓN, CLIPS DE PLÁSTICO Y ESQUINEROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 12
T5.UR.05 |  | TOTAL MOBILIARIO
T5.UR.08 |  | SEÑALIZACION
SEÑ-031 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL PREVENTIVA SP-16 GLORIETA, CON UN TABLERO DE 61 CM X 61 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
SEÑ-032 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL PREVENTIVA SP-17 INCORPORACIÓN DEL TRÁNSITO, CON UN TABLERO DE 61 CM X 61 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
SEÑ 022 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTO, CON UN TABLERO DE 30 CM POR LADO, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1
SEÑ 023 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 CEDA EL PASO, CON UN TABLERO DE 85 CM POR LADO, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
SEÑ-0033 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 VELOCIDAD, CON UN TABLERO DE 61 CM X 61 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. NORMA N·CTR·CAR·1·07·005/00 | PZA | 5
SEÑ-0034 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-8 ACCESO A POBLADO, CON UN TABLERO DE 30 CM X 178 CM, EN DOS POSTES, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
SEÑ-0035 | N-CTR-CAR-1-07-016-00 | SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-9 ENTRONQUE, CON DOS TABLEROS DE 30 CM X 178 CM, EN DOS POSTES, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
SEÑ 031 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE PINTURA REFLEJANTE, ASI COMO EQUIPO NECESARIO, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE “LA DEPENDENCIA” Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA “LA DEPENDENCIA”. | M | 2370
SEÑ 005 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. | M | 5926
SEÑ 004 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | Marcas M-3.3 Raya en la orilla izquierda, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. | M | 5926
SEÑ 002 | N-CTR-CAR-1-07-003-00 | Marcas M-6 Raya de alto, con pintura convencional color blanco retrorreflejante de 30 cm de ancho, por unidad de obra terminada. | M | 50
SEÑ 003 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | Marcas M-7.2 Raya para cruce de peatones en vías secundarias, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 20 cm de ancho, por unidad de obra terminada. | PZA | 30
SEÑ 001 | N-CTR-CAR-1-07-003-00 | Marcas M-11.1 Flechas, letras y números, con pintura convencional color blanco retrorreflejante, delineando el contorno de la marca con rayas de 5 cm de ancho color negro, por unidad de obra terminada. | PZA | 65
SEÑ 006 | N-CTR-CAR-1-07-002-00 | Marcas M-12.1 en guarniciones para prohibición del estacionamiento, color amarillo, con pintura convencional, por unidad de obra terminada. | M | 1185
SEÑ 035 | N-CTR-CAR-1-07-004-02 | BOTONES DH-1 RETRORREFLEJANTES Y DELIMITADORES SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, PLÁSTICOS DE DOS CARAS, COLOR BLANCO RETRORREFLEJANTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 1067
T5.UR.08 |  | TOTAL SEÑALIZACION
T5.UR.09 |  | BARDA PERIMETRAL
MURC-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | MURO DE 50 CM. DE ALTO Y 25 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 30
MOL-0001 | EP MOL 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLINETE VERTICAL MOD. TR-8216A, MARCA ARGUSA, DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO BIDIRECCIONAL, 3 ASPAS. CON MARQUISINA DE PROTECCIÓN PARA MOLINETE, DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 Y PLANCHA DE POLICARBONATO CELULAR, MECANIZADO, CARCASA DE FIJACION A PARED PARA ALOJAR LECTORES ESTANDAR, Y PICTORGRAMAS INDICATIVOS DE FUNCION, DE LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD.INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
CERC-0002 | EP CERC 002 | CERCA, A BASE DE MALLA MARCA IRVING, TIPO C-34 O SIMILAR. A BASE DE PANELES EN MEDIDA DE 2900x2100 MM. DE ACERO ELECTROFORJADO, NORMA ANSI/NAAM-MBG-531-09. CON SOLERA DE 1/8" X 1/2", SOLDADOS SOBRE 3 TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" TIPO VERDE DE LONGITUD VARIABLE, ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA TIPO POLIESTER MARCA TIGER O SIMILAR, EN TONO GRIS RAL 7047, SEGUN MUESTRA APROBADA. EL MÉTODO DE UNION Y ANCLAJE ENTRE MODULOS ES CON SOLDADURA, EL RETOQUE DE PINTURA SE REALIZARA CON PRIMER SEAL EPOXICA 1-825-16014 ANTICORROSIVO DUPONT O SIMILAR Y SERA CUBIERTO CON UNA CAPA DE PINTURA TIPO POLIURETANO MARCA DUPONT, COLOR GRIS RAL 7047. | M | 2486
CERC-0003 | EP CERC 003 | CERCA, A BASE DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA MARCA DE ACERO, CALIBRE 13, O SIMILIAR, DE 1.50 M. DE ALTO, NORMA NMX B-013 SCFE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2124
T5.UR.09 |  | TOTAL BARDA PERIMETRAL
T5.UR.10 |  | INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.UR.10.01 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.UR.10.01.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
EBT_10.2 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador para equipos de fuerza, de cobre aislado en calibres desde 10 AWG a 6 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 26
EBT_10.4 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 300
EBT_10.5 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 4 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 27 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 15
EBT_10.6 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 41 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 8
EBT_10.8 | EP EBT 010 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado calibre 2 AWG, para sistemas a monofasicos, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 35 mm instalada de forma aparente. Incluye: Soporteria para canalización, abrazaderas, copple, curvas, condulets con empaque de neopreno serie 7, juego de contra y monitor galvanizado en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. | m. | 12
T5.UR.10.01.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE
T5.UR.10.01.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
EBT_11.4 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 4 AWG, para sistema a 3F-3H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 27 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 878.55
EBT_11.5 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2 AWG, para sistema a 3F-4H, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 41 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 927.15
EBT_11.7 | EP EBT 011 | Suministro e instalación de alimentador de cobre aislado en calibre 2 AWG, para sistema monofásico, en arreglo de un conductor por fase mas cable desnudo para puesta a tierra, canalizado en tuberia conduit de PVC servicio pesado de 35 mm directamente enterrada. Incluye: Parte proporcional de excavación, zanja, rellenos, y registros, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación, parte proporcional de cajas registro metalicas, herramientas, materiales menores y todo lo necesario para su correcta instalación. La fabricación del bancos de ductos y registros de mamposteria esta incluido en la parte de urbanización. | m. | 6647.5
T5.UR.10.01.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS.
T5.UR.10.01.03 |  | DUCTOS SUBTERRÁNEOS
EBT_13 | EP EBT 013 | Suministro, instalación y puesta en marcha de banco de ductos subterráneos conformado por 2 tubos conduit de PVC tipo pesado de 2 a 3" (53 mm a 78 mm de diámetro), enterrado a una profundidad mínima de 0.5 mts y hasta 1.5 mts de profundidad. El precio unitario incluye: trazado, nivelación, tendido de tubería apertura de cepa para alojamiento de tuberías, soportes, excavación, zanja, rellenos, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación remate en registro de baja tensión de acuerdo a proyecto ejecutivo, se deberán de proteger las tuberías contra materiales de obstrucción, soportes, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su completa ejecución. | m. | 2436
EBT_13.1 | EP EBT 013 | Suministro, instalación y puesta en marcha de banco de ductos subterráneos conformado por 3 tubos conduit de PVC tipo pesado de de 2 a 3" (53 mm a 78 mm de diámetro), enterrado a una profundidad mínima de 0.5 mts y hasta 1.5 mts de profundidad. El precio unitario incluye: trazado, nivelación, tendido de tubería apertura de cepa para alojamiento de tuberías, soportes, excavación, zanja, rellenos, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación remate en registro de baja tensión de acuerdo a proyecto ejecutivo, se deberán de proteger las tuberías contra materiales de obstrucción, soportes, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su completa ejecución. | m. | 357
EBT_13.2 | EP EBT 013 | Suministro, instalación y puesta en marcha de banco de ductos subterráneos conformado por 4 tubos conduit de PVC tipo pesado de de 2 a 3" (53 mm a 78 mm de diámetro), enterrado a una profundidad mínima de 0.5 mts y hasta 1.5 mts de profundidad. El precio unitario incluye: trazado, nivelación, tendido de tubería apertura de cepa para alojamiento de tuberías, soportes, excavación, zanja, rellenos, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación remate en registro de baja tensión de acuerdo a proyecto ejecutivo, se deberán de proteger las tuberías contra materiales de obstrucción, soportes, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su completa ejecución. | m. | 540.75
EBT_13.3 | EP EBT 013 | Suministro, instalación y puesta en marcha de banco de ductos subterráneos conformado por 6 tubos conduit de PVC tipo pesado de de 2 a 3" (53 mm a 78 mm de diámetro), enterrado a una profundidad mínima de 0.5 mts y hasta 1.5 mts de profundidad. El precio unitario incluye: trazado, nivelación, tendido de tubería apertura de cepa para alojamiento de tuberías, soportes, excavación, zanja, rellenos, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación remate en registro de baja tensión de acuerdo a proyecto ejecutivo, se deberán de proteger las tuberías contra materiales de obstrucción, soportes, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su completa ejecución. | m. | 313.95
EBT_13.4 | EP EBT 013 | Suministro, instalación y puesta en marcha de banco de ductos subterráneos conformado por 18 tubos conduit de PVC tipo pesado conformado por: 10 Tubos de 2", 6 tubos de 3"; 2 tubos de 1 pulgada, enterrado a una profundidad mínima de 0.5 mts y hasta 1.5 mts de profundidad. El precio unitario incluye: trazado, nivelación, tendido de tubería apertura de cepa para alojamiento de tuberías, soportes, excavación, zanja, rellenos, flejes de plastico, copples, curvas, abocinado de tuberia en cada terminación remate en registro de baja tensión de acuerdo a proyecto ejecutivo, se deberán de proteger las tuberías contra materiales de obstrucción, soportes, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, mano de obra, equipo, herramienta, cortes, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su completa ejecución. | m. | 118.65
T5.UR.10.01.03 |  | TOTAL DUCTOS SUBTERRÁNEOS
T5.UR.10.01.04 |  | REGISTROS DE BAJA TENSIÓN
EBT_14 | EP EBT 014 | Suministro y fabricación de registro eléctrico de baja tensión tipo 1, con dimensiones de 0.40x0.40x 0.40 mts para urbanización fabricado en sitio de la obra a base tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, acero de refuerzo, marco, contramarco, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie de desplante, elaboración de mezclas de mortero y concreto, contrucción de muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las tuberías, colocación del contramarco y la tapa de 8 cm de espesor, con cemento f'c=200 kg/cm2, limpieza, apertura de cepa para alojar registro, relleno, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 126
EBT_14.1 | EP EBT 014 | Suministro y fabricación de registro eléctrico de baja tensión tipo 1, con dimensiones de 0.80x0.80 y hasta 1.0 mts para urbanización fabricado en sitio de la obra a base tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, acero de refuerzo, marco, contramarco, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie de desplante, elaboración de mezclas de mortero y concreto, contrucción de muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las tuberías, colocación del contramarco y la tapa de 8 cm de espesor, con cemento f'c=200 kg/cm2, limpieza, apertura de cepa para alojar registro, relleno, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 11
EBT_14.2 | EP EBT 014 | Suministro y fabricación de registro eléctrico de baja tensión tipo 1, con dimensiones de 1.20x1.20 y hasta 1.5 mts para urbanización fabricado en sitio de la obra a base tabique rojo recocido, incluye el suministro del tabique, cemento, grava, arena, agua, acero de refuerzo, marco, contramarco, acarreo libre horizontal y vertical, preparación de la superficie de desplante, elaboración de mezclas de mortero y concreto, contrucción de muros, aplanado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las tuberías, colocación del contramarco y la tapa de 8 cm de espesor, con cemento f'c=200 kg/cm2, limpieza, apertura de cepa para alojar registro, relleno, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 15
T5.UR.10.01.04 |  | TOTAL REGISTROS DE BAJA TENSIÓN
T5.UR.10.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES
T5.UR.10.02 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.UR.10.02.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
EBT_25 | EP EBT 025 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de alumbrado interior con un desarrollo menor o igual a 50 metros, medida desde el tablero de alimentación, la salida está formada por conductor de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C, en calibres 12 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tubería conduit galvanizada pared gruesa de 21 mm. El precio unitario Incluye: Parte proporcional de tubería conduit galvanizada pared gruesa, parte proporcional del dispositivo de control manual o automático, coples, conectores a prueba de líquidos, soportería, condulets serie 7 con empaque de neopreno y tapa, cajas registro necesarios según indique el proyecto ejecutivo, alambre guía cal 14, conductor desnudo de cobre cal. 14 AWG, tubería flexible tipo zapa de ¾” para remate directo a gabinete de luminario, parte proporcional de soporte de tubería, pruebas, puesta en marcha, elevaciones, acarreos, nivelación, conexiones, desconexiones, aislamientos, mano de obra, equipo, herramientas, andamios, equipo de montaje necesario, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 18
T5.UR.10.02.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO
T5.UR.10.02.02 |  | LUMINARIOS
EBT_27 | EP EBT 027 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 3x17 W, fluorescente T5, balastro Multivoltaje de arranque rapido, empotrada en plafón de 2'x2' y difusor iridicente plateado de 9 celdas, Catalogo: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 8
EBT_30 | EP EBT 030 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria de 2x32 W, fluorescente T8, balastro Multivoltaje de arranque rápido, a prueba de polvo y humedad, suspendida, Catalogo: DMW232MVOLTGEB10RS, marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3
EBT_32 | EP EBT 032 | Suministro, colocación y pruebas de luminaria downlight de 32 W, fluorescente compacta, Multivoltaje, empotrado en plafond con difusor semi-espcular. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT marca Lithonia Lighting o similar y equivalente. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 7
EBT_39 | EP EBT 039 | Luminario modelo URBAN AREA BUA de 79 x 47 cm, uso exterior ip-65 montada en poste Mediante brazo arquitectónico en arreglo sencillo, con cuerpo de fundición de Aluminio inyectado, pintado mediante método electrostático y secado al horno con Pintura en polvo termoendurecible. Sistema óptico a base de reflectores de aluminio Especular segmentados para proporcionar curva de distribución tipo III media, sellado Mediante puerta con cristal termotemplado para un grado de proteccion IP-65. Balastro magnético de alto factor de potencia tipo autorregulado que opera una Lámpara de 400 w aditivos metálicos multitap, 120/208/240/277 volts 60 hz., cat. BUA860-400MH-MTHPF-S3-1P, marca beghelli similar o equivalente. El precio unitario incluye: montaje de poste, base de concreto para poste, armado, cimbra, descimbra, anclajes para poste de acuerdo a requerimiento normativo y de fabricante, grúas para montaje de poste, mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 69
EBT_40 | EP EBT 040 | Luminario modelo URBAN AREA BUA de 79 x 47 cm, uso exterior ip-65 montada en poste Mediante brazo arquitectónico en arreglo doble a 180º, con cuerpo de fundición de Aluminio inyectado, pintado mediante método electrostático y secado al horno con pintura en polvo termoendurecible. Sistema óptico a base de reflectores de aluminio especular segmentados para proporcionar curva de distribución tipo III media, sellado mediante puerta con cristal termotemplado para un grado de protección IP-65. Balastro magnético de alto factor de potencia tipo autorregulado que opera una lámpara de 400 w aditivos metálicos multitap, 120/208/240/277 volts 60 hz., cat. BUA860- 400MH-MTHPF-S3-2I, marca beghelli, similar o equivalente. El precio unitario incluye: montaje de poste, base de concreto para poste, armado, cimbra, descimbra, anclajes para poste de acuerdo a requerimiento normativo y de fabricante, grúas para montaje de poste, mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 19
EBT_41 | EP EBT 041 | Luminario modelo URBAN AREA BUA de 79 x 47 cm, uso exterior ip-65 montada en poste Mediante brazo arquitectónico en arreglo doble a 90º, con cuerpo de fundición de Aluminio inyectado, pintado mediante método electrostático y secado al horno con Pintura en polvo termoendurecible. Sistema óptico a base de reflectores de aluminio Especular segmentados para proporcionar curva de distribución tipo III media, sellado Mediante puerta con cristal termotemplado para un grado de protección ip-65. Balastro magnético de alto factor de potencia tipo autorregulado que opera una Lámpara de 400 w aditivos metálicos multitap, 120/208/240/277 volts 60 hz., cat. BUA860-400MH-MTHPF-S3-2I, marca beghelli similar o equivalente. El precio unitario incluye: montaje de poste, base de concreto para poste, armado, cimbra, descimbra, anclajes para poste de acuerdo a requerimiento normativo y de fabricante, grúas para montaje de poste, mano de obra, equipo, herramientas, nivelación, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, soportería adecuada para cada luminaria, accesorios de fijación, conexión eléctrica, materiales menores necesarias, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 11
EBT_42 | EP EBT 042 | Suministro, colocación y pruebas de sistema de iluminación de alto montaje (superposte) superposte de 30 m de altura, para soportar una velocidad de viento de 145 km/hr, mas rachas de 30%, fabricado en tres secciones enchufables, cónico dodecagonal, de caña de acero A-572-65 y placa base de acero A-36 y registro inferior con tapa, en acabado galvanizado por inmersión en caliente: El precio unitario incluirá las pruebas, ensayos, puesta en marcha y además contendrá: • Sistema óptico a base de reflectores de aluminio especular segmentados para proporcionar curva de distribución tipo III media, sellado mediante puerta con cristal termotemplado para un grado de protección IP-65. • Un juego de anclas por superposte de acero A-615-55, galvanizadas con dos tuercas y arandela plana (8 piezas por juego); • una lámpara de obstrucción sencilla fija con refractor fresnel color rojo; • una punta pararrayos tipo maciza de 60 cm de longitud; • Corona para 9 luminarios fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente; la conexión de los luminarios se hará mediante dos circuitos trifásicos de 3 luminarios cables y elementos de guía, tornillería de sujeción en acero inoxidable para una alta resistencia a la corrosión, • conexión a sistema de tierras suministrado por el cliente; • sistema de elevación marca General Electric para el ascenso y descenso de la corona, operado mediante motor reversible de 1.5 hp (unidad móvil externa portátil), con cable uso rudo de 6 m e interruptor tipo tambor eléctrico para operarlo a control remoto. • 9 luminarios de 1000 w aditivos metálicos pulse start por corona, tipo HMAA cat. HMAA01M 4 a 2 G SS 5, fabricada con armadura de fundición de aluminio inyectado, reflector facetado de aluminio con acabado alclas sellado mediante lente convexo de vidrio termotemplado con grado de protección IP-65, curva de distribución corta semicutoff tipo II, balastro autorregulado para operar lámpara de aditivos metálicos pulse start a un voltaje de 277, 60 hz • Catalogo integral del superposte: SP TL ME 30 G 145 09 H amps 277 2 lo pp cr hmaa01m 4 A (1 del tipo 2 G S S 5, 1 del tipo 2GSM1, 1 del tipo 2GSM2). • Además se incluirá una grua tipo HIAB para la descarga de los postes y ensamble de los mismos en tierra; una grua tipo TITAN de 8 toneladas por un espacio de 3 hrs y una grua de 30 toneladas con alcance de 30 mts durante una hr por cada poste. • Sistema de puesta a tierra conformado por varillas de cobre tipo coperweld en configuración anillo, con cable de cobre desnudo calibre 4/0, instalado según proyecto ejecutivo. Mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 4
T5.UR.10.02.02 |  | TOTAL LUMINARIOS
T5.UR.10.02 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS
T5.UR.10.03 |  | CONTACTOS
T5.UR.10.03.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
EBT_46 | EP EBT 046 | Suministro e instalación de salida eléctrica para circuito derivado de contactos monofásicos con receptáculo dúplex polarizado 15 o 20 amperes, 127 VCA, placa termoplástica color marfil montada en altura según se indique en planos, con un desarrollo menor o igual 50 metros, medidos desde tablero de alimentación, formada por cable de cobre con aislamiento THHW-LS a 90°C marca Condumex o similar y equivalente, en calibre 10 AWG, 1F-2H + PT, canalizado en tuberia conduit pared gruesa galvanizada de 21 mm. El precio unitario Incluye: receptaculos de 15 amperes duplex, polarizado, parte proporcional de tuberia conduit PGG, copples, conectores, soporteria, cajas registro, conductor de cobre desnudo cal. 12 AWG, alambre guía, materiales menores necesarios para su instalación, mano de obra, equipo, materiales, andamios, elevaciones, cortes, retiros, almacenaje, elementos de sujeción, conexiones, desconexiones, herramientas, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SALIDA | 10
T5.UR.10.03.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO
T5.UR.10.03 |  | TOTAL CONTACTOS
T5.UR.10.04 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
EBT_52 | EP EBT 052 | Suministro e instalación de red de puesta a tierra general de Talleres y Cocheras formada por conductores desnudos de cobre suave electrolitico de calibres 4/0 AWG tendido en fondo de zanja utilizado para instalación de red de tierra, electrodos de puesta a tierra a base de varilla de cobre electrolítico tipo copperweld de 3.05 mts de longitud y 16 mm de diámetro y soldaduras aluminotérmicas para realizar las uniones, según planos de referencia del proyecto de ejecución. Cables de conexión a los equipos y estructuras incluidos, conectores soldables y mecánicos necesarios según se indica en planos, compuesto químico para mejoramiento de tierras GEM, puntas de cable, conectores exotérmicos tipo "TA", "GYE", conectores mecánicos tipo GAR para conexión de cable a varilla, conexiones equipotenciales Incluye carga y descarga del material a pie de obra, pequeño material, herramientas y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución | PZA. | 1
T5.UR.10.04 |  | TOTAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
T5.UR.10.05 |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
EBT_53 | EP EBT 053 | Suministro e instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas formada por un sistema captador tipo KDA-05, marca Total Ground o similar y equivalente. El sistema deberá contar con el siguiente material para la marca de referencia: • 7 Piezas Sistema de Pararrayos KDA-05; • 20 Piezas Aislador de Cable TGAC; • 1 Piezas Abrazadera Para Mástil Abrazadera Omega; • 4 Piezas Base Para Sujetar Mástil Multiposiciones; • 4 Piezas Mástil de Aluminio Mástil de 6 mts.; • 4 Kit Retenidas Para Mástil Kit de Retenidas; • 7 Piezas Contador de Descargas TGCDA; • 4 Piezas Antioxidante Antiox; • 7 Piezas Registros de PVC S-1010; • 35 Piezas Conector Borne / Cable TGCR-14; • 14 Piezas Conector Varilla / Cable TGAB-21; • 50 Metros de Cable de Cobre 250 MCM; • 30 Metros Ducteria de PVC 38 mm; montada en mastil de 6 mts de altura, con sistema de puesta a tierra configurado por electrodo magnetoactivo TG-100 marca total ground similar o equivalente, instaladas conforme a proyecto, conductores para bajante de cable de cobre trenzado, sistema de puesta a tierra específica para cada conductor bajante e interconexión al sistema de puesta a tierra general en una longitud de hasta 5 metros con cable de cobre desnudo enterrada calibre 6 AWG. El precio unitario Incluye: mastil o base para punta captadora, conectores soldables exotérmicos, electrodos de puesta a tierra, conectores bimetalicos mecánicos necesarios, canalización para conductor de bajante, materiales menores para su instalación en base a especificaciones técnicas, tubería de pvc de 38 mm de diámetro para bajante de cable de pararrayos, elevaciones, elementos de fijación, anclaje a estructura, conexiones de acuerdo a normativa, conpuesto H2OHM instalación de contador de descargas, cajas de conexión, mano de obra, equipo, herramienta, materiales, elementos de fijación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5
T5.UR.10.05 |  | TOTAL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
T5.UR.10.06 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
EBT_57.10 | EP EBT 057 | Puesta en marcha del sistema global de alumbrado, fuerza y distribución en BT, incluyendo la ejecución de pruebas en fábrica (FAT), pruebas en campo (SAT), entrega de documentación, manuales técnicos y capacitación del personal, garantías, integración de todos los sistemas. El precio unitario incluye: mano de obra calificada, cumplimiento de cada uno de los protocolos de prueba de los equipos y sistemas en conjunto, ajustes, calibraciones, integración documental de manuales de operación y de servicio, materiales diversos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de energía en baja tensión y la puesta en marcha. | PZA | 1
T5.UR.10.06 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.UR.10.07 |  | REFACCIONES
EBT_58.10 | EP EBT 058 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de EBT. | PZA | 1
T5.UR.10.07 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.UR.10 |  | TOTAL INSTALACION BAJA TENSIÓN
T5.UR.11 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.UR.11.01 |  | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.UR.11.01.01 |  | TUBERIAS
PCI_006.1 | EP PCI 006 | Suministro, instalación y colocación de tubería de tubería para la distribución de agua serán a base tubería de acero negro soldable cedula 40 de 150mmØ, marca Tamsa, Tuna, Villacero o similar y equivalente, incluye; conexiones (tee, codos, reducciones, coples, etc), cinta poliken, colocada en zanja de mínimo 50 x 50 cm existente, platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, corte, colocación, fijación, nivelación y prueba, soportería y abrazaderas tipo unicanal o pera, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, pruebas y ensayos en cualquier nivel | M | 2951
T5.UR.11.01.01 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.UR.11.01.02 |  | ACCESORIO Y VÁLVULERIA
PCI_006.2 | EP PCI 006 | Suministro, instalación y colocación de tubería de Válvula de compuerta de 6”, fabricada en acero al carbón y aleados clase 300, bonete empernado, de vástago ascendente, y volante no ascendente, con sentido de apertura convencional, resistente a condiciones severas de erosión tubería colocada en zanja de mínimo 50 x 50 cm , platilla de arena de 5 cm, relleno con producto de la excavación , abrasión. incluye: instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 18
PCI_006.3 | EP PCI 006 | Suministro, instalación y colocación de tubería de indicador de flujo de 4” de la marca viking o similar modelo VSR-F listado y aprobado UL/FM de acabado en rojo tamaño para cedula 10 o 40 .Contiene dos polos simples, doble tiro, interruptores de acción de resorte y retardo neumático ajustable. Incluye: instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 2
PCI_006.4 | EP PCI 006 | Suministro, instalación y colocación de tubería de indicador de flujo de 6” de la marca viking o similar modelo VSR-F listado y aprobado UL/FM de acabado en rojo tamaño para cedula 10 o 40 .Contiene dos polos simples, doble tiro, interruptores de acción de resorte y retardo neumático ajustable. Incluye: instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 2
PCI_006.5 | EP PCI 006 | Suministro, instalación y colocación de válvula reductora de presión DN 150 modelo PRV-1 de Tyco o similar equivalente.Se incluye nstalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros. | PZA. | 2
T5.UR.11.01.02 |  | TOTAL ACCESORIO Y VÁLVULERIA
T5.UR.11.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULERIA
T5.UR.11.02 |  | INSTALACIÓN DE HIDRANTES
PCI_010 | EP PCI 010 | Suministro, instalación y puesta en marcha de hidrante exterior seco de pedestal integral modelo marca Kennedy modelo K81D o similar, de 3 vias : 1 de 4-1/2"" para toma de bomberos y dos salidas de 2½"" rosca NST para conectar mangueras, para una profundidad de 5 ft (1.50 mts). La entrada será de 6” . Además incluye; Conexiones (codos, reducciones, coples,etc), valvula de compuerta y registro para válvula, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, elevaciones, cortes, retiros, y de acuerdo a proyecto ejecutivo. | PZA. | 35
PCI_011 | EP PCI 011 | Suministro,instalación y colocación de armario de apoyo a hidrantes exteriores modelo 6030 de Potter Roemer es utilizado para proteger a un suministro adecuado de la manguera y el equipo. Es de acero electrogalvanizado con recubrimiento de polvo con un aplicado electróstaticamente, térmicamente fundida, acabado de poliéster de color rojo con un estante. Las puertas con bisagras de acero , soportes de equipos y aldabas de candado, ya ensamblado con el accesorio de rosca para las piernas de tubo y 4”/a0,2 cm. Dos juegos de rejillas en cada puerta.Incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra | PZA. | 5
T5.UR.11.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE HIDRANTES
T5.UR.11.03 |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.UR.11.03.01 |  | MULTICONDUCTORES
PCI_024 | EP PCI 024 | Suministro e instalación de cableado multiconductor 2 x 18 AWG Marca Belden o similar y equivalente, para lazo de comunicación y control clase A, con las siguientes características: par trenzado, y trefilado, aislamiento de polipropileno, blindado, hilo de dren, cordón de desgarre y cubierta de PVC, listado para incendio, modelo 5300FL, marca Belden. Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 610
PCI_025 | EP PCI 025 | Suministro e instalación de cableado 2 x 16 AWG Mraca Belden o similar y equivalente, para lazo de potencia, Incluye: cargo directo por el costo de todos los materiales requeridos puestos en el lugar de su utilizacion, mano de obra calificada, flete a obra, acarreos, desperdicios, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta, pruebas, ensayos y todo lo necesario para su correcta instalacion a cualquier nivel. | M | 610
T5.UR.11.03.01 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES
T5.UR.11.03.02 |  | TUBERIAS
PCI_026 | EP PCI 026 | Suministro e instalación de tubería conduit metálica con cople, pared delgada galvanizada, marca peasa, de los siguientes diámetros: 19mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, armado, montaje, soporte, conexion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas cargos derivados de uso del equipo y herramienta en cualquier nivel. | M | 610
T5.UR.11.03.02 |  | TOTAL TUBERIAS
T5.UR.11.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
T5.UR.11.04 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
PCI_028.1 | EP PCI 028 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para el arreglo del grupo de presión y control • Se probarán las características de la alimentación eléctrica tales: Continuidad de los conductores, fases de las líneas eléctricas, calibre de conductores y protecciones adecuadas. • Las tuberías de succión y de descarga deberán ponerse a prueba hidrostáticamente a una presión no menor a 200 psi (13.8 bar), o a 50 psi (3.4 bar) por encima de la presión máxima que mantendrá el sistema, o la que resulte mayor.(ref. NFPA 20, cap. 14.1.2) • La presión requerida para las tuberías de succión y descarga deberá mantenerse durante 2 horas. • Se hará la comprobación de fugas en las tuberías soldables y ranuradas, conexiones y accesorios que conforman el equipo de presión. • Que los equipos esten firmemente fijados y nivelados. • Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadadente • La puesta a tierra de los tableros. • Prueba de operación de encendido y apagado. • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. Para Tuberias de acero negro ranurada y soldable • Las tuberías de succión y de descarga deberán ponerse a prueba hidrostáticamente a una presión no menor a 200 psi (13.8 bar), o a 50 psi (3.4 bar) por encima de la presión máxima que mantendrá el sistema, la que resulte mayor.(ref. NFPA 20, cap. 14.1.2) • La presión requerida para las tuberías de succión y descarga deberá mantenerse durante 2 horas. • Se hará la comprobación de fugas en las tuberías soldables y ranuradas, conexiones y accesorios que conforman el ramal de todo el conjunto de tuberías de este apartado. • Que las tuberías esten firmemente fijadas y niveladas. • Que las tuberías estén perfectamente aisladas térmicamente y soportadas adecuadadente. • Que las tubería subterráneas o enterradas en concreto queden totalmente protegidas ante la corrosión. En general • Que las unidades esté firmemente fijadas y niveladas • Prueba de todas las funciones del equipo, a entera satisfacción del Supervisión de Obra. • No existe un límite de tiempo para realizar las pruebas, de hecho la prueba puede ser corrida en diferentes días y a diferentes condiciones ambientales y de carga térmica, hasta ser aceptadas por la Supervisión de Obra. | PZA. | 1
T5.UR.11.04 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.UR.11.05 |  | REFACCIONES
PCI_029 | EP PCI 029 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% de conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de PCI. | PZA. | 1
T5.UR.11.05 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.UR.11 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO
T5.UR.12 |  | INSTALACION HIDRAULICA
T5.UR.12.01 |  | AGUA POTABLE
T5.UR.12.01.01 |  | TOMA DOMICILIARIA
INH_001 | EP INH 001 | Suministro e instalación de toma domiciliaria de 25 mm, incluye: rotura y reposición de pavimento, excavación en zanja de 25 x 30 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno con material producto de la excavación, silleta de polietileno de alta densidad, válvula de banqueta con adaptador en ambos extremos, adaptador, macho bronce - kitec, tubo de polietileno de alta densidad con alma de aluminio, válvula de banqueta de bronce con caja de Fo. Fo. tipo bota con tapa, dos codos de fierro galvanizado, tubería de fierro galvanizado roscada de 25 mm, válvula de globo de bronce, medidor (instalado por la dependencia), llave de nariz, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.01.01 |  | TOTAL TOMA DOMICILIARIA
T5.UR.12.01.02 |  | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
INH_002 | EP INH 002 | Suministro e instalación de alimentación a cisterna con tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm, incluye: tubería desde la toma domiciliaria hasta la cisterna, conector de pad a rosca exterior de 25 mm fabricado en latón, válvula de compuerta roscada fig.22, cabeza roscada, conector de cobre a rosca interior de 25 mm fabricado en latón, válvula de flotador fig. 04 con conexión a rosca exterior para 100 PSI y 25 mm, excavación en zanja de 25 x 25 cm, plantilla de arena de 5 cm, relleno de zanja con material producto de la excavación, mano de obra, equipos, cortes, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_002.1 | EP INH 002 | Suministro e instalación de tuberías en cisterna, en cámaras de registros de inspección incluye: dos válvulas de mariposa bridadas, con asiento y disco de acero inoxidable AISI304 de 152 mm, dos juntas dresser para tubería de 152 mm, dos bridas slip on de acero al carbón soldable de 152 mm, dos placas de acero al carbón con medidas de 18" x 18" x 5/16" y soldada a tubería, dos soportes tipo silleta fabricados con 15 cm de tubo media caña de AC .C 40 de 152 mm. Para ventilación incluye tubería de fo. go de 76 mm, dos tes de fo. go de 76 mm y cuatro codos de 90°de fo. go de 75 mm, dos placas de acero de 15 x15 cm x 1/4". Para vaciado de cisterna incluye: tubería de acero negro cedula 10 ranurada de 50 mm, dos tuercas unión de 50 mm, seis válvulas de no retorno de bronce de 50 mm, dos válvulas de compuerta de bronce de 50 mm, seis codos de acero negro de 90° de 50 mm. Para succión y descarga tubería de acero negro cedula 10 ranurada de 50 mm, dos codos de acero negro de 90° de 32mm, con tres válvulas de compuerta de bronce de 32 mm y dos de no retorno de bronce de 32 mm, tubería para ventilación de cisterna Estos arreglos incluyen mano de obra, pintura anticorrosiva, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, todo de acuerdo a proyecto ejecutivo, completamente instalados y funcionando. | PZA. | 1
INH_002.2 | EP INH 002 | La forma de medición del suministro y colocación de sistema de cloración con dosificador automático de 4l/h, depósito de 120 lt y bomba de recirculación de 8 m3/h, incluye: tubería de polietileno para agua potable de 1 1/2", alimentación eléctrica con cable de las mismas características que la alimentación en baja tensión, cableado de control para la dosificación, sondas de nivel, cuadro eléctrico y de control del sistema, soportes tipo omega, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.01.02 |  | TOTAL CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
T5.UR.12.01.03 |  | EQUIPO HIDRONEUMATICO
INH_003 | EP INH 003 | Suministro e instalación de equipo hidroneumático montado sobre skid mod. G5SEH?4B?Z?SP?CD3?CS3?1T227, el cual esta conformado por: Cuatro bombas centrifugas horizontales mca. BARNES con motores eléctricos de 5 HP. a 3500 RPM., para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts. Accesorios para monitoreo de presión. Tablero de fuerza y control de velocidad variable para sistema condiciones de operacion hidroneumático con cuatro bombas de 5 HP. en 480 volts, mca. G5 PRO CONTROLS mod. G5BVVCU?Z?TCL5, el cual esta compuesto por lo siguiente: Drive por bomba + bomba auxiliar. Tres variadores de frecuencia para tres motores eléctricos de 5 HP. Un sensor de presión. Una terminal de distribución para la alimentación principal del Equipo. Un interruptor termomagnético por variador de la capacidada adecuada. Una terminal de conexiones tipo muelle para señales de control. Una terminal de tornillo para conexiones de la bomba. Una protección termomagnética para circuito de control y de ventiladores. Un sistema de ventilación. Un tanque precargado con membrana reemplazable mca. FIBER TANK, para una presión de trabajo de 8.8 kg/cm2, con una capacidad nominal de 227 lts. Montaje de Equipo sobre skid tipo paquete succión positiva, con cabezal de descarga y cabezal de succión de 3" de diámetro. Incluye interconexiones hidraúlicas entre bombas y cabezales de succión y de descarga, así como de tanque precargado a cabezal de descarga e interconexicón eléctrica entre motores eléctricos a tablero de control, así como conexión para interconectar línea de retorno a cisterna y realizar pruebas dentro del Cuarto de Máquinas, incluye: pruebas, ensayos, de acuerdo a proyecto ejecutivo, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.01.03 |  | TOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO
T5.UR.12.01.04 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INH_004 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 100 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 60 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 195
INH_004.1 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 60 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 61
INH_004.2 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 60 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 195
INH_004.3 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 55 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 22.8
INH_004.4 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 1171
INH_004.5 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 19 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 38.5
INH_004.6 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 61.3
T5.UR.12.01.04 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.UR.12.01.05 |  | VALVULERIA Y ACCESORIOS
INH_005 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 75 mm marca walworth o similar y equivalente de 125 LBS modelo 719 F, incluye: la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_005.1 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 63 mm marca walworth o similar y equivalente de 125 LBS modelo 719 F, incluye: la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_005.2 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta roscada de 50 mm marca Urrea o similar y equivalente figura 02, incluye: la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_005.3 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta roscada de 19 mm marca Urrea o similar y equivalente figura 02, incluye: la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.01.05 |  | TOTAL VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.UR.12.01.06 |  | CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS
T5.UR.12.01.06.01 |  | CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 9
INH_006 | EP INH 006 | Suministro e instalación de cajas tipo para operación de válvulas para agua potable, incluye: muro de tabique aplanado pulido, cubierta de concreto f'c= 200 kg/cm2, acero de refuerzo, contramarco de fierro, canal, marco y tapa de fierro fundido, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.01.06.01 |  | TOTAL CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 9
T5.UR.12.01.06.02 |  | CAJA TELESCOPICA
INH_006.1 | EP INH 006 | Suministro e instalación de caja telescópica de polietileno para operación de válvulas para agua potable marca Naresa o similar y equivalente, incluye: caja, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
T5.UR.12.01.06.02 |  | TOTAL CAJA TELESCOPICA
T5.UR.12.01.06 |  | TOTAL CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS
T5.UR.12.01.07 |  | PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO
INH_007 | EP INH 007 | Suministro e instalación de te de fierro fundido de 100 x 75 mm bridada, incluye: te, tornillos, atraques, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_007.1 | EP INH 007 | Suministro e instalación de reducción de fierro fundido de 100 x 63 mm bridada, incluye: te, tornillos, atraques, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.01.07 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO
T5.UR.12.01.08 |  | PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INH_008 | EP INH 008 | Suministro e instalación de te de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 100 x 100, 75 x 75, 63 x 63 y 50 x 50 mm, incluye: te, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
INH_008.1 | EP INH 008 | Suministro e instalación de reducción de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 100 x 63, 75 x 13, 63 x 25 y 19 x 13 mm, incluye: reducción, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
INH_008.2 | EP INH 008 | Suministro e instalación de codo de 90° de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 90° x 63, 90° x 50 y 90° x 13 mm, incluye: codo, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 8
INH_008.3 | EP INH 008 | Suministro e instalación de silleta de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 100 x 50, 100 x 19, 75 x 13 y 19 x 13 mm, incluye: silleta, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
INH_008.4 | EP INH 008 | Suministro e instalación de brida de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 100, 75, 63, 50, 25 y 19 mm, incluye: brida, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 11
T5.UR.12.01.08 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.UR.12.01.09 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INH_009 | EP INH 009 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para la toma domiciliaria • Verificar que no existan fugas de agua y se tenga la presión adecuada que debe oscilar entre 1.0 y 5.0 kg/cm2 Para la línea de alimentación a cisterna • Verificar que no existan fugas de agua en la línea de alimentación • Verificar el adecuado funcionamiento de la válvula de flotador Para el equipo hidroneumático y vaciado de cisterna • Comprobar el adecuado funcionamiento de los equipos comprobando que arroje el caudal y presión adecuados. Para la red de distribución • Aplicar la prueba hidrostática correspondiente Para la valvuleria y accesorios • Verificar que exista el adecuado funcionamiento de válvulas que cierren y abran perfectamente | PZA. | 1
T5.UR.12.01.09 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.UR.12.01.10 |  | REFACCIONES
INH_010 | EP INH 010 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Hidraulica | PZA. | 1
T5.UR.12.01.10 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.UR.12.01 |  | TOTAL AGUA POTABLE
T5.UR.12.02 |  | AGUA TRATADA
T5.UR.12.02.01 |  | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
INH_002.3 | EP INH 002 | Suministro e instalación de tuberías en cisterna, en cámaras de registros de inspección incluye: dos válvulas de mariposa bridadas, con asiento y disco de acero inoxidable AISI304 de 152 mm, dos juntas dresser para tubería de 152 mm, dos bridas slip on de acero al carbón soldable de 152 mm, dos placas de acero al carbón con medidas de 18" x 18" x 5/16" y soldada a tubería, dos soportes tipo silleta fabricados con 15 cm de tubo media caña de AC .C 40 de 152 mm. Para ventilación incluye tubería de fo. go de 76 mm, dos tes de fo. go de 76 mm y cuatro codos de 90°de fo. go de 75 mm, dos placas de acero de 15 x15 cm x 1/4". Para vaciado de cisterna incluye: tubería de acero negro cedula 10 ranurada de 50 mm, dos tuercas unión de 50 mm, seis válvulas de no retorno de bronce de 50 mm, dos válvulas de compuerta de bronce de 50 mm, seis codos de acero negro de 90° de 50 mm. Para succión y descarga tubería de acero negro cedula 10 ranurada de 50 mm, dos codos de acero negro de 90° de 32mm, con tres válvulas de compuerta de bronce de 32 mm y dos de no retorno de bronce de 32 mm, tubería para ventilación de cisterna Estos arreglos incluyen mano de obra, pintura anticorrosiva, pruebas, equipo y herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, todo de acuerdo a proyecto ejecutivo, completamente instalados y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.02.01 |  | TOTAL CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
T5.UR.12.02.02 |  | EQUIPO HIDRONEUMATICO
INH_003.1 | EP INH 003 | Suministro e instalación de equipo hidroneumático montado sobre skid mod. G5SEH?4B?Z?SN?CD3?1T227, el cual esta conformado por: Cuatro bombas centrifugas horizontales mca. BARNES con motores eléctricos de 5 HP. a 3500 RPM., para operar con corriente alterna de 60 ciclos, 3 fases, 460 volts. Accesorios para monitoreo de presión. Tablero de fuerza y control de velocidad variable para sistema condiciones de operacion hidroneumático cuadruplex con bombas de 5 HP. en 480 volts, mca. G5 PRO CONTROLS mod. G5BVVT?Z?TCL5, el cual esta compuesto por lo siguiente: Drive por bomba + bomba auxiliar. Tres variadores de frecuencia para tres motores eléctricos de 5 HP. Un sensor de presión. Una terminal de distribución para la alimentación principal del Equipo. Un interruptor termomagnético por variador de la capacidada adecuada. Una terminal de conexiones tipo muelle para señales de control. Una terminal de tornillo para conexiones de la bomba. Una protección termomagnética para circuito de control y de ventiladores. Un sistema de ventilación. Un tanque precargado con membrana reemplazable mca. FIBER TANK, para una presión de trabajo de 8.8 kg/cm2, con una capacidad nominal de 227 lts. Montaje de Equipo sobre skid tipo paquete succión negativa, con cabezal de descarga de 3" de diámetro. Incluye interconexiones hidraúlicas entre bombas y cabezal de descarga así como a tanque precargado e interconexión eléctrica entre motores eléctricos a tablero de control, así como conexión para interconectar línea de retorno a cisterna y realizar pruebas dentro del cuarto de máquinas, incluye: pruebas, ensayos, de acuerdo a proyecto ejecutivo, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.02.02 |  | TOTAL EQUIPO HIDRONEUMATICO
T5.UR.12.02.03 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INH_004.7 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 70 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 22.5
INH_004.8 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 100 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 60 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 283.5
INH_004.9 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 60 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 142.5
INH_004.10 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 60 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 657.85
INH_004.11 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 38 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 55 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 522.25
INH_004.12 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 645.9
INH_004.13 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 820.8
INH_004.14 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 19 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 241.5
INH_004.15 | EP INH 004 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 13 mm, incluye: tubería, unión por termofusión, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 50 cm de ancho y profundidad de 1.45 m, plantilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con material producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 313.6
T5.UR.12.02.03 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.UR.12.02.04 |  | VALVULERIA Y ACCESORIOS
INH_005.4 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 100 mm marca walworth o similar y equivalente de 125 LBS modelo 719 F, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_005.5 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 75 mm marca walworth o similar y equivalente de 125 LBS modelo 719 F, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
INH_005.6 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 50 mm marca Urrea o similar y equivalente modelo 02, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_005.7 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 38 mm marca Urrea o similar y equivalente modelo 02, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_005.8 | EP INH 005 | Suministro e instalación de válvula de compuerta bridada de 13 mm marca Urrea o similar y equivalente modelo 02, incluye la válvula, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.UR.12.02.04 |  | TOTAL VALVULERIA Y ACCESORIOS
T5.UR.12.02.05 |  | CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS
T5.UR.12.02.05.01 |  | CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 9
INH_006.2 | EP INH 006 | Suministro e instalación de cajas tipo para operación de válvulas para agua potable, incluye: muro de tabique aplanado pulido, cubierta de concreto f'c= 200 kg/cm2, acero de refuerzo, contramarco de fierro, canal, marco y tapa de fierro fundido, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.02.05.01 |  | TOTAL CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 9
T5.UR.12.02.05.02 |  | CAJA TELESCOPICA
INH_006.3 | EP INH 006 | Suministro e instalación de caja telescópica de polietileno para operación de válvulas para agua potable marca Naresa o similar y equivalente, incluye: caja, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 7
T5.UR.12.02.05.02 |  | TOTAL CAJA TELESCOPICA
T5.UR.12.02.05 |  | TOTAL CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS
T5.UR.12.02.06 |  | PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO
INH_007.2 | EP INH 007 | Suministro e instalación de te de fierro fundido de 100 x 100 mm bridada, incluye: te, tornillos, atraques, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INH_007.3 | EP INH 007 | Suministro e instalación de te reducción de fierro fundido de 100 x 75 mm bridada, incluye: te, tornillos, atraques, excavación, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.02.06 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO
T5.UR.12.02.07 |  | PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INH_008.5 | EP INH 008 | Suministro e instalación de cruz de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 50 x 50, incluye: cruz, termofusión, atraques, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 8
INH_008.6 | EP INH 008 | Suministro e instalación de te de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 150 x 150, 100 x 100, 75 x 75, 50 x 50 y 38 x 38 mm, incluye: te, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 6
INH_008.7 | EP INH 008 | Suministro e instalación de reducción de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 150 x 100, 100 x 38, 75 x 50, 50 x 38, 50 x 19, 50 x 13, 38 x 32, 38 x 25, 38 x 13, 32 x 25, 25 x 19 y 19 x 13 mm, incluye: reducción, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 67
INH_008.8 | EP INH 008 | Suministro e instalación de codo de 90° de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 90° x 100, 90° x 75, 90° x 50, 90° x 25 y 90° x 13 mm, incluye: codo, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 29
INH_008.9 | EP INH 008 | Suministro e instalación de silleta de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 150 x 50, 100 x 38, 10 x 13, 75 x 38, 75 x 25, 50 x 25, 50 x 13, 38 x 25, 38 x13, 32 x 13, 25 x 13 y 19 x 13 mm, incluye: silleta, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 101
INH_008.10 | EP INH 008 | Suministro e instalación de brida de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 100, 75, 50, 38 y 13 mm, incluye: brida, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 15
INH_008.11 | EP INH 008 | Suministro e instalación de tapón de polietileno de alta densidad unión por termofusión de 50 mm, incluye: tapón, atraques, termofusión, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.12.02.07 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.UR.12.02.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INH_009.1 | EP INH 009 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para el equipo hidroneumático • Comprobar el adecuado funcionamiento de los equipos comprobando que arroje el caudal y presión adecuados. Para la red de distribución • Aplicar la prueba hidrostática correspondiente Para la valvuleria y accesorios • Verificar que exista el adecuado funcionamiento de válvulas que cierren y abran perfectamente | PZA. | 1
T5.UR.12.02.08 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.UR.12.02.09 |  | REFACCIONES
INH_010.1 | EP INH 010 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalacion Hidraulica | PZA. | 1
T5.UR.12.02.09 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.UR.12.02 |  | TOTAL AGUA TRATADA
T5.UR.12 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA
T5.UR.13 |  | INSTALACION SANITARIA
T5.UR.13.01 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
INS_001 | EP INS 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 300 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 12 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 571
T5.UR.13.01 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.UR.13.02 |  | TUBERIA DE PVC SERIE 20
INS_002 | EP INS 002 | Suministro e instalación de tubería de pvc serie 20 unión espiga campana de 200 mm de diámetro, con junta hermética, incluye tubería, soporte tipo pera, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 57.5
INS_002.1 | EP INS 002 | Suministro e instalación de tubería de pvc serie 20 unión espiga campana de 150 mm de diámetro, con junta hermética, incluye tubería, soporte tipo pera, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 585
INS_002.2 | EP INS 002 | Suministro e instalación de tubería de pvc serie 20 unión espiga campana de 100 mm de diámetro, con junta hermética, incluye tubería, soporte tipo pera, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 40.5
T5.UR.13.02 |  | TOTAL TUBERIA DE PVC SERIE 20
T5.UR.13.03 |  | POZO DE VISITA
INS_003 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 1.50 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 4
INS_003.1 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 1.75 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 2
INS_003.2 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 2
INS_003.3 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.25 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 1
INS_003.4 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.50 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 1
INS_003.5 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.75 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 2
INS_003.6 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.00 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 2
INS_003.7 | EP INS 003 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.25 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 2
T5.UR.13.03 |  | TOTAL POZO DE VISITA
T5.UR.13.04 |  | REGISTROS DE TABIQUE
INS_004 | EP INS 004 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.80 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.50 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 5
INS_004.1 | EP INS 004 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.80 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.80 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INS_004.2 | EP INS 004 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 1.00 m con profundidad a rasante hidráulica de 2.10 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.UR.13.04 |  | TOTAL REGISTROS DE TABIQUE
T5.UR.13.05 |  | COLADERAS
INS_005 | EP INS 005 | Suministro e instalación de coladera marca Helvex similar o equivalente modelo 24-CH, incluye: tubería de 150 mm y 30 cm de longitud, cortes, retiros, elementos de fijación, coples, nivelación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 16
T5.UR.13.05 |  | TOTAL COLADERAS
T5.UR.13.06 |  | PIEZAS ESPECIALES DE PVC
INS_006 | EP INS 006 | Suministro e instalación de codo de pvc de 90° x 100 mm, incluye: codo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 19
INS_006.1 | EP INS 006 | Suministro e instalación de codo de pvc de 45° x 100 mm, incluye: codo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 162
INS_006.2 | EP INS 006 | Suministro e instalación de ye de pvc de 100 mm, incluye: ye, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 126
INS_006.3 | EP INS 006 | Suministro e instalación de tapón registro de pvc de 150 mm, incluye: tapón de pvc, tapon de bonce, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INS_006.4 | EP INS 006 | Suministro e instalación de codo de pvc de 90° x 150 mm, incluye: codo, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
INS_006.5 | EP INS 006 | Suministro e instalación de ye doble de pvc de 150 x 100 mm, incluye: ye doble, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 9
T5.UR.13.06 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE PVC
T5.UR.13.07 |  | CARCAMO DE BOMBEO
INS_007 | EP INS 007 | Suministro e instalación de cárcamo de bombeo con dos bombas trituradoras sumergibles marca Baresa modelo SGV3042L o msimilar o equivalente con descarga de 50 mm, acoplada directamente a motor eléctrico de 3HP, 3 fases 480 volts, con tablero de control automático modelo BDAN-47 C, para controlar y proteger dos bombas, incluye: bombas, equipamiento, dos codos de fo.fo de 90° x 50 mm, cabezal de descarga fabricado an acero al carbón de 50 mm con dos derivaciones a 45° de 50 mm bridado en ambos extremos, carrete largo de acero al carbón de 50 mm x 3.00 m de longitud, dos válvulas de compuerta de fo. fo. bridada de 50 mm, dos válvulas de retención de fo. fo clase 125 de 50 mm, obra civil, colocación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.13.07 |  | TOTAL CARCAMO DE BOMBEO
T5.UR.13.08 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO
INS_008 | EP INS 008 | Suministro e instalación de planta de tratamiento para aguas negras marca EMESA o similar y equivalente modelo 65 selector de 0.65 l/s, capacidad orgánica de 300 ppm de DBO5, con dimensiones de 4.70 m de diámetro x 2.40 m de alto, con una potencia instalada de 3 HP: incluye: planta, equipamiento, colocación, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.13.08 |  | TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
T5.UR.13.09 |  | EQUIPO
INS_009 | EP INS 009 | Suministro y colocación de Biodigestor Autolimpiable de 600 lts. de capacidad, Marca Rotoplas o similar y equivalente de 0.88 mts. de diámetro x 1.64 mts. de long., El precio incluye: válvula para extracción de lodos, registro de tabique de 0.60 x 0.60 m con profundidad a rasante hidráulica de 0.60 a 1.00 m, para descarga de lodos, excavación, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando | PZA. | 1
T5.UR.13.09 |  | TOTAL EQUIPO
T5.UR.13.10 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INS_010 | EP INS 010 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para las coladeras • Que estén correctamente niveladas Para la red de recolección de aguas negras • Realizar la prueba hidrostática Para los registros • Que no presenten fugas y las tapas sellen perfectamente para evitar olores. | PZA. | 1
T5.UR.13.10 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.UR.13 |  | TOTAL INSTALACION SANITARIA
T5.UR.14 |  | INSTALACION PLUVIAL
T5.UR.14.01 |  | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DRN_001 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 1220 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 210 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 20 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 818.5
DRN_001.1 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 910 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 190 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 19 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 262.3
DRN_001.2 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 760 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 150 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 17 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 224.3
DRN_001.3 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 610 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 120 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 15 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 835.9
DRN_001.4 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 450 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 100 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 13 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 759
DRN_001.5 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 380 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 90 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 13 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 516.5
DRN_001.6 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 300 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 80 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 12 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 1324.5
DRN_001.7 | EP DRN 001 | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugada de 200 mm de diámetro marca ADS o similar y equivalente, con junta hermética, incluye tubería, trazo y nivelación con equipo de topografía, excavación por medios mecánicos en zanja de 70 cm de ancho por profundidad variable, platilla de arena de 10 cm, relleno con tepetate compactado al 90% de la prueba proctor 30 cm sobre lomo de tubo, relleno con producto de la excavación desde el nivel superior del tepetate hasta el nivel de piso terminado, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | M | 701.4
T5.UR.14.01 |  | TOTAL TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
T5.UR.14.02 |  | POZO DE VISITA
DRN_002 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 1.50 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 35
DRN_002.1 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 1.75 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 5
DRN_002.2 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 5
DRN_002.3 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.25 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 9
DRN_002.4 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.50 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 7
DRN_002.5 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.75 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 5
DRN_002.6 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.00 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 3
DRN_002.7 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.25 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 2
DRN_002.8 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.50 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 4
DRN_002.9 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.75 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 5
DRN_002.10 | EP DRN 002 | Suministro e instalación de pozo de visita sobre tubos de 0.30 a 0.61 m de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 4.00 m, incluye tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, colocado a tizón, desplantado sobre firme de concreto f'c = 150 kg/cm2, junteado y aplanado interior con mortero 1:4, pulido con cemento, trabe de concreto de f'c = 150 kg/cm2, en aperturas para recibir los tubos, escalones marinos, brocal, tapa, ano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. | PZA. | 3
T5.UR.14.02 |  | TOTAL POZO DE VISITA
T5.UR.14.03 |  | REGISTROS DE TABIQUE
DRN_003 | EP DRN 003 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.50 x 0.70 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.00 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 24
DRN_003.1 | EP DRN 003 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.80 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.50 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 11
DRN_003.2 | EP DRN 003 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 0.80 m con profundidad a rasante hidráulica de 1.80 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 4
DRN_003.3 | EP DRN 003 | Suministro y colocación de registro de tabique de 0.60 x 1.00 m con profundidad a rasante hidráulica de 2.10 m, para descarga de aguas pluviales, incluye excavación, tabique rojo recocido de 0.28 m de espesor, concreto y acero para tapa, aplanados, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.14.03 |  | TOTAL REGISTROS DE TABIQUE
T5.UR.14.04 |  | POZO CAJA
DRN_004 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.00, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
DRN_004.1 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 2.50, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 5
DRN_004.2 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.00, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
DRN_004.3 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 3.50, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
DRN_004.4 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 4.50, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 3
DRN_004.5 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 5.00, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
DRN_004.6 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 5.50, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
DRN_004.7 | EP DRN 004 | Suministro y colocación de pozo caja de concreto armado para tubo de 760, 910 y 1200 mm de diámetro con profundidad a rasante hidráulica de 6.50, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.14.04 |  | TOTAL POZO CAJA
T5.UR.14.05 |  | CANAL DE CONCRETO POLIMERO CON REJILLA
DRN_005 | EP DRN 005 | Suministro y colocación de canal de concreto polímero marca ULMA o similar y equivalente modelo F250K, ancho exterior 312 mm, ancho interior 250 mm, con altura de 300 mm sin pendiente, en módulos de 1 metro lineal de longitud, fijación de seguridad en 8 puntos por metro lineal, perfiles de acero galvanizado para protección lateral y rejilla de fundición nervada, clase de carga C 250 de código FNX250FTCM de 500 mm de longitud y ancho de 301 mm, incluye: excavación de zanja de 612 x 450 mm, recubrimiento de concreto pobre de 150 kg/cm2 de 15 cm d espesor, limpieza del área de trabajo, pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | M | 3870
T5.UR.14.05 |  | TOTAL CANAL DE CONCRETO POLIMERO CON REJILLA
T5.UR.14.06 |  | OBRA DE DESCARGA
DRN_006 | EP DRN 006 | Suministro y colocación de obra de descarga a base de alerones de concreto, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, mampostería de piedra braza de 30 cm de espesor, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 2
T5.UR.14.06 |  | TOTAL OBRA DE DESCARGA
T5.UR.14.07 |  | SEPARADOR HIDRODINAMICO
DRN_007 | EP DRN 007 | Suministro y colocación de separador hidrodinámico plus de 8 pies modelo downstream defender de la marca Hydro International DD8 o similar y equivalente, con una capacidad de tratamiento de 425 l/s, montado sobre pozo de visita prefabricado de la marca tubeco o similar y equivalente, con un diámetro de 2.44 m y 3.50 m de altura, incluye: colocación, mano de obra, conexiones, accesorios, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas y ensayos, completamente instalado y funcionado. | PZA. | 4
DRN_007.1 | EP DRN 007 | Suministro y colocación de caja derivadora de concreto armado para tubo de 910 y 610 mm de diámetro, incluye, excavación, concreto, acero de refuerzo, registro de acceso, escalera marina, mano de obra, limpieza, conexiones, accesorios, equipos, herramientas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo pruebas, ensayos, completamente instalado y funcionando. | PZA. | 1
T5.UR.14.07 |  | TOTAL SEPARADOR HIDRODINAMICO
T5.UR.14.08 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
INH_009.2 | EP INH 009 | Las pruebas, ensayos y puesta en marcha, se realizarán según el protocolo de pruebas aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables. Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo. Cuando menos se deberán de hacer las siguientes pruebas para la puesta en marcha: Para la tubería • Verificar que no existan fugas de agua y que la junta hermética quede bien realizada Para el canal de concreto polímero y rejilla • Verificar que no existan fugas en el canal • Verificar la correcta sujeción de la rejilla Para los pozos de visita y pozos caja • Verificar que queden bien nivelados y que no presente en ninguna fuga de agua | PZA | 1
T5.UR.14.08 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
T5.UR.14.09 |  | REFACCIONES
INH_010.2 | EP INH 010 | Suministro de un lote de refacciones equivalente al 10% del valor del conjunto de equipos y materiales instalados en la disciplina de Instalación de drenaje | PZA | 1
T5.UR.14.09 |  | TOTAL REFACCIONES
T5.UR.14 |  | TOTAL INSTALACION PLUVIAL
T5.UR |  | TOTAL URBANIZACION
T5.LEE |  | LINEA EN ESTRUCTURA ELEVADA (VIADUCTO)
T5.LEE.01 |  | CIMENTACION
T5.LEE.01.01 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
PILA-0001 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-01), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 203.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN CONSIDERAR EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2") , SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 400
PILA-0002 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-02), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 265.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN CONSIDERAR EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2") , SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 600
PILA-0003 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILA DE CIMENTACION (P-03), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, CON SISTEMA "TREMIE", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), 323.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION REALIZADA EN ESTRATOS DESCRITOS EN LA MECANICA DE SUELOS Y EMPOTRAMIENTO EN ROCA SEGUN PROYECTO, ESTABILIZACION DE PAREDES DE LA PERFORACION A BASE DE LODO BENTONITICO, ADEME METALICO, POLIMEROS, ETC., ASI TAMBIEN CONSIDERAR EL DESCABECE DE PILAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACION, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTABILIZACION DE PAREDES DE PERFORACION (LODO BENTONITICO) Y MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 3226
T5.LEE.01.01 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
T5.LEE.01.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS)
EXC-0011 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 14668.34
CONC-0002 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2527.16
ACEREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 489728.54
CIMB-0001 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1980.64
CONC-0003 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 4005.69
RELL-0001 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 8330.41
RELL-0003 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE TIPO MT PARA BLOQUES TÉCNICOS, CON MENOS DEL 2% DE CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA, SIN CONTENIDO DE SULFATOS, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 100MM Y GRANULOMETRÍA SEGÚN LA NORMA M-MMP-1-06-03. INCLUYE CEMENTO AL 3% DEL PESO VOLUMETRICO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 856.21
RELL-0004 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE TIPO MG PARA BLOQUES TÉCNICOS, CON MENOS DEL 2% DE CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA, SIN CONTENIDO DE SULFATOS, TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 100MM Y GRANULOMETRÍA SEGÚN LA NORMA M-MMP-1-06-03. EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1360.53
RELL-0009 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (SCT), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 2082.6
T5.LEE.01.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS)
T5.LEE.01 |  | TOTAL CIMENTACION
T5.LEE.02 |  | ESTRUCTURA ELEVADA
T5.LEE.02.01 |  | ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (COLUMNAS)
ACEREF-0003 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 197667.27
CIMB-0002 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2354.47
CONC-0004 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 661.6
T5.LEE.02.01 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (COLUMNAS)
T5.LEE.02.02 |  | ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION)
ACEREF-0004 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 425778.86
CIMB-0003 | EP CIMB 003 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1592.37
CONC-0005 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN CABEZALES Y DINTELES DE PORTICOS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1018.96
T5.LEE.02.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION)
T5.LEE.02.03 |  | ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (CABALLETES)
ACEREF-0012 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN CABALLETES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 27505.79
CIMB-0013 | EP CIMB 013 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN CABALLETES DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 394.48
CONC-0013 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN CABALLETES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 211.82
T5.LEE.02.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (CABALLETES)
T5.LEE.02.04 |  | ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (VIGAS ISOSTATICAS)
PRET-0006 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA PRETENSADA VD-27-PRET TIPO "ARTESA", DE 27.00 M. DE LONGITUD, SECCION DE BASE 2.30 M., ALTURA 2.20 M. Y CORONA 3.60 M., ESPESORES INDICADOS EN PROYECTO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=500 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, BOMBEABLE, DE 42.00 M3, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), F'Y=4,200 KG/CM2, 8,253.00 KG Y CABLES ACERO DE PRESFUERZO fpu=18,600 KG/CM2 , GRADO 190 (270K), DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LA TENSIÓN QUE SE INDIQUE EN PROYECTO, 1,785.00 KG, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, 356.00 M2, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 25
PRET-0007 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA PRETENSADA VD-28-PRET TIPO "ARTESA", DE 28.00 M. DE LONGITUD, SECCION DE BASE 2.30 M., ALTURA 2.20 M. Y CORONA 3.60 M., ESPESORES INDICADOS EN PROYECTO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=500 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, BOMBEABLE, 44.00 M3, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), F'Y=4,200 KG/CM2, 8,776.00 KG Y CABLES ACERO DE PRESFUERZO fpu=18,600 KG/CM2 , GRADO 190 (270K), DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LA TENSIÓN QUE SE INDIQUE EN PROYECTO, 1,975.00 KG, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, 369.00 M2, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
PRET-0009 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA PRETENSADA VD-32-PRET TIPO "ARTESA", DE 32.00 M. DE LONGITUD, SECCION DE BASE 2.30 M., ALTURA 2.20 M. Y CORONA 3.60 M., ESPESORES INDICADOS EN PROYECTO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=500 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, BOMBEABLE, 50.00 M3, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), F'Y=4,200 KG/CM2, 10,290.00 KG Y CABLES ACERO DE PRESFUERZO fpu=18,600 KG/CM2 , GRADO 190 (270K), DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LA TENSIÓN QUE SE INDIQUE EN PROYECTO, 2,892.00 KG, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, 420.00 M2, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 13
PRET-0012 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE VIGA PRETENSADA VU-32-PRET TIPO "ARTESA", DE 32.00 M. DE LONGITUD, SECCION DE BASE 3.50 M., ALTURA 2.20 M. Y CORONA 4.80 M., ESPESORES INDICADOS EN PROYECTO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=500 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, BOMBEABLE, 58.00 M3, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), F'Y=4,200 KG/CM2, 14,156.00 KG Y CABLES ACERO DE PRESFUERZO fpu=18,600 KG/CM2 , GRADO 190 (270K), DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LA TENSIÓN QUE SE INDIQUE EN PROYECTO, 3,244.00 KG., CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, 492.00 M2, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
T5.LEE.02.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (VIGAS ISOSTATICAS)
T5.LEE.02.05 |  | ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (LOSA EN VIGAS ISOSTATICAS Y CONTINUAS)
ACEREF-0013 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN DIAFRAGMAS DE VIGAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 212898.89
CIMB-0014 | EP CIMB 014 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN DIAFRAGMAS DE VIGAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1153.28
CONC-0019 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN DIAFRAGMAS DE VIGAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 574.69
PRET-0040 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE TABLETA PREFABRICADA TIPO "ALMA ABIERTA", DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, BOMBEABLE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), F'Y=4,200 KG/CM2, CUANTIA 34.00 KG/M2, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, SELLADO DE JUNTAS A BASE DE MASILLA ELASTICA DE POLIURETANO SIKAFLEX -1a Ó SIMILAR PREVIA IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON SIKADUR-32 PRIMER Ó SIMILAR, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6478.18
ACEREF-0006 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN LOSA ESTRUCTURAL Y BANQUETAS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 198588.18
CONC-0007 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA ESTRUCTURAL, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1703.47
ACEPREF-0005 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, COLOCACION Y POSTENSADO DE VARILLA TIPO GEWI Ó SIMILAR, F'Y=5,000 KG/CM2, DEL No.10 (1 1/4") DE DIÁMETRO, EN DIAFRAGMAS DE VIGAS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONECTORES ROSCADOS PARA UNIÓN ENTRE VARILLAS, TUERCAS, ARANDELAS, PLACAS DE ANCLAJE, VAINAS, MANO DE OBRA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 30948.99
T5.LEE.02.05 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (LOSA EN VIGAS ISOSTATICAS Y CONTINUAS)
T5.LEE.02.06 |  | ESTRUCTURA ELEVADA (TRAMO MIXTO)
EST-MET-0020 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIADUCTO MIXTO A BASE DE ACERO A 709M GRADE 345 EN PERFILES IPR, CE, CF, PTR, HSS, ANGULOS, SOLERAS, PLACAS DE ACERO PARA COLUMNAS Y VIGAS TIPO CAJON; Y PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 528021.74
EST-MET-0046 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIADUCTO MIXTO A BASE DE ACERO A 501GrB EN PERFILES CERRADOS DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 26009.36
PINT-0006 | N-CTR-CAR-1-02-012-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACABADO FINAL DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN VIADUCTO MIXTO, COMPUESTA DE CAPA INTERMEDIA DE EPOXY (BASE SOLVENTE) CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 70 (SETENTA) MICRAS Y CAPA DE ACABADO FINAL DE POLIURETANO (BASE SOLVENTE) CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 50 (CINCUENTA) MICRAS, DEL COLOR RAL 9018 PAPYRUS WHITE SEGÚN LO INDICADO EN PROYECTO; APLICADO SOBRE ESTRUCTURAS CON APLICACIÓN PREVIA DE PRIMARIO EPOXY DE ZINC (BASE SOLVENTE) DE 40 (CUARENTA) MICRAS. INCLUYE MATERIALES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 4844.96
PRET-0041 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE TABLETA PREFABRICADA TIPO "ALMA ABIERTA", DE 8 CM. DE ESPESOR EN VIADUCTO MIXTO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, BOMBEABLE, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), F'Y=4,200 KG/CM2, CUANTIA 34.00 KG/M2, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, SELLADO DE JUNTAS A BASE DE MASILLA ELASTICA DE POLIURETANO SIKAFLEX -1a Ó SIMILAR PREVIA IMPRIMACION DE SUPERFICIE CON SIKADUR-32 PRIMER Ó SIMILAR, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1309.16
ACEREF-0038 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN LOSA ESTRUCTURAL Y BANQUETAS, DE SUPERESTRUCTURA DE VIADUCTO MIXTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 67583.18
CONC-0059 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA ESTRUCTURAL DE VIADUCTO MIXTO, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 356.76
CONC-0075 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=400 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN LOSA ESTRUCTURAL DE VIADUCTO MIXTO, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 15
T5.LEE.02.06 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA (TRAMO MIXTO)
T5.LEE.02.07 |  | BANQUETAS Y FALDONES
ACEREF-0017 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN BANQUETAS DE VIADUCTO, DE SUPERSTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CUERDAS EN VARILLAS, CONECTORES ROSCADOS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 29750
CIMB-0018 | EP CIMB 018 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN BANQUETA DE VIADUCTOS, DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 756.66
CONC-0023 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN BANQUETA DE VIADUCTOS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 238.58
PREF-0002 | N-CTR-CAR-1-02-007-01 | SUMINISTRO, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y COLOCACION DE FALDON PREFABRICADO, SECCIONES DE 0.10x0.66 M., DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., REVENIMIENTO, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, CIMBRA, DESCIMBRA, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1542.4
T5.LEE.02.07 |  | TOTAL BANQUETAS Y FALDONES
T5.LEE.02.08 |  | APOYOS
NEOP-0001 | N-CMT-2-08-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO INTEGRAL DE NEOPRENO, DUREZA SHORE GRADO 60, PLACAS DE ACERO A 709M GRADE 345, DE 1/2" DE ESPESOR, SECCIONES SEGUN PROYECTO., SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | DM3 | 2740.68
NEOP-0002 | N-CMT-2-08-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO DE NEOPRENO, DUREZA SHORE GRADO 60, PARA TOPE SISMICO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | DM3 | 1481.85
T5.LEE.02.08 |  | TOTAL APOYOS
T5.LEE.02.09 |  | JUNTAS DE DILATACION
JUNDIL-0002 | EP JUNDIL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION DE PEQUEÑO RECORRIDO PARA VIADUCTO DE FERROCARRIL. SE INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 297.79
T5.LEE.02.09 |  | TOTAL JUNTAS DE DILATACION
T5.LEE.02.10 |  | HERRERIA
HERRV-0001 | N-CTR-CAR-1-02-009-00 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PARAPETO METALICO DE ACERO A 709M GRADE 345, DE 1.00 M. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE 2.00 PLACAS DE ACERO DE 4"x3/8" A CADA 2.00 M, FIJADA CON PLACA DE 20x20CM.x 6/8" CON 4.00 ANCLAS DE 5/8", Y 1.00 TUBO HORIZONTAL DE ACERO SIN COSTURA CEDULA 2/8" DE ESPESOR Y 6" DE DIAMETRO, 3.00 TUBOS HORIZONTAL DE ACERO SIN CONSTURA CEDULA 2/8" DE ESPESOR Y 2" DE DIAMETRO, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1542.4
HERRV-0002 | EP HERRV 002 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TOPE SISMICO DE 1.37 M. DE ALTURA, A BASE DE DE ACERO TIPO A 709M GRADE 345. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 35343.84
T5.LEE.02.10 |  | TOTAL HERRERIA
T5.LEE.02.11 |  | RED DE DRENAJE PLUVIAL
IPLUVV-00001 | EP IPLUVV 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA COLECTORA DE PVC DE 15 CM DE DIÁMETRO Y 2/8" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 153.31
IPLUVV-00003 | EP IPLUVV 003 | SUMIDERO DE 150X55 MM, INCLUSO APERTURA DE HUECO Y RELLENO DE TRASDÓS COMPACTADO (INCLUIDO MATERIAL), JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MATERIAL DE SELLADO, REJILLA DE FUNDICIÓN, TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO. | PZA | 52
IPLUVV-00004 | EP IPLUV 004 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN CONTRA EL TERRENO DE LÁMINA DE NÓDULOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON LÁMINA DESLIZANTE DE SEPARACIÓN DE POLIETILENO Y FILTRO DE GEOTEXTIL INCORPORADOS, A MODO DE LÁMINA DRENANTE PARA TRASDÓS DE CABALLETE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO EN ESPERA Y EN RESERVA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 97.52
T5.LEE.02.11 |  | TOTAL RED DE DRENAJE PLUVIAL
T5.LEE.02.12 |  | IMPERMEABILIZACION
IMPERV-0001 | EP IMPERV 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE TABLERO, COMPUESTO POR: UNA IMPREGNACIÓN BITUMINOSA DE 1 MM. DE ESPESOR, MEMBRANA DE BETÚN ELASTÓMERO ARMADA CON GEOTEXTIL, DE 4 MM. DE ESPESOR Y MEZCLA ASFÁLTICA DE 30 MM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9370.67
IMPERV-0002 | EP IMPERV 002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAPA DE PRODUCTO ASFÁLTICO APLICADA SOBRE LA CARA DE TRASDÓS DEL MURO, PREVIAMENTE TRATADA CON UNA IMPRIMACIÓN TAMBIÉN ASFÁLTICA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 97.52
T5.LEE.02.12 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION
T5.LEE.02.13 |  | SISTEMA DE TIERRAS
STV-0001 | EP STV 001 | PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS EN COLUMNAS O ESTRIBOS DE PUENTES O VIADUCTOS DE FERROCARRIL., INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 26
T5.LEE.02.13 |  | TOTAL SISTEMA DE TIERRAS
T5.LEE.02 |  | TOTAL ESTRUCTURA ELEVADA
T5.LEE |  | TOTAL LINEA EN ESTRUCTURA ELEVADA (VIADUCTO)
T5.OI |  | OBRAS INDUCIDAS
T5.OI.01 |  | SERVICIOS AFECTADOS
T5.OI.01.01 |  | CAMINOS DE ACCESO
T5.OI.01.01.01 |  | PRELIMINARES
TRAZ-0001 | EP TRAZ 001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, DE POLIGONALES Y EJES, PARA DESPLANTE DE VIAS SUPERFICIALES, VIAS DE ESTRUCTURAS ELEVADAS, ESTACIONES, EDIFICIOS, ESTACIONAMIENTOS, VIALIDADES, OBRAS EXTERIORES, ETC., ESTABLECIENDO REFERENCIAS, SEÑALAMIENTOS, MOJONERAS, ESTACADOS, BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4233.33
T5.OI.01.01.01 |  | TOTAL PRELIMINARES
T5.OI.01.01.02 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXC-0016 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1104.8
T5.OI.01.01.02 |  | TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS
T5.OI.01.01 |  | TOTAL CAMINOS DE ACCESO
T5.OI.01.02 |  | INSTALACIONES AEREAS
T5.OI.02.01 |  | RETIRO DE INSTALACIONES DE CFE
OI-422 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCIÓN, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 5
OI-0402 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO A CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCIÓN, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | M | 350
T5.OI.02.01 |  | TOTAL RETIRO DE INSTALACIONES DE CFE
T5.OI.02.02 |  | RETIRO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
OI-0403 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO AEREO DE ALUMBRADO PÚBLICO A CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCIÓN, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | M | 210.91
T5.OI.02.02 |  | TOTAL RETIRO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
T5.OI.02.03 |  | RETIRO DE INSTALACIONES DE TELMEX
OI-0401 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO DE TELMEX A CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCIÓN, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | M | 160
T5.OI.02.03 |  | TOTAL RETIRO DE INSTALACIONES DE TELMEX
T5.OI.02.04 |  | RETIRO DE INSTALACIONES DE MEGA CABLE
OI-0010 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | RETIRO DE CABLEADO, FIBRA OPTICA DE MEGACABLE DE CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCION, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA | M | 52
T5.OI.02.04 |  | TOTAL RETIRO DE INSTALACIONES DE MEGA CABLE
T5.OI.02.05 |  | RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN QUE INTERFIERA CON EL TRAZO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
OI-0410 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | RETIRO DE POSTE, CABLEADO, FIBRA ÓPTICA, DE CUALQUIER EMPRESA QUE OBSTRUYA EL TRAZO DEL TREN INTERURBANO MÉXICO TOUCA A CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCIÓN, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | M | 50
T5.OI.02.05 |  | TOTAL RETIRO DE CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN QUE INTERFIERA CON EL TRAZO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
T5.OI.01.02 |  | TOTAL INSTALACIONES AEREAS
T5.OI.01.03 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS
T5.OI.01.03.01 |  | DEMOLICIONES Y RETIROS
OI-411 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | DEMOLICIÓN DE CASAS, DE UNO O DOS NIVELES CONSTRUIDAS A BASE DE ZAPATAS, CASTILLOS, MUROS, DALAS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, PUERTAS, VENTANAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICA Y SANITARIA; SEGÚN ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE "LA DEPENDENCIA". P.U.O.T. | m3 | 2835
OI-0412 | N-CTR-CAR-1-02-013-00 | DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE MADERO Y/O CONCRETO QUE SE ENCUENTRE EN EL INTERIOR DE LA ZONA DE COCHERAS Y GARAGE A CUALQUIER ALTURA, TIPO Y SECCION, PARA DELIMITAR AREA DE TERRENO Y/O PARA BAJADAS DE ALUMBRADO, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DEL CONTRATANTE HASTA EL LUGAR QUE DESIGNE O INDIQUE LA DEPENDENCIA O EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 65
T5.OI.01.03.01 |  | TOTAL DEMOLICIONES Y RETIROS
T5.OI.01.03 |  | TOTAL DEMOLICIONES Y RETIROS
T5.OI.01 |  | TOTAL SERVICIOS AFECTADOS
T5.OI.02 |  | REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
T5.OI.02.01 |  | INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
T5.OI.02.01.01 |  | CANALIZACIONES DE CFE
OI-0413 | EP OI 413 | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA MEDIA Y BAJA TENSION DE CFE INCLUYE; LA EXCAVACIÓN, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTIÓN DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA, P.U.O.T. | M | 139
OI 376 | EP OI 376 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE CFE, INCLUYE LA EXCAVACION, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTION DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 2
OI-0025 | EP OI 025 | BAJADAS DE POSTE A REGISTRO; INCLUYE, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTION DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | PZA | 2
OI 378 | EP OI 378 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL POLIMERICA TIPO EXTERIOR PARA MEDIA TENSIÓN 23 KV AAC P.U.O.T. | PZA | 2
OI 379 | EP OI 378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DERIVADORA 3, 6, 9 Y 12 VÍAS PARA 200 A Y 600 AMP P.U.O.T. | PZA | 2
OI-0028 | EP OI 028 | CONSTRUCCIÓN DE 1C-3F-4H-23 KV-336.4-AWG-AAC-PC (URBANA) | M | 15
OI 381 | EP OI 378 | CONSTRUCCIÓN DE 1C-3F-4H-23 KV-3/0-AWG-ACSR-PC (URBANA) P.U.O.T. | M | 12
OI 382 | EP OI 378 | CONSTRUCCIÓN DE 220V-1C-50MCL-AL-ACSR (3+1)3/0-1/0C-PC P.U.O.T. | M | 5
OI 383 | EP OI 378 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DESC CSA-170C-25,8-630-H P.U.O.T. | PZA | 2
OI 384 | EP OI 378 | 1T-1F-37.5KVA-23000-120/240 V | PZA | 2
T5.OI.02.01.01 |  | TOTAL CANALIZACIONES DE CFE
T5.OI.02.01.02 |  | CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
OI 403 | EP OI 403 | CONSTRUCCION DE CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE “LA DEPENDENCIA”. P.U.O.T. | M | 219
OI 377 | EP OI 377 | BAJADAS DE POSTE A REGISTRO; INCLUYE, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTION DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 4
T5.OI.02.01.02 |  | TOTAL CANALIZACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
T5.OI.02.01.03 |  | CANALIZACIONES DE TELMEX
OI-414 | EP OI 414 | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE TELMEX INCLUYE; LA EXCAVACIÓN, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTIÓN DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA, P.U.O.T. | M | 139
OI 377 | EP OI 377 | BAJADAS DE POSTE A REGISTRO; INCLUYE, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTION DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 2
OI-415 | EP OI 415 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS TIPO MANHOL, INCLUYE LA EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTIÓN DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 2
T5.OI.02.01.03 |  | TOTAL CANALIZACIONES DE TELMEX
T5.OI.02.01.04 |  | CANALIZACIONES DE MEGACABLE
OI 410 | EP OI 410 | CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES DE MEGACABLE PARA ALOJAR DUCTOS Y CABLES DE FIBRA OPTICA SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DEL CONTRATANTE P.U.O.T. | M | 150.19
OI 377 | EP OI 377 | BAJADAS DE POSTE A REGISTRO; INCLUYE, MANO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTION DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCION DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 2
OI-415 | EP OI 415 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS TIPO MANHOL, INCLUYE LA EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES, GESTIÓN DE LIBRANZAS DE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y TODO LO INDICADO EN PROYECTO O LO QUE INDIQUE LA DEPENDECIA Y EMPRESA AFECTADA P.U.O.T. | PZA | 2
T5.OI.02.01.04 |  | TOTAL CANALIZACIONES DE MEGACABLE
T5.OI.02.01.05 |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y OBRAS DE DRENAJE
OI-416 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION PARA CANALES SOBRE TERRENO NATURAL, A MAQUINA O A MANO, EN CUALQUIER ALTURA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1615.41
EXC-0016 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION EN CORTE A CIELO ABIERTO EN TERRENO NATURAL, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, MEDIDO EN BANCO, EN AMPLIACION Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN DERRUMBES, CON EL OBJETO DE PREPARAR Y/O FORMAR LA SECCION DE LA OBRA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 803.86
OI-417 | EP OI 417 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 45CM DE DIAMETRO DE CONCRETO HIDRAULICO F´C=280 KG/CM2 PARA CANALIZACIÓN DE DRENAJE DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE "LA DEPENDENCIA". P.U.O.T. | M | 99
OI-418 | N-CTR-CAR-1-02-004-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DE DIFERENTES DIAMETROS, LOSAS Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | kg | 19496.57
OI-419 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PREMEZCLADO,TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,BOMBEABLE. | m3 | 548.33
OI-420 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PREMEZCLADO,TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,BOMBEABLE | m3 | 259.75
OI-0203 | N-CTR-CAR-1-01-011-11 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 1541.07
T5.OI.02.01.05 |  | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y OBRAS DE DRENAJE
T5.OI.02.01 |  | TOTAL INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
T5.OI.02.02 |  | CAMINOS DE ACCESO
T5.OI.02.01 |  | TERRACERIAS
OI-421 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 43.1
OI-0233 | N-CTR-CAR-1-01-009-11 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN EL CUERPO DE LA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 1361.1
OI-0235 | N-CMT-4-02-002-11 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | m3 | 651.8
T5.OI.02.01 |  | TOTAL TERRACERIAS
T5.OI.02.02 |  | PAVIMENTOS
PAV-0012 | N-CTR-CAR-1-04-004-00 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8466.67
PAV-0009 | N-CTR-CAR-1-04-006-09 | CARPETA ASFALTICA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, APLICADO EN CALIENTE, CONSIDERANDO RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA FR-3 EN PROPORCION 0.70 LT/M2 Y SELLO CON CEMENTO GRIS, ESPESOR SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m3 | 254
PAV-0007 | N-CTR-CAR-1-04-004-00 | RIEGO DE LIGA PARA SELLO A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-65 CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; 65%, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4233.33
T5.OI.02.02 |  | TOTAL PAVIMENTOS
T5.OI.02.02 |  | TOTAL CAMINOS DE ACCESO
T5.OI.02 |  | TOTAL REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
T5.OI |  | TOTAL OBRAS INDUCIDAS
T5 |  | TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | 0
|  | IVA 16.00% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | 0
(* PESOS 00/100 M.N. *)