## E-7
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LO-009000988-T21-2015
FORMA E7
RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE PROPOSICIÓN
SERVICIO: | CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y COCHERAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA COMPRENDIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE TALLERES, COCHERAS, EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDIFICIOS SECUNDARIOS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE INSTALACIONES FIJAS Y EQUIPAMIENTO GENERAL DE CADA TALLER, ASÍ COMO SUMINISTRO DE VEHICULOS AUXILIARES DE VÍA, ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, JARDINADAS Y URBANIZACIÓN EN GENERAL, PUESTA EN SERVICIO.
Clave | Norma o Especificación Particular | Concepto | Unidad | Cantidad | PRECIO UNITARIO |  | Importe
[5 empty] | $ | Letra
01 |  | URBANIZACION |  | 0 |  |  | 0
01.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 |  |  | 0
01.01.01 |  | PRELIMINARES
1 | N-CTR-CAR-1-01-001-11 | DESMONTE DEL TERRENO, EN AREA DE BOSQUE, DE ARBUSTOS Y ARBOLES, REALIZANDO CORTES, DESENRAICE, TALA Y EXTRACCION DE TOCONES, A MAQUINA. CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | HA | 0.873
2 | N-CTR-CAR-1-01-002-11 | DESPALME DEL TERRENO, DE CAPA VEGETAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, A MAQUINA, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 3295.577
3 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 4838.22
01.01.01 |  | TOTAL PRELIMINARES
01.01.02 |  | TERRACERIAS
4 | N-CTR-CAR-1-01-009-00 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 9464.5
5 | N-CTR-CAR-1-04-002-03 | BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 4720.98
6 | N-CTR-CAR-1-01-009-00 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN LA CAPA SUBRASANTE COMPACTADO AL 100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 16509.123
7 | N-CTR-CAR-1-01-009-00 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA BASE DE 0,70M EN PLAYA DE VIAS UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 98-100 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 2809.776
8 | N-CTR-CAR-1-01-009-00 | CONSTRUCCIÓN DE CAPA SUBRASANTE (QS3; Ev2=80 MPa), DE 2,00M EN PLAYA DE VIAS, UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE BANCOS DE PROYECTO, EN EL CUERPO DEL TERRAPLÉN COMPACTADO AL 95 % CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 8027.93
9 | N-CTR-CAR-1-01-009-00 | ESCARIFICADO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M. EN EL NIVEL DE DESPLANTE, EN CAPA MÍNIMA DE 20 CM Y HASTA ALCANZAR 1 METRO DE ESPESOR EN CORTE, CON MAQUINARIA INCLUYE: LA ADICIÓN DEL PORCENTAJE DE CAL HIDRATADA NECESARIA O DE CEMENTO PORTLAND SEGÚN LA RECOMENDACIÓN GEOTÉCNICA, INCUYE EL TENDIDO, MEZCLADO Y HOMOGENIZADO DE MATERIALES EN EL LUGAR, COMPACTADO DE LOS MISMOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 1204.19
01.01.02 |  | TOTAL TERRACERIAS
01.01 |  | TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0
01.02 |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES |  | 0
10 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8, ACABADO LAVADO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9120.5925
11 | EP IMPER 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.2 MM. DE ESPESOR, MARCA GRACE, TIPO PREPRUFE 300R Ó SIMILAR, EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9120.5925
12 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION DE 0.30X0.08X1.00 M., PREFABRICADA, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, JUNTA A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 4174.592
13 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | GUARNICION, DE 0.15X0.60 M., DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2-.INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2669.15
14 | N-CTR-CAR-1-02-010-00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARNICION TIPO PECHO DE PALOMA, DE 0.25X0.25X0.35 M., PREFABRICADA, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, JUNTA A HUESO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 109.25
15 | N-CTR-CAR-1-07-011-00 | TOPE SEMIOVALADO, DE 1.50 M. DE ANCHO X 0.06 M. DE ALTO, DE ASFALTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 34.5
01.02 |  | TOTAL GUARNICIONES, BANQUETAS Y ANDADORES |  | 0
01.03 |  | PAVIMENTOS |  | 0
16 | N-CTR-CAR-1-04-006-09 | CARPETA ASFALTICA, DE 6 CM. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, APLICADO EN CALIENTE, CONSIDERANDO RIEGO DE LIGA DE EMULSION ASFALTICA FR-3 EN PROPORCION 0.70 LT/M2 Y SELLO CON CEMENTO GRIS, ESPESOR SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 2203.4805
17 | N-CTR-CAR-1-04-004-00 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS DE ROMPIMIENTO LENTO ECI-60, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 30209.097
18 | N-CTR-CAR-1-04-005-00 | RIEGO DE LIGA PARA SELLO A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-65 CONTENIDO DE CEMENTO ASFÁLTICO EN MASA; 65%, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 30209.097
19 | EP RAN-001 | RANURADO EN VIAS EMBEBIDAS DE CONCRETO | M | 352.4405
01.03 |  | TOTAL PAVIMENTOS |  | 0
01.04 |  | JARDINERIA |  | 0
20 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 12542.866
21 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TAMARINDO, ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
22 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TABACHIN, ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 29
23 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PALO VERDE, ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 21
24 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL PAPELILLO, ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
25 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL QUERCUS DE HOJA ANCHA, ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
26 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL GUAMUCHIL, ALTURA DE 2.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 28
27 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO GOBERNADORA, ALTURA DE 0.30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 170
28 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO ROMERO, ALTURA DE 0.30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 75
29 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO GILIA, ALTURA DE 0.30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 245
30 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELO PASTO AZUL, ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7902.133
31 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELO FESTUCA AZUL, ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 263.373
32 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CUBRESUELO VERDOLAGA, ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1366.3035
33 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CACTACEA AGAVE DEL DRAGON, ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
34 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CACTACEA AGAVE REINA VICTORIA, ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
35 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CACTACEA AGAVE AMERICANA, ALTURA DE 0.50 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 20
36 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VEGETACION RASTRERA CUAMECATE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 650
37 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE VEGETACION RASTRERA DEDOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REPOSICIÓN EN CASO SECARSE, FERTILIZANTES Y RIEGO HASTA LA FECHA DE RECEPCIÓN, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 100
38 | EP JAR 001 | SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE PIEDRA CALIZA 150MM-400MM , EN UNA CAPA PROMEDIO DE 40 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1486.0185
39 | EP JAR 001 | CONTENEDOR DE RAICES, DE 2.50X2.50X1.20 M. DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE MURO PERIMETRAL DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DEL NO.3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | M3 | 64.17
01.04 |  | TOTAL JARDINERIA |  | 0
01.05 |  | MOBILIARIO |  | 0
40 | EP MOB 004 | RACK INDIVIDUAL PARA BICICLETAS, EMPOTRADO AL PISO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, VIBRADO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, ACABADO CON VOLTEADOR, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 20
41 | EP U-6 | BANCA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE 1290MM LARGO 400MM ANCHO Y 470 ALTO, ACABADO DE PINTURA ELECTROSTATICA, MODELO URBANI 3, MARCA UPA O SIMILAR. LA INSTALACION PODRA SER AHOGANDO EN CONCRETO O ATORNILLANDO A PISO: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
42 | EP U-5 | CONTENEDOR DE BASURA DE ACERO INOXIDABLE MODELO NAPOLI MARCA MUPA O SIMILAR DE 490 MM DE DIAMETRO X 1325MM DE ALTO. MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 18
43 | EP U-2 | CONTROL DE ACCESO VEHICULAR 2 CARRILES CON BARRERAS VEHICULARES MARCA CAME PANEL DE CONTROL C3-200 LECTORA DE UHF DE MEDIO ALCANCE Y BOTON DE DESBLOQUEO INCLUYE: 2 BARRERAS VEHICULAR MARCA CAME MODELO GARD -4 BRAZO DE 4 METROS USO INTENSIVO , 2 DETECTORES DE MASAS METALICAS PARA 1 CARRIL, 2 JUEGOS DE FOTOCELDAS WLPJ101, 1 PANEL DE CONTROL PARA 2 ACCESOS, SOFTWARE ETHERNET MARCA ZKAACCES MODELO C3-200, 2 BOTON DE SOLICITUD DE OPERACION, 2 BOTONES DE EMERGENCIA MARCA ABB , 2 FUENTES DE PODER MARCA ALTRONIX , LECTORA UHF MARCA WEJOIN MODELO 3021A, PC BASICA CON WINDOWS Y MONITOR PARA INSTALACION DE SOFTWARE DE CONFIGURACION Y MONITOREO DE CONTROL DE ACCESO , MATERIALES DE INSTALACION HASTA 10 M DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA TUBERIA FLEXIBLE O CANALETA HASTA 20 M DE CABLE 6X22 SIN BLINDAJE , INSTALACION Y CONFIGURACION DE LO ANTERIOR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | PZA | 2
44 | EP U-1 | DETECTOR DE METALES TIPO ARCO, ALUMINIO, ANCHO INTERIOR 30 " ALTURA INTERIOS 80 " PROFUNDIDAD INTERIOR 23" ANCHO EXTERIOR 35 " ALTURA EXTERIOR 87" PROFUNDIDAD EXTERIOR 23" PESO 136 LBS RANGO DE 100 A 240 VCA A 50 O 60 HZ VOLUMEN AJUSTABLE , MARCA GARRETT MODELO CS5000 WALK-THRU DETECTOR - A3W_GT-1167410 | PZA | 1
45 | EP U-5 | CONTENEDOR DE BASURA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, MODELO CM2000LT, MARCA DUST O SIMILAR. CON 2 LATERALES OPCIONALES PARA LEVANTAMIENTO Y VACIADO FRONTAL, 4 RUEDAS. DE 139X107X207CM. | PZA | 2
01.05 |  | TOTAL MOBILIARIO |  | 0
01.06 |  | SEÑALIZACION |  | 0
46 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA, RETRORREFLEJANTE, EN COLOR AMARILLO, EN MARCAS M-1.1, DE RAYA CONTINUA SENCILLA, SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, DE 10 CM. DE ANCHO, LIMPIEZA PREVIA, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 532.45
47 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CONVENCIONAL, RETRORREFLEJANTE, EN COLOR BLANCO, EN MARCAS M-8, DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS, DE CRUCE DE FERROCARRIL, DELINEANDO EL CONTORNO DE LA MARCA CON RAYAS DE 5 CM. DE ANCHO, EN COLOR NEGRO, LIMPIEZA PREVIA, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 22
48 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CONVENCIONAL, RETRORREFLEJANTE, EN COLOR BLANCO, EN MARCAS M-10, DE RAYA, DE ESTACIONAMIENTO, DE 10 CM. DE ANCHO, LIMPIEZA PREVIA, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 1242
49 | N-CTR-CAR-1-07-003-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CONVENCIONAL, RETRORREFLEJANTE, EN COLOR BLANCO, EN MARCAS M-6, DE RAYA CONTINUA, DE ALTO, DE 30 CM. DE ANCHO, LIMPIEZA PREVIA, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 56.35
50 | N-CTR-CAR-1-07-001-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CONVENCIONAL, RETRORREFLEJANTE, EN COLOR AMARILLO, EN MARCAS M-7.2, DE RAYA, DE CRUCE DE PEATONES EN VIAS SECUNDARIAS, DE 40 CM. DE ANCHO, LIMPIEZA PREVIA, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 17
51 | N-CTR-CAR-1-07-002-00 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA RETRORREFLEJANTE, EN COLOR BLANCO, EN MARCAS M-12.2, EN GUARNICIONES, LIMPIEZA PREVIA, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M | 2669.15
52 | N-CTR-CAR-1-07-004-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA (DH-1) DELIMITADORA Y RETRORREFLEJANTE SOBRE EL PAVIMENTO, DE FORMA TRAPECIAL, DE PLASTICO, DE DOS CARAS, COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, FIJACION, DE ACUERDO A PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 87
53 | N-CTR-CAR-1-07-005-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS-8 "ESTACIONAMIENTO", DE 71X71 CM., CON SEÑAL ADICIONAL DE 71X71 CM., ACABADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, A BASE DE TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA Y 1.00 POSTE METALICO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION Y DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
54 | N-CTR-CAR-1-07-005-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONARSE", DE 61X61 CM., ACABADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, A BASE DE TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA Y 1.00 POSTE METALICO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION Y DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 5
55 | N-CTR-CAR-1-07-005-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "VELOCIDAD", DE 61X61 CM., ACABADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, A BASE DE TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA Y 1.00 POSTE METALICO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION Y DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 4
56 | N-CTR-CAR-1-07-005-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 "ALTO", DE 30 CM. POR LADO, ACABADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, A BASE DE TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA Y 1.00 POSTE METALICO DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION Y DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
57 | N-CTR-CAR-1-07-005-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO SID-9 "ENTRONQUE", DE 2.00 PIEZAS DE 30X178 CM., ACABADO CON PELICULA REFLEJANTE TIPO A, A BASE DE TABLEROS DE LAMINA GALVANIZADA Y 2.00 POSTES METALICOS DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACION Y DADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 7
01.06 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
01.07 |  | INSTALACIONES |  | 0
01.07.01 |  | SURTIDOR DE COMBUSTIBLE |  | 0
58 | EP DIE 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE DIÉSEL. INCLUYE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40,000 LITROS, BOMBA SUMERGIBLE, TUBERÍAS, ACCESORIOS, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA CONTROL DE NIVEL Y FUGAS, SEÑALAMIENTOS, EXTINTORES, SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES, SISTEMA DE VENTILACIÓN, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, PLANTILLAS, RELLENOS, ACCESORIOS, MÓDULO DE ABASTECIMIENTO CON UN GABINETE DE SURTIDOR, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO | PZA | 1
01.07.01 |  | TOTAL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE |  | 0
01.07.02 |  | DRENAJE |  | 0
01.07.02.01 |  | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
59 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 1500 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 240 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 20 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 31.395
60 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 1200 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 210 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 20 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 63.9975
61 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 900 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 190 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 19 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 934.605
62 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 750 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 150 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 17 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 445.5675
63 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 600 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 120 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 15 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 55.2
64 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 450 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 100 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 13 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 83.95
65 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 375 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 90 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 13 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 123.05
66 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 300 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 80 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 12 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 472.65
67 | EP DRENA 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 200 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 70 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 10 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 58.65
01.07.02.01 |  | TOTAL TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
01.07.02.02 |  | POZO VISITA |  | 0
68 | EP DRENA 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA HASTA 1.50 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
69 | EP DRENA 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.50 M Y HASTA 1.75 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
70 | EP DRENA 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.75 M Y HASTA 2.00 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
71 | EP DRENA 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.00 M Y HASTA 2.25 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 9
72 | EP DRENA 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.25 M Y HASTA 2.50 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.02.02 |  | TOTAL POZO VISITA |  | 0
01.07.02.03 |  | REGISTRO DE TABIQUE |  | 0
73 | EP DRENA 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 0.80 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA HASTA 1.50 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 16
74 | EP DRENA 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 0.80 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.50 M Y HASTA 1.80 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
75 | EP DRENA 003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 1.00 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.80 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.02.03 |  | TOTAL REGISTRO DE TABIQUE |  | 0
01.07.02.04 |  | POZO CAJA |  | 0
76 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO IA DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 900, 1200 Y 1500 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE 3.60 M Y HASTA 3.60 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
77 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO IB DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 375,600, 750 Y 900 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA HASTA 2.10 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 7
78 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO IB DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 375, 600, 750 Y 900 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.10 M Y HASTA 2.50 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
79 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO IB DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 375, 600, 750 Y 900 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.50 M Y HASTA 2.70 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
80 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO IB DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 375, 600, 750 Y 900 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.70 M Y HASTA 3.00 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
81 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO IB DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 375, 600, 750 Y 900 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 3.60 M Y HASTA 3.80 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
82 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA HASTA 2.10 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
83 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.10 M Y HASTA 2.50 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 9
84 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.50 M Y HASTA 2.70 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
85 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.70 M Y HASTA 3.00 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 7
86 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 3.00 M Y HASTA 3.30 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
87 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 3.30 M Y HASTA 3.60 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
88 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 3.60 M Y HASTA 3.80 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
89 | EP DRENA 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO CAJA TIPO II DE CONCRETO ARMADO CONECTADO A TUBOS DE 200, 300, 750, 900 Y 1200 MM DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 3.80 M Y HASTA 4.00 M, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.02.04 |  | TOTAL POZO CAJA |  | 0
01.07.02.05 |  | CANAL DE CONCRETO POLIMERO CON REJILLA |  | 0
90 | EP DRENA 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE CONCRETO POLÍMERO MARCA ULMA O SIMILAR Y EQUIVALENTE MODELO F250K00R, ANCHO EXTERIOR 312 MM, ANCHO INTERIOR 250 MM, CON ALTURA DE 300 MM SIN PENDIENTE, EN MÓDULOS DE 1 METRO LINEAL DE LONGITUD, FIJACIÓN DE SEGURIDAD EN 8 PUNTOS POR METRO LINEAL, PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN LATERAL Y REJILLA DE FUNDICIÓN NERVADA, CLASE DE CARGA C 250 DE CÓDIGO FNX250FTCM DE 500 MM DE LONGITUD Y ANCHO DE 301 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 612 X 450 MM, RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POBRE DE 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 450.8
91 | EP DRENA 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE CONCRETO POLÍMERO MARCA ULMA O SIMILAR Y EQUIVALENTE MODELO F250K10R, ANCHO EXTERIOR 312 MM, ANCHO INTERIOR 250 MM, CON ALTURA DE 350 MM SIN PENDIENTE, EN MÓDULOS DE 1 METRO LINEAL DE LONGITUD, FIJACIÓN DE SEGURIDAD EN 8 PUNTOS POR METRO LINEAL, PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN LATERAL Y REJILLA DE FUNDICIÓN NERVADA, CLASE DE CARGA C 250 DE CÓDIGO FNX250FTCM DE 500 MM DE LONGITUD Y ANCHO DE 301 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 612 X 500 MM, RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POBRE DE 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 308.2
92 | EP DRENA 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE CONCRETO POLÍMERO MARCA ULMA O SIMILAR Y EQUIVALENTE MODELO F250K00R CON TAPA CIEGA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE F-90 ML, ANCHO EXTERIOR 312 MM, ANCHO INTERIOR 250 MM, CON ALTURA DE 300 MM SIN PENDIENTE, EN MÓDULOS DE 1 METRO LINEAL DE LONGITUD, FIJACIÓN DE SEGURIDAD EN 8 PUNTOS POR METRO LINEAL, PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN LATERAL Y DOS UNIDADES DE REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CIEGA, MODELO FC250FTFM CON CLASE DE CARGA F-900, SEGÚN NORMA EN-1433, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 612 X 450 MM, RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POBRE DE 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | M | 44.39
93 | EP DRENA 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE CONCRETO POLÍMERO MARCA ULMA O SIMILAR Y EQUIVALENTE MODELO F250K10R CON TAPA CIEGA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE F-90 ML, ANCHO EXTERIOR 312 MM, ANCHO INTERIOR 250 MM, CON ALTURA DE 350 MM SIN PENDIENTE, EN MÓDULOS DE 1 METRO LINEAL DE LONGITUD, FIJACIÓN DE SEGURIDAD EN 8 PUNTOS POR METRO LINEAL, PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PARA PROTECCIÓN LATERAL Y DOS UNIDADES DE REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL CIEGA, MODELO FC250FTFM CON CLASE DE CARGA F-900, SEGÚN NORMA EN-1433, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 612 X 500 MM, RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POBRE DE 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | M | 41.308
94 | EP DRENA 005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARQUETAS DE CONCRETO POLÍMERO TIPO ULMA O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE CÓDIGO AF250S + A250B DE 500 MM DE LONGITUD, 750 MM DE ALTURA Y 312 MM DE ANCHO, CON SALIDAS LATERALES DE 160/200 MM PARA LA RECONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES A COLECTORES PRINCIPALES, FIJACIÓN DE SEGURIDAD A 4 PUNTOS Y CON CESTILLO GALVANIZADO DE CÓDIGO C250, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA DE 612 X 900 MM, RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POBRE DE 150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 14
01.07.02.05 |  | TOTAL CANAL DE CONCRETO POLIMERO CON REJILLA |  | 0
01.07.02.06 |  | COLADERAS |  | 0
95 | EP DRENA 006 | SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES COMPUESTAS POR UNA REJILLA DE FIERRO COLADO 40 X 60 COMERCIAL DE 70 KG PARA TRÁFICO LIGERO CON DOS BISAGRAS, MARCA MYMACO O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 380 X 570 MM INTERIOR, 555 X 675 MM EXTERIOR, Y 85 MM DE ESPESOR, Y UN REGISTRO DE TABIQUE DE 820 X 975 MM CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE 1.45 M, INCLUYE COLOCACIÓN DE REJILLA, EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 Y 0.28 M DE ESPESOR, CONCRETO DE F’C= 150 KG/CM2, APLANADOS CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 83
01.07.02.06 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
01.07.02.07 |  | REVESTIMIENTO BALSA LAMINACIÓN |  | 0
96 | EP DRENA 007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TALUDES DE LA BALSA DE LAMINACIÓN. SE COMPONE DE UNA CAPA DE GEOTEXTIL, SEGUIDA DE UNA GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MODELO EGA 30, O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 3” DE PERALTE. LA GEOCELDA SER RELLENARÁ DE TIERRA VEGETAL PARA SU POSTERIOR PLANTACIÓN CON SEMILLAS PROPIAS DE LA REGIÓN. SE INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES E INSTALACIÓN EN OBRA, INCLUSO RELLENO CON TIERRA VEGETAL Y PLANTACIÓN. | M2 | 759
01.07.02.07 |  | TOTAL REVESTIMIENTO BALSA LAMINACIÓN |  | 0
01.07.02.08 |  | SEPARADOR HIDRODINÁMICO |  | 0
97 | EP DRENA 008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO PLUS DE 8 PIES MODELO DOWNSTREAM DEFENDER DE LA MARCA HYDRO INTERNATIONAL DD8 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 425 L/S, MONTADO SOBRE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE LA MARCA TUBECO O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON UN DIÁMETRO DE 2.44 M Y 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONADO. | PZA | 2
01.07.02.08 |  | TOTAL SEPARADOR HIDRODINÁMICO |  | 0
01.07.02.09 |  | CAJA DERIVADORA |  | 0
98 | EP DRENA 009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DERIVADORA DE CONCRETO ARMADO PARA TUBO DE 910 Y 610 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE, EXCAVACIÓN, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, REGISTRO DE ACCESO, ESCALERA MARINA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.02.09 |  | TOTAL CAJA DERIVADORA |  | 0
01.07.02.10 |  | BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
99 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO MARCA DURMAN, DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE TUBERÍA, SOPORTERÍA, CODOS, COPLES, YES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 10.925
100 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 200 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
01.07.02.10 |  | TOTAL BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
01.07.02.11 |  | COLADERAS |  | 0
101 | EP DRENA 012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 446 MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE 150 MM DE 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.02.11 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
01.07.02 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
01.07.03 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
01.07.03.01 |  | TOMA DOMICILIARIA |  | 0
102 | EP EMINH 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 50 MM, INCLUYE: ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 25 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SILLETA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VÁLVULA DE BANQUETA CON ADAPTADOR EN AMBOS EXTREMOS, ADAPTADOR, MACHO BRONCE - KITEC, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO, VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE CON CAJA DE FO. FO. TIPO BOTA CON TAPA, DOS CODOS DE FIERRO GALVANIZADO, TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADA DE 25 MM, VÁLVULA DE GLOBO DE BRONCE, MEDIDOR (INSTALADO POR LA DEPENDENCIA), LLAVE DE NARIZ, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.03.01 |  | TOTAL TOMA DOMICILIARIA |  | 0
01.07.03.02 |  | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO |  | 0
103 | EP EMINH 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN A CISTERNA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA DESDE LA TOMA DOMICILIARIA HASTA LA CISTERNA, CONECTOR DE PAD A ROSCA EXTERIOR DE 50 MM FABRICADO EN LATÓN, VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA FIG.22, CABEZA ROSCADA, CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 50 MM FABRICADO EN LATÓN, VÁLVULA DE FLOTADOR FIG. 04 CON CONEXIÓN A ROSCA EXTERIOR PARA 100 PSI Y 25 MM, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 25 X 25 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
104 | EP EMINH 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN CISTERNA, EN CÁMARAS DE REGISTROS DE INSPECCIÓN INCLUYE: DOS VÁLVULAS DE MARIPOSA BRIDADAS, CON ASIENTO Y DISCO DE ACERO INOXIDABLE AISI304 DE 152 MM, DOS JUNTAS DRESSER PARA TUBERÍA DE 152 MM, DOS BRIDAS SLIP ON DE ACERO AL CARBÓN SOLDABLE DE 152 MM, DOS PLACAS DE ACERO AL CARBÓN CON MEDIDAS DE 18" X 18" X 5/16" Y SOLDADA A TUBERÍA, DOS SOPORTES TIPO SILLETA FABRICADOS CON 15 CM DE TUBO MEDIA CAÑA DE AC .C 40 DE 152 MM. PARA VENTILACIÓN INCLUYE TUBERÍA DE FO. GO DE 76 MM, DOS TES DE FO. GO DE 76 MM Y CUATRO CODOS DE 90°DE FO. GO DE 75 MM, DOS PLACAS DE ACERO DE 15 X15 CM X 1/4". PARA VACIADO DE CISTERNA INCLUYE: TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADA DE 50 MM, DOS TUERCAS UNIÓN DE 50 MM, SEIS VÁLVULAS DE NO RETORNO DE BRONCE DE 50 MM, DOS VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 50 MM, SEIS CODOS DE ACERO NEGRO DE 90° DE 50 MM. PARA SUCCIÓN Y DESCARGA TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADA DE 50 MM, DOS CODOS DE ACERO NEGRO DE 90° DE 32MM, CON TRES VÁLVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 32 MM Y DOS DE NO RETORNO DE BRONCE DE 32 MM, TUBERÍA PARA VENTILACIÓN DE CISTERNA ESTOS ARREGLOS INCLUYEN MANO DE OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, TODO DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, COMPLETAMENTE INSTALADOS Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
01.07.03.02 |  | TOTAL CISTERNA DE ALMACENAMIENTO |  | 0
01.07.03.03 |  | TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
105 | EP EMINH 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 100 MM, INCLUYE: TUBERÍA, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 60 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 1.45 M, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO | M | 2136.7
106 | EP EMINH 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 75 MM, INCLUYE: TUBERÍA, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 60 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 1.45 M, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 926.9
107 | EP EMINH 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 55 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 1.45 M, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 687.7
108 | EP EMINH 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 50 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 1.45 M, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 739.45
109 | EP EMINH 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 19 MM, INCLUYE: TUBERÍA, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 50 CM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 1.45 M, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 131.1
01.07.03.03 |  | TOTAL TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
01.07.03.04 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
110 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 100 MM MARCA WALWORTH O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 125 LBS MODELO 719 F, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
111 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 50 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
112 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 19 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 12
01.07.03.04 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
01.07.03.05 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
113 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 10
114 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA TELESCÓPICA DE POLIETILENO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE MARCA NARESA O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE: CAJA, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
01.07.03.05 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
01.07.03.06 |  | PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO |  | 0
115 | EP EMINH 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE FIERRO FUNDIDO DE 100 X 100 MM BRIDADA, INCLUYE: TE, TORNILLOS, ATRAQUES, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
01.07.03.06 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO |  | 0
01.07.03.07 |  | PIEZAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
116 | EP EMINH 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 100 X 100, 75 X 75, 63 X 63 Y 50 X 50 MM, INCLUYE: TE, ATRAQUES, TERMOFUSIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 11
117 | EP EMINH 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 100 X 63, 75 X 32, 63 X 25 Y 19 X 13 MM, INCLUYE: REDUCCIÓN, ATRAQUES, TERMOFUSIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 8
118 | EP EMINH 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 90° X 63, 90° X 50 Y 90° X 13 MM, INCLUYE: CODO, ATRAQUES, TERMOFUSIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 22
119 | EP EMINH 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 100 X 50, 100 X 19, 75 X 13 Y 19 X 13 MM, INCLUYE: SILLETA, ATRAQUES, TERMOFUSIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 12
120 | EP EMINH 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD UNIÓN POR TERMOFUSIÓN DE 100, 75, 63, 50, 25 Y 19 MM, INCLUYE: BRIDA, TERMOFUSIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 32
01.07.03.07 |  | TOTAL PIEZAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
01.07.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
01.07.04 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
01.07.04.01 |  | RED PRINCIPAL DE SANEAMIENTO |  | 0
121 | EP EMINS 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE 300 MM DE DIÁMETRO MARCA ADS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON JUNTA HERMÉTICA, INCLUYE TUBERÍA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZANJA DE 80 CM DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, PLATILLA DE ARENA DE 12 CM, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR 30 CM SOBRE LOMO DE TUBO, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL TEPETATE HASTA EL NIVEL DE PISO TERMINADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | M | 1587.46
122 | EP EMINS 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA HASTA 1.50 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 15
123 | EP EMINS 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.50 M Y HASTA 1.75 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
124 | EP EMINS 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.75 M Y HASTA 2.00 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
125 | EP EMINS 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.00 M Y HASTA 2.50 M, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
126 | EP EMINS 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE VISITA SOBRE TUBOS DE 0.30 A 0.61 M DE DIÁMETRO CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 2.50 M Y HASTA 3.00, INCLUYE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.28 M DE ESPESOR, COLOCADO A TIZÓN, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO 1:2, PULIDO CON CEMENTO, TRABE DE CONCRETO DE F'C = 200 KG/CM2, EN APERTURAS PARA RECIBIR LOS TUBOS, ESCALONES MARINOS, BROCAL, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 7
127 | EP EMINS 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 0.80 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA HASTA 1.00 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
128 | EP EMINS 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 0.80 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.00 M Y HASTA 1.50 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 9
129 | EP EMINS 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 0.80 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS DE 1.50 Y HASTA 1.80 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
130 | EP EMINS 004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 0.60 X 1.00 M CON PROFUNDIDAD A RASANTE HIDRÁULICA DE MÁS 1.80 M, PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN, TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.14 M DE ESPESOR, CONCRETO Y ACERO PARA TAPA, APLANADOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, CONEXIONES, ACCESORIOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
131 | EP EMINS 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO CON DOS BOMBAS TRITURADORAS SUMERGIBLES MARCA BARESA MODELO SGV3042L O SIMILAR Y EQUIVALENTE CON DESCARGA DE 50 MM, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 3HP, 3 FASES 480 VOLTS, CON TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO MODELO BDAN-47 C, PARA CONTROLAR Y PROTEGER DOS BOMBAS, INCLUYE: BOMBAS, EQUIPAMIENTO, DOS CODOS DE FO.FO DE 90° X 50 MM, CABEZAL DE DESCARGA FABRICADO AN ACERO AL CARBÓN DE 50 MM CON DOS DERIVACIONES A 45° DE 50 MM BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, CARRETE LARGO DE ACERO AL CARBÓN DE 50 MM X 3.00 M DE LONGITUD, DOS VÁLVULAS DE COMPUERTA DE FO. FO. BRIDADA DE 50 MM, DOS VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE FO. FO CLASE 125 DE 50 MM, OBRA CIVIL, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
132 | EP EMINS 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS NEGRAS MARCA EMESA O SIMILAR Y EQUIVALENTE MODELO 50 SELECTOR DE 0.5 L/S, CAPACIDAD ORGÁNICA DE 300 PPM DE DBO5, CON DIMENSIONES DE 4.70 M DE DIÁMETRO X 2.40 M DE ALTO, CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 3 HP: INCLUYE: PLANTA, EQUIPAMIENTO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
01.07.04.01 |  | TOTAL RED PRINCIPAL DE SANEAMIENTO |  | 0
01.07.04.02.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
01.07.04.02.01 |  | COLADERAS |  | 0
133 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO 5424, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 1
01.07.04.02.02 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
01.07.04.02.02 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
134 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 11.5
01.07.04.02 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
01.07.04 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
01.07.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
01.07.05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
01.07.05.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
01.07.05.01.01 |  | TUBERÍAS |  | 0
135 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SERÁN A BASE TUBERÍA DE ACERO NEGRO SOLDABLE CEDULA 40 DE 100MMØ, MARCA TAMSA, TUNA, VILLACERO O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE; CONEXIONES (TEE, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, ETC), CINTA POLIKEN, COLOCADA EN ZANJA DE MÍNIMO 50 X 50 CM EXISTENTE, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL | M | 19.0325
136 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SERÁN A BASE TUBERÍA DE ACERO NEGRO SOLDABLE CEDULA 40 DE 150MMØ, MARCA TAMSA, TUNA, VILLACERO O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE; CONEXIONES (TEE, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, ETC), CINTA POLIKEN, COLOCADA EN ZANJA DE MÍNIMO 50 X 50 CM EXISTENTE, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL | M | 2634.4545
01.07.05.01.01 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
01.07.05.01.02 |  | HIDRANTES |  | 0
137 | EP EMPCI 010 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HIDRANTE EXTERIOR SECO DE PEDESTAL INTEGRAL MODELO MARCA KENNEDY MODELO K81D O SIMILAR EQUIVALENTE, DE 3 VIAS : 1 DE 4-1/2"" PARA TOMA DE BOMBEROS Y DOS SALIDAS DE 2½"" ROSCA NST PARA CONECTAR MANGUERAS, PARA UNA PROFUNDIDAD DE 5 FT (1.50 MTS). LA ENTRADA SERÁ DE 6” . ADEMÁS INCLUYE; CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES,ETC), VALVULA DE COMPUERTA Y REGISTRO PARA VÁLVULA, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, Y DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO. | PZA | 27
138 | EP EMPCI 010 | SUMINISTRO,INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMARIO DE APOYO A HIDRANTES EXTERIORES MODELO 6030 DE POTTER ROEMER ES UTILIZADO PARA PROTEGER A UN SUMINISTRO ADECUADO DE LA MANGUERA Y EL EQUIPO. ES DE ACERO ELECTROGALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE POLVO CON UN APLICADO ELECTRÓSTATICAMENTE, TÉRMICAMENTE FUNDIDA, ACABADO DE POLIÉSTER DE COLOR ROJO CON UN ESTANTE. LAS PUERTAS CON BISAGRAS DE ACERO , SOPORTES DE EQUIPOS Y ALDABAS DE CANDADO, YA ENSAMBLADO CON EL ACCESORIO DE ROSCA PARA LAS PIERNAS DE TUBO Y 4”/A0,2 CM. DOS JUEGOS DE REJILLAS EN CADA PUERTA.INCLUYEN EL SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA, FIJACIÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS TRABAJOS NO INDICADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE ESTA UNIDAD DE OBRA | PZA | 11
01.07.05.01.02 |  | TOTAL HIDRANTES |  | 0
01.07.05.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
01.07.05.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
01.07.05.02.01 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
139 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 3381
01.07.05.02.01 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
01.07.05.02.02 |  | REFACCIONES |  | 0
140 | EP EMPCI 031 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10% DE CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS EN LA DISCIPLINA DE PCI. | PZA | 1
01.07.05.02.02 |  | TOTAL REFACCIONES |  | 0
01.07.05.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
01.07.05 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
01.07.06 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
01.07.06.01 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
01.07.06.01.01 |  | ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN |  | 0
141 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA MONOFASICO, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 5264.7
142 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 771.65
143 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 5 AWG A 2 AWG, PARA SISTEMA MONOFASICO, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 1307.55
01.07.06.01.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN |  | 0
01.07.06.01.02 |  | DUCTOS SUBTERRÁNEOS |  | 0
144 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 2 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 2522.364
145 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 4 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 830.3
146 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 6 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 132.25
01.07.06.01.02 |  | TOTAL DUCTOS SUBTERRÁNEOS |  | 0
01.07.06.01.03 |  | REGISTROS DE BAJA TENSIÓN |  | 0
147 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 0.40X0.60X 0.75 MTS PARA URBANIZACIÓN FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 133
148 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 0.60X0.60X 1.00 MTS PARA URBANIZACIÓN FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12
149 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 1.00X1.00X 1.50 MTS PARA URBANIZACIÓN FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15
01.07.06.01.03 |  | TOTAL REGISTROS DE BAJA TENSIÓN |  | 0
01.07.06.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
01.07.06.02 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
01.07.06.02.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
150 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2 O 3 POLOS, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 50 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1 QOD, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
151 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN MARCO "L", TRIPOLAR, DE 300 A 400 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
01.07.06.02.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
01.07.06.02 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
01.07.06.03 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
01.07.06.03.01 |  | LUMINARIOS |  | 0
152 | EP ENEBT 39 | LUMINARIO MODELO URBAN AREA BUA DE 79 X 47 CM, USO EXTERIOR IP-65 MONTADA EN POSTE MEDIANTE BRAZO ARQUITECTÓNICO EN ARREGLO SENCILLO, CON CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, PINTADO MEDIANTE MÉTODO ELECTROSTÁTICO Y SECADO AL HORNO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIBLE. SISTEMA ÓPTICO A BASE DE REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR SEGMENTADOS PARA PROPORCIONAR CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO III MEDIA, SELLADO MEDIANTE PUERTA CON CRISTAL TERMOTEMPLADO PARA UN GRADO DE PROTECCION IP-65. BALASTRO MAGNÉTICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA TIPO AUTORREGULADO QUE OPERA UNA LÁMPARA DE 400 W ADITIVOS METÁLICOS MULTITAP, 120/208/240/277 VOLTS 60 HZ., CAT. BUA860-400MH-MTHPF-S3-1P, MARCA BEGHELLI SIMILAR O EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE DE POSTE, BASE DE CONCRETO PARA POSTE, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ANCLAJES PARA POSTE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO NORMATIVO Y DE FABRICANTE, GRÚAS PARA MONTAJE DE POSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 110
153 | EP EBT 40 | LUMINARIO MODELO URBAN AREA BUA DE 79 X 47 CM, USO EXTERIOR IP-65 MONTADA EN POSTE MEDIANTE BRAZO ARQUITECTÓNICO EN ARREGLO DOBLE A 180º, CON CUERPO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, PINTADO MEDIANTE MÉTODO ELECTROSTÁTICO Y SECADO AL HORNO CON PINTURA EN POLVO TERMOENDURECIBLE. SISTEMA ÓPTICO A BASE DE REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR SEGMENTADOS PARA PROPORCIONAR CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO III MEDIA, SELLADO MEDIANTE PUERTA CON CRISTAL TERMOTEMPLADO PARA UN GRADO DE PROTECCIÓN IP-65. BALASTRO MAGNÉTICO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA TIPO AUTORREGULADO QUE OPERA UNA LÁMPARA DE 400 W ADITIVOS METÁLICOS MULTITAP, 120/208/240/277 VOLTS 60 HZ., CAT. BUA860- 400MH-MTHPF-S3-2I, MARCA BEGHELLI, SIMILAR O EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE DE POSTE, BASE DE CONCRETO PARA POSTE, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ANCLAJES PARA POSTE DE ACUERDO A REQUERIMIENTO NORMATIVO Y DE FABRICANTE, GRÚAS PARA MONTAJE DE POSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19
154 | EP ENEBT 42 | "SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE (SUPERPOSTE) SUPERPOSTE DE 30 M DE ALTURA, PARA SOPORTAR UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 145 KM/HR, MAS RACHAS DE 30%, FABRICADO EN TRES SECCIONES ENCHUFABLES, CÓNICO DODECAGONAL, DE CAÑA DE ACERO A-572-65 Y PLACA BASE DE ACERO A-36 Y REGISTRO INFERIOR CON TAPA, EN ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE: EL PRECIO UNITARIO INCLUIRÁ LAS PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y ADEMÁS CONTENDRÁ: • SISTEMA ÓPTICO A BASE DE REFLECTORES DE ALUMINIO ESPECULAR SEGMENTADOS PARA PROPORCIONAR CURVA DE DISTRIBUCIÓN TIPO III MEDIA, SELLADO MEDIANTE PUERTA CON CRISTAL TERMOTEMPLADO PARA UN GRADO DE PROTECCIÓN IP-65. • UN JUEGO DE ANCLAS POR SUPERPOSTE DE ACERO A-615-55, GALVANIZADAS CON DOS TUERCAS Y ARANDELA PLANA (8 PIEZAS POR JUEGO); • UNA LÁMPARA DE OBSTRUCCIÓN SENCILLA FIJA CON REFRACTOR FRESNEL COLOR ROJO; • UNA PUNTA PARARRAYOS TIPO MACIZA DE 60 CM DE LONGITUD; • CORONA PARA 9 LUMINARIOS FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE; LA CONEXIÓN DE LOS LUMINARIOS SE HARÁ MEDIANTE DOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS DE 3 LUMINARIOS CABLES Y ELEMENTOS DE GUÍA, TORNILLERÍA DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA UNA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, • CONEXIÓN A SISTEMA DE TIERRAS SUMINISTRADO POR EL CLIENTE; • SISTEMA DE ELEVACIÓN MARCA GENERAL ELECTRIC PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE LA CORONA, OPERADO MEDIANTE MOTOR REVERSIBLE DE 1.5 HP (UNIDAD MÓVIL EXTERNA PORTÁTIL), CON CABLE USO RUDO DE 6 M E INTERRUPTOR TIPO TAMBOR ELÉCTRICO PARA OPERARLO A CONTROL REMOTO. • 9 LUMINARIOS DE 1000 W ADITIVOS METÁLICOS PULSE START POR CORONA, TIPO HMAA CAT. HMAA01M 4 A 2 G SS 5, FABRICADA CON ARMADURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO CON ACABADO ALCLAS SELLADO MEDIANTE LENTE CONVEXO DE VIDRIO TERMOTEMPLADO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CURVA DE DISTRIBUCIÓN CORTA SEMICUTOFF TIPO II, BALASTRO AUTORREGULADO PARA OPERAR LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS PULSE START A UN VOLTAJE DE 277, 60 HZ • CATALOGO INTEGRAL DEL SUPERPOSTE: SP TL ME 30 G 145 09 H AMPS 277 2 LO PP CR HMAA01M 4 A (1 DEL TIPO 2 G S S 5, 1 DEL TIPO 2GSM1, 1 DEL TIPO 2GSM2). • ADEMÁS SE INCLUIRÁ UNA GRUA TIPO HIAB PARA LA DESCARGA DE LOS POSTES Y ENSAMBLE DE LOS MISMOS EN TIERRA; UNA GRUA TIPO TITAN DE 8 TONELADAS POR UN ESPACIO DE 3 HRS Y UNA GRUA DE 30 TONELADAS CON ALCANCE DE 30 MTS DURANTE UNA HR POR CADA POSTE. • SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CONFORMADO POR VARILLAS DE COBRE TIPO COPERWELD EN CONFIGURACIÓN ANILLO, CON CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0, INSTALADO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. " | PZA | 5
01.07.06.03.01 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
01.07.06.03 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
01.07.06.04 |  | CONTACTOS |  | 0
01.07.06.04.01 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0
155 | EP ENEBT 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE PUESTA A TIERRA GENERAL DE TALLERES Y COCHERAS FORMADA POR CONDUCTORES DESNUDOS DE COBRE SUAVE ELECTROLITICO DE CALIBRES 1/0 AWG TENDIDO EN FONDO DE ZANJA UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE RED DE TIERRA, ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA A BASE DE VARILLA DE COBRE ELECTROLÍTICO TIPO COPPERWELD DE 3.05 MTS DE LONGITUD Y 16 MM DE DIÁMETRO Y SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS PARA REALIZAR LAS UNIONES, SEGÚN PLANOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. CABLES DE CONEXIÓN A LOS EQUIPOS Y ESTRUCTURAS INCLUIDOS, CONECTORES SOLDABLES Y MECÁNICOS NECESARIOS SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, COMPUESTO QUÍMICO PARA MEJORAMIENTO DE TIERRAS GEM, PUNTAS DE CABLE, CONECTORES EXOTÉRMICOS TIPO "TA", "GYE", CONECTORES MECÁNICOS TIPO GAR PARA CONEXIÓN DE CABLE A VARILLA, CONEXIONES EQUIPOTENCIALES INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
01.07.06.04.01 |  | TOTAL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0
01.07.06.04.02 |  | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 0
156 | EP ENEBT 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS FORMADA POR UN SISTEMA CAPTADOR TIPO KDA-05, MARCA TOTAL GROUND O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL SISTEMA DEBERÁ CONTAR CON EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA MARCA DE REFERENCIA: • SISTEMA DE PARARRAYOS KDA-05; • AISLADORES DE CABLE TGAC; • ABRAZADERAS PARA MÁSTIL ABRAZADERA OMEGA; • BASES PARA SUJETAR MÁSTIL MULTIPOSICIONES; • MÁSTIL DE ALUMINIO MÁSTIL DE 6 MTS.; • KIT RETENIDAS PARA MÁSTIL KIT DE RETENIDAS; • CONTADORES DE DESCARGAS TGCDA; • ANTIOXIDANTE ANTIOX; • REGISTROS DE PVC S-1010; • CONECTORES BORNE / CABLE TGCR-14; • CONECTORES VARILLA / CABLE TGAB-21; • CABLE DE COBRE 250 MCM; • 30 METROS DUCTERIA DE PVC 38 MM; MONTADA EN MASTIL DE 6 MTS DE ALTURA, CON SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CONFIGURADO POR ELECTRODO MAGNETOACTIVO TG-100 MARCA TOTAL GROUND SIMILAR O EQUIVALENTE, INSTALADAS CONFORME A PROYECTO, CONDUCTORES PARA BAJANTE DE CABLE DE COBRE TRENZADO, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ESPECÍFICA PARA CADA CONDUCTOR BAJANTE E INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL EN UNA LONGITUD DE HASTA 5 METROS CON CABLE DE COBRE DESNUDO ENTERRADA CALIBRE 6 AWG. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MASTIL O BASE PARA PUNTA CAPTADORA, CONECTORES SOLDABLES EXOTÉRMICOS, ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA, CONECTORES BIMETALICOS MECÁNICOS NECESARIOS, CANALIZACIÓN PARA CONDUCTOR DE BAJANTE, MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACIÓN EN BASE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TUBERÍA DE PVC DE 38 MM DE DIÁMETRO PARA BAJANTE DE CABLE DE PARARRAYOS, ELEVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE A ESTRUCTURA, CONEXIONES DE ACUERDO A NORMATIVA, CONPUESTO H2OHM INSTALACIÓN DE CONTADOR DE DESCARGAS, CAJAS DE CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. " | PZA | 1
01.07.06.04.02 |  | TOTAL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 0
01.07.06.04 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
01.07.06 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
01.07 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
01 |  | TOTAL URBANIZACION |  | 0
02 |  | COCHERA |  | 0
02.01 |  | EXCAVACION |  | 0
157 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1443.9975
02.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
02.02 |  | CIMENTACION |  | 0
02.02.01 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILOTES) |  | 0
158 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILOTE (P-01), DE 1.00 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, 65.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION, HINCADO CON EQUIPO NEUMATICO, ASI TAMBIEN INCLUIDO EL DESCABECE DE PILOTES DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1334
02.02.01 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILOTES) |  | 0
02.02.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) |  | 0
159 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1582.4
160 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600KG/CM2 EN SUELOS ARENOSOS. | M3 | 502.55
161 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 411.1365
162 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 378911.2
163 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2596.125
164 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 3301.1555
02.02.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) |  | 0
02.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
02.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
165 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1.357
166 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 12137.1
167 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 9421.95
168 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 56669.7
169 | EP P-15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO TIPO IRVING IS-05 DE 4.80X38.1MM, SUPERFICIE DENTADA, PARA PISO DE PÁSARELAS, CONSIDERANDO EN ACABADO LISO NEGRO, CON SOLERA DE REMATE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1481.0045
170 | EP L-7 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, EN MODULOS DE 3.43X3.43 M. Y 3.00 M. DE ALTO, A BASE TUBOS DE ESPESOR MIN. DE 4 MM. Y ESFERAS UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLOS, DE ACERO ST355; ASI TAMBIEN EL SOPORTE DE ESTRUCTURAS AUXILIARES: BRAZOS SOPORTES DE LAS VIGAS CARRILES Y VIGAS CARRILES PARA GRUAS VIAJERAS, TRAMEX O REJILLA IRVING IS-05 PARA PASARELAS EN CUBIERTA, BASTIDOR METALICO PARA LUCERNARIOS Y SOPORTE DE CUBIERTA A BASE LAMINA METALDECK. ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, SISTEMA "ORTZ", MARCA LANIK O EQUIVALENTE, CONSIDERANDO APLICACION DE TRATAMIENTO ELECTROZINCADO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR PANTONE TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8442.495
02.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
02.04 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
171 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 28854.65
172 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 494.5
173 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 117.4495
02.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
02.05 |  | FACHADAS |  | 0
174 | EP M-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC PERFORADO, DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. CON PERFORACIONES DE 10MM DE DIAMETRO, 23% DE AREA ABIERTA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2375.9
02.05 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
02.06 |  | CUBIERTA |  | 0
175 | EP L-8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA ACANALADA, MODELO METALDECK, GRADO 40 CALIBRE 18 (41.20 MM.), DE 3" DE ESPESOR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA, MARCA ACESCO O SIMILAR. ACABADO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9400.8245
176 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9400.8245
177 | EP L-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC LISO DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9400.8245
02.06 |  | TOTAL CUBIERTA |  | 0
02.07 |  | ARQUITECTURA |  | 0
02.07.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
178 | EP M-1 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 30.199
179 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 40.25
180 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X20 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2.53
181 | EP M-10 | CADENA DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 38.41
182 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 60.214
02.07.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
02.07.02 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
183 | EP M-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 149.385
02.07.02 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
02.07.03 |  | PINTURA |  | 0
184 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 209.599
185 | EP M-21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE KIOSCO L5-09 DE COMEX O SIMILAR EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 60.214
186 | EP M-23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE LIMOSH R5-01 MARCA COMEX O SIMILAR EN CARA INTERIOR DE LA LAMINA DE ACERO GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9400.8245
02.07.03 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
02.07.04 |  | HERRERIA |  | 0
187 | EP B-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE POSTE VERTICAL DE ANGULO ESTRUCTURAL LI 3"X5/16" CM., 1.00 PASAMANOS DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, RODAPIE DE CHAPA DE 150 X 6 MM, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 105.823
188 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.18, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
189 | EP P-H02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 X 2.10 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.18, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
190 | EP D-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLASHING PERIMETRAL O TAPAJUNTAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO LISA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 201.986
191 | EP D-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE LAMINA LISA CAL. 20, PARA CANAL PLUVIAL EN CUBIERTA, ANCHO DE 20CM PROFUNDIDAD EN PENDIENTE VARIABLE, MINIMA 15 CM MAX 30CM. CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PLICULA SECA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 427.386
192 | EP D-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE LAMINA LISA CAL. 20, PARA CANAL DE DRENAJE Y RECOGIDA DE AGUAS LONGITUDINAL BAJO LA PASARELA EN VÍAS, CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PLICULA SECA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1597.6375
193 | EP P-15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES Y DESCANSOS DE REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO TIPO IRVING IS-05 DE 4,80X38,1MM. SUPERFICIE DENTADA, EN ACABADO LISO NEGRO, CON SOLERA DE REMATE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 63.273
194 | EP D-04 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA EN COCHERA (10,5 MTS DE ALTURA), CON GUARDACUERPO DE SEGURIDAD DE 70 CM, LINEA DE VIDA Y DESCANSO PARA ACCESO DESDE TECHO, MARCA JOMY O SIMILAR. LA ESTRUCTURA ES A PARTIR DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, LOS SUJETADORES SON DE ACERO INOX, Y ANCLAJE A COLUMNA DE CONCRETO. LOS SOPORTES VERTICALES SON PERFILES OBLONGOS DE 75X25X2 MM DE ESPESOR. LOS PELDAÑOS SON DE SECCIÓN CIRCULAR DE 37MM, CON TEXTURA ACANALADA ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXTERIOR. EL GUARDACUERPO O JAULA ESTA COMPUESTA POR 5 SOPORTES VERTICALES REDONDOS CON UNA SECCIÓN DE 18MM, QUE PASAN POR EL CENTRO DE AROS COMPLETOS DE SECCION CUADRADA DE 1". EL DIAMETRO LIBRE DENTRO DE LOS AROS ES DE 70 CM, LA DISTANCIA VERTICAL ES DE 90 CM. LA LINEA DE VIDA VERTICAL DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR EN 353-1, SOBRE UN RIEL DE 1 1/4" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
195 | EP B-04 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED.40, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 10.12
02.07.04 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
02.07.05 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
196 | EP L-4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIROOF TPO, MARCA POLIMEROS Y DERIVADOS O SIMILAR, DE 1,20MM DE ESPESOR, ELABORADA CON RESINAS DE POLIOLEFINAS TERMOPLASTICAS, CON ESTABILIZADORES TERMICOS Y REFORZADA CON MALLA DE POLIESTER. EN ROLLO DE 1,60 X 50M DE LONGITUD. ACABADO MATE, COLOR BLANCO. RESISTENTE AL ENCOGIMIENTO, FISURACION. TENSION, RASGADO Y PUNZONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9400.8245
197 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 10.58
02.07.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
02.07.06 |  | DOMOS |  | 0
198 | EP M-24 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE", COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA UNION ENTRE LAMINAS, SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE LA LAMINA A LA ESTRUCTRUA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1175.9785
02.07.06 |  | TOTAL DOMOS |  | 0
02.07.07 |  | SEÑALIZACION |  | 0
199 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" PARA ESPACIOS GRANDES, USO INDUSTRIAL, DE LAMINA DE PVC ESPUMADO E IMPRASA CON TINTA FOTOLUMINISCENTE, VISIBILIDAD DE 0 A 30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
200 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 20
201 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
202 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "HIDRANTE". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
203 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
204 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8X15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | PZA | 2
205 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO CORRER". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5X16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
206 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
02.07.07 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
02.07 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
02.08 |  | INSTALACIONES |  | 0
02.08.01 |  | DRENAJE |  | 0
02.08.01 |  | DRENAJE SIFÓNICO |  | 0
207 | EP DRENA 010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENAJE SIFÓNICO PARA LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE COCHERAS MARCA GEBERIT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, A BASE DE TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90, 110, 125, 160 Y 200 MM, Y COLADERAS DE CAPACIDAD DE 19 L/S CADA UNA, INCLUYE: TUBERÍA DE ACCESO DE 90º DE POLIETILENO CON ENTRADA CIRCULAR DE 160 MM DE DIÁMETRO, TUBERÍA DE ACCESO DE 90º DE POLIETILENO CON ENTRADA OVAL DE 200 MM DE DIÁMETRO, CURVAS DE POLIETILENO DE 45° DE 90, 110, 125, 160 Y 200 MM, CURVAS DE POLIETILENO DE 90° CON RADIO LARGO 90, 110 Y 125 MM, ACOPLAMIENTO DE ELECTROFUSIÓN DE 75, 90, 110, 125 Y 160 MM, ACOPLAMIENTO DE ELECTROFUSIÓN CON FUSIBLE TÉRMICO INTEGRADO DE 200 MM, CINTA PARA ELECTROFUSIÓN PARA SOPORTE DE ANCLAJE DE 90 X 98, 110 X 118, 125 X 133, 160 X 168 Y 200 X 208 MM, REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CORTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90 X 75, 110 X 90, 125 X 90, 125 X 110, 160 X 125 MM DE DIÁMETRO, REDUCCIÓN EXCÉNTRICA LARGA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 200 X 160 MM DE DIÁMETRO, Y DE 45° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110 X 90, 125 X 90, 125 X 110, 160 X 90, 160 X 110, 160 X 125, 200 X 110, 200 X 125 Y 200 X 160 MM, PLACA DE MONTAJE CUADRADA DE 2 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA DE G1/2, PLACA DE MONTAJE CUADRADA DE 2 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA G1, VARILLA ROSCADA, PLACA DE MONTAJE CIRCULAR DE 3 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA DE M10, ELEMENTO DE SUSPENSIÓN PLUVIA, CARRIL DE SOPORTE, ELEMENTO DE CONEXIÓN DE PERFIL CUADRADO, ELEMENTO DE TENSIÓN, SOPORTE DE TUBO AJUSTABLE CON TUERCA ROSCADA G1/2 DE 90 Y 160 MM DE DIÁMETRO, SOPORTE DE TUBO REGULABLE DE 90, 110, 125 Y 160 MM DE DIÁMETRO, SOPORTE DE TUBO CON TUERCA ROSCADA DE G1 DE 200 MM, SOPORTE DE TUBO AJUSTABLE CON ABRAZADERA DE 200 MM, TUERCA DE EXPANSIÓN DE 200 MM DE DIÁMETRO, TUERCA DE EXPANSIÓN CON DOS PESTAÑAS DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONADO. | PZA | 1
02.08.01 |  | TOTAL DRENAJE SIFÓNICO |  | 0
02.08.01 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
02.08.02 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
02.08.02.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
208 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 75 MM MARCA WALWORTH O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 125 LBS MODELO 719 F, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
209 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 50 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
02.08.02.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
02.08.02.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
210 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
02.08.02.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
02.08.02.03 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
211 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA GRIFOS DE NARIZ A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 24
02.08.02.03 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
02.08.02.04 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
212 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 55.2
213 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 64 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 71.3
02.08.02.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
02.08.02.05 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
214 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 20 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 600.3
215 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 339.25
216 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 11.5
217 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 11.5
218 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 42.55
219 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 64 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 34.5
02.08.02.05 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
02.08.02.06 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
220 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 50 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
221 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE NARIZ ROSCADA MARCA URREA DE 20 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 24
02.08.02.06 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
02.08.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
02.08.03 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
02.08.03.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
02.08.03.01.01 |  | COLADERAS |  | 0
222 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO 5424, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 24
02.08.03.01.01 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
02.08.03.01.02 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
223 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERIA INDIVIDUAL, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 862.5
224 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 O MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 150 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 72.45
02.08.03.01.02 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
02.08.03.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
02.08.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
02.08.04 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
02.08.04.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
02.08.04.01.01 |  | TUBERÍAS |  | 0
225 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 598
226 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SERÁN A BASE TUBERÍA DE ACERO NEGRO SOLDABLE CEDULA 40 DE 65MMØ, MARCA TAMSA, TUNA, VILLACERO O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE; CONEXIONES (TEE, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, ETC), CINTA POLIKEN, COLOCACIÓN EN ZANJA DE 50 X 50 CM COMO MÍNIMO, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL | M | 78.2
227 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA SERÁN A BASE TUBERÍA DE ACERO NEGRO SOLDABLE CEDULA 40 DE 100MMØ, MARCA TAMSA, TUNA, VILLACERO O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE; CONEXIONES (TEE, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, ETC), CINTA POLIKEN, COLOCADA EN ZANJA DE MÍNIMO 50 X 50 CM EXISTENTE, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL | M | 97.75
02.08.04.01.01 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
02.08.04.01.02 |  | ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
228 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS., | PZA | 24
229 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2,1/2”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 12
230 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 2
231 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6”, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN Y ALEADOS CLASE 300, BONETE EMPERNADO, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, Y VOLANTE NO ASCENDENTE, CON SENTIDO DE APERTURA CONVENCIONAL, RESISTENTE A CONDICIONES SEVERAS DE EROSIÓN TUBERÍA COLOCADA EN ZANJA DE MÍNIMO 50 X 50 CM , PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , ABRASIÓN. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. " | PZA | 2
232 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 4". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 2
233 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE INDICADOR DE FLUJO DE 2,1/2” DE LA MARCA VIKING O SIMILAR MODELO VSR-F LISTADO Y APROBADO UL/FM DE ACABADO EN ROJO TAMAÑO PARA CEDULA 10 O 40 .CONTIENE DOS POLOS SIMPLES, DOBLE TIRO, INTERRUPTORES DE ACCIÓN DE RESORTE Y RETARDO NEUMÁTICO AJUSTABLE. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 12
234 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE INDICADOR DE FLUJO DE 4” DE LA MARCA VIKING O SIMILAR MODELO VSR-F LISTADO Y APROBADO UL/FM DE ACABADO EN ROJO TAMAÑO PARA CEDULA 10 O 40 .CONTIENE DOS POLOS SIMPLES, DOBLE TIRO, INTERRUPTORES DE ACCIÓN DE RESORTE Y RETARDO NEUMÁTICO AJUSTABLE. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
235 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DN 150 MODELO PRV-1 DE TYCO O SIMILAR EQUIVALENTE.SE INCLUYE NSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
02.08.04.01.02 |  | TOTAL ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
02.08.04.01.03 |  | TOMAS SIAMESAS |  | 0
236 | EP EMPCI 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMA SIAMESA SERÁ DE 100MM, MARCA FIRELES O SIMILAR EQUIVALENTE, ESTARÁ FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, SI DIÁMETRO DE SALIDA ES DE 4” HEMBRA ROSCA NPT Y LOS DIÁMETROS DE LAS ENTRADAS SON HEMBRAS GIRATORIAS DE 2 ½” ROSCA NST. CADA UNA LLEVA UN TAPON MACHO DE 2 ½” ROSCADO, CONTARA CONUN DISCO O CHAPETON CON LA PALABRA “BOMBEROS” Y SU ACABADO SERÁ DE BRONCE CROMADO O SIMILAR, ADEMÁS INCLUYE; CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES,ETC), VALVULA CHECK , INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 2
02.08.04.01.03 |  | TOTAL TOMAS SIAMESAS |  | 0
02.08.04.01.04 |  | HIDRANTES |  | 0
237 | EP EMPCI 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS GABINETES EN SUPERFICIE Y CON SOPORTE DE PIE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO MOD. G530ME O SIMILAR Y EQUIVALENTE, ESTÁN FABRICADOS EN LAMINA NEGRA CAL. 22 Y 20 ACABADOS EN PRYMER O PINTURA ELECTROESTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES DE 21X85X88 CMS. DE EMPOTRAR, TIPO LIBRO, DOBLE VISTA. FABRICADOS PARA EL ALOJO DE MANGUERA Y /O EXTINTOR (4-13 KG), AL IGUAL DE EQUIPO DE BOMBERO, ADICIONAL SE INCLUYE SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO FABRICADO EN LAMINA NEGRA CAL. 18 CON ACABADOS EN ESMALTE DE GRIS MARTILLADO, CON MEDIDAS DE 1½”, 2” Y 2½” X 15 METROS Y 30 METROS, INCLUYE; MANGUERA DE 30 MTS DE LONGITUD POR 38 MMØ. DE DIÁMETRO, VÁLVULA ANGULAR DE GLOBO DE 50 MM. A 38 MM. DE DIÁMETRO, CHIFLÓN DE NEBLINA, LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES, EXTINTOR POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 6 KGS. DE CAPACIDAD Y CALCOMANÍA DE "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO, CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES, NIPLES, ETC), TUBERÍA DE ACERO NEGRO CED. 10 Y TRAMO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO , CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 24
02.08.04.01.04 |  | TOTAL HIDRANTES |  | 0
02.08.04.01.05 |  | EXTINTORES |  | 0
238 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS EN GABINETE DE HIDANTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 24
239 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 45 KGS. CON CARRO .INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 24
02.08.04.01.05 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
02.08.04.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
02.08.04.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
02.08.04.02.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
240 | EP EMPCI 024 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO MODELO SCP 2020, MARCA SECURITON O EQUIVALENTE Y SIMILAR , QUE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO SIGUIENTE: UNIDAD PRINCIPAL DE CONTROL MODELO B6-BCB13 CON INTERFACE PARA SERVICIO VIA LAN; FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA MODELO B6-PSU A 230 VOLTS DE CA DE ENTRADA Y 4 AMPERES CON 5 SALIDAS PROTEGIDAS SEPARADAMENTE PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS Y ALIMENTACIÓN EN MODO DE FLOTACIÓN PARA BATERÍAS DE RESPALDO; 2 LAZOS DIRECCIONABLES PARA CONECTAR HASTA 500 DISPOSITIVOS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS, 2 ENTRADAS SUPERVISADAS, 5 SALIDAS DE RELEVADOR CON CAPACIDAD DE 230 V / 4 A Y SLOT DE EXPANSIÓN PARA OTRA TARJETA OPCIONAL; GABINETE DE ACERO CON RANURA PARA MONTAJE DEL PANEL DE MANDO PARA VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN INTEGRADO MODELO B6-MIC11, CON TECLADO PARA OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, 4 LENGUAJES EN LÍNEA, PANTALLA A COLOR TFT 5.7"", TECLAS DE FUNCIÓN, RUEDA GIRATORIA Y CONTENIDO EXCLUSIVO DE SÍMBOLOS EN LUGAR DE INSCRIPCIONES; 2 BATERIAS RECARGABLES DE 12 V A 18 AH CADA UNA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA. INSTALADO CON MÓDULO DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN MODELO B6-NET2 485, PARA LA PUESTA EN RED DE PANELES SECURITON EN LAN SECURIFIRE CON 2 INTERFACES RS-485 Y 2 INTERFACES 100 BASE-TX CON MONTAJE Y CONEXIÓN DIRECTA EN BASTIDOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
02.08.04.02.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
02.08.04.02.02 |  | DETECTORES |  | 0
241 | EP EMPCI 016 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA MÁXIMA Y DIFERENCIAL (NEUMATICO) POR TUBO DE COBRE, ACERO INOXIDABLE O TEFLÓN, MODELO ADW 535-2 SIMILAR O EQUIVALENTE, SENSIBILIDAD DE 0.1 °C Y GENERACIÓN DE ALARMA POR TEMPERATURA MÁXIMA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA, NOTIFICACIÓN DE ALARMA Y FALLA MEDIANTE LEDS EN PARTE FRONTAL Y RELÉS PARA SEÑALES DE CONTROL PARA ALARMA, FALLA Y DE RESERVA, CONFIGURABLE. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE TUBO SENSOR DE COBRETIPO "L", 4 MM DE DIAMETRO INTERIOR, 5MM DE DIAMETRO EXTERIOR, UNA EXTENSION MAXIMA DE 130 MTS LINEALES, INSTALACIÓN TIPO FLOTADAINCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6
02.08.04.02.02 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
02.08.04.02.03 |  | SIRENAS |  | 0
242 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 11
02.08.04.02.03 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
02.08.04.02.04 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
243 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 11
02.08.04.02.04 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
02.08.04.02.05 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
244 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 11
02.08.04.02.05 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
02.08.04.02.06 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
245 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
246 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, CON DOS ENTRADAS PARA LA CONSULTA DE CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL, UNA ENTRADA OPTOACOPLADA PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA, MODELO BX-OI3 O EQUIVALENTE Y SIMILAR; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 6
02.08.04.02.06 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
02.08.04.02.07 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
247 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 423.2
248 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 211.6
02.08.04.02.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
02.08.04.02.08 |  | TUBERÍAS |  | 0
249 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 749.8
02.08.04.02.08 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
02.08.04.02.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
250 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
251 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR - MODELO AL300ULX DE ALTRONIX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. 24VDC @ 1,5 AMP, AC Y SUPERVISIÓN DE LABATERÍA, SALIDA DE POTENCIA LIMITADA CLASE 2, ENCL. 13.5 ""H X 13"" W X 3.25 ""D, ENTRADA 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), LA LISTA DE UL, CSFM Y MEA APROBADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 6
02.08.04.02.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
02.08.04.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
02.08.04 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
02.08.05 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
02.08.05.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
02.08.05.01.01 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
252 | EP ENEBT 03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 7000, OPERACIÓN EN TRANSICION ABIERTA, CORRIENTE NOMINAL HASTA 250 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTROL LOGICO PARA LA CONMUTACIÓN AUTOMATICA DE FUENTES, CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: H07 ATS A3 0500 N5XC, MARCA ASCO POWER TECHNOLOGIES O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
02.08.05.01.01 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
02.08.05.01.02 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
253 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN ESCLAVO 42 POLOS, CON BARRAS DE 250A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA CAT. NF424AB22S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL, CON SELECTOR DE DIRECCIONAMIENTO NFSELG3, CONECTOR PARA BUS NF2HG3, BUSES DE CONTROL DE 18 ESPACIOS NF18SBLG3+BF18SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE CONTROL, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO CON EL MODULO DE CONTROL MAESTRO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
254 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN MAESTRO 30 POLOS, CON BARRAS DE 125A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA CAT. NF304AB02S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE HASTA 3X100A, HDL36100, , CONTROLADOR SERIE 2000 CAT. NF2000G3, FUENTE DE PODER NF277PSG3, BUSES DE CONTROL DE 12 ESPACIOS NF12SBLG3 + BF12SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE CONTROL, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
255 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN ESCLAVO 30 POLOS, CON BARRAS DE 125A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA. CATALOGO NF304AB02S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL DE HASTA 40 A , CON SELECTOR DE DIRECCIONAMIENTO NFSELG3, CONECTOR PARA BUS NF2HG3, BUSES DE CONTROL DE 12 ESPACIOS NF12SBLG3+BF12SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO CON EL MÓDULO DE CONTROL MAESTRO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
02.08.05.01.02 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
02.08.05.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
256 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
257 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
02.08.05.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
02.08.05.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
02.08.05.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
02.08.05.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
258 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 759
259 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 4 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 759
02.08.05.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
02.08.05.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
260 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA MONOFÁSICO EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 151.8
261 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 4 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 872.85
02.08.05.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
02.08.05.02.03 |  | DUCTOS SUBTERRÁNEOS |  | 0
262 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 1 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 1'' A 4" (27 A 103 MM DE DIÁMETRO) ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 220.8
263 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 2 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 27.6
02.08.05.02.03 |  | TOTAL DUCTOS SUBTERRÁNEOS |  | 0
02.08.05.02.04 |  | REGISTROS DE BAJA TENSIÓN |  | 0
264 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 0.40X0.40X 0.40 MTS PARA URBANIZACIÓN FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12
265 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 0.40X0.60X 0.75 MTS PARA URBANIZACIÓN FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
02.08.05.02.04 |  | TOTAL REGISTROS DE BAJA TENSIÓN |  | 0
02.08.05.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
02.08.05.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
02.08.05.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
266 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 70 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
267 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 80 HASTA 150 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
02.08.05.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
02.08.05.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
02.08.05.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
02.08.05.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
268 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 15 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
269 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 30 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
02.08.05.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
02.08.05.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
02.08.05.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
02.08.05.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
270 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 28
271 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 143
272 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 15
273 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 100 METROS Y MENOR A 150 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 117
274 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 100 METROS Y MENOR A 150 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 65
02.08.05.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
02.08.05.05.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
275 | EP ENEBT 28 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X32 W, T8, TIPO SOBREPONER, SERVICIO PESADO INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 277 VCA, DE ARRANQUE RÁPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, NÚMERO DE CATÁLOGO EJ232 MVOLT GEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR CON MONTAJE TH2UN. EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIOS. LA INSTALACIÓN SERÁ MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN CON EL CABLE ALIMENTADOR INSTALADO EN EL CONDULET CORRESPONDIENTE DE LA LUMINARIA, HASTA LA LUMINARIA CON UN MÁXIMO DE 3M., FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPPA O SIMILAR DE 21 MM CON SUS CONECTORES CURVOS O RECTOS SEGÚN REQUIERA DE 21 MM, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, CONTRAS Y MONITORES, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, AISLAMIENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 276
276 | EP ENEBT 29 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA CIRCULAR DE SUSPENDER CON TECNOLOGIA LED, DE 237 W, A 277 V, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MONTAJE TIPO SUSPENDER, INTEGRADO A MODULACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTA, MODELO PHUZION LED, CATALOGO PHZ24L 5K 27PWM, MARCA HOLOPHANE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | TRAMO | 18
277 | EP ENEBT 34 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO ESTANCA DE 1X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, CATALOGO: VSLC 132 MVOLT GEB10PS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
278 | EP ENEBT 36 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE REFLECTOR TIPO CENTINELA DE 175 W, CON LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS, BALASTRO MAGNÉTICO A 277V, SERVICIO PESADO, PARA USO EN INTEMPERIE, MONTADO SOBRE BRAZO METALICO DE 2 1/2", CATALOGO TFL 175M TA2 277 CSWA IS LPI, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 107
02.08.05.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
02.08.05.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
02.08.05.06 |  | CONTACTOS |  | 0
02.08.05.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
279 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MAYOR A 100 METROS Y MENOR A 150 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 40
02.08.05.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
02.08.05.06.02 |  | SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICO |  | 0
280 | EP ENEBT 50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE RECEPTÁCULO TRIFÁSICO DE 30A, 220 VCA, MODELO 2720-B MARCA LEVITON O SIMILAR MONTADO EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS CON PLACA RESISTENTE AL AGUA MODELO WP2 MARCA LEVITON O SIMILAR, INSTALADO EN TOMA MULTISERVICIOS, MEDIDO DESDE LA CONEXIÓN EN LA CAJA DE CONEXIONES DEBAJO DEL ANDÉN DEL CABLE DEL RECEPTÁCULO DE UN MÁXIMO DE 1.7M DE LONGITUD CON EL CABLE ALIMENTADOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA SALIDA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR, EN CALIBRE 8 AWG, 3F-3H + PT, CANALIZADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM CON DOBLE CONTRA Y MONITOR. EL RECEPTÁCULO SERÁ MODELO 2720-B MARCA LEVITON O SIMILAR, LA SOPORTERÍA PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ CON RIEL UNICANAL Y ABRAZADERAS UNICANAL, CONDULET FS SERIE 7 DE 21MM CON TAPA PARA USO RESISTENTE AL AGUA Y EMPAQUE DE NEOPRENO MODELO WP2 MARCA LEVITON O SIMILAR. EL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SERÁ DE CALIBRE 8 AWG, INCLUYE EL MONTAJE, LAS CONEXIONES, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 40
02.08.05.06.02 |  | TOTAL SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICO |  | 0
02.08.05.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
02.08.05 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
02.08 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
02 |  | TOTAL COCHERA |  | 0
03 |  | TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
03.01 |  | EXCAVACION |  | 0
281 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 26118.018
03.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
03.02 |  | CIMENTACION |  | 0
03.02 |  | CIMENTACION PROFUNDA (PILAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
282 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | PILOTE (P-01), DE 1.00 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, 65.00 KG/M, SEGUN PROYECTO, PREVIA PERFORACION, HINCADO CON EQUIPO NEUMATICO, ASI TAMBIEN INCLUIDO EL DESCABECE DE PILOTES DE CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL DESCABECE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SEPARADORES, MANO DE OBRA, IZAJE, DESCENSO Y COLOCACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, RECUPERACION DE ADEME EN SU CASO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1449
03.02 |  | TOTAL CIMENTACION PROFUNDA (PILAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
03.02 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
283 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 10613.603
284 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600KG/CM2 EN SUELOS ARENOSOS. | M3 | 3867.979
285 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 677.028
286 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 1044258.65
287 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8056.095
288 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 10911.959
289 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 11629.72
03.02 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) - TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
03.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
03.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
03.03 |  | ESTRUCTURA METALICA - TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
290 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 2.967
291 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 19678.8
292 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 86453.55
293 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 239233.35
294 | EP L-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"X3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"X3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL NO.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3490.457
295 | EP L-6 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, EN MODULOS DE 3.33X3.33 M. Y 2.00 M. DE ALTO, A BASE TUBOS DE ESPESOR MIN. DE 4MM Y ESFERAS UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLOS, DE ACERO ST355; ASI TAMBIEN EL SOPORTE DE ESTRUCTURAS AUXILIARES: BRAZOS SOPORTES DE LAS VIGAS CARRILES Y VIGAS CARRILES PARA GRUAS VIAJERAS, TRAMEX O REJILLA IRVING IS-05 PARA PASARELAS EN CUBIERTA, BASTIDOR METALICO PARA LUCERNARIOS Y SOPORTE DE CUBIERTA A BASE LAMINA METALDECK, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, SISTEMA "ORTZ", MARCA LANIK O EQUIVALENTE, CONSIDERANDO APLICACION DE TRATAMIENTO ELECTROZINCADO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR PANTONE TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 12625.275
296 | EP P-15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO TIPO IRVING IS-05 DE 4.80X38.1MM, SUPERFICIE DENTADA, PARA PISO DE PÁSARELAS, CONSIDERANDO EN ACABADO LISO NEGRO, CON SOLERA DE REMATE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 760.541
03.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
03.03 |  | ESTRUCTURA METALICA - FOSO |  | 0
297 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 66588.45
298 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 86237.35
299 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 25573.7
03.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA - FOSO |  | 0
03.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
03.04 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
300 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 93127
301 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 933.1215
302 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 221.6165
03.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
03.05 |  | FACHADAS |  | 0
303 | EP M-7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO NBK TERRART LIGHT DE 18MM DE HUNTER DOUGLAS SOPORTADO SOBRE MURO. MODULO A EJES 300 X 1110 MM COLOR DE LINEA NATURAL: 1.02-0, INCLUYE PERFIL EXTRUIDO, JUNTAS DE PVC Y CLIPS DE FIJACIÓN, REMATES SUPERIORES, INFERIORES Y CORTES EN ESQUINA A 45°. EL PANEL DE REVESTIMIENTO DEBERÁ TENER UNA GEOMETRÍA RECTANGULAR PLANA, DE DIMENSIONES A EJE DE 1100MM DE LARGO, 260MM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 18MM. CON UN SISTEMA DE JUNTAS ABIERTAS PERO TRASLAPADAS, PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA A LA ZONA VENTILADA. PRODUCTO FABRICADO A PARTIR DE ARCILLAS NATURALES. EL PANEL DEBE PRESENTAR UNA SUPERFICIE LISA, TEXTURA NATURAL, EN COLOR ESTANDAR. LA INSTALACIÓN DEBE CONSIDERAR UNA SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO. LA CANTERIA VERTICAL DEBERA SER DE 10MM, CON UN SISTEMA DE JUNTA DE PVC (OPCIONAL) Y LA HORIZONTAL DEBERA SER DE 10MM. LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PANEL ES LA RESISTENCIA A LA LUZ UV SIN ALTERACION DEL COLOR, RESISTENCIA A LA CORROSION Y AL FUEGO CLASE A1. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 455.193
304 | EP M-7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO NBK TERRART LIGHT DE 18MM DE HUNTER DOUGLAS SOPORTADO EN ESTRUCTURA AUXILIAR DE FACHADA. MODULO A EJES 300 X 1110 MM COLOR DE LINEA NATURAL: 1.02-0, INCLUYE PERFIL EXTRUIDO, JUNTAS DE PVC Y CLIPS DE FIJACIÓN, REMATES SUPERIORES, INFERIORES Y CORTES EN ESQUINA A 45°. EL PANEL DE REVESTIMIENTO DEBERÁ TENER UNA GEOMETRÍA RECTANGULAR PLANA, DE DIMENSIONES A EJE DE 1100MM DE LARGO, 260MM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 18MM. CON UN SISTEMA DE JUNTAS ABIERTAS PERO TRASLAPADAS, PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA A LA ZONA VENTILADA. PRODUCTO FABRICADO A PARTIR DE ARCILLAS NATURALES. EL PANEL DEBE PRESENTAR UNA SUPERFICIE LISA, TEXTURA NATURAL, EN COLOR ESTANDAR. LA INSTALACIÓN DEBE CONSIDERAR UNA SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO. LA CANTERIA VERTICAL DEBERA SER DE 10MM, CON UN SISTEMA DE JUNTA DE PVC (OPCIONAL) Y LA HORIZONTAL DEBERA SER DE 10MM. LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PANEL ES LA RESISTENCIA A LA LUZ UV SIN ALTERACION DEL COLOR, RESISTENCIA A LA CORROSION Y AL FUEGO CLASE A1. EL BASTIDOR PARA RECIBIR EL REVESTIMIENTO ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1961.095
305 | EP M-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC PERFORADO, DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. CON PERFORACIONES DE 10MM DE DIAMETRO, 23% DE AREA ABIERTA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1088.636
306 | EP M-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVISTIMIENTO METALICO PARA FASCIA EN BASE A SCREENPANEL J, FABRICADO EN ALUZINC DE 0,80MM DE ESPESOR, ACABADO LISO, COLOR DE LINEA GRIS ACERO 6943 BRILLO 15%, DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR EN DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. SISTEMA DE SUJECION PROPIO DEL SISTEMA MEDIANTE PERFILES Y ANCLAJES SOBRE BASTIDOR DE SOPORTE A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 64.4575
03.05 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
03.06 |  | CUBIERTA |  | 0
307 | EP L-8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA ACANALADA, MODELO METALDECK, GRADO 40 CALIBRE 18 (41.20 MM.), DE 3" DE ESPESOR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA, MARCA ACESCO O SIMILAR. ACABADO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 14259.931
308 | EP AISL 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 14259.931
309 | EP L-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC LISO DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 14259.931
03.06 |  | TOTAL CUBIERTA |  | 0
03.07 |  | ARQUITECTURA |  | 0
03.07 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
310 | EP M-1 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 623.7945
311 | EP M-2 | MURO DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2942.4245
312 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 481.3325
313 | EP M-10 | CASTILLO DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 1266.748
314 | EP M-10 | CADENA DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 650.946
315 | EP M-10 | CADENA DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 2198.271
316 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7131.15
317 | EP P-14 | ACABADO ESTRIADO INTEGRAL EN RAMPAS DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 52.095
318 | EP RAN-001 | RANURADO EN VIAS EMBEBIDAS DE CONCRETO | M | 507.0695
03.07 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
03.07 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
319 | EP P-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE GRES PORCELANICO, DE 0.596X0.596 M., LINEA VENIS MODELO RHIN TAUPE, RECTIFICADO, MARCA PORCELANOSA O SIMILAR, PARA PISO FALSO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 822.181
320 | EP P-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE GRES PORCELANICO, DE 0.596X0.596 M., LINEA URBATEK, MODELO AVENUE WHITE, RECTIFICADO, MARCA PORCELANOSA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST, PARA PISO EN SANITARIOS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 341.9065
321 | EP P-9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE GRES PORCELANICO, DE 0.596X0.596 M., MODELO RODANO TAUPE, ANTISLIP S-R, RECTIFICADO, ADHERIDAS CON ADHESIVO TERMOFUSIBLE REACTIVO A LA HUMEDAD. MARCA PORCELANOSA O SIMILAR. PARA PISO FALSO EXTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 520.306
322 | EP M-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERAMICO DE 0.35X0.60 M., LINEA BROOKLYN, MODELO WHITE, APARIENCIA BRILLANTE, MARCA RECUBRE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS DE SANITARIOS, REGADERAS Y VESTIDORES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 480.5965
323 | EP M-17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERAMICO DE 0.25X0.50 M., LINEA CAPUA, MODELO MIEL, APARIENCIA BRILLANTE, LINEA PAMESA, MARCA RECUBRE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS DE COCINA Y COMEDOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 31.5445
324 | EP P-5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ELEVADO, EN INTERIOR, A BASE DE PLACAS DE 598X598X50 MM., PARA UNA ALTURA DE 30 CM., TIPO 38M2A CON REVESTIMIENTO INFERIOR DE FOLIO DE ALUMINIO DE 0.05 MM. DE ESPESOR, NUCLEO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 650 KG/M3 DE DENSIDAD Y REVESTIMIENTO SUPERIOR DE LOSETA DE PORCELANATO DE 59.6X59.6 CM. Y 10.4 MM. DE ESPESOR, MARCA BUTECH PORCELANOSA GRUPO Ó SIMILAR; LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO CON UN SISTEMA DE FIJACION ANTIMOVIMIENTO PARA EVITAR VARIACIONES DE NIVELACION, FORMADO POR PEDESTALES AJUSTABLES DE ALTURA CON JUNTAS PLASTICAS ANTIRRUIDO, TRAVESAÑOS PARA DAR ESTABILIDAD Y REISTENCIA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 822.181
325 | EP P-5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ELEVADO, EN EXTERIOR, A BASE DE PLACAS DE 598X598X50 MM., PARA UNA ALTURA DE 30 CM., TIPO 38M2A CON REVESTIMIENTO INFERIOR DE FOLIO DE ALUMINIO DE 0.05 MM. DE ESPESOR, NUCLEO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 650 KG/M3 DE DENSIDAD Y REVESTIMIENTO SUPERIOR DE LOSETA DE PORCELANATO DE 59.6X59.6 CM. Y 10.4 MM. DE ESPESOR, MARCA BUTECH PORCELANOSA GRUPO Ó SIMILAR; LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA FABRICADA EN MATERIAL PLASTICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE, FORMADO POR PEDESTALES "PLOTS" AJUSTABLES DE ALTURA CON 4 SEPARADORES QUE DETERMINAN LAS JUSTAS DE COLOCACION DE UNA ANCHURA 4MM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 520.306
326 | EP P-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA AREAS HUMEDAS, ESTRUCTURA COMPUESTA DE CONCRETO ALIGERADO Y ACERO GALVANIZADO DE 38MM DE ESPESOR, MODELO TECCREETE DE HAWORTH, FORMATO 61X61, ADECUADO PARA RECIBIR ACABADO FINAL, LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CUENTA CON UN SISTEMA DE FIJACION ANTIMOVIMIENTO PARA EVITAR VARIACIONES DE NIVELACION, FORMADO POR PEDESTALES AJUSTABLES DE ALTURA CON JUNTAS PLASTICAS ANTIRRUIDO, TRAVESAÑOS PARA DAR ESTABILIDAD Y REISTENCIA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 341.9065
327 | EP M-43 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTURA, DE PORCELANATO, RECTIFICADO, MARCA PORCELANOSA, MODELO AVENUE WHITE O SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 539.327
328 | EP M-45 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTURA, DE PORCELANATO, RECTIFICADO, MARCA PORCELANOSA, MODELO RHIN TAUPE O SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST PORCELANATO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 243.317
329 | EP D-02 | MESETA DE GRANITO PARA OVALINES EMPOTRADOS, DE 1,5 CM. DE ESPESOR, MODELO GRISSAL, MARCA MAGA O SIMILAR. SOBRE BASTIDOR DE SISTEMA DE MURO DIVISORIO TECNICO, DE 575MM DE ALTURA Y 1050 MM DE ALTURA, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS Y VARILLAS ROSCADAS DE CONEXION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 24.8285
330 | EP D-03 | CUBIERTA PARA COCINA DE TABLERO AGLOMERADO HIDROFUGO MARCA SEKO O SIMILAR, DE 62 CM DE ANCHO X 3 CM DE ESPESOR, CON SUPERFICIE REVESTIDA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARTE INFERIOR FORRADA DE MATERIAL NEUTRO Y CANTO FRONTAL DE UNA SOLA HOJA DE ESTATIFICADO, BORDE ANTIDERRAMES, CON PARTE PROPORCIONAL DE COPETE, EMBELLECEDOR Y REMATES, SOBRE BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 12.949
03.07 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
03.07 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
331 | EP M-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 568.2265
332 | EP M-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 143.037
333 | EP M-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 86.204
334 | EP L-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. NO. 26, REBORDE "J" CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 354.5565
335 | EP L-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. NO. 26, REBORDE "J" CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7.8545
336 | EP M-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26 , ESQUINERO GALVANIZADO CAL.28, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. NO. 26, REBORDE "J" CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8.4755
337 | EP M-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALDON DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26 , ESQUINERO GALVANIZADO CAL.28, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. NO. 26, REBORDE "J" CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 333.247
338 | EP L-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA MINERAL CON TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL, CON SISTEMA DE SUSPENSION DE 15/16, MODELO KITCHEN ZONE, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 110.63
339 | EP L-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA DE VIDRIO, DE SUSPENSION DE TE SEMIOCULTA PRELUDE DE 15/16", MODELO OPTIMA VECTOR, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 950.9235
03.07 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
03.07 |  | ALUMINIO |  | 0
340 | EP M-38 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE VIDRIO LAMINADO DE 6,5 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN DOBLE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR Y UNA LAMINA INTERMEDIA DE TERMOPLASTICO FLEXIBLE DE POLIVINIL BITURAL DE,52MM DE ESPESOR MARCA DUPONT BUTACITE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 96.508
341 | EP M-36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE VIDRIO TEMPLADO MONOLITICO, INCOLORO DE 6 MM. DE ESPESOR CON CAPA DE CONTROL SOLAR Y TRANSMISION DE LUZ 50%, MODELO ST 150, LINEA COO-LITE ST DE SAINTGOBAIN COLOCADO CON COSTILLAS DE VIDRIO Y HERRAJES, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 43.125
342 | EP M-46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE VIDRIO TEMPLADO Y ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR CON CAPA DE CONTROL SOLAR Y TRANSMISION DE LUZ 50%, MODELO ST 150, LINEA COO-LITE ST DE SAINTGOBAIN COLOCADO CON COSTILLAS DE VIDRIO Y HERRAJES, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 559.1875
343 | EP M-35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE DOBLE ACRISTALAMIENTO, A BASE DE VIDRIO INCOLORO DE 6MM DE ESPESOR SSG PLANILUX DE CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD, FACTOR SOLAR 36,9(G), REFLEXION EXTERIOR 17%, REFLEXION INTERIOR 10%. ENSAMBLADO CON CAMARA DE AIRE HERMETICA DE 12MM, TRANSMISION DE LUZ 48%. MODELO KNT 155, LINEA COOL-LITE DE SAINT GOBAIN O SIMILAR, COLOCADO CON HERRAJES, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 722.476
344 | EP M-9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO LATERAL A PUERTA EN ZONA DE REGADERA, CON ALTURA DE 2.10 M. POR ANCHO VARIABLE Y UN ANTEPECHO SUPERIOR FIJO DE 0.20 M. DE ALTURA POR ANCHO VARIABLE MANUFACTURADO CON MARCO EN PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ACRILICO LISO 3MM DE ESPESOR COLOR OPALINO BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 23.4255
345 | EP M-48 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO SGG CONTRAFLAM MODELO EI30 MONO DE SAINT GOBAIN, FORMADO MEDIANTE VIDRIOS TEMPLADOS EN AMBOS LADOS CON UN ESPESOR TOTAL DE 16MM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 138.8855
346 | EP M-46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DIVISORIO DE OFICINAS, A BASE DE VIDRIO TEMPLADO Y ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR CON CAPA DE CONTROL SOLAR Y TRANSMISION DE LUZ 50%, MODELO ST 150, LINEA COO-LITE ST DE SAINTGOBAIN COLOCADO CON COSTILLAS DE VIDRIO Y HERRAJES, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 167.4055
347 | EP P-AL01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.89X2.10 M., DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. DE ESPESOR, BISAGRAS Y CONEXIONES CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO MODELO ST 150, MARCA SAINT GOBAIN Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
348 | EP P-AL08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.95X2.10 M., DE CRISTAL TEMPLADO DE 6,5 MM. DE ESPESOR, BISAGRAS Y CONEXIONES CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO LAMINADO COMPUESTO POR DOBLE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR Y LAMINA DE TERMOPLASTICO FLEXIBLE DE POLIVINIL BITURAL DE,52MM DE ESPESOR, MARCA SAINT GOBAIN Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
349 | EP P-AL02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE 1.80X2.10 M., DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. DE ESPESOR, BISAGRAS Y CONEXIONES CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO MODELO ST 150, MARCA SAINT GOBAIN Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
350 | EP P-AL02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE DE 2.00X2.30 M., DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM. DE ESPESOR, BISAGRAS Y CONEXIONES CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO MODELO ST 150, MARCA SAINT GOBAIN Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. , P.U.O.T. | PZA | 1
351 | EP P-AL03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DOBLE DE 3.60X2.10 M., DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CONEXIONES SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLE, RIEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO MODELO ST 150, MARCA SAINT GOBAIN Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
352 | EP P-AL03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA 1 HOJA DE 1.80X2.10 M., DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CONEXIONES SUPERIORES DE ACERO INOXIDABLE, RIEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRIO MODELO ST 150, MARCA SAINT GOBAIN Ó SIMILAR, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
353 | EP P-AL04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.70X2.10 M., EN ZONA DE REGADERA, MANUFACTURADO CON MARCO EN PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ACRILICO LISO 3MM. DE ESPESOR, COLOR OPALINO BLANCO, JALADERA DE ALUMINIO Y CERROJO TIPO PASADOR DE ACERO INOXIDABLE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 21
354 | EP P-AL05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 2.22X3.40 M., DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO SGG CONTRAFLAM MODELO EI30 MONO DE SAINT GOBAIN, FORMADO MEDIANTE VIDRIOS TEMPLADOS EN AMBOS LADOS CON UN ESPESOR TOTAL DE 16 MM., BISAGRAS Y CONEXIONES CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, TAQUETES, TORNILLOS, SELLOS DE SILICON, AVELLANADOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
355 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.71X3.60 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
356 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.85X3.60 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
357 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.96X3.60 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
358 | EP M-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CORTASOL LINEAL MINITUBRISE, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. COMPUESTO POR PERFILES DE ALUZINC ESMALTADO DE 4MM DE ESPESOR, FORMADO DE SECCIÓN CIRCULAR DE DIAMTRO DE 10 MM, SUSTENTADOS SOBRE UN PORTAPANEL VERTICAL DE ALUMINIO DE 6MM DE ESPESOR, COLOR DE LINEA ALUMINIO OPACO 3083 BRILLO 15%. EL BASTIDOR PARA RECIBIR CORTASOL A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 812.8545
359 | EP P-AL06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA DE 1.80X2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ALUMINIO, LOUVER MINI-TUBRISE, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BARRA DE PANICO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN EMPUJADERA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
360 | EP M-37 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR Y 1200 MM DE ALTURA, MARCA SAINT-GOBAIN, LINEA SGG PLANILUX ST 150 Ó SIMILAR, FIJADO CON ANGULOS DE ACERO INOXIDABLE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, Y PASAMANOS DE 3" DE DIAMETRO DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, CONECTORES, TAQUETES EXPANSIVOS, TORNILLOS, AVELLANADOS, SELLO DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 64.423
361 | EP B-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM DE ALTURA, DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR Y 750 MM DE ALTURA, MARCA SAINT-GOBAIN, LINEA SGG PLANILUX ST 150 Ó SIMILAR, FIJADO A BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 40, POSTES VERTICALES A CADA 90 CM., 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, CONECTORES, TAQUETES EXPANSIVOS, TORNILLOS, AVELLANADOS, SELLO DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 63.204
362 | EP L-1B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE ALUZINC LISO EN CIERRE DE BARANDAL, DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4.807
03.07 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
03.07 |  | PINTURA |  | 0
363 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 9430.897
364 | EP L-17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5X1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 703.524
365 | EP M-21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE KIOSCO L5-09 DE COMEX O SIMILAR EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1082.794
366 | EP P-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 316.9515
367 | EP M-23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE LIMOSH R5-01 MARCA COMEX O SIMILAR EN CARA INTERIOR DE LA LAMINA DE ACERO GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 17750.388
03.07 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
03.07 |  | HERRERIA |  | 0
368 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.94 X 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.18, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
369 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.18, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
370 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
371 | EP P-H02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 X 2.10 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.18, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
372 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
373 | EP P-H03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.25 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, LANA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
374 | EP P-H03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.40 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, LANA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
375 | EP P-H04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 3.18 X 5.20 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES RECTANGULARES DE ACERO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BRAZO HIDRAULICO MODELO 400 CBC, MARCA FAAC Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE, COLOR PANTONE GRIS TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
376 | EP P-H04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 3.38 X 5.20 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES RECTANGULARES DE ACERO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BRAZO HIDRAULICO MODELO 400 CBC, MARCA FAAC Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE, COLOR PANTONE GRIS TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
377 | EP P-H04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 3.18 X 5.20 M. CON PASO DE CATENARIA, DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES RECTANGULARES DE ACERO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BRAZO HIDRAULICO MODELO 400 CBC, MARCA FAAC Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE, COLOR PANTONE GRIS TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
378 | EP P-H04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 3.18 X 5.20 M. CON PASO DE CATENARIA, DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES RECTANGULARES DE ACERO, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BRAZO HIDRAULICO MODELO 400 CBC, MARCA FAAC Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MATE, COLOR PANTONE GRIS TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
379 | EP P-H07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE EMERGENCIA DE 1.80 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, BARRA DE PANICO, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
380 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.50X3.80 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
381 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.50X4.50 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
382 | EP B-03 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CM. DE ALTURA, A BASE DE PERFILES TUBULARES DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO CED. 40, POSTES VERTICALES A CADA 120 CM., 2 TUBOS HORIZONTALES DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO, 1.00 PASAMANOS HORIZONTAL DE TUBO DE ACERO DE 2 1/2" DE DIAMETRO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: PLACAS DE FIJACION DE ACERO, MATERIALES, DESPERDICIOS, TENSADO DE CABLES, SOLDADURA, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 326.577
383 | EP P-19 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE EN DESCANSOS, A BASE DE UNA HOJA DE LÁMINA NEGRA LAMINADA EN CALIENTE CON UN GRAVADO A MANERA DE RELIEVE PARA PISO DE PASARELAS. CON UN ESPESOR DE 6.35 MM CON UN PESO DE 52.33 KG / M2 Y EN HOJAS DE 3´X 10´UN PESO TOTAL DE 145.84 KG/M2. LA PLACA Y LÁMINA ANTIDERRAPANTE SE FABRICA EN ACERO, ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 27.0135
384 | EP P-19 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.30X1.82 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 27
385 | EP P-19 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.28X1.80 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 27
386 | EP P-19 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE DE 0.33X1,86 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 25
387 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X13,75 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA. PARA DESPLANTE DEL NBK | M | 306.705
388 | EP D-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLASHING PERIMETRAL O TAPAJUNTAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO LISA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 189.359
389 | EP D-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLASHING EN REMATES DE FACHADA DE NBK A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO LISA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 146.625
390 | EP D-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE LAMINA LISA CAL. 20, PARA CANAL PLUVIAL EN CUBIERTA, ANCHO DE 20CM PROFUNDIDAD EN PENDIENTE VARIABLE, MINIMA 15 CM MAX 30CM. CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PLICULA SECA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1378.6545
391 | EP P-15 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES Y DESCANSOS DE REJILLA ELECTROFORJADA DE ACERO TIPO IRVING IS-05 DE 4,80X38,1MM. SUPERFICIE DENTADA, EN ACABADO LISO NEGRO, CON SOLERA DE REMATE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PLANTILLAS, DOBLECES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 27.094
392 | EP D-04 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA EN TALLER DE MANTENIMIENTO (11,3 MTS DE ALTURA), CON GUARDACUERPO DE SEGURIDAD DE 70 CM, LINEA DE VIDA Y DESCANSO PARA ACCESO DESDE TECHO, MARCA JOMY O SIMILAR. LA ESTRUCTURA ES A PARTIR DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, LOS SUJETADORES SON DE ACERO INOX, Y ANCLAJE A COLUMNA DE CONCRETO. LOS SOPORTES VERTICALES SON PERFILES OBLONGOS DE 75X25X2 MM DE ESPESOR. LOS PELDAÑOS SON DE SECCIÓN CIRCULAR DE 37MM, CON TEXTURA ACANALADA ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXTERIOR. EL GUARDACUERPO O JAULA ESTA COMPUESTA POR 5 SOPORTES VERTICALES REDONDOS CON UNA SECCIÓN DE 18MM, QUE PASAN POR EL CENTRO DE AROS COMPLETOS DE SECCION CUADRADA DE 1". EL DIAMETRO LIBRE DENTRO DE LOS AROS ES DE 70 CM, LA DISTANCIA VERTICAL ES DE 90 CM. LA LINEA DE VIDA VERTICAL DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR EN 353-1, SOBRE UN RIEL DE 1 1/4" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
393 | EP D-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTI-PAJARO EN FACHADA LONGITUDINAL DEL TALLER: LIENZO CON REBORDE Y CONFECCION CON OJILLOS, DE 127,5 M DE LONGITUD X 2,6 M ALTO, RED DE MONOFILAMENTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 100% VIRGEN, HILO DE 12 MILESIMAS DE PULGADA, TEJIDO DE GASA DE VUELTA, ORIFICIOS DE 3,5MM X 7MM +-10%, ESTABLE FRENTE A LA DEGRADACION POR LOS RAYOS UV, ANTIOXIDANTES Y SISTEMA FOTOPROTECTOR ESTABLE A 180ºC/ 5MIN, COLOR NEGRO, DURABILIDAD DE 7 A 8 AÑOS, MARCA PLASTIMALLAS O SIMILAR. SUJETA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO A LAS BARRAS DEL LA ESTRUCTURA ESPACIAL Y ANCLADA A LA ESTRUCTURA AUXILIAR DE FACHADA POR MEDIO DE DOS FIJACIONES DE ALUMINIO EN CADA M LINEAL, GANCHO DE ACERO GALVANIZADO Y DOS TUERCAS DE TENSION DE ACERO GALVANIZADO. | M2 | 800.5725
03.07 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
03.07 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
394 | EP L-4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIROOF TPO, MARCA POLIMEROS Y DERIVADOS O SIMILAR, DE 1,20MM DE ESPESOR, ELABORADA CON RESINAS DE POLIOLEFINAS TERMOPLASTICAS, CON ESTABILIZADORES TERMICOS Y REFORZADA CON MALLA DE POLIESTER. EN ROLLO DE 1,60 X 50M DE LONGITUD. ACABADO MATE, COLOR BLANCO. RESISTENTE AL ENCOGIMIENTO, FISURACION. TENSION, RASGADO Y PUNZONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 14259.931
395 | EP P-18 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ELABORADA EN ASFALTO MODIFICADO CON TPO (POLIOLEFINAS-TERMOPLASTICAS) MARCA ALKOAT, PA-45 TPX, EN 5 CAPAS: POLIETILESNO+ASFALTO MODIFICADO TPO+MEMBRANA DE POLIESTESR NO TEJIDO 250GR/M2+ASFALTO MODIFICADO TPO Y CAPA EXPUESTA DE ACABADOEN ARENA S+ILICA, ESPESOR DE 4,5MM EN ROLLO DE 1M DE ANCHO X 9MDELONGITUD. ACABADO MATE COLOR BLANCO | M2 | 520.306
396 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 816.408
03.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
03.07 |  | DOMOS |  | 0
397 | EP M-24 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE", COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA UNION ENTRE LAMINAS, SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE LA LAMINA A LA ESTRUCTRUA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3782.695
398 | EP M-24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR EN VENTANAL, SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE" COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA UNION ENTRE LAMINAS, CON SUJETADORES DE ACERO INOSIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA FIJACION DE LA LAMINA A LA ESTRUCTURA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U" | M2 | 443.072
399 | EP M-24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR EN PATIO EXTERIOR, SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE" COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA UNION ENTRE LAMINAS, CON SUJETADORES DE ACERO INOSIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA FIJACION DE LA LAMINA A LA ESTRUCTURA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U" | M2 | 87.561
034 |  | TOTAL DOMOS |  | 0
034 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0
400 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO NEW CADET 1850 Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M-230 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
401 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA INODORO, MARCA HELVEX, MODELO 410 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
402 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO 01124 Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. X 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 24
403 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO H-600. BRAZO Y CHAPETON, MARCA HELVEX, MODELO TR-034. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 14
404 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO, SISTEMA TDS, COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MODELO NEGEV Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
405 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 150X80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
406 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 200X80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
407 | EP MAMP 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 272X80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
408 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ESCURRIDOR, DE ACERO INOXIDABLE, MARCA TEKA, MODELO 800.510 1C 1E Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO E-34 Ó SIMILAR, CESPOL, CONTRA CANASTA MARCA HELVEX, MODELO H-8801, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. X 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
409 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA, MARCA HELVEX, MODELO E-77 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 14
410 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
411 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
412 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
413 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 14
414 | EP MAMP 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, MODELO 4300 ESTANDAR REFORZADO, A BASE DE PUERTAS, PANELES (TIPO: LATERAL Y MINGITORIO) Y PILASTRAS (TIPO: PARED, CENTRAL, TERMINAL Y CORTA), CON BASTIDOR DE PTR GALVANIZADO DE 1", PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 14 KG/M3, LAMINA GALVANIZADA BONDARIZADA CAL.24, ANTIGRAFITI, ACABADO CON PINTURA ESMALTE ELECTROSTATICA, ECOLOGICA/ANTIBACTERIAL. MARCA SANILOCK Ó SIMILAR,COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAJES, CHAPA, JALADERA, TOPE, PERCHAS, CUBIERTA DE PILASTRAS, FIJACION AL PISO Y AL REFUERZO SUPERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 53.958
415 | EP BAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA 1.20X0.40 M. Y 0.47 M. DE ALTO, DE MADERA DEENCINO AMERICANOCON TERMINACION EN ROBLE BLANCO, ACABADO CON BARNIZM ARCA URBAN Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 18
416 | EP BAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA 0.60X0.40 M. Y 0.47 M. DE ALTO, DE MADERA DE ENCINO AMERICANO CON TERMINACION EN ROBLE BLANCO, ACABADO CON BARNIZ MARCA URBAN Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 14
034 |  | TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0
034 |  | SEÑALIZACION |  | 0
417 | EP S-1 | LETRERO EXTERIOR INDICADOR DEL NUMERO DE VIA, DE POLICARBONATO CIRCULAR DE 80 CM DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
418 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
419 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 35
420 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ZONA DE SEGURIDAD", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 30
421 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ESCALERA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
422 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 25
423 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO ENCENDER FUEGO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15,2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
424 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO CORRER". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5X16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
425 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO EMPUJAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5X16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
426 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8X15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | PZA | 5
427 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 27
428 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "HIDRANTE". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
429 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
430 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SUSTANCIAS TOXICAS", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
431 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "PROHIBIDO EL USO DEL ELEVADOR EN CASO DE EMERGENCIA". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
432 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
433 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "PRIMEROS AUXILIOS". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
434 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "POSICION DE SALIDA". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
034 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
034 |  | MOBILIARIO DE OFICINA |  | 0
435 | EP MOB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE RECEPCIÓN DE LA LÍNEA COMPOSE DE HAWORTH Ó SIMILAR, ESTACIÓN DE RECEPCIÓN COMPUESTA POR DOS MARCOS METÁLICOS FRONTALES DE 1.07M DE ANCHO X 1.07M DE ALTO Y UNO LATERAL EN CADA EXTREMO DE .61M DE ANCHO X 1.07M DE ALTO, CON PADS EXTERIORES METÁLICOS Y PADS INTERIORES DE TELA GRADO A, UNO DE LOS PANELES FRONTALES ELECTRIFICADO A NIVEL DE ZOCLO CON UN RECEPTÁCULO TRIPLE NORMAL, UN RECEPTÁCULO TRIPLE REGULADO Y UNA SALIDA PARA VOZ/DATOS. DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS DE HAWORTH Ó SIMILAR, CUBIERTA DE TRABAJO RECTANGULAR EN LAMINADO PLÁSTICO DE 2.13M DE ANCHO X .61M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS DE HAWORTH O SIMILAR, CUBIERTA TIPO MOSTRADOR EN LAMINADO PLÁSTICO DE 2.13M DE ANCHO X .30M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. DE LA LÍNEA V SERIES DE HAWORTH O SIMILAR, PEDESTAL METÁLICO CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO ARCHIVERO DE .43M DE PROFUNDIDAD Y JALADERAS CORRIDAS. | PZA | 1
436 | EP MOB 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION OPERATIVA DE LA LÍNEA COMPOSE DE HAWORTH Ó SIMILAR, ESTACIÓN OPERATIVA COMPUESTA DE MARCOS METÁLICOS DE 1.52M DE ANCHO X .86M DE ALTO, CON PADS DE TELA GRADO A EN AMBOS LADOS, CRISTAL ESMERILADO DE 1.52M DE ANCHO X .20M DE ALTO, PADS EN TELA GRADO A EN AMBOS LADOS, CADA MARCO ELECTRIFICADO A NIVEL DE ZOCLO CON UN RECEPTÁCULO TRIPLE NORMAL, UN RECEPTÁCULO TRIPLE REGULADO Y UNA SALIDA PARA VOZ/DATOS. DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS DE HAWORTH Ó SIMILAR, CUBIERTA FRONTAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE 1.52M DE ANCHO X .61M DE PROFUNDIDAD Y CUBIERTA LATERAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE .76M DE ANCHO X .46M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. DE LA LÍNEA V SERIES DE HAWORTH Ó SIMILAR, PEDESTAL METÁLICO CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO ARCHIVERO DE .43M DE PROFUNDIDAD Y JALADERAS CORRIDDAS. | PZA | 21
437 | EP MOB 003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA SALA DE JUNTAS DE LA LÍNEA PLANES DE HAWORTH Ó SIMILAR, MESA RECTANGULAR DE 4.42M DE ANCHO X 1.52M DE ANCHO, CON CUBIERTA EN LAMINADO PLÁSTICO, PATAS METÁLICAS INTERIORES Y TOTEM CENTRAL PASACABLES EN LAMINADO PLÁSTICO DE LA LÍNEA MHO DE BYRNE Ó SIMILAR, CENTRO DE ENERGÍA CON DOS SALIDAS ELÉCTRICAS Y DOS SALIDAS PARA VOZ/DATOS. | PZA | 2
438 | EP MOB 004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA PRIVADO TIPO A DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS DE HAWORTH Ó SIMILAR, CUBIERTA FRONTAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE 1.52M DE ANCHO X .61M DE PROFUNDIDAD, SOPORTADA EN UN EXTREMO POR DOS PATAS METÁLICAS INTERIORES Y EN EL OTRO POR PLACAS DE UNIÓN A CUBIERTA LATERAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE 2.29M DE ANCHO X . 46M DE PROFUNDIDAD, SOPORTADA POR UN PANEL EN LAMINADO PLÁSTICO. DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS DE HAWORTH Ó SIMILAR, GUARDADO SUPERIOR METÁLICO DE 1.07M DE ANCHO X .36M DE ANCHO X .40M DE ALTO CON PUERTA ABATIBLE HACIA ARRIBA. DE LA LÍNEA X SERIES DE HAWORTH Ó SIMILAR, LIBRERO METÁLICO DE 2 ALTURAS Z .76M DE ANCHO. DE LA LÍNEA V SERIES DE HAWORTH Ó SIMILAR, PEDESTAL METÁLICO CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO ARCHIVERO DE .43M DE PROFUNDIDAD Y JALADERAS CORRIDAS | PZA | 6
439 | EP MOB 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA GUARDADOS DE LA LÍNEA X SERIES DE HAWORTH Ó SIMILAR, GABINETE METÁLICO DE 3 ALTURAS X .76M DE ANCHO. | PZA | 1
440 | EP MOB 022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA RECEPCION, OPERATIVOS, SALA DE JUNTAS. DE LA LÍNEA EZ65 DE HAWORTH Ó SIMILAR, SILLA OPERATIVA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA GRADO A, COLOR NEGRO, BRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE LUMBAR. BASE DE ESTRELLA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS PARA ALFOMBRA. | PZA | 47
441 | EP MOB 013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE MONITOREO TIPO A DE LA LÍNEA COMPOSE DE HAWORTH Ó SIMILAR, ESTACIÓN DE MONITOREO CONFORMADA POR 4 MARCOS METÁLICOS DE .91M DE ANCHO X .91M DE ALTO CON PADS EN TELA GRADO A EN AMBOS LADOS, TRES DE LOS MARCOS ELECTRIFICADOS A NIVEL DE ZOCLO CON UN RECEPTÁCULO TRIPLE NORMAL, UN RECEPTÁCULO TRIPLE REGULADO Y UNA SALIDA PARA VOZ/DATOS (POR MARCO). DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS Ó SIMILAR, CUBIERTAS EN ESCUADRA A 120°DE .91M X .91M X .76M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. DE LA LÍNEA MFLEX DE HUMANSCALE Ó SIMILAR, BRAZO PORTAMONITOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 3 MONITORES | PZA | 2
442 | EP MOB 010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE VISITA PARA PRIVADO Y CAPACITACIÓN DE LA LÍNEA VERY DE HAWORTH Ó SIMILAR, SILLA DE VISITA CON RESPALDO DE POLIPROPILENO PERFORADO, SIN BRAZOS, ASIENTO DE POLIPROPILENO CON COJÍN TAPIZADO EN TELA GRADO A Y BASE CROMADA TIPO TRINEO. | PZA | 33
443 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA EN SALA DE CAPACITACIÓN, DE LA LÍNEA PLANES DE HAWORTH Ó SIMILAR, MESA RECTANGULAR DE 1.83M DE ANCHO X .75M DE PROFUNDIDAD, CON CUBIERTA EN LAMINADO PLÁSTICO Y PATAS METÁLICAS FIJAS EN "Y" CON RODAJAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
444 | EP SILL 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA COMEDOR, DE LA LÍNEA VERY DE HAWORTH Ó SIMILAR, SILLA APILABLE CON RESPALDO LISO Y ASIENTO DE POLIPROPILENO Y BASE CROMADA TIPO TRINEO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 32
445 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA COMEDOR, DE LA LÍNEA UNIGROUP DE HAWORTH Ó SIMILAR, MESA RECTANGULAR DE 1.83M DE ANCHO X .76M DE PROFUNDIDAD, CON CUBIERTA EN LAMINADO PLÁSTICO Y PATAS METÁLICAS FIJAS EN "T". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 16
446 | EP MOB 011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA PARA AUSCULTACIÓN EN SERVICIO MEDICO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
447 | EP MOB 019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA PARA RECUPERACION EN SERVICIO MEDICO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
448 | EP LOCK 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKER METÁLICOS EN LINEA INDIVIDUAL DE 2 GAVETAS, DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE 22 EN EL CUERPO Y 20 EN PUERTAS Y MARCOS, TERMINADO EN CUERPOS Y PUERTAS ES EN PINTURA EPÓXICA Y LA BASE EN POLVO AL ALTO HORNEADO, MARCA MEXICANA DE LOCKERS, MODELO MLSA-1-2 O SIMILAR. | PZA | 90
449 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALACENA PARA BARRA DE CAFÉ DE 4.00 M. DE LARGO, A BASE DE MDF DE 9 MM. DE ESPESOR RECUBIERTA DE UN FOLIO VINÍLICO DE TEXTURA Y APARIENCIA A MADERA COLOR CLARO EN LOS 4 CANTOS DEL MATERIAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTAL MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | PZA | 1
450 | EP MOB 012 | "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA SALA DE ESPERA DE LA LÍNEA SE04 DE HAWORTH Ó SIMILAR, SILLÓN DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA GRADO A, RESPALDO TIPO RODILLO, SIN DESCASABRAZOS, ESTRUCTURA Y PATAS METÁLICAS PINTADAS. DE LA LÍNEA SE04 DE HAWORTH, SILLÓN DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA GRADO A, RESPALDO TIPO RODILLO, SIN DESCASABRAZOS, ESTRUCTURA Y PATAS METÁLICAS PINTADAS. DE LA LINEARESIDE DE HAWORTH, MESA CUADRADA DE 0.76X0.76X 0.43M DE ALTO, CON CUBIERTAEN LAMINADO PLASTICO Y CUATRO PATAS METALICAS PINTADAS." | PZA | 7
451 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGERADOR SOBRINOX RVS-124-S O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
452 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARRILLA ELECTRICA 36" MARCA WHIRLPOOL O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
453 | EP EQMUEB 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE, 80 CM, MARCA MABE O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
034 |  | TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA |  | 0
034 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
034 |  | INSTALACIONES |  | 0
034.01 |  | DRENAJE |  | 0
034.01.01 |  | DRENAJE SIFÓNICO |  | 0
454 | EP DRENA 010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENAJE SIFÓNICO PARA LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE TALLERES MARCA GEBERIT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, A BASE DE TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 56, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 Y 250 MM, Y COLADERAS DE CAPACIDAD DE 19 L/S CADA UNA, INCLUYE: TUBERÍA DE ACCESO DE 90º DE POLIETILENO CON ENTRADA OVAL DE 250 MM DE DIÁMETRO, CURVAS DE POLIETILENO DE 45° DE 56, 63, 75, 90, 110, 125 Y 200 MM, CURVAS SEGMENTADAS DE POLIETILENO DE 45º DE 250 MM, CURVAS DE POLIETILENO DE 90° CON RADIO LARGO DE 56, 63, 75, 90 Y 1100, ACOPLAMIENTO DE ELECTROFUSIÓN DE 56, 63, 75, 90, 110, 125 Y 160 MM, ACOPLAMIENTO DE ELECTROFUSIÓN CON FUSIBLE TÉRMICO INTEGRADO DE 200 Y 250 MM, CINTA PARA ELECTROFUSIÓN PARA SOPORTE DE ANCLAJE DE 56 X 64, 63 X 71, 75 X 83, 90 X 98, 110 X 118, 160 X 168 Y 200 X 208 MM, REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CORTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 63 X 56, 75 X 56, 75 X 63, 90 X 75, 110 X 63, 110 X 75, 110 X 90, 125 X 90, 125 X 110, 160 X 110MM DE DIÁMETRO, REDUCCIÓN EXCÉNTRICA LARGA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 200 X 160, 250 X 200 MM DE DIÁMETRO, Y DE 45° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 160 X 90, 160 X 110, 160 X 125, 200 X 75 Y 200 X 110 MM, PLACA DE MONTAJE CUADRADA DE 2 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA DE G1/2, PLACA DE MONTAJE CUADRADA DE 2 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA G1, VARILLA ROSCADA, PLACA DE MONTAJE CIRCULAR DE 3 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA DE M10, ELEMENTO DE SUSPENSIÓN PLUVIA, CARRIL DE SOPORTE, ELEMENTO DE CONEXIÓN, ELEMENTO DE TENSIÓN, SOPORTE DE TUBO AJUSTABLE CON TUERCA ROSCADA G1/2 DE 56, 63, 75, 90,110, 125 Y 160 MM DE DIÁMETRO, SOPORTE DE TUBO REGULABLE DE 56, 63, 75, 90, 110, Y 160 MM DE DIÁMETRO, SOPORTE DE TUBO CON TUERCA ROSCADA DE G1 DE 200 MM, SOPORTE DE TUBO AJUSTABLE CON ABRAZADERA DE 200 MM, TUERCA DE EXPANSIÓN DE 200 Y 250 MM, TUERCA DE EXPANSIÓN CON DOS PESTAÑAS DE 160 MM, CASQUILLO DE DOBLE PESTAÑA DE 200 MM, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONADO. | PZA | 1
034.01.01 |  | TOTAL DRENAJE SIFÓNICO |  | 0
034.01 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
034.02 |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
034.02.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
455 | EP EMCLI 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHILLER PARA GENERACIÓN DE AGUA FRÍA PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FABRICADA POR CARRIER O SIMILAR EQUIVALENTE, MODELO AQUASNAP 30RAP 055 DE 182,2 KW. LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO ARREGLOS INCLUYE: MONTAJE DEL EQUIPO Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 1
456 | EP EMCLI 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALDERA ATMOSFÉRICA DE PILOTO INTERMITENTE G334X/116 FABRICADA POR BUDEUS CON POTENCIA NOMINAL DE 139,37 KW O SIMILAR EQUIVALENTE, MODELO. LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO INCLUYE: MONTAJE DEL EQUIPO Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 1
457 | EP EMCLI 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARREGLOS DE BOMBAS PARA PRIMARIO DE FRÍO MARCA GRUNDFOS MODELO TP 80-240/2. PARA CAUDAL DE 34,40 M³/H Y PRESIÓN DE 5,82 MCA LA INSTALACIÓN DE AMBOS ARREGLOS INCLUYE: MONTAJE DE BOMBAS, VÁLVULAS DE MARIPOSA, VÁLVULAS DE NO RETORNO, MANÓMETROS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 2
458 | EP EMCLI 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARREGLOS DE BOMBAS DE SECUNDARIO MARCA GRUNDFOS MODELO TP 80-240/2. PARA CAUDAL DE 34,40 M³/H Y PRESIÓN DE 6,06 MCA LA INSTALACIÓN DE AMBOS ARREGLOS INCLUYE: MONTAJE DE BOMBAS, VÁLVULAS DE MARIPOSA, VÁLVULAS DE NO RETORNO, MANÓMETROS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 2
459 | EP EMCLI 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARREGLOS DE BOMBAS PARA PRIMARIO DE CALDERA. MARCA GRUNDFOS MODELO MAGNA 40-12 F O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 10,20 M³/H Y UNA PRESIÓN DE 4,78 MCA LA INSTALACIÓN DE AMBOS ARREGLOS INCLUYE: MONTAJE DE BOMBAS, VÁLVULAS DE MARIPOSA, VÁLVULAS DE NO RETORNO, MANÓMETROS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 2
460 | EP EMCLI 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARREGLOS DE BOMBAS PARA PRIMARIO DE CALDERA. MARCA GRUNDFOS MODELO MAGNA 40-12 F O EQUIVALENTE PARA UN CAUDAL DE 10,20 M³/H Y UNA PRESIÓN DE 7,44 MCA LA INSTALACIÓN DE AMBOS ARREGLOS INCLUYE: MONTAJE DE BOMBAS, VÁLVULAS DE MARIPOSA, VÁLVULAS DE NO RETORNO, MANÓMETROS Y ACCESORIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 2
461 | EP EMCLI 031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO ACUMULADOR DE INERCIA, DE 2000 LITROS DE CAPACIDAD PARA CIRCUITO CERRADO DE CLIMATIZACIÓN, MODELO MV-2000 DE LAPESA O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE: INSTALACIÓN COMPLETA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO | PZA | 1
462 | EP EMCLI 030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE GLP PARA DAR SERVICIO A LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN MODELO LP4000 DE LAPESA O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE: INSTALACIÓN COMPLETA, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO | PZA | 1
463 | EP EMCLI 012 | ARREGLO DE CHIMENEA PARA SALIDA DE GASES DE COMBUSIÓN EN DIÁMETRO 200 MM A BASE DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE SOLDABLE CEDULA 40 MARCA TUNA O SIMILAR Y EQUIVALENTE Y SON FABRICADOS BAJO LA NORMA ASTM A 53, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS, TEES, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, Y DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO | M | 12.65
464 | EP EMCLI 028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN VASO DE EXPANSIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN MODELO G200 DE SEDICAL O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE ACERO CÉLULA 40, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 1
465 | EP EMCLI 029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN VASO DE EXPANSIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN MODELO G200 DE SEDICAL O SIMILAR EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE ACERO CÉLULA 40, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO | PZA | 1
466 | EP EMCLI 024 | EL ARREGLO PARA EL LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN ESTARÁ FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: LLAVE DE CORTE, FILTRO EN “Y”, CONTADOR ANTIRETORNO, LLAVE Y GRIFO DE PRUEBA, MONTADAS EN TUBERÍA SERÁ A BASE DE CONDUCTO DE ACERO NEGRO SOLDABLE CÉLULA 40 EN DIÁMETRO 25. INCLUYE; CONEXIONES (TEE, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, ETC), VÁLVULAS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
467 | EP EMCLI 025 | EL ARREGLO PARA EL LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ESTARÁ FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: LLAVE DE CORTE, FILTRO EN “Y”, CONTADOR ANTIRETORNO, LLAVE Y GRIFO DE PRUEBA, MONTADAS EN TUBERÍA SERÁ A BASE DE CONDUCTO DE ACERO NEGRO SOLDABLE CÉLULA 40 EN DIÁMETRO 32. INCLUYE; CONEXIONES (TEE, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, ETC), VÁLVULAS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
468 | EP EMCLI 023 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VACIADO DE INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE EN DIÁMETRO DN 25 DE PVC TIPO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAMO DE TUBERÍA DE ACERO CÉLULA 40, VÁLVULA DE BOLA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. " | PZA | 1
469 | EP EMCLI 027 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VACIADO DE INSTALACIÓN DE AGUA FRIA EN DIÁMETRO DN 32 DE PVC TIPO HIDRÁULICO. INCLUYE: TRAMO DE TUBERÍA DE ACERO CÉLULA 40, VÁLVULA DE BOLA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. " | PZA | 1
470 | EP EMCLI 031 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SUMINISTRO DE GAS GLP DN 32 QUE DESDE EL DEPÓSITO ACUMULADOR HASTA LA CALDERA DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE, INCLUYE: TRAMO DE TUBERÍA DE ACERO CÉLULA 40, REGULADOR DE PRESIÓN Y VALVULERÍA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. " | M | 97.75
471 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26 COLECTORES DE FRIO | M | 20.7
472 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 101.2
473 | EP EMCLI 035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DIVIDIDO TIPO MURO ALTO, MARCA MITSUBISHI O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EVAPORADOR MODELO PKA-A12HA4, CONDENSADOR MODELO PUY-A12NHA4, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 3,51 BTU/HR, LISTA PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) TIPO MURO ALTO PARA SER INSTALADO EN MURO, ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230 V/2 F/60 HZ. INCLUYE: EQUIPOS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA INSTALACIÓN EN MURO MODELO PAC-YT53CRAU, CAPAZ DE CONTROLAR LAS VARIABLES DE PUNTO DE AJUSTE DE TEMPERATURA Y CUATRO DIFERENTES VELOCIDADES DEL VENTILADOR, QUEDANDO EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA HASTA QUE SE LE DÉ UNA INSTRUCCIÓN DIFERENTE. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL DESCONECTADOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 1
474 | EP EMCLI 035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DIVIDIDO TIPO MURO ALTO, MARCA MITSUBISHI O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EVAPORADOR MODELO PKA-A30KA4, CONDENSADOR MODELO PUY-A30NHA4, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 8,78 KW, LISTA PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) TIPO MURO ALTO PARA SER INSTALADO EN MURO, ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230 V/2 F/60 HZ. INCLUYE: EQUIPOS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA INSTALACIÓN EN MURO MODELO PAC-YT53CRAU, CAPAZ DE CONTROLAR LAS VARIABLES DE PUNTO DE AJUSTE DE TEMPERATURA Y CUATRO DIFERENTES VELOCIDADES DEL VENTILADOR, QUEDANDO EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA HASTA QUE SE LE DÉ UNA INSTRUCCIÓN DIFERENTE. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL DESCONECTADOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. TALLER SAI Y TELECOM | PZA | 4
034.02.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
034.02.02 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN ELEMENTOS TERMINALES, DUCTOS |  | 0
475 | EP EMCLI 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES MANEJADORAS UMA,01 DE AIRE DE TROX O SIMILAR EQUIVALENTE, MODELO TKM 50 HE CAUDAL 24150 M³/H CON BATERÍA DE FRÍO POTENCIA 124,61 KW CONSTRUIDOS CON BASTIDOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO PINTADO, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. PANELES DE 50 MM DE ESPESOR TIPO SÁNDWICH. CON CHAPA EXTERIOR PRELACADA DE 1 MM Y CHAPA INTERIOR GALVANIZADA DE 1 MM. CON ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO Y AISLAMIENTO DE LANA MINERAL. ENRASADOS CON EL BASTIDOR FORMADO SUPERFICIES INTERIORES LISAS, ADECUADOS PARA FACILITAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA INTERIOR DEL EQUIPO. PUERTAS DE ACCESO DE CONSTRUCCIÓN IDÉNTICA A LOS PANELES, CON BISAGRAS Y MANECILLAS DE APERTURA RÁPIDA. BANCADA CONSTRUIDA EN PERFILES EN U DE ACERO GALVANIZADO Y LAMINADO EN FRÍO DE 3 MM DE ESPESOR. LOS EQUIPOS PARA INTEMPERIE INCORPORARÁN CUBIERTA ADICIONAL DE TELA ASFÁLTICA ACABADA EN LÁMINA DE ALUMINIO. INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 5 METROS, PIEZAS ESPECIALES DE LÁMINA GALVANIZADA PARA SU ADAPTACIÓN EN DUCTO O HUECO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
476 | EP EMCLI 007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES MANEJADORAS UMA,01 DE AIRE DE TROX O SIMILAR EQUIVALENTE, MODELO TKM 50 HE CAUDAL 16600 M³/H CON BATERÍA DE FRÍO POTENCIA 75,58 KW CONSTRUIDOS CON BASTIDOR EN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO PINTADO, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. PANELES DE 50 MM DE ESPESOR TIPO SÁNDWICH. CON CHAPA EXTERIOR PRELACADA DE 1 MM Y CHAPA INTERIOR GALVANIZADA DE 1 MM. CON ROTURA DEL PUENTE TÉRMICO Y AISLAMIENTO DE LANA MINERAL. ENRASADOS CON EL BASTIDOR FORMADO SUPERFICIES INTERIORES LISAS, ADECUADOS PARA FACILITAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA INTERIOR DEL EQUIPO. PUERTAS DE ACCESO DE CONSTRUCCIÓN IDÉNTICA A LOS PANELES, CON BISAGRAS Y MANECILLAS DE APERTURA RÁPIDA. BANCADA CONSTRUIDA EN PERFILES EN U DE ACERO GALVANIZADO Y LAMINADO EN FRÍO DE 3 MM DE ESPESOR. LOS EQUIPOS PARA INTEMPERIE INCORPORARÁN CUBIERTA ADICIONAL DE TELA ASFÁLTICA ACABADA EN LÁMINA DE ALUMINIO. INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 5 METROS, PIEZAS ESPECIALES DE LÁMINA GALVANIZADA PARA SU ADAPTACIÓN EN DUCTO O HUECO, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
477 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERÍA DE RECALENTAMIENTO DE TROX MODELO TVZ-125-WT PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 7
478 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERÍA DE RECALENTAMIENTO DE TROX MODELO TVZ-160-WT PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 3
479 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERÍA DE RECALENTAMIENTO DE TROX MODELO TVZ-200-WT PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 3
480 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERÍA DE RECALENTAMIENTO DE TROX MODELO TVZ-250-WT PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 6
481 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERÍA DE RECALENTAMIENTO DE TROX MODELO TVZ-315-WT PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 7
482 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE CON BATERÍA DE RECALENTAMIENTO DE TROX MODELO TVZ-400-WT PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 2
483 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE DE TROX MODELO TVA-125 PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 7
484 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE DE TROX MODELO TVA-160 PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 3
485 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE DE TROX MODELO TVA-200 PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 3
486 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE DE TROX MODELO TVA-250 PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 3
487 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE DE TROX MODELO TVA-315 PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 4
488 | EP EMCLI 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE CAUDAL VARIABLE DE TROX MODELO TVA-400 PARA BALANCE DE AIRE CON PROTECCIÓN ACÚSTICA, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO, ACCIONADA POR CUADRANTE AUTOMÁTICO, CON SELLO PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AIRE, PARA MONTAJE EN IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE; INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 2
489 | EP EMCLI 033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL TIPO PLACA PARA INYECCIÓN DE AIRE DE INNES MODELOS SWF-B P24-C06, ESTÁ FABRICADO EN LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 EN LA PLACA FRONTAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLORES DE LÍNEA: BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN REDONDO, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 1
490 | EP EMCLI 033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL TIPO PLACA PARA INYECCIÓN DE AIRE DE INNES MODELOS SWF-B P24-C08, ESTÁ FABRICADO EN LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 EN LA PLACA FRONTAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLORES DE LÍNEA: BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN REDONDO, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 16
491 | EP EMCLI 033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL TIPO PLACA PARA INYECCIÓN DE AIRE DE INNES MODELOS SWF-B P24-C10, ESTÁ FABRICADO EN LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 EN LA PLACA FRONTAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLORES DE LÍNEA: BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN REDONDO, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 38
492 | EP EMCLI 033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL TIPO PLACA PARA INYECCIÓN DE AIRE DE INNES MODELOS SWF-B P24-C12, ESTÁ FABRICADO EN LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 EN LA PLACA FRONTAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLORES DE LÍNEA: BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN REDONDO, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 15
493 | EP EMCLI 033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL TIPO PLACA PARA INYECCIÓN DE AIRE DE INNES MODELOS SWF-B P24-C14, ESTÁ FABRICADO EN LÁMINA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 EN LA PLACA FRONTAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLORES DE LÍNEA: BLANCO, CON CONTROL DE VOLUMEN REDONDO, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | PZA | 2
494 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 8"X6" PARA MANEJAR 133 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 19
495 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 10" X 6" PARA MANEJAR 477 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 6
496 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 10"X10" PARA MANEJAR 371 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 4
497 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 12"X10" PARA MANEJAR 371 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 3
498 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 12"X12" PARA MANEJAR 371 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 8
499 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 14"X14" PARA MANEJAR 371 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 5
500 | EP EMCLI 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 18"X10" PARA MANEJAR 371 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 24
501 | EP EMCLI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO BSHH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 12"X12" PARA MANEJAR 362,88 L/S, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 6
502 | EP EMCLI 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD EN CALIBRE 24 PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, CODOS, DERIVACIONES, DESVIACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | KG | 6778.0655
503 | EP EMCLI 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD EN CALIBRE 22 PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, CODOS, DERIVACIONES, DESVIACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | KG | 6510.7135
504 | EP EMCLI 004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS A BASE DE FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA PARA SOPORTAR HASTA 232 °C, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, MARCA VITOFIBRAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, MODELO RF-3100 DE 25 MM DE ESPESOR. INCLUYE: SELLADOR EN JUNTAS Y TRASLAPES, CINTA DE ALUMINIO PARA UNIONES, PEGAMENTO PARA FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | M2 | 598.276
505 | EP EMCLI 004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS A BASE DE FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA PARA SOPORTAR HASTA 232 °C, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, MARCA VITOFIBRAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, MODELO RF-3100 DE 50 MM DE ESPESOR. INCLUYE: SELLADOR EN JUNTAS Y TRASLAPES, CINTA DE ALUMINIO PARA UNIONES, PEGAMENTO PARA FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. AISLAMIENTO TERMINADO EN CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26 PRUEBAS Y ENSAYOS | M2 | 1130.956
506 | EP EMCLI 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO, MARCA VERMONT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 14” Ø. INCLUYE: CINTAS METÁLICAS, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 3.45
507 | EP EMCLI 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO, MARCA VERMONT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 12” Ø. INCLUYE: CINTAS METÁLICAS, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 17.25
508 | EP EMCLI 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO, MARCA VERMONT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 10” Ø. INCLUYE: CINTAS METÁLICAS, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 43.7
509 | EP EMCLI 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO, MARCA VERMONT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 8” Ø. INCLUYE: CINTAS METÁLICAS, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 6.9
510 | EP EMCLI 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO, MARCA VERMONT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 6” Ø. INCLUYE: CINTAS METÁLICAS, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 1.15
511 | EP EMCLI 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE A BASE DE LONA AHULADA NO. 10 , PARA INTERCONEXION DE DUCTO A EQUIPO, MARCA DURADYNE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON DIMENCIONES DE 1 3/4"X 3"X1 3/4", INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, SELLADOR ELASTOMERICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 104
03.08.02.02 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN ELEMENTOS TERMINALES, DUCTOS |  | 0
03.08.02.03 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
512 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 282.6355
513 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 80 MM (3") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 44.367
514 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 65 MM (2,1/2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 8.625
515 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 274.0565
516 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 40 MM (1,1/2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 103.5345
517 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 32 MM (1,1/4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 63.319
518 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 134.895
519 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 20 MM (3/4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 90.5395
520 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 15 MM (1/2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 40, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO AGLOMERADA CON RESINAS TERMOENDURECIBLES SUJETA CON CON CHAPA DE ALUMINIO CALIBRE 26. DISTRIBUCIÓN FRÍO SALA DE CALDERAS | M | 219.489
521 | EP EMCLI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE TIPO "L", MARCA NACOBRE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DIÁMETROS DE 3/8" PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO Y PARA LA TUBERÍA DE SUCCIÓN 5/8", AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO DE 1/2" POR 1/2" DE ESPESOR, TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 3/4" POR 1/2" DE ESPESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y MIRILLA DE LÍQUIDO ADECUADOS A LA CAPACIDAD. LAS DISTANCIA MÁXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE ACUERDO A PLANOS EJECUTIVOS. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN ADECUADOS, SELLADO DE HUECOS DE PASO DE TUBERÍAS CON MATERIAL SELLADOR CLASIFICACIÓN FIRE STOPING, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 132.0085
522 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE BOLA DN15, CONEXIÓN 1/2HX1/2H . CUERPO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HASTA 140ºC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 52
523 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE BOLA DN20, CONEXIÓN 1/2HX1/2H . CUERPO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HASTA 140ºC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 12
524 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE BOLA DN25, CONEXIÓN 1/2HX1/2H . CUERPO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HASTA 140ºC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 8
525 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE BOLA DN32, CONEXIÓN 1/2HX1/2H . CUERPO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HASTA 140ºC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
526 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE BOLA DN50, CONEXIÓN 1/2HX1/2H . CUERPO FABRICADO EN LATON ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRIMIENTO DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HASTA 140ºC. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 12
527 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN50, EN PN 10/16, TIPO WAFER, SERIE BÁSICA, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA SEGÚN. GARANTÍA DE FÁBRICA POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. INCLUSO BRIDAS, TORNILLOS, PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
528 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN65, EN PN 10/16, TIPO WAFER, SERIE BÁSICA, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA SEGÚN. GARANTÍA DE FÁBRICA POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. INCLUSO BRIDAS, TORNILLOS, PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
529 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN80, EN PN 10/16, TIPO WAFER, SERIE BÁSICA, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA SEGÚN. GARANTÍA DE FÁBRICA POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. INCLUSO BRIDAS, TORNILLOS, PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
530 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE MARIPOSA CONCÉNTRICA A EJE LIBRE DE DN100, EN PN 10/16, TIPO WAFER, SERIE BÁSICA, CON CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN-GJS-400 (GGG-40), CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON JUNTA DE CIERRE EN EPDM, EJE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, CON RECUBRIMIENTO EN EPOXI ESPESOR MÍNIMO 100 MICRAS APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE EN AZUL RAL 5017, PROBADA HIDRÁULICAMENTE. CON CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MARCADA SEGÚN. GARANTÍA DE FÁBRICA POR 2 AÑOS FRENTE A CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN. INCLUSO BRIDAS, TORNILLOS, PEQUEÑO MATERIAL, JUNTAS TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 9
531 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO, MARCA TA, MODELO STAD 15, CON FUNCIONES DE CORTE, MEDIDA, AJUSTE Y PREAJUSTE DE CAUDAL / PRESIÓN / TEMPERATURA, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA Y VOLANTE CON INDICACIÓN DIGITAL DE LA POSICIÓN DE AJUSTE. ROSCADA (HEMBRA), DN 15 (1/2"), FABRICADA EN AMETAL CON 40 POSICIONES DE AJUSTE. PRESIÓN NOMINAL PN 20. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -20ºC Y 120ºC. CON DISPOSITIVO DE VACIADO INCORPORADO. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 20
532 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO, MARCA TA, MODELO STAD 20, CON FUNCIONES DE CORTE, MEDIDA, AJUSTE Y PREAJUSTE DE CAUDAL / PRESIÓN / TEMPERATURA, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA Y VOLANTE CON INDICACIÓN DIGITAL DE LA POSICIÓN DE AJUSTE. ROSCADA (HEMBRA), DN 20 (3/4"), FABRICADA EN AMETAL CON 40 POSICIONES DE AJUSTE. PRESIÓN NOMINAL PN 20. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -20ºC Y 120ºC. CON DISPOSITIVO DE VACIADO INCORPORADO. | PZA | 6
533 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO, MARCA TA, MODELO STAD 25, CON FUNCIONES DE CORTE, MEDIDA, AJUSTE Y PREAJUSTE DE CAUDAL / PRESIÓN / TEMPERATURA, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA Y VOLANTE CON INDICACIÓN DIGITAL DE LA POSICIÓN DE AJUSTE. ROSCADA (HEMBRA), DN 25 (1"), FABRICADA EN AMETAL CON 40 POSICIONES DE AJUSTE. PRESIÓN NOMINAL PN 20. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -20ºC Y 120ºC. CON DISPOSITIVO DE VACIADO INCORPORADO. | PZA | 2
534 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO, MARCA TA, MODELO STAF 65-2, CON FUNCIONES DE CORTE, MEDIDA, AJUSTE Y PREAJUSTE DE CAUDAL / PRESIÓN / TEMPERATURA, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA Y VOLANTE CON INDICACIÓN DIGITAL DE LA POSICIÓN DE AJUSTE. EMBRIDADA, DN 65 (2 1/2"), FABRICADA EN FUNDICIÓN Y AMETAL, CON 80 POSICIONES DE AJUSTE. PRESIÓN NOMINAL PN 16. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -20ºC Y 120ºC. | PZA | 1
535 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO, MARCA TA, MODELO STAF 80-2, CON FUNCIONES DE CORTE, MEDIDA, AJUSTE Y PREAJUSTE DE CAUDAL / PRESIÓN / TEMPERATURA, PROVISTA DE TOMAS DE MEDIDA Y VOLANTE CON INDICACIÓN DIGITAL DE LA POSICIÓN DE AJUSTE. EMBRIDADA, DN 65 (2 1/2"), FABRICADA EN FUNDICIÓN Y AMETAL, CON 80 POSICIONES DE AJUSTE. PRESIÓN NOMINAL PN 16. RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -20ºC Y 120ºC. | PZA | 1
536 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3V. PROPORCIONAL DN 1/2" PN-16 ROSCADA. INCLUYE ACTUADOR PARA VÁLVULA 0,,10 VDC Y PEQEÑO MATEIRAL TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 20
537 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3V. PROPORCIONAL DN 3/4" PN-16 ROSCADA. INCLUYE ACTUADOR PARA VÁLVULA 0,,10 VDC Y PEQEÑO MATEIRAL TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
538 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3V. PROPORCIONAL DN 1" PN-16 ROSCADA. INCLUYE ACTUADOR PARA VÁLVULA 0,,10 VDC Y PEQEÑO MATEIRAL TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
539 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3V. PROPORCIONAL DN 2,1/2" PN-16 ROSCADA. INCLUYE ACTUADOR PARA VÁLVULA 0,,10 VDC Y PEQEÑO MATEIRAL TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
540 | EP EMCLI 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 3V. PROPORCIONAL DN 3"" PN-16 EMBRIDADA. INCLUYE ACTUADOR PARA VÁLVULA 0,,10 VDC Y PEQEÑO MATEIRAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
03.08.02.03 |  | TOTAL DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
03.08.02.04 |  | CONTROL CAJAS CAUDAL VARIABLE |  | 0
541 | EP EMCLI 036 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR LIBREMENTE PROGRAMABLE XENTA 281 CON 12E/S CUMPLE INTEROPERABILIDAD Y PERFILES LONMARKÊ / TP/FT-10 A 78KBPS. DIMENSIONES: 180X110X75MM. REQUIERE ALIMENTACION A 24V CA. CONSUMO MEDIO: 5VA (PUNTA MAX. DE 10VA). PROTECCION IP20. MATERIAL: PLASTICO ABS. MEMORIA PARA PROGRAMACION Y DATOS: MAX. 56KB. MEMORIA PARA PARAMETROS: MAX. 64 KB. N¦ DE SUBSCRIPCIONES: MAX. 15 Y 30 DE ENTRADA Y SALIDA RESPECTIVAMENTE. 2 ENTRADAS DIGITALES PARA CONTACTO LIBRE DE TENSION. 4 ENTRADAS UNIVERSALES QUE PUEDEN SER UTILIZADAS COMO PULSOS, ED, ET (1.8KOHM) O EA (0-10V CC). 3 SALIDAS DE RELE, 230V CA, CARGA MAX. 2A. 3 SALIDAS ANALOGICAS 0-10 V CC. DISPONE DE CONECTORES PARA XENTA OP Y RS232. REQUIERE BASE 180MM (PERMITE MONTAR/DESMONTAR EL CONTROLADOR SIN AFECTAR AL CONEXIONADO). MARCA SCHNEIDER, MODELO XENTA 281 | PZA | 28
542 | EP EMCLI 036 | SUMINISRO Y MONTAJE DE BASE ELECTRICA, CARRIL DIN, ANCHO 180MM TERMINAL ELECTRICA CON CONECTORES PARA CONTROLADORES XENTA 280/300 Y BORNAS ELECTRICAS PARA CONEXIONADO DE LOS CABLES DE ALIMENTACION, COMUNICACION Y SENALES DE CAMPO. SE INSTALA SOBRE CARRIL DIN. PERMITE MONTAR/DESMONTAR EL CONTROLADOR SIN AFECTAR AL CONEXIONADO. MARCA SCHNEIDER, MODELO BASE ELECTR. 180MM. REF. BASE DE TERMINALES: 007309010 | PZA | 28
543 | EP EMCLI 036 | SUMINSITRO Y MONTAJE DE TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL DE AIRE PARA RANGO DE PRESION 0 A 50PA, CON SALIDA 4-20 MA. INCLUYE 2M DE TUBO DE CONEXION EN PVC BLANDO DE 6MM, DOS TUBOS DE PITOT Y 4 TORNILLOS DE FIJACION.REQUIERE ALIMENTACION A 9-30V CA O 12-40V CC. CAJA EN PLASTICO DE POLIAMIDA Y MEMBRANA (EN CONTACTO CON EL MEDIO) DE SILICONA. PROTECCION IP65. DIMENSIONES 158MM X 80MM X 60MM. MARCA SCHNEIDER, MODELO PA-267-50. | PZA | 56
544 | EP EMCLI 036 | SUMINSITRO Y MONTAJE DE MODULO DE PARED STR150 CON DISPLAY LCD PARA INFORMACION Y MANIOBRA MANUAL MEDIANTE BOTONES DE CAMBIO DE FUNCION. CON SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE TIPO TERMISTOR NTC DE 1,8 KOHM (A 25¦C) Y FUNCIONES DE INDICADOR DE MODO, AJUSTE DE CONSIGAN (CONFIGURABLE +/- 1¦C A +/-5¦C), BOTON DE BY-PASS Y AJUSTE MANUAL DE LA VENTILACION. EN CAJA DE MATERIAL PLASTICO TIPO PC/ABS, CON GRADO DE PROTECCION ELECTRICA IP20. DIMENSIONES 84MM X 116MM X 24MM. RANGO DE LECTURA: 0 A 50¦C. MARCA SCHNEIDER, MODELO STR150. | PZA | 28
03.08.02.04 |  | TOTAL CONTROL CAJAS CAUDAL VARIABLE |  | 0
03.08.02.05 |  | CONTROL CLIMATIZADORES CAUDAL VARIABLE TEMERATURA CONSTANTE |  | 0
545 | EP EMCLI 036 | CONTROLADOR LIBREMENTE PROGRAMABLE Y AMPLIABLE XENTA 301 CON 20E/S CUMPLE INTEROPERABILIDAD Y PERFILES LONMARKÊ/ TP/FT-10 A 78KBPS. DIMENSIONES: 180X110X77,4MM. REQUIERE ALIMENTACION A 24V CA. CONSUMO MEDIO: 5 VA (PUNTA MAX. DE 10VA). PROTECCION IP20. MATERIAL: PLASTICO ABS. MEMORIA PARA PROGRAMACION Y DATOS: MAX. 56KB. MEMORIA PARA PARAMETROS: MAX. 64 KB. N¦ DE SUBSCRIPCIONES: MAX. 15 Y 30 DE ENTRADA Y SALIDA RESPECTIVAMENTE. 4 ENTRADAS DIGITALES PARA CONTACTO LIBRE DE TENSION. 4 ENTRADAS UNIVERSALES QUE PUEDEN SER UTILIZADAS COMO PULSOS, ED, ET O EA (0-10V CC). 4 ENTRADAS TIPO TERMISTOR 1.8KOHM. 6 SALIDAS DE RELE, 250V CA, CARGA MAX. 2A. 2 SALIDAS ANALOGICAS 0-10 V CC. DISPONE DE CONECTORES PARA XENTA OP Y RS232. AMPLIABLE CON UNO O DOS MODULOS E/S DE LA SERIE XENTA 400. REQUIERE BASE 180MM (PERMITE MONTAR/DESMONTAR EL CONTROLADOR SIN AFECTAR AL CONEXIONADO). MARCA SCHNEIDER, MODELO XENTA 301 | PZA | 2
546 | EP EMCLI 036 | BASE ELECTRICA, CARRIL DIN, ANCHO 180MM TERMINAL ELECTRICA CON CONECTORES PARA CONTROLADORES XENTA 280/300 Y BORNAS ELECTRICAS PARA CONEXIONADO DE LOS CABLES DE ALIMENTACION, COMUNICACION Y SENALES DE CAMPO. SE INSTALA SOBRE CARRIL DIN. PERMITE MONTAR/DESMONTAR EL CONTROLADOR SIN AFECTAR AL CONEXIONADO. MARCA SCHNEIDER, MODELO BASE ELECTR. 180MM. | PZA | 2
547 | EP EMCLI 036 | MODULO DE AMPLIACION DE E/S XENTA 491 CON 8SA DIMENSIONES: 90X110X75MM. REQUIERE ALIMENTACION A 24V CA. CONSUMO MEDIO: 2 VA (PUNTA MAX. DE 3VA). PROTECCION IP20. MATERIAL: PLASTICO ABS. 8 SALIDAS ANALOGICAS 0-10 V CC (Y1 A Y8). REQUIERE BASE 90MM (PERMITE MONTAR/DESMONTAR EL CONTROLADOR SIN AFECTAR AL CONEXIONADO). MARCA SCHNEIDER, MODELO XENTA 491 | PZA | 2
548 | EP EMCLI 036 | BASE ELECTRICA, CARRIL DIN, ANCHO 90MM TERMINAL ELECTRICA CON CONECTORES PARA EQUIPOS XENTA 400/500/700/900 Y BORNAS ELECTRICAS PARA CONEXIONADO DE LOS CABLES DE ALIMENTACION, COMUNICACION Y SENALES DE CAMPO. SE INSTALA SOBRE CARRIL DIN. PERMITE MONTAR/DESMONTAR EL CONTROLADOR SIN AFECTAR AL CONEXIONADO. MARCA SCHNEIDER, MODELO BASE ELECTR. 90MM | PZA | 2
549 | EP EMCLI 036 | PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE, AJUSTABLE DE 500 PA DE PRESION DIFERENCIAL ENTRE TOMAS DE PRESION (DIAMETRO 6,2 MM). EN CAJA DE MATERIAL PLASTICO (PC 10% GF), CUBIERTA DE PC Y MEMBRANA (EN CONTACTO CON EL MEDIO) DE SILICONA LSR. PROTECCION ELECTRICA TIPO IP54. DIMENSIONES 88MM X 91,4MM X 52MM. ROSCA INTERNA DEL ADAPTADOR G1/8. RANGO DE PRESION 0,2 - 50 MBAR. MARCA SCHNEIDER, MODELO SPD910-500. | PZA | 2
550 | EP EMCLI 036 | TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL DE AIRE PARA DISTINTOS RANGOS DE PRESION SELECCIONABLES, ENTRE TOMAS DE PRESION, CON SALIDA 0-10V. INCLUYE TUBOS DE CONEXION EN PVC BLANDO Y DOS CONECTORES, PARA CONDUCTO, DE PLASTICO. TIEMPO DE RESPUESTA INFERIOR A 10MS. REQUIERE ALIMENTACION A 24V CA O 15-32V CC. CAJA EN PLASTICO DE PP. PROTECCION IP65. DIMENSIONES 85MM X 56MM X 34MM. MARCA SCHNEIDER, MODELO SPD310-1000/1200/2500/5000PA. | PZA | 4
551 | EP EMCLI 036 | SONDA COMBINADA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA CONDUCTOS. SENSOR DE TEMPERATURA SELECCIONABLE TIPO TERMISTOR NTC 1,8 O 10 KOHM (A 25¦C). TUBO DE INMERSION EN POLIAMIDA, CON FILTRO PROTECTOR DEL SENSOR (EN EXTREMO), DE BRONCE. LONGITUD DE INMERSION 230MM. INCLUSO BRIDA SUJECION A CONDUCTO. CAJA DE POLIAMIDA CON PROTECCION IP65. RANGOS DE LECTURA: TEMPERATURA -10 A 60¦C, HUMEDAD 0-95%HR. TRANSMISOR PARA SENAL DE HR SELECCIONABLE 4-20MA (REQUIERE ALIMENTACION A 15-28V CC) O 0-10V (REQUIERE ALIMENTACION A 15-35V CC O 24V CA, ALTERNATIVAMENTE). MARCA SCHNEIDER, MODELO SHD100-T. | PZA | 6
552 | EP EMCLI 036 | TRANSFORMADORES TR60 (60VA). PUEDEN MONTARSE EN UNA PARED O FIJARSE POR PRESION EN UN CARRIL DIN DE 35 MM (ADECUADO PARA ENVOLVENTESDE EQUIPOS MODULARES). MARCA SCHNEIDER, MODELO TR60 | PZA | 2
553 | EP EMCLI 036 | SUMINISTRO DE COFRET MODULAR ESTANCO KAEDRA IP 65 / IK 09, 2 FILAS DE 18 MODULOS (INCLUYE CARRIL DIN), DOBLE AISLAMIENTO (CLASE 2), RESISTENCIA AL FUEGO O A CALORES ANORMALES. ENTREEJE VARIABLE DE LOS CARRILES: 125, 150 O 175MM. DOS POSICIONES PARA EL FONDO DE LOS CARRILES (PARA APARAMENTA MODULAR O HASTA 85MM). COLOR GRIS CLARO, PUERTA VERDE TRANSPARENTE. DIMENSIONES: ALTO 460 X ANCHO 448 X PROF. 160 INCLUYE PROTECCION DE CABECERA, PEQUENO MATERIAL Y MANO DE OBRA. LAS CONEXIONES SERAN DIRECTAMENTE A LOS EQUIPOS , EL CUADRO NO INCLUYE BORNERO. MARCA SCHNEIDER/MG, MODELO KAEDRA 2X18+K60N10+M.O. REF.KAEDRA: 13984, REF. PROTECCION: 27912, REF. OTROS: NOT DEF. | PZA | 2
03.08.02.05 |  | TOTAL CONTROL CLIMATIZADORES CAUDAL VARIABLE TEMERATURA CONSTANTE |  | 0
03.08.02.06 |  | CONTROL PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR |  | 0
554 | EP EMCLI 036 | SONDA COMBINADA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR. SENSOR DE TEMPERATURA SELECCIONABLE TIPO TERMISTOR NTC 1,8 O 10 KOHM (A 25¦C). RANGOS DE LECTURA: TEMPERATURA -10 A 60¦C, HUMEDAD 0-95%HR. TRANSMISOR PARA SENAL DE HR SELECCIONABLE 4-20MA (REQUIERE ALIMENTACION A 15-28V CC) O 0-10V (REQUIERE ALIMENTACION A 15-35V CC O 24V CA, ALTERNATIVAMENTE). EN CAJA DE MATERIAL PLASTICO TIPO POLIAMIDA, CON GRADO DE PROTECCION ELECTRICA IP65. MARCA SCHNEIDER, MODELO SHO100-T. | PZA | 1
555 | EP EMCLI 036 | INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA PARA TUBERIAS CON DIAMETROS 1"" A 6"", CON MAXIMA PRESION DE TRABAJO=11BAR Y TEMPERATURA MAX. DEL LIQUIDO=120¦C. CUERPO CONSTRUIDO EN ACERO GALVANIZADO, CON CUBIERTA DE ABS Y JUEGO DE LAMINAS EN LATON. GRADO DE PROTECCION: IP65. DIMENSIONES 113X70X65MM. CONTACTOS DE SALIDA NA/NC PARA UNA CORRIENTE MAXIMA DE 15A A 250V. UNION A INJERTO EN TUBERIA MEDIANTE ROSCA M 1"". MARCA SCHNEIDER, MODELO FS AGUA. | PZA | 2
556 | EP EMCLI 036 | SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION, L INMERSION = 100MM, TIPO TERMISTOR NTC 1,8 KOHM (A 25¦C). CAJA DE POLIAMIDA CON PROTECCION IP65. TUBO DE INMERSION EN ACERO INOXIDABLE (DIAM. 6MM). RANGO DE LECTURA: -40¦C A 150 ¦C. REQUIERE VAINA MARCA SCHNEIDER, MODELO STP100-100 | PZA | 8
557 | EP EMCLI 036 | VAINA DE LATON NIQUELADO (DIAM.7-10MM), PN16, CON ROSCA M 1/2"". LINM.=100MM, LTOT.=113, ÏIN=7MM, ÏOUT 10MM. RANGO DE TEMPERATURA: -40¦C A 150 ¦C. FIJACION MEDIANTE TORNILLO. MARCA SCHNEIDER, MODELO VAINA 100. | PZA | 8
558 | EP EMCLI 036 | TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL DE AGUA DE 0 A 6 BAR ENTRE TOMAS DE PRESION (CONEXION CON TUERCA TIPO SCREW FITTING PARA TUBERIAS DE 8MM), CON SALIDA 0-10V. REQUIERE ALIMENTACION A 24V CA O 18-33V CC. CAJA DE CONEXION EN FLUORO ELASTOMERO Y MEMBRANA (EN CONTACTO CON EL MEDIO) DE INOXIDABLE. PROTECCION IP65. MARCA SCHNEIDER/HUBA, MODELO SPW110 | PZA | 4
559 | EP EMCLI 036 | SUMINISTRO DE SUBESTACION DE CONTROL TIPO 24.4W1, PARA CONTROL SEGUN LISTADO DE SENALES. PLATAFORMA STRUXUWARE FOR BUILDINGS, HOT-SWAP ,CPU CONTROLADOR DE MODULOS ENTRADA/SALIDA Y SERVIDOR/GESTOR DE COMUNICACIONES , INCORPORA WEBSERVER , CON COMUNICACIONES LON, BACNET Y MODBUS NATIVO, AUTODIRECCIONABLE, SOPORTA TCP/IP , DHCP/DNS , HTTP, NTP, SMTP , WEBSEVICES (SOAP,REST) , ALIMENTACION DIRECTAMENTE POR BACKPLANE, IP20 ,INSTALACION EN CARRIL DIN. INCLUYE CABLE DE CONEXIONES EN ANGULO Y CLIP PARA CARRIL DIN. SUMINISTRADO EN CUADRO DE DE CONTROL CON DIMENSIONES 800X600X250. MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC | PZA | 1
560 | EP EMCLI 036 | SWITCH GESTIONABLE CON CAPACIDAD PARA 8 CONEXIONES RJ45 Y 2 GIGABIT ETHERNET. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION MODELO ABL8FEQ24010. MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODELO RS3008020606SDAE. | PZA | 1
03.08.02.06 |  | TOTAL CONTROL PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR |  | 0
03.08.02.07 |  | PUESTO CENTRAL |  | 0
561 | EP EMCLI 036 | SOFTWARE ENTERPRISE SERVER, PLATAFORMA STRUXUWARE FOR BUILDINGS. ENTERPRISE SERVER ES EL PUNTO CENTRAL DESDE DONDE LOS USUARIOS PUEDEN CONFIGURAR, CONTROLAR, Y MONITORIZAR EL SISTEMA COMPLETO. POTENTE SISTEMA DE NETWORKING, PUEDE EJECUTAR MULTIPLES PROGRAMAS DE CONTROL USANDO DIFERENTES PROTOCOLOS (TCP/IP, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP, ETC...) , MANEJA ALARMAS , USUARIOS, HORARIOS, EVENTOS Y REGISTROS. LA INFORMACION PUEDE LIBERARSE AL USUARIO DIRECTAMENTE ASI COMO A OTROS DISPOSITIVOS Y SERVIDORES. DOS TIPOS DE PROGRAMACION , MEDIANTE SCRIPT Y MEDIANTE DIAGRAMA DE BLOQUES. EL ENTERPRISE SERVER CONTIENE EL HISTORICO Y LA CONFIGURACION DE LA BBDD. SOPORTA BACNET, MODBUS Y LONWORKS MEDIANTE DRIVER'S NATIVOS. INCLUYE LICENCIA DE REPORT SERVER. REPORT SERVER PERMITE AL USUARIO MAXIMIZAR EL USO DE SU ENERGIA, ADEMAS PERMITE ARQUITECTURAS ABIERTAS CON SQL, REPORT SCHEDULING, WEB ACCES PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD, PREDEFINICION AUTOMATICA DE REPORTES, IMPORT AND EXPORT REPORTS, PERSONALIZACION DE REPORTES .REQUIERE SO MICROSOFT WINDOWS XP SP3 (32-BIT) O W7 O W. SERVER 2008 + MICROSOFT NET3.5 SP1. SI QUEREMOS EXPLOTAR EL POTENCIAL DE REPORT SERVER NECESITAREMOS MICROSOFT SQL 2008. INTERFAZ DE USUARIO WEBSTATION INCLUIDA | PZA | 1
562 | EP EMCLI 036 | SOFTWARE WORKSTATION, PLATAFORMA STRUXUWARE FOR BUILDINGS. WORKSTATION ES EL INTERFACE DE USUARIO DEL SISTEMA, DESDE DONDE LOS USUARIOS PUEDEN VISUALIZAR Y CONFIGURAR LOS GRAFICOS, ALARMAS, HORARIOS, REGISTROS DE TENDENCIAS Y REPORTES. STRUXUWARE OPERATION REQUIERE QUE CADA USUARIO TENGA ASIGNADA UNA CUENTA, ESTO FAVORECE LA POLITICA DE IT PARA MANEJO DE LOS PASSWORDS Y PERFILES. COMPLETA PERSONALIZACION DEL SISTEMA. POTENTE SISTEMA DE NETWORKING, USANDO DIFERENTES PROTOCOLOS (DHCP/DNS, HTTP, HTTPS, ETC...) , MANEJA ALARMAS , USUARIOS, HORARIOS, EVENTOS Y REGISTROS. INCLUYE PROGRAMACION MEDIANTE SCRIPT EDITOR Y BLOQUES FUNCIONALES. EDITOR GRAFICO VECTORIAL DE GRAN POTENCIA Y ACTUALIZACIONES DINAMICAS, PERMITE INSETAR/IMPORTAR UNA GRAN VARIEDAD DE FORMATOS, BMP, JPG, GIF, GIF ANIMADO, DWF, DWG, DXF, OGC, SVG. REQUIERE SO MICROSOFT WINDOWS XP SP3 (32-BIT) O W7 O W. SERVER 2008 + MICROSOFT NET3.5 SP1. MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC | PZA | 1
563 | EP EMCLI 036 | ORDENADOR SOBREMESA PARA PUESTO CENTRAL DE CONTROL Y SUPERVISION, ELITE7200 , TIPO DE CAJA MICRO TORRE, CON PROCESADOR TIPO INTEL CORE I5 CUADRUPLE NUCLEO A 3,1HHZ DE VELOCIDAD Y CACHE DE 6MB, PROCESAMIENTO A 64BITS, RAM 4GB, DISCO DURO DE 750GB SERI ATA/300, GRABADORA DVD, TARJETA GRAFICA ATI 512MB, TARJETA ETHERNET GIGABIT, 8 PUERTOS USB2.0, MONITOR TFT DE 23'' LED 1920:1080, . INCLUYE SOFTWARE Y LICENCIA DE WINDOWS7 PROFESIONAL, RATON, TECLADO . TOTALMENTE PUESTO EN SERVICIO. MARCA / MODELO: NOT DEF. | PZA | 1
564 | EP EMCLI 036 | SWITCH GESTIONABLE CON CAPACIDAD PARA 8 CONEXIONES RJ45 Y 2 GIGABIT ETHERNET. INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION MODELO ABL8FEQ24010. MARCA SCHNEIDER ELECTRIC MODELO RS3008020606SDAE. | PZA | 1
565 | EP EMCLI 036 | TRABAJOS DE INGENIERIA , PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE CLIMA INCLUIDAS EN ESTE PROYECTO. COMPRENDE: Ò DESARROLLO, DE FORMA CONSENSUADA CON LA DIR.FACULTATIVA Y/O REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD, DEL PROYECTO DE CONTROL DE CLIMA EN CUANTO A LAS NECESIDADES DEL SISTEMA Y SOLUCIONES GENERALES. INCLUYE EL REPLANTEO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO/S OBJETO DEL PROYECTO. Ò PROGRAMACION DE CONTROLADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS REGULACIONES, AUTOMATIZACIONES Y GESTION DEL SISTEMA, SEGUN EL PROYECTO DE DETALLE. Ò DISENO DE LAS PANTALLAS GRAFICAS DE SUPERVISION , CON PUNTOS DE INTERACCION CON EL SISTEMA, PARA EL/LOS PUESTO/S CENTRAL/ES DE CONTROL. Ò VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA. Ò UN CURSO DE FORMACION PARA EL PERSONAL DESIGNADO A LA EXPLOTACION DEL SISTEMA. Ò ES NECESARIA LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL INSTALADOR DURANTE LA PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
03.08.02.07 |  | TOTAL PUESTO CENTRAL |  | 0
03.08.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
03.08.03 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
03.08.03.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
566 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 75 MM MARCA WALWORTH O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 125 LBS MODELO 719 F, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
03.08.03.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
03.08.03.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
567 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
03.08.03.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
03.08.03.03 |  | EQUIPOS AGUA CALIENTE SANITARIA |  | 0
568 | EP EMINH 012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TANQUES VERTICAL DE ACS ELÉCTRICO MARCA LEFLAM SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 3000 LITROS DE CAPACIDAD, CONSUMO DE 50,000 WATTS, 277/480 VOLTS, TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE 3 HORAS. INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA HASTA LA ACOMETIDA EN EL CALENTADOR CON CABLE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA ALIMENTACIÓN DE BAJA TENSIÓN, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA SOPORTE DE 1.10 X 1.10 M DE 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ADHESIVO Y CINTA, 5 MTS DE TUBERÍA TUBOPLUS DE 63 MM, VÁLVULAS TIPO COMPUERTA, VÁLVULA TIPO CHECK, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
569 | EP EMINH 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE RETORNO DE ACS MODELO MAGNA 40-120FN, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR UNA BOMBAS CENTRIFUGA EN LÍNEA MARCA GRUNDFOS O SIMILAR Y EQUIVALENTE CON MOTORES ELÉCTRICOS DE 450W, PARA OPERAR CON CORRIENTE ALTERNA DE 60 CICLOS, 2 FASES, 220 VOLTS. ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PRESIÓN. INCLUYE: ADHESIVO Y CINTA, 5 MTS DE TUBERÍA TUBOPLUS DE 63 MM, VÁLVULAS TIPO COMPUERTA, VÁLVULA TIPO CHECK, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
03.08.03.03 |  | TOTAL EQUIPOS AGUA CALIENTE SANITARIA |  | 0
03.08.03.04 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
570 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA ,CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 15
571 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 48
572 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA TARJA A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM, DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
573 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA REGADERAS A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 42
574 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MINGITORIOS A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 6
575 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVAOJOS A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 10
576 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA GRIFOS DE NARIZ A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 12
03.08.03.04 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
03.08.03.05 |  | COLUMNA VERTICAL HIDRÁULICA |  | 0
577 | EP EMINH 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA DESDE EL NIVEL DE ACCESO HASTA EL PRIMER NIVEL, CODOS DE 90°, TEES, COPLES, SOPORTES TIPO UNICANAL CON ABRAZADERA PARA UNICANAL A CADA 2 M, PINTURA ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 8.05
578 | EP EMINH 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 64 MM, INCLUYE: TUBERÍA DESDE EL NIVEL DE ACCESO HASTA EL PRIMER NIVEL, CODOS DE 90°, TEES, COPLES, SOPORTES TIPO UNICANAL CON ABRAZADERA PARA UNICANAL A CADA 2 M, PINTURA ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 6.9
579 | EP EMINH 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 75 MM, INCLUYE: TUBERÍA DESDE EL NIVEL DE ACCESO HASTA EL PRIMER NIVEL, CODOS DE 90°, TEES, COPLES, SOPORTES TIPO UNICANAL CON ABRAZADERA PARA UNICANAL A CADA 2 M, PINTURA ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 6.9
580 | EP EMINH 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA DESDE EL NIVEL DE ACCESO HASTA EL PRIMER NIVEL, CODOS DE 90°, TEES, COPLES, SOPORTES TIPO UNICANAL CON ABRAZADERA PARA UNICANAL A CADA 2 M, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, PINTURA ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
581 | EP EMINH 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA DESDE EL NIVEL DE ACCESO HASTA EL PRIMER NIVEL, CODOS DE 90°, TEES, COPLES, SOPORTES TIPO UNICANAL CON ABRAZADERA PARA UNICANAL A CADA 2 M, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, PINTURA ESMALTE COLOR VERDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
03.08.03.05 |  | TOTAL COLUMNA VERTICAL HIDRÁULICA |  | 0
03.08.03.06 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
582 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 20 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 25.3
583 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 75 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 46
03.08.03.06 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
03.08.03.07 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
584 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 173.65
585 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 20 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 116.15
586 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 47.15
587 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 127.65
588 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 79.35
589 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 840.65
590 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 64 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 141.45
591 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 75 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 51.75
03.08.03.07 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
03.08.03.08 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA AISLADA |  | 0
592 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA AISLADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 174.8
593 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA AISLADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 20 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 71.3
594 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA AISLADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 202.4
595 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA AISLADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 75.9
596 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA AISLADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 14.95
597 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA AISLADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 62.1
03.08.03.08 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA AISLADA |  | 0
03.08.03.09 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
598 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 16 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 10
599 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 19 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 9
600 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 25 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 16
601 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 32 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 21
602 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 50 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 17
603 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 63 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
604 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE NARIZ ROSCADA MARCA URREA DE 20 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 12
605 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIREACIÓN DE BRONCE ROSCADA MARCA URREA FIGURA 43 VP DE19 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN LA VERTICAL DE CADA COLUMNA HIDRÁULICA, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 5
606 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE RETENCIÓN ROSCADA MARCA URREA FIGURA 85T DE 50 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADAS EN EL GENERADOR DE AGUA CALIENTE, INCLUYE LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
607 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE RETENCIÓN MARCA URREA FIGURA 85T DE 75 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADAS EN EL GENERADOR DE AGUA CALIENTE, INCLUYE LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
608 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO ROSCADA MARCA TA STAD DE 20 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADAS EN LA RED DE RETORNO DE ACS, INCLUYE LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
03.08.03.09 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
03.08.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
03.08.04 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
03.08.04.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
03.08.04.01.01 |  | DESCARGA DE MUEBLE SANITARIO |  | 0
609 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA WC, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 100 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 15
610 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 23
611 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA REGADERA, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 21
612 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA FREGADERO, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
613 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA MINGITORIO, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 6
614 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA LAVAOJOS, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 10
03.08.04.01.01 |  | TOTAL DESCARGA DE MUEBLE SANITARIO |  | 0
03.08.04.01.02 |  | COLADERAS |  | 0
615 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO CH-24, INCLUYE: TUBERÍA DE 50 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 33
616 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO 5424, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 25
03.08.04.01.02 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
03.08.04.01.03 |  | SEPARADOR DE HIDROCARBUROS |  | 0
617 | EP EMINS 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SEPARADOR DE ACEITES Y GRASAS DE NATURALEZA MINERAL E HIDROCARBUROS DEL AGUA POR FENÓMENOS DE DIFERENCIA DE DENSIDAD Y COALESCENCIA, NO SEPARANDO ACEITES E HIDROCARBUROS EMULSIONADOS, MARCA SALHER O SIMILAR EQUIVALENTE, MODELO CHC—SH-L-2. | PZA | 2
03.08.04.01.03 |  | TOTAL SEPARADOR DE HIDROCARBUROS |  | 0
03.08.04.01.04 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
618 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERIA INDIVIDUAL, CODOS, COPLES YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 325.45
619 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERIA INDIVIDUAL, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 179.4
620 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 106.95
621 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 518.65
03.08.04.01.04 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
03.08.04.01.05 |  | SISTEMA DE VENTILACIÓN |  | 0
622 | EP EMINS 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERÍA TIPO UNICANAL, CODOS, COPLES, YEES, REMATE DE VENTILACIÓN, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES EN MUROS O RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 51.75
623 | EP EMINS 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: SOPORTERÍA TIPO UNICANAL, CODOS, COPLES, YEES, REMATE DE VENTILACIÓN, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES EN MUROS O RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 28.75
03.08.04.01.05 |  | TOTAL SISTEMA DE VENTILACIÓN |  | 0
03.08.04.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
03.08.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
03.08.05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
03.08.05.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
03.08.05.01.01 |  | TUBERÍAS |  | 0
624 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 40 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 6.9
625 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 39.1
626 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 529
03.08.05.01.01 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
03.08.05.01.02 |  | ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
627 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS., | PZA | 11
628 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 4
629 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6”, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN Y ALEADOS CLASE 300, BONETE EMPERNADO, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, Y VOLANTE NO ASCENDENTE, CON SENTIDO DE APERTURA CONVENCIONAL, RESISTENTE A CONDICIONES SEVERAS DE EROSIÓN TUBERÍA COLOCADA EN ZANJA DE MÍNIMO 50 X 50 CM , PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , ABRASIÓN. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. " | PZA | 2
630 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 4". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 3
631 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE INDICADOR DE FLUJO DE 4” DE LA MARCA VIKING O SIMILAR MODELO VSR-F LISTADO Y APROBADO UL/FM DE ACABADO EN ROJO TAMAÑO PARA CEDULA 10 O 40 .CONTIENE DOS POLOS SIMPLES, DOBLE TIRO, INTERRUPTORES DE ACCIÓN DE RESORTE Y RETARDO NEUMÁTICO AJUSTABLE. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
632 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DN 150 MODELO PRV-1 DE TYCO O SIMILAR EQUIVALENTE.SE INCLUYE NSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
03.08.05.01.02 |  | TOTAL ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
03.08.05.01.03 |  | TOMAS SIAMESAS |  | 0
633 | EP EMPCI 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMA SIAMESA SERÁ DE 100MM, MARCA FIRELES O SIMILAR EQUIVALENTE, ESTARÁ FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, SI DIÁMETRO DE SALIDA ES DE 4” HEMBRA ROSCA NPT Y LOS DIÁMETROS DE LAS ENTRADAS SON HEMBRAS GIRATORIAS DE 2 ½” ROSCA NST. CADA UNA LLEVA UN TAPON MACHO DE 2 ½” ROSCADO, CONTARA CONUN DISCO O CHAPETON CON LA PALABRA “BOMBEROS” Y SU ACABADO SERÁ DE BRONCE CROMADO O SIMILAR, ADEMÁS INCLUYE; CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES,ETC), VALVULA CHECK , INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 3
03.08.05.01.03 |  | TOTAL TOMAS SIAMESAS |  | 0
03.08.05.01.04 |  | HIDRANTES |  | 0
634 | EP EMPCI 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS GABINETES EN SUPERFICIE Y CON SOPORTE DE PIE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO MOD. G530ME O SIMILAR Y EQUIVALENTE, ESTÁN FABRICADOS EN LAMINA NEGRA CAL. 22 Y 20 ACABADOS EN PRYMER O PINTURA ELECTROESTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES DE 21X85X88 CMS. DE EMPOTRAR, TIPO LIBRO, DOBLE VISTA. FABRICADOS PARA EL ALOJO DE MANGUERA Y /O EXTINTOR (4-13 KG), AL IGUAL DE EQUIPO DE BOMBERO, ADICIONAL SE INCLUYE SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO FABRICADO EN LAMINA NEGRA CAL. 18 CON ACABADOS EN ESMALTE DE GRIS MARTILLADO, CON MEDIDAS DE 1½”, 2” Y 2½” X 15 METROS Y 30 METROS, INCLUYE; MANGUERA DE 30 MTS DE LONGITUD POR 38 MMØ. DE DIÁMETRO, VÁLVULA ANGULAR DE GLOBO DE 50 MM. A 38 MM. DE DIÁMETRO, CHIFLÓN DE NEBLINA, LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES, EXTINTOR POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 6 KGS. DE CAPACIDAD Y CALCOMANÍA DE "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO, CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES, NIPLES, ETC), TUBERÍA DE ACERO NEGRO CED. 10 Y TRAMO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO , CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 11
03.08.05.01.04 |  | TOTAL HIDRANTES |  | 0
03.08.05.01.05 |  | EXTINTORES |  | 0
635 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 23
636 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS EN GABINETE DE HIDANTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 11
637 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 45 KGS. CON CARRO .INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6
638 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 12
03.08.05.01.05 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
03.08.05.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
03.08.05.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
03.08.05.02.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
639 | EP EMPCI 024 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO MODELO SCP 2020, MARCA SECURITON O EQUIVALENTE Y SIMILAR , QUE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO SIGUIENTE: UNIDAD PRINCIPAL DE CONTROL MODELO B6-BCB13 CON INTERFACE PARA SERVICIO VIA LAN; FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA MODELO B6-PSU A 230 VOLTS DE CA DE ENTRADA Y 4 AMPERES CON 5 SALIDAS PROTEGIDAS SEPARADAMENTE PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS Y ALIMENTACIÓN EN MODO DE FLOTACIÓN PARA BATERÍAS DE RESPALDO; 2 LAZOS DIRECCIONABLES PARA CONECTAR HASTA 500 DISPOSITIVOS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS, 2 ENTRADAS SUPERVISADAS, 5 SALIDAS DE RELEVADOR CON CAPACIDAD DE 230 V / 4 A Y SLOT DE EXPANSIÓN PARA OTRA TARJETA OPCIONAL; GABINETE DE ACERO CON RANURA PARA MONTAJE DEL PANEL DE MANDO PARA VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN INTEGRADO MODELO B6-MIC11, CON TECLADO PARA OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, 4 LENGUAJES EN LÍNEA, PANTALLA A COLOR TFT 5.7"", TECLAS DE FUNCIÓN, RUEDA GIRATORIA Y CONTENIDO EXCLUSIVO DE SÍMBOLOS EN LUGAR DE INSCRIPCIONES; 2 BATERIAS RECARGABLES DE 12 V A 18 AH CADA UNA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA. INSTALADO CON MÓDULO DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN MODELO B6-NET2 485, PARA LA PUESTA EN RED DE PANELES SECURITON EN LAN SECURIFIRE CON 2 INTERFACES RS-485 Y 2 INTERFACES 100 BASE-TX CON MONTAJE Y CONEXIÓN DIRECTA EN BASTIDOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
03.08.05.02.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
03.08.05.02.02 |  | DETECTORES |  | 0
640 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-6 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 94
641 | EP EMPCI 025 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DETECTOR UNIVERSAL DE GAS MODELO MERIDIAN CONFIGURADO PARA GAS DE REFERENCIA HIDROGENO RESISTENTE A ENVENENAMIENTO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 1, 4% V/V, CON PANTALLA LCD GRÁFICA RETROILUMINADA QUE DESPLIEGA TENDENCIA DE 30 MIN INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
642 | EP EMPCI 025 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE TRANSMISOR DE GAS COMBUSTIBLE MODELO FREEDOM 6000 O SIMILAR CONFIGURADO PARA GAS DE REFERENCIA HIDROGENO RESISTENTE A ENVENENAMIENTO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0-100% LEL, CON PANTALLA LCD GRÁFICA RETROILUMINADA QUE DESPLIEGA TENDENCIA DE 30 MIN, GRÁFICO DE BARRAS Y ALMACENA 65 EVENTOS DENTRO DEL EQUIPO, SENSOR TIPO CATALÍTICO CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO DEL TRANSMISOR EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPOXI, DOS ENTRADAS ELÉCTRICAS DE 3/4 NPT CLASIFICADO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, CLASE I, DIV. 1 GRUPOS A, B, C, D (ALUMINIO), SALIDA 4-20 MA, MODBUS Y TRES RELEVADORES PARA ALARMA 1, ALARMA 2 Y FALLA. HUMEDAD 0-99% HR, TEMPERATURA -20 A +200 °C (-4 A +392°F), TIEMPO DE RESPUESTA 5 SEGUNDOS T20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
643 | EP EMPCI 016 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA MÁXIMA Y DIFERENCIAL (NEUMATICO) POR TUBO DE COBRE, ACERO INOXIDABLE O TEFLÓN, MODELO ADW 535-1 SIMILAR O EQUIVALENTE, SENSIBILIDAD DE 0.1 °C Y GENERACIÓN DE ALARMA POR TEMPERATURA MÁXIMA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA, NOTIFICACIÓN DE ALARMA Y FALLA MEDIANTE LEDS EN PARTE FRONTAL Y RELÉS PARA SEÑALES DE CONTROL PARA ALARMA, FALLA Y DE RESERVA, CONFIGURABLE. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE TUBO SENSOR DE COBRETIPO "L", 4 MM DE DIAMETRO INTERIOR, 5MM DE DIAMETRO EXTERIOR, UNA EXTENSION MAXIMA DE 130 MTS LINEALES, INSTALACIÓN TIPO FLOTADAINCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 8
644 | EP EMPCI 016 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA MÁXIMA Y DIFERENCIAL (NEUMATICO) POR TUBO DE COBRE, ACERO INOXIDABLE O TEFLÓN, MODELO ADW 535-2 SIMILAR O EQUIVALENTE, SENSIBILIDAD DE 0.1 °C Y GENERACIÓN DE ALARMA POR TEMPERATURA MÁXIMA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA, NOTIFICACIÓN DE ALARMA Y FALLA MEDIANTE LEDS EN PARTE FRONTAL Y RELÉS PARA SEÑALES DE CONTROL PARA ALARMA, FALLA Y DE RESERVA, CONFIGURABLE. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE TUBO SENSOR DE COBRETIPO "L", 4 MM DE DIAMETRO INTERIOR, 5MM DE DIAMETRO EXTERIOR, UNA EXTENSION MAXIMA DE 130 MTS LINEALES, INSTALACIÓN TIPO FLOTADAINCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3
03.08.05.02.02 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
03.08.05.02.03 |  | SIRENAS |  | 0
645 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 34
03.08.05.02.03 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
03.08.05.02.04 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
646 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 34
03.08.05.02.04 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
03.08.05.02.05 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
647 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 34
03.08.05.02.05 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
03.08.05.02.06 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
648 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 7
649 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, CON DOS ENTRADAS PARA LA CONSULTA DE CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL, UNA ENTRADA OPTOACOPLADA PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA, MODELO BX-OI3 O EQUIVALENTE Y SIMILAR; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 11
650 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓNMÓDULO DE ENTRADA CONTROLADA (DC TECHNOLOGY) PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE DETECTORES ESPECIALES ATEX, ASI COMO LA INTERCONEXIÓN DEL DIODO ZENER, IP 66, VOLTAJE DE OPERACION 10 -29 VDC (DEL LOOP), MODELO BX-AIM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, INCLUYE CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL IP 66, PARA MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
651 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN MÓDULO DE ENTRADAS PARA LA CONSULTA SUPERVISADA Y NO SUPERVISADA DE CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL, MODO DE OPERACIÓN PARAMETRIZABLE Y DEFINIDO POR SEPARADO PARA CADA ENTRADA; MODELO BX-O2I4 SIMILAR O EQUIVALENTE, PARA EL SISTEMA DE PCI, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 4
652 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN MÓDULO DE PARA INTEGRACION A LA SECURILINE EXTENDED DEL DETECTOR DE HIDRÓGENO, CON UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA, MODELO SDI 82X O SIMILAR Y EQUIVALENTE; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL" | PZA | 3
03.08.05.02.06 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
03.08.05.02.07 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
653 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 2397.75
654 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 1044.2
03.08.05.02.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
03.08.05.02.08 |  | TUBERÍAS |  | 0
655 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 2636.95
03.08.05.02.08 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
03.08.05.02.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
656 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 7
657 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR - MODELO AL300ULX DE ALTRONIX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. 24VDC @ 1,5 AMP, AC Y SUPERVISIÓN DE LABATERÍA, SALIDA DE POTENCIA LIMITADA CLASE 2, ENCL. 13.5 ""H X 13"" W X 3.25 ""D, ENTRADA 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), LA LISTA DE UL, CSFM Y MEA APROBADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 15
03.08.05.02.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
03.08.05.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
03.08.05 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
03.08.06 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
03.08.06.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
03.08.06.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES |  | 0
658 | EP ENEBT 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO TIPO QD LOGIC, SECCIÓN PRINCIPAL, TAMAÑO 1, CON BUS DE COBRE PARA 1600A, EN GABINETE NEMA 1, DIMENSIONES ESTANDAR DE 30"X48"X91.5" (ANCHO-FONDO-ALTURA). DEBERÁ INCLUIR UN INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO MASTER PACT DE 3X1600A, CON UNIDAD DE PROTECCIÓN MICROLOGIC 6.0, MONTAJE FIJO, CATALOGO NW16-N1-3-6A-F-0, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850 Y DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA. MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SECCIONES DE BUS DE COBRE PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A TABLERO, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
659 | EP ENEBT 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO TIPO QD LOGIC, SECCIÓN COMBINACIÓN, TAMAÑO 1, CON BUS DE COBRE PARA 800A, EN GABINETE NEMA 1, DIMENSIONES ESTANDAR DE 48"X48"X91.5" (ANCHO-FONDO-ALTURA). DEBERÁ INCLUIR UN INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO MASTER PACT DE 3X800A, CON UNIDAD DE PROTECCIÓN MICROLOGIC 6.0, MONTAJE FIJO, CATALOGO NW16-N1-3-6A-F-0, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SECCIONES DE BUS DE COBRE PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A TABLERO, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
660 | EP ENEBT 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AUTOSOPORTADO TIPO QD LOGIC, SECCIÓN DISTRIBUCIÓN, DE UNA COLUMNA, CON BUS DE COBRE PARA 1600A, EN GABINETE NEMA 1, DIMENSIONES ESTANDAR DE 36"X48"X91.5" (ANCHO-FONDO-ALTURA). DEBERÁ INCLUIR DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SECCIONES DE BUS DE COBRE PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A TABLERO, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
661 | EP ENEBT 02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I-LINE, TAMAÑO 1, CON BUS DE COBRE DE HASTA 400A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
662 | EP EBT 02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I-LINE, TAMAÑO 2, CON BUS DE COBRE DE HASTA 800A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIO QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
03.08.06.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES |  | 0
03.08.06.01.02 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
663 | EP ENEBT 03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 7000, OPERACIÓN EN TRANSICION ABIERTA, CORRIENTE NOMINAL 900 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTROL LOGICO PARA LA CONMUTACIÓN AUTOMATICA DE FUENTES, CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: H07 ATS A3 800 N5XC, MARCA ASCO POWER TECHNOLOGIES O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
664 | EP ENEBT 04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL, CORRIENTE NOMINAL 1600A, TENSION NOMINAL 480 VCA, 60 HZ., 4 POLOS CON NEUTRO CONMUTADO, CON CONECTORES RAPIDOS CAM LOCK PARA RECIBIR ACOMETIDA EMERGENTE, MARCA ASCO, DE EMERSON NETWORK POWER. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
03.08.06.01.02 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
03.08.06.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
665 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN MAESTRO DE HASTA 42 POLOS, CON BARRAS DE 250A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA CAT. NF424AB22S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL, CONTROLADOR SERIE 2000 CAT. NF2000G3, FUENTE DE PODER NF277PSG3, BUSES DE CONTROL DE 18 ESPACIOS NF18SBLG3 + BF18SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE CONTROL, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
666 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN ESCLAVO 42 POLOS, CON BARRAS DE 250A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA CAT. NF424AB22S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL, CON SELECTOR DE DIRECCIONAMIENTO NFSELG3, CONECTOR PARA BUS NF2HG3, BUSES DE CONTROL DE 18 ESPACIOS NF18SBLG3+BF18SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE CONTROL, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO CON EL MODULO DE CONTROL MAESTRO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
03.08.06.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
03.08.06.01.04 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
667 | EP ENEBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 42 POLOS, BUS DE COBRE DE 250 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
668 | EP EBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 125A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
669 | EP EBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 125A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
670 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 72 POLOS, BUS DE COBRE DE 225 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA CON ZAPATAS AMBOS EXTREMOS, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
671 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 42 POLOS, BUS DE COBRE DE 225 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA CON ZAPATAS AMBOS EXTREMOS, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
672 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
673 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9
03.08.06.01.04 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
03.08.06.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
03.08.06.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
03.08.06.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
674 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 4 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 35 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 132.25
675 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 2962.4
676 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 4/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 120.75
677 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 2F-2H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 82.8
678 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 265.65
03.08.06.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
03.08.06.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
679 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 34.5
680 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 10 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA MONOFÁSICO EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 1840
681 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 4 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 23
682 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 4 AWG, PARA SISTEMA MONOFASICO, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 27 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 782
683 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 2 AWG, PARA SISTEMA MONOFASICO, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 143.75
684 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 51.75
685 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 4427.5
686 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 4/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 63 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 120.75
687 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 4/0 AWG, PARA SISTEMA MONOFÁSICO, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 157.55
688 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 3/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 53 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 354.2
689 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 250 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 78 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 92
690 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 300 KCM, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 78 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 207
691 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 350 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 78 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 46
692 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 400 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 78 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 46
693 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 500 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 91 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 69
694 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 600 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 103 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 57.5
03.08.06.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
03.08.06.02.03 |  | DUCTOS SUBTERRÁNEOS |  | 0
695 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 1 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 1'' A 4" (27 A 103 MM DE DIÁMETRO) ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 63.25
696 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 2 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 115
697 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 4 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 839.5
698 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 6 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 460
699 | EP ENEBT 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS CONFORMADO POR 8 TUBOS CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE DE 1" A 4" (27 MM A 103 MM DE DIÁMETRO), ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 0.5 MTS Y HASTA 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZADO, NIVELACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA APERTURA DE CEPA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS, SOPORTES, EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN REMATE EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO, SE DEBERÁN DE PROTEGER LAS TUBERÍAS CONTRA MATERIALES DE OBSTRUCCIÓN, SOPORTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M | 402.5
03.08.06.02.03 |  | TOTAL DUCTOS SUBTERRÁNEOS |  | 0
03.08.06.02.04 |  | REGISTROS DE BAJA TENSIÓN |  | 0
700 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 0.40X0.40X 0.40 MTS PARA URBANIZACIÓN FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 64
701 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 0.80X0.80 Y HASTA 1.0 MTS PERFABRICADO O FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7
702 | EP EBT 14 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN TIPO 1, CON DIMENSIONES DE 1.20X1.20 Y HASTA 1.5 MTS PREFABRICADO O FABRICADO EN SITIO DE LA OBRA A BASE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE EL SUMINISTRO DEL TABIQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, AGUA, ACERO DE REFUERZO, MARCO, CONTRAMARCO, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ELABORACIÓN DE MEZCLAS DE MORTERO Y CONCRETO, CONTRUCCIÓN DE MUROS, APLANADO DE LAS PAREDES INTERIORES CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, EMBOQUILLADO DE LAS TUBERÍAS, COLOCACIÓN DEL CONTRAMARCO Y LA TAPA DE 8 CM DE ESPESOR, CON CEMENTO F'C=200 KG/CM2, LIMPIEZA, APERTURA DE CEPA PARA ALOJAR REGISTRO, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13
03.08.06.02.04 |  | TOTAL REGISTROS DE BAJA TENSIÓN |  | 0
03.08.06.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
03.08.06.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
03.08.06.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
703 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2 O 3 POLOS, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 50 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1 QOD, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
704 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 70 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
705 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 80 HASTA 150 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
03.08.06.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
03.08.06.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
706 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE DOS POLOS, DE HASTA 125 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
707 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE HASTA 60 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 39
708 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE CAPACIDAD MAYOR A 60 A Y HASTA 250 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 3R, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9
03.08.06.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
03.08.06.03.03 |  | DISPOSITIVOS DE SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |  | 0
709 | EP EBT 22 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVO SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, DE 120 KA, 3F-4H, 208/120V, MODULAR, DE MONTAJE EXTERNO EN GABINETE NEMA 3R, CATALOGO TVS2EMA12A, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 9
03.08.06.03.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |  | 0
03.08.06.03.04 |  | BANCO DE CAPACITORES |  | 0
710 | EP ENEBT 23 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 420 KVAR, TENSIÓN A 480 V, 3F-3H, EN 14 PASOS DE 30 KVAR, ALOJADO EN GABINETE AUTOSOPORTADO NEMA 1, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INSTALADO DE FABRICA, SERIE SECOMAT, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTO EJECUTIVO. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SECCIONES DE BUS DE COBRE PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A TABLERO, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
03.08.06.03.04 |  | TOTAL BANCO DE CAPACITORES |  | 0
03.08.06.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
03.08.06.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
03.08.06.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
711 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 15 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
712 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 30 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
713 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 45 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
714 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 75 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
03.08.06.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
03.08.06.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
03.08.06.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
03.08.06.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
715 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 36
716 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 100 METROS Y MENOR A 200 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 36
03.08.06.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
03.08.06.05.02 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO EN AREAS CLASIFICADAS |  | 0
717 | EP EBT 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CLASIFICADO PARA AREAS PELIGROSAS, CLASE 1, DIVISIÓN 1, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE 21 MM CON ACCESORIOS CLASIFICADOS PARA AREAS PELIGROSAS Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT CEDULA 40, APAGADOR SENCILLO CLASE 1 DIVISIÓN 1, SERIE EDS/EFS, COPLES, CONECTORES GLANDULA, ACCESORIOS DE SELLADO Y DRENADO EYS O EZS SEGUN SEA EL CASO, SOPORTERÍA, CONDULETS CIRCULARES SERIE GUA, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 3
03.08.06.05.02 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO EN AREAS CLASIFICADAS |  | 0
03.08.06.05.03 |  | LUMINARIOS |  | 0
718 | EP ENEBT 27 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 3X17 W, FLUORESCENTE T5, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RAPIDO, EMPOTRADA EN PLAFÓN DE 2'X2' Y DIFUSOR IRIDICENTE PLATEADO DE 9 CELDAS, CATALOGO: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 174
719 | EP ENEBT 28 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X32 W, T8, TIPO SOBREPONER, SERVICIO PESADO INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 277 VCA, DE ARRANQUE RÁPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, NÚMERO DE CATÁLOGO EJ232 MVOLT GEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR CON MONTAJE TH2UN. EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIOS. LA INSTALACIÓN SERÁ MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN CON EL CABLE ALIMENTADOR INSTALADO EN EL CONDULET CORRESPONDIENTE DE LA LUMINARIA, HASTA LA LUMINARIA CON UN MÁXIMO DE 3M., FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPPA O SIMILAR DE 21 MM CON SUS CONECTORES CURVOS O RECTOS SEGÚN REQUIERA DE 21 MM, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, CONTRAS Y MONITORES, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, AISLAMIENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 95
720 | EP ENEBT 29 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA CIRCULAR DE SUSPENDER CON TECNOLOGIA LED, DE 237 W, A 277 V, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MONTAJE TIPO SUSPENDER, INTEGRADO A MODULACIÓN ESTRUCTURAL DE CUBIERTA, MODELO PHUZION LED, CATALOGO PHZ24L 5K 27PWM, MARCA HOLOPHANE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | TRAMO | 148
721 | EP EBT 30 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232MVOLTGEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 144
722 | EP ENEBT 32 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DOWNLIGHT DE 32 W, FLUORESCENTE COMPACTA, MULTIVOLTAJE, EMPOTRADO EN PLAFOND CON DIFUSOR SEMI-ESPCULAR. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 110
723 | EP ENEBT 34 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO ESTANCA DE 1X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, CATALOGO: VSLC 132 MVOLT GEB10PS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 226
724 | EP ENEBT 36 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE REFLECTOR TIPO CENTINELA DE 175 W, CON LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS, BALASTRO MAGNÉTICO A 277V, SERVICIO PESADO, PARA USO EN INTEMPERIE, MONTADO SOBRE BRAZO METALICO DE 2 1/2", CATALOGO TFL 175M TA2 277 CSWA IS LPI, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 90
725 | EP ENEBT 38 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO LINEAL CLASIFICADO PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE 1, DIVISIÓN 1 DE 2X32 W, CON LÁMPARAS FLUORESCENTES TIPO T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO A 240V, 60HZ., CON PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA RECIBIR TUBERIA DE 3/4", BAJO CERTIFICACION NEC, CATALOGO ELLK 92NIB 4232/U240 2/6 2 NPT 3/4", MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24
03.08.06.05.03 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
03.08.06.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
03.08.06.06 |  | CONTACTOS |  | 0
03.08.06.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
726 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 9
727 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 13
728 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 24
729 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MAYOR A 100 METROS Y MENOR A 150 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 35
03.08.06.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
03.08.06.06.02 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO EN AREAS CLASIFICADAS |  | 0
730 | EP ENEBT 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CLASIFICADO PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE 1, DIVISIÓN 1, CON KIT DE RECEPTÁCULO, PLUG Y CONECTOR, DE 30 AMPERES, 127 VCA, 127 V.C.A., 1F-2H, SERIE VERSAMATE MARCA HUBELL O SIMILAR Y EQUIVALENTE, MONTADO A UNA ALTURA SEGUN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADO POR TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE 21 MM CON ACCESORIOS CLASIFICADOS PARA AREAS PELIGROSAS Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: KIT DE RECEPTACULO, PLUG Y CONECTOR DE 30 AMPERES, INDICADOS EN PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO SERIE GUA, ACCESORIOS DE SELLADO Y DRENADO SERIE EYS O EZS SEGUN SEA EL CASO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 5
03.08.06.06.02 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO EN AREAS CLASIFICADAS |  | 0
03.08.06.06.03 |  | SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICO |  | 0
731 | EP ENEBT 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS TRIFÁSICOS CON RECEPTÁCULOS CON SEGURO DE MEDIA VUELTA DE 30 AMPERES, 250 VCA, CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, DENTRO DE CAJA CONDULET SERIE RECTANGULAR, CON UN DESARROLLO MAYOR A 100 METROS Y MENOR A 150 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 3F-3H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM, EN CANALIZACIÓN COMPARTIDA. INCLUYE: 2 RECEPTACULOS DE 30 AMPERES, CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PVC, PARTE PROPORCIONAL DE BANCO DE DUCTOS, REGISTROS DE MAMPOSTERIA PARA TRANSITO PESADO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 12
03.08.06.06.03 |  | TOTAL SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICO |  | 0
03.08.06.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
03.08.06 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
03.08.07 |  | INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO |  | 0
03.08.07.01 |  | COMPRESORES |  | 0
732 | EP EMACO 001 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE COMPRESOR ROTATIVO DE TORNILLO DE VELOCIDAD VARIABLE PARA EL EDIFICIO DE COCHERAS, MARCA ATLAS COPCO, MODELO GA-55 VSD+FF O SIMILAR Y EQUIVALENTE. SE TRATA DE UNA UNIDAD COMPRESORA DE TORNILLO DE UNA ETAPA PARA SUMINISTRAR UN CAUDAL SIMULTANEO DE 4925 NL/MIN (QFAD: 104,87L/S)A 10,7 BAR DE PRESIÓN, CON INYECCIÓN DE ACEITE, REFRIGERADA POR AIRE Y ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO ALIMENTADO A 480 V/ 3 F/ 60 HZ DE VELOCIDAD VARIABLE DIRECTAMENTE EMBRIDADO A LA CARCASA DEL COMPRESOR. SE COMPLETA EL EQUIPAMIENTO CON UN SECADOR FRIGORÍFICO INCORPORADO EN EL INTERIOR DE LA CABINA PARA PRODUCIR AIRE EXENTO DE HUMEDAD. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 2
03.08.07.01 |  | TOTAL COMPRESORES |  | 0
03.08.07.02 |  | FILTROS |  | 0
733 | EP EMACO 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS PARA COMPRESOR ROTATIVO MODELOS GA-55 VSD+FF , MARCA ATLAS COPCO, MODELO DD Y PD O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 2
734 | EP EMACO 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO, MARCA ATLAS COPCO, MODELO QDT45 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. PREVISTO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LOS PROCESOS DE PINTURA. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. DEBERÁ ESTAR PREVISTO PARA TRABAJAR A 3,000 METROS DE ALTURA. | PZA | 1
03.08.07.02 |  | TOTAL FILTROS |  | 0
03.08.07.03 |  | DEPÓSITOS |  | 0
735 | EP EMACO 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DEPÓSITO VERTICAL GALVANIZADO, MARCA ATLAS COPCO, MODELO LV-2000/16 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL DEPÓSITO CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 2 M3 Y 16 BAR DE PRESIÓN MÁXIMA. SE INSTALARÁ UNA PURGA ELECTRÓNICA CAPACITIVA BAJO EL DEPÓSITO. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 1
736 | EP EMACO 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DEPÓSITO VERTICAL GALVANIZADO, MARCA ATLAS COPCO, MODELO LV-1011L11 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL DEPÓSITO CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 1 M3 Y 16 BAR DE PRESIÓN MÁXIMA. SE INSTALARÁ UNA PURGA ELECTRÓNICA CAPACITIVA BAJO EL DEPÓSITO. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 1
03.08.07.03 |  | TOTAL DEPÓSITOS |  | 0
03.08.07.04 |  | SEPARADOR DE ACEITE |  | 0
737 | EP EMACO 012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEPARADOR DE ACEITE, MARCA ATLAS COPCO, MODELO OSC DIBT 600 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL SEPARADOR DE ACEITE TIENE UNAS DIMENSIONES DE 750X546X1030 MM. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. . | PZA | 1
03.08.07.04 |  | TOTAL SEPARADOR DE ACEITE |  | 0
03.08.07.05 |  | PURGADORES DE CONDENSADOS |  | 0
738 | EP EMACO 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURGADORES DE CONDENSADOS, MARCA ATLAS COPCO, MODELO EWD 50 O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 8
03.08.07.05 |  | TOTAL PURGADORES DE CONDENSADOS |  | 0
03.08.07.06 |  | SECADOR DE ABSORCIÓN |  | 0
739 | EP EMACO 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SECADOR DE ADSORCIÓN, MARCA ATLAS COPCO, MODELO CD35+ O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL SECADOR DE ADSORCIÓN ALCANZA UN PUNTO DE ROCÍO A PRESIÓN DE -40ºC, CON UN FUNCIONAMIENTO CÍCLICO Y CONTINUADO, CONTROLÁNDOSE MEDIANTE LA SEÑAL PROPORCIONADA POR UN HIGRÓMETRO QUE GARANTIZA EL PUNTO DE ROCÍO A PLENA CARGA Y CONDICIONES DE REFERENCIA. SE INCLUYE LA OPCIÓN DE PUNTO DE ROCÍO A PRESIÓN DE -70º. INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 1
03.08.07.06 |  | TOTAL SECADOR DE ABSORCIÓN |  | 0
03.08.07.07 |  | TUBERÍA DE ALUMINIO |  | 0
740 | EP EMACO 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALUMINIO DE 6 METROS DE LONGITUD DE DIÁMETRO 20 MM (3/4") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 157.55
741 | EP EMACO 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALUMINIO DE 6 METROS DE LONGITUD DE DIÁMETRO 25 MM (1") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 179.4
742 | EP EMACO 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALUMINIO DE 6 METROS DE LONGITUD DE DIÁMETRO 40 MM (1 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 256.45
743 | EP EMACO 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALUMINIO DE 6 METROS DE LONGITUD DE DIÁMETRO 50 MM (2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 261.05
744 | EP EMACO 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ALUMINIO DE 6 METROS DE LONGITUD DE DIÁMETRO 63 MM (2 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 512.9
03.08.07.07 |  | TOTAL TUBERÍA DE ALUMINIO |  | 0
03.08.07.08 |  | CODOS |  | 0
745 | EP EMACO 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE DIÁMETRO 20 MM (3/4") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 65
746 | EP EMACO 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE DIÁMETRO 25 MM (1") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 22
747 | EP EMACO 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE DIÁMETRO 40 MM (1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 21
748 | EP EMACO 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE DIÁMETRO 50 MM (2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 14
749 | EP EMACO 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE DIÁMETRO 63 MM (2 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 31
03.08.07.08 |  | TOTAL CODOS |  | 0
03.08.07.09 |  | RACORDS |  | 0
750 | EP EMACO 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACOR DE INTERCONEXIÓN DE DIÁMETRO 25 MM (1") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 110
751 | EP EMACO 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACOR DE INTERCONEXIÓN DE DIÁMETRO 40 MM (1 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 100
752 | EP EMACO 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACOR DE INTERCONEXIÓN DE DIÁMETRO 50 MM (2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 230
753 | EP EMACO 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACOR DE INTERCONEXIÓN DE DIÁMETRO 63 MM (2 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 325
03.08.07.09 |  | TOTAL RACORDS |  | 0
03.08.07.10 |  | TES |  | 0
754 | EP EMACO 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE IGUAL DE DIÁMETRO 20 MM (3/4") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 58
755 | EP EMACO 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE IGUAL DE DIÁMETRO 25 MM (1") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 10
756 | EP EMACO 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE IGUAL DE DIÁMETRO 40 MM (1,1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 34
757 | EP EMACO 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE IGUAL DE DIÁMETRO 50 MM (2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 12
758 | EP EMACO 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TE IGUAL DE DIÁMETRO 63 MM (2 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 24
03.08.07.10 |  | TOTAL TES |  | 0
03.08.07.11 |  | ABRAZADERAS |  | 0
759 | EP EMACO 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE DIÁMETRO 25 MM (1") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 52
760 | EP EMACO 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE DIÁMETRO 40 MM (1 1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 75
761 | EP EMACO 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE DIÁMETRO 50 MM (2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 76
762 | EP EMACO 018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE DIÁMETRO 63 MM (2 1/2"") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 149
03.08.07.11 |  | TOTAL ABRAZADERAS |  | 0
03.08.07.12 |  | VALVULAS |  | 0
763 | EP EMACO 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DIÁMETRO 20 MM (3/4") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 49
764 | EP EMACO 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DIÁMETRO 25 MM (1") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 4
765 | EP EMACO 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DIÁMETRO 40 MM (1,1/2") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 5
766 | EP EMACO 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DIÁMETRO 63 MM (2 1/2"") PARA AIRE COMPRIMIDO, MARCA AIRNET O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 7
03.08.07.12 |  | TOTAL VALVULAS |  | 0
03.08.07.13 |  | DERIVACIÓN A CONSUMIDOR |  | 0
767 | EP EMACO 016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN A CONSUMIDOR QUE UNE LA RED CON LA TOMA DE CONEXIÓN DE AIRE COMPRIMIDO FINAL, COMPUESTA POR 5 METROS DE TUBERÍA DE ALUMINIO DE DIÁMETRO 20 MM (3/4") DE LA MARCA AIRNET, TERMINADA CON VÁLVULA DE BOLA DE LA MARCA AIRNET, GRUPO REDUCTOR DE PRESIÓN DE LA MARCA ATLAS COPCO, MODELO MIDI OPTIMIZER Y DOS ENCHUFES RÁPIDOS DE LA MARCA ATLAS COPCO, MODELO ERGO QIC. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, RECOGIDA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RECOGIDA DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 60
03.08.07.13 |  | TOTAL DERIVACIÓN A CONSUMIDOR |  | 0
03.08.07.14 |  | PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE |  | 0
768 | EP EMACO 010 | PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE DEL SISTEMA GLOBAL DE AIRE COMPRIMIDO, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), TRANSPORTE DE EQUIPOS HASTA EL DESTINO FINAL, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. INCLUYE TAMBIÉN INSTALACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN TALLERES Y COCHERAS EN LAS RESPECTIVAS SALAS DE COMPRESORES DE CADA EDIFICIO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. | PZA | 1
03.08.07.14 |  | TOTAL PRUEBAS, ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y TRANSPORTE |  | 0
03.08.07.15 |  | REFACCIONES |  | 0
769 | EP EMACO 011 | SUMINISTRO DE UN LOTE DE REFACCIONES EQUIVALENTE AL 10% DE CONJUNTO DE EQUIPOS Y MATERIALES INSTALADOS EN LA DISCIPLINA DE ACO. | PZA | 1
03.08.07.15 |  | TOTAL REFACCIONES |  | 0
03.08.07 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO |  | 0
03.08.08 |  | INSTALACIÓN VENTILACIÓN |  | 0
03.08.08.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN |  | 0
770 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-7/7-V-1250 RPM-/4-0,37KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 1157M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 169 PA, DE 1250 RPM CON MOTOR DE 0,37 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VE,01-E / VE,02-E / VE,03-E) | PZA | 3
771 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-7/7-V-950 RPM-/4-0,18KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 1098 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 81,2 PA, DE 950 RPM CON MOTOR DE 0,18 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VE,01-I / VE,02-I / VE,03-I) | PZA | 3
772 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-12/12-V-800 RPM-/4-0,75KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 4558 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 145,9 PA, DE 800 RPM CON MOTOR DE 0,75 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VE04) | PZA | 1
773 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-12/12-V-800 RPM-/4-0,55KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 3785 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 170,1 PA, DE 800 RPM CON MOTOR DE 0,55 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VE05) | PZA | 1
774 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-9/9-V-1050 RPM-/4-0,55KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 2308 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 162 PA, DE 1050 RPM CON MOTOR DE 0,55 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VE06) | PZA | 1
775 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-12/12-V-850 RPM-/4-1,10KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 5201 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 141 PA, DE 850 RPM CON MOTOR DE 1,10 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VI01 / VI02 / VI03) | PZA | 3
776 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-12/12-V-800 RPM-/4-0,75KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 4941 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 119,3 PA, DE 800 RPM CON MOTOR DE 0,75 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VI04) | PZA | 1
777 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-10/10-V-750 RPM-/4-0,37KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 2531 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 111,6 PA, DE 750 RPM CON MOTOR DE 0,37 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VI05) | PZA | 1
778 | EP EMVEN 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN TIPO AXIAL PARA SER INSTALADO EN MURO, MARCA SOLER&PALAU MODELO HDT/6-560 EXDIIBHT4 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 8541 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 28 PA, DE 1750 RPM CON MOTOR DE 0,36 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115 V/1 F/60 HZ. INCLUYE: TERMOSTATO DE CUARTO CON DISPLAY Y SALIDA DIGITAL (PARA CONECTARSE A CONTACTOR MAGNÉTICO SUMINISTRADO POR OTROS), CANALIZACIÓN Y CABLEADO HASTA 10 METROS. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. HOUSING DE INSTALACIÓN, PERSIANA DE SOBREPRESIÓN, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO PARA CADA ESTACIÓN, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. | PZA | 2
779 | EP EMVEN 01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE HUMO DE SOLDADURA, MARCA SENTRY AIR SYSTEMS, MODELO SS-450-SKY O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 950 CFM, CON DUCTO FLEXIBLE PARA AJUSTAR POSICIÓN EN ÁREA EXACTA DONDE SE REQUIERA LA EXTRACCIÓN LOCALIZADA, CON MOTOR DE 1-1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 115 V/1 F/60 HZ. INCLUYE: FILTROS ASHRAE 95%, FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y PRE-FILTRACIÓN, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANTI VIBRACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
780 | EP EMVEN 02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE NEBLINA, MARCA DONALDSON TORIT, MODELO MDV-4 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 3,700 CFM, CAJA DE FILTRACIÓN PARA TRATAR EL AIRE CON NEBLINA DE AGUA Y PARTÍCULAS DE GRASA Y SUCIEDAD, CON MOTOR DE 15 HP HASTA 3,500 RPM, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: FILTROS ASHRAE 95%, FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y PRE-FILTRACIÓN, BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANTI VIBRACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
03.08.08.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE VENTILACIÓN |  | 0
03.08.08.02 |  | MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS DE AIRE |  | 0
781 | EP EMVEN 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24, PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, CODOS, DERIVACIONES, DESVIACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. MARCA TERNIUM O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | KG | 1050.801
782 | EP EMVEN 004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPIRODUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 6" DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24, CONDUCCIÓN DE AIRE, MARCA ARLAM O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: CODOS A 90°, CODOS A 45°, YEE’S A 45°, YEE’S DOBLES, TRANSFORMACIONES Y REDUCCIONES, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 12.65
783 | EP EMVEN 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE A BASE DE LONA AHULADA NO. 10 , PARA INTERCONEXION DE DUCTO A EQUIPO, MARCA DURADYNE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON DIMENCIONES DE 1 3/4"X 3"X1 3/4", INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, SELLADOR ELASTOMERICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 33
784 | EP EMVEN 006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE PARA CONDUCCIÓN DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRO EXTERIOR DE DOBLE PELÍCULA DE POLIÉSTER METALIZADO, MARCA VERMONT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, DE 6” Ø. INCLUYE: CINTAS METÁLICAS, SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | M | 13.8
785 | EP EMVN 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR REDONDO TIPO PLACA PARA INYECCIÓN DE AIRE, MARCA INNES, MODELO VFR O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, DESCARGA DE AIRE A 360° , CON CONTROL DE VOLUMEN REDONDO (CVR) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 16”Ø Y CUELLO DE 8” Ø PARA MANEJAR 121,48 L/S, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 6
786 | EP EMVN 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 8"X6" PARA MANEJAR 133 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 16
787 | EP EMVN 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 18" X 10" PARA MANEJAR 477 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 11
788 | EP EMVN 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO GSH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR (CVC) Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 12"X12" PARA MANEJAR 371 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 6
789 | EP EMVN 017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO BSHH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 12"X12" PARA MANEJAR 362,88 L/S, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 18
790 | EP EMVN 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE TIPO LOUVER, MARCA GREENHECK, MODELO FSJ-402 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON MARCO DE 4" DE ESPESOR CON CABEZALES DRENABLES DE ACERO GALVANIZADO CAL. 16, ALETA FIJA A 45°Y 2" DE SEPARACIÓN DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20, CON PORTA FILTRO Y FILTRO DE 1" DE ESPESOR, CON DIMENSIONES DE 28"X16" PARA MANEJAR DE 1,000 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 25
791 | EP EMVN 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA DE SOBREPRESION, MARCA GREENHECK, MODELO WD-320 O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO CON MARCO EN LA DESCARGA, ACCIONADA POR PRESION, CON DIMENSIONES DE 22" X 22" PARA MANEJAR DE 2,940 CFM, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 5
03.08.08.02 |  | TOTAL MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS DE AIRE |  | 0
03.08.08 |  | TOTAL INSTALACIÓN VENTILACIÓN |  | 0
03.08 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
03 |  | TOTAL TALLER DE MANTENIMIENTO |  | 0
04 |  | CABINA DE PINTURA Y TORNO |  | 0
04.01 |  | EXCAVACION |  | 0
792 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 253.437
04.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
04.02 |  | CIMENTACION |  | 0
04.02.01 |  | CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) |  | 0
793 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 228.3095
794 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 12.857
795 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 42.688
04.02.01 |  | TOTAL CIMENTACION SUPERFICIAL (ZAPATAS) |  | 0
04.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
04.03 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
796 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 20621.8
797 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 891.664
798 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 122.6245
04.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
04 |  | TOTAL CABINA DE PINTURA Y TORNO |  | 0
05 |  | MATERIAL DE VIA Y DRESINAS |  | 0
05.01 |  | EXCAVACION |  | 0
799 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 630.2
05.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
05.02 |  | CIMENTACION |  | 0
800 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 620.5975
801 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600KG/CM2 EN SUELOS ARENOSOS. | M3 | 126.0975
802 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 86.5375
803 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 53908.55
804 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1219
805 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 429.3065
806 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1320.9015
05.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
05.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
807 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 0.7015
808 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 2764.6
809 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 19904.2
810 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 80477
811 | EP L-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"X3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"X3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL NO.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1714.4775
05.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
05.04 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
812 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 2355.2
813 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 147.591
814 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 22.31
05.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
05.05 |  | FACHADAS |  | 0
815 | EP M-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVISTIMIENTO METALICO PARA FASCIA EN BASE A SCREENPANEL J, FABRICADO EN ALUZINC DE 0,80MM DE ESPESOR, ACABADO LISO, COLOR DE LINEA GRIS ACERO 6943 BRILLO 15%, DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR EN DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. SISTEMA DE SUJECION PROPIO DEL SISTEMA MEDIANTE PERFILES Y ANCLAJES SOBRE BASTIDOR DE SOPORTE A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 226.0785
816 | EP L-18 | CIELO LINEAL DE PANEL ANCHO 300C EN ALUZINC LISO DE 0.6MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA., MCA. HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. EL CIELO DEBERA TENER UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL PLANA PRESENTANDO UNA PEQUEÑA CORONA EN SU SUPERFICIE CON 30 CM. DE ALTURA, EL PANEL ES FABRICADO EN ALUZINC DE 0.6 MM. DE ESPESOR LISA. EL AVANCE UTIL DEL PANEL ES DE 300 MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± 2 MICRAS EN COLOR VERDE O GRIS Y LA APLICACION DE UN ESMALTE DE TERMINACION POLIESTER SECADO AL HORNO POR UNA CARA, CON UN ESPESOR TOTAL DE 25± 2 MICRAS (INCLUIDO EL PRIMER), EL COLOR DE LOS PANELES CORRESPONDE AL CODIGO BLANCO 3001, BRILLO 15%, EL PANEL REQUIERE DEL USO DE UN PERFIL PORTAPANEL FABRICADO EN ALUZINC DE 0.95 MM DE ESPESOR Y UNA SECCION DE 41.5 MM X 62 MM. DONDE SE FIJA A PRESION EL PANEL. EL EMPALME TRANSVERSAL ENTRE PANELES ES A TOPE. | M2 | 1033.781
05.05 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
05.06 |  | LOSA AZOTEA |  | 0
817 | EP L-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"X3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"X3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL NO.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1807.041
05.06 |  | TOTAL LOSA AZOTEA |  | 0
05.07 |  | ARQUITECTURA |  | 0
05.07.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
818 | EP M-1 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 892.952
819 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 413.0225
820 | EP M-10 | CADENA DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 506.805
821 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1785.904
822 | EP M-10 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 301.2885
05.07.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
05.07.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
823 | EP P-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, EN MODULOS DE 0.61X0.61 M, DE ACERO ELECTROSOLDADO RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO EPOXICO DE ALTA DENSIDAD, PARA UNA ALTURA DE 50 CM., MARCA TATE, MODELO CONCORE 1000, ANTIESTATICO NEVAMAR DE 1/16", ST61 COLOR BLANCO VETEADO O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE PEDESTALES Y TRAVESAÑOS. LA BASE DEL PEDESTAL ES CUADRADA DE 4"X4", AMBAS PARTES DE LA BASE DE ACERO VAN ELECTROSOLDADAS, LA CABEZA DEL PEDESTAL SERA PLANA CON TORNILLO DE 5/8"X2" CON TUERCA PARA AJUSTE FINO DE NIVEL, LOS TRAVESAÑOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4"X3/4" DE 0.61 CM. ATORNILLADOS (BOLTEDSTRINGER) A LA CABEZA DEL PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 47.4605
05.07.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
05.07.03 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
824 | EP M-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 75.1985
05.07.03 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
05.07.04 |  | PINTURA |  | 0
825 | EP M-21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE KIOSCO L5-09 DE COMEX O SIMILAR EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1785.904
826 | EP M-23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE LIMOSH R5-01 MARCA COMEX O SIMILAR EN CARA INTERIOR DE LA LAMINA DE ACERO GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 511.5775
827 | EP P-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 718.06
05.07.04 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
05.07.05 |  | ALUMINIO |  | 0
828 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.93 X 1.50 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 24
829 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 2.43 X 1.50 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
05.07.05 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
05.07.06 |  | HERRERIA |  | 0
830 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
831 | EP P-H04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 3.00 X 3.00 M., DOBLE HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
832 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.00 X 3.00 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
833 | EP M-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA ARQUITECTÓNICA MODULAR A FABRICADA A BASE DE REJILLA IRVING MODELO C-12 EN TABLEROS DE 1.00MX6.00M CON SUPERFICIE LISA FABRICADA EN ACERO ASTM-A-1011, ACABADO DE LINEA EN PINTURA NEGRA BASE AGUA, FABRICADA CON SOLERA DE 3/16" X 1". | PZA | 4
05.07.06 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
05.07.07 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
834 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 1807.041
05.07.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
05.07.08 |  | DOMOS |  | 0
835 | EP M-24 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE", COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA UNION ENTRE LAMINAS, SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE LA LAMINA A LA ESTRUCTRUA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 65.1245
05.07.08 |  | TOTAL DOMOS |  | 0
05.07.09 |  | SEÑALIZACION |  | 0
836 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" PARA ESPACIOS GRANDES, USO INDUSTRIAL, DE LAMINA DE PVC ESPUMADO E IMPRASA CON TINTA FOTOLUMINISCENTE, VISIBILIDAD DE 0 A 30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
837 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 15
838 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
839 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO CORRER". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5X16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
840 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR " PARA ESPACIOS GRANDES, USO INDUSTRIAL, DE LAMINA DE PVC ESPUMADO E IMPRASA CON TINTA FOTOLUMINISCENTE, VISIBILIDAD DE 0 A 30 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
841 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ACCESO RESTRINGIDO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
842 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
843 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8X15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | PZA | 5
844 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "OBLIGACION DE ESTACIONAR LOS VEHICULOS CON EL FRENTE HACIA LA SALIDA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
845 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "UBICACION DE RUTAS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
846 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
847 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO ENCENDER FUEGO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15,2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
848 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "MATERIAL INFLAMABLE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
849 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO EMPUJAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
05.07.09 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
05.07 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
05.08 |  | INSTALACIONES |  | 0
05.08.01 |  | DRENAJE |  | 0
05.08.01.01 |  | BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
850 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO MARCA DURMAN, DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE TUBERÍA, SOPORTERÍA, CODOS, COPLES, YES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 11.6495
851 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 200 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
05.08.01.01 |  | TOTAL BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
05.08.01.02 |  | COLADERAS |  | 0
852 | EP DRENA 012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 446 MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE 150 MM DE 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
05.08.01.02 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
05.08.01 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
05.08.02 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
05.08.02.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
853 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 32 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
05.08.02.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
05.08.02.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
854 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
05.08.02.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
05.08.02.03 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
855 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA GRIFOS DE NARIZ A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 3
05.08.02.03 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
05.08.02.04 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
856 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 5.75
05.08.02.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
05.08.02.05 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
857 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 141.45
858 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 12.65
05.08.02.05 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
05.08.02.06 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
859 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE NARIZ ROSCADA MARCA URREA DE 20 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 5
05.08.02.06 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
05.08.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
05.08.03 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
05.08.03.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
05.08.03.01.01 |  | COLADERAS |  | 0
860 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO 5424, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 6
05.08.03.01.01 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
05.08.03.01.02 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
861 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 51.9225
05.08.03.01.02 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
05.08.03.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
05.08.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
05.08.04 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
05.08.04.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
05.08.04.01.01 |  | EXTINTORES |  | 0
862 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 4
863 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
05.08.04.01.01 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
05.08.04.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
05.08.04.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
05.08.04.02.01 |  | DETECTORES |  | 0
864 | EP EMPCI 016 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA MÁXIMA Y DIFERENCIAL (NEUMATICO) POR TUBO DE COBRE, ACERO INOXIDABLE O TEFLÓN, MODELO ADW 535-1 SIMILAR O EQUIVALENTE, SENSIBILIDAD DE 0.1 °C Y GENERACIÓN DE ALARMA POR TEMPERATURA MÁXIMA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA, NOTIFICACIÓN DE ALARMA Y FALLA MEDIANTE LEDS EN PARTE FRONTAL Y RELÉS PARA SEÑALES DE CONTROL PARA ALARMA, FALLA Y DE RESERVA, CONFIGURABLE. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE TUBO SENSOR DE COBRETIPO "L", 4 MM DE DIAMETRO INTERIOR, 5MM DE DIAMETRO EXTERIOR, UNA EXTENSION MAXIMA DE 130 MTS LINEALES, INSTALACIÓN TIPO FLOTADAINCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
865 | EP EMPCI 016 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA MÁXIMA Y DIFERENCIAL (NEUMATICO) POR TUBO DE COBRE, ACERO INOXIDABLE O TEFLÓN, MODELO ADW 535-2 SIMILAR O EQUIVALENTE, SENSIBILIDAD DE 0.1 °C Y GENERACIÓN DE ALARMA POR TEMPERATURA MÁXIMA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA, NOTIFICACIÓN DE ALARMA Y FALLA MEDIANTE LEDS EN PARTE FRONTAL Y RELÉS PARA SEÑALES DE CONTROL PARA ALARMA, FALLA Y DE RESERVA, CONFIGURABLE. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE TUBO SENSOR DE COBRETIPO "L", 4 MM DE DIAMETRO INTERIOR, 5MM DE DIAMETRO EXTERIOR, UNA EXTENSION MAXIMA DE 130 MTS LINEALES, INSTALACIÓN TIPO FLOTADAINCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
05.08.04.02.01 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
05.08.04.02.02 |  | SIRENAS |  | 0
866 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 5
05.08.04.02.02 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
05.08.04.02.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
867 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 5
05.08.04.02.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
05.08.04.02.04 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
868 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 5
05.08.04.02.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
05.08.04.02.05 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
869 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
870 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, CON DOS ENTRADAS PARA LA CONSULTA DE CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL, UNA ENTRADA OPTOACOPLADA PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA, MODELO BX-OI3 O EQUIVALENTE Y SIMILAR; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
05.08.04.02.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
05.08.04.02.06 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
871 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 115
872 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 115
05.08.04.02.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
05.08.04.02.07 |  | TUBERÍAS |  | 0
873 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 345
05.08.04.02.07 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
05.08.04.02.08 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
874 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
875 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR - MODELO AL300ULX DE ALTRONIX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. 24VDC @ 1,5 AMP, AC Y SUPERVISIÓN DE LABATERÍA, SALIDA DE POTENCIA LIMITADA CLASE 2, ENCL. 13.5 ""H X 13"" W X 3.25 ""D, ENTRADA 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), LA LISTA DE UL, CSFM Y MEA APROBADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
05.08.04.02.08 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
05.08.04.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
05.08.04 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
05.08.05 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
05.08.05.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
05.08.05.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES |  | 0
876 | EP ENEBT 02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I-LINE, TAMAÑO 1, CON BUS DE COBRE DE HASTA 400A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
877 | EP EBT 02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I-LINE, TAMAÑO 2, CON BUS DE COBRE DE HASTA 800A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIO QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
05.08.05.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES |  | 0
05.08.05.01.02 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
878 | EP ENEBT 03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 7000, OPERACIÓN EN TRANSICION ABIERTA, CORRIENTE NOMINAL HASTA 250 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTROL LOGICO PARA LA CONMUTACIÓN AUTOMATICA DE FUENTES, CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: H07 ATS A3 0500 N5XC, MARCA ASCO POWER TECHNOLOGIES O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
879 | EP ENEBT 04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL, CORRIENTE NOMINAL HASTA 500A, TENSION NOMINAL 480 VCA, 60 HZ., 4 POLOS CON NEUTRO CONMUTADO, CON CONECTORES RAPIDOS CAM LOCK PARA RECIBIR ACOMETIDA EMERGENTE, MARCA ASCO, DE EMERSON NETWORK POWER. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
05.08.05.01.02 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
05.08.05.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
880 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN MAESTRO DE HASTA 42 POLOS, CON BARRAS DE 250A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA CAT. NF424AB22S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL, CONTROLADOR SERIE 2000 CAT. NF2000G3, FUENTE DE PODER NF277PSG3, BUSES DE CONTROL DE 18 ESPACIOS NF18SBLG3 + BF18SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE CONTROL, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
05.08.05.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
05.08.05.01.04 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
881 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 42 POLOS, BUS DE COBRE DE 225 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA CON ZAPATAS AMBOS EXTREMOS, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
05.08.05.01.04 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
05.08.05.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
05.08.05.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
05.08.05.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
882 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 57.5
883 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 164.22
884 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 2F-2H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 90.85
885 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 34.5
886 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 11.5
887 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 3/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 34.5
888 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 4/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 220.8
889 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 500 KCM, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 78 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, CAJAS REGISTRO METALICAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28.75
05.08.05.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
05.08.05.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
890 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 500 KCM, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 91 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 23
05.08.05.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
05.08.05.02.03 |  | ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN |  | 0
891 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 208.725
892 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 250 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 420.9
893 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 500 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 183.425
894 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 600 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 202.4
05.08.05.02.03 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN |  | 0
05.08.05.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
05.08.05.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
05.08.05.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
895 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2 O 3 POLOS, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 50 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1 QOD, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
896 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 70 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7
05.08.05.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
05.08.05.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
897 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE HASTA 60 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
05.08.05.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
05.08.05.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
05.08.05.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
05.08.05.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
898 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 45 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
05.08.05.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
05.08.05.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
05.08.05.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
05.08.05.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
899 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 11
900 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 58
901 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 10
05.08.05.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
05.08.05.05.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
902 | EP ENEBT 36 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE REFLECTOR TIPO CENTINELA DE 175 W, CON LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS, BALASTRO MAGNÉTICO A 277V, SERVICIO PESADO, PARA USO EN INTEMPERIE, MONTADO SOBRE BRAZO METALICO DE 2 1/2", CATALOGO TFL 175M TA2 277 CSWA IS LPI, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 66
903 | EP ENEBT 37 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO HIGH BAY DE 4X32 W, CON LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RAPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, CATALOGO HB164 4 32 N1D20 MVOLT 1/4 GEB10IS LP841, MARCA HOLPHANE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 23
05.08.05.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
05.08.05.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
05.08.05.06 |  | CONTACTOS |  | 0
05.08.05.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
904 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 15
05.08.05.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
05.08.05.06.02 |  | SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICO |  | 0
905 | EP ENEBT 51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS TRIFÁSICOS CON RECEPTÁCULOS CON SEGURO DE MEDIA VUELTA DE 30 AMPERES, 250 VCA, CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, DENTRO DE CAJA CONDULET SERIE RECTANGULAR, CON UN DESARROLLO MENOR A 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 3F-3H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 21 MM, EN CANALIZACIÓN COMPARTIDA. INCLUYE: 2 RECEPTACULOS DE 30 AMPERES, CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PVC, PARTE PROPORCIONAL DE BANCO DE DUCTOS, REGISTROS DE MAMPOSTERIA PARA TRANSITO PESADO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 10 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 2
05.08.05.06.02 |  | TOTAL SALIDA PARA CONTACTO TRIFÁSICO |  | 0
05.08.05.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
05.08.05 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
05.08 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
05 |  | TOTAL MATERIAL DE VIA Y DRESINAS |  | 0
06 |  | EDIFICIO DE SEÑALIZACION |  | 0
06.01 |  | EXCAVACION |  | 0
906 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 238.7515
06.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
06.02 |  | CIMENTACION |  | 0
907 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 346.2995
908 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600KG/CM2 EN SUELOS ARENOSOS. | M3 | 179.262
909 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 12.489
910 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 57275.75
911 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 575
912 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 314.755
913 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 865.375
06.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
06.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
914 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 0.9085
915 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 2313.8
916 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 14407.2
917 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 25584.05
918 | EP L-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"X3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"X3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL NO.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1025.8805
06.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
06.04 |  | FACHADAS |  | 0
919 | EP M-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVISTIMIENTO METALICO PARA FASCIA EN BASE A SCREENPANEL J, FABRICADO EN ALUZINC DE 0,80MM DE ESPESOR, ACABADO LISO, COLOR DE LINEA GRIS ACERO 6943 BRILLO 15%, DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR EN DIMENSIONES SEGUN PROYECTO. SISTEMA DE SUJECION PROPIO DEL SISTEMA MEDIANTE PERFILES Y ANCLAJES SOBRE BASTIDOR DE SOPORTE A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 281.3705
06.04 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
06.05 |  | ARQUITECTURA |  | 0
06.05.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
920 | EP M-2 | MURO DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 15X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1123.9755
921 | EP M-10 | CASTILLO DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 419.5545
922 | EP M-10 | CADENA DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 444.245
923 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2247.951
924 | EP M-10 | BASES PARA EQUIPOS, DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 7.751
925 | EP M-10 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 187.266
06.05.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
06.05.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
926 | EP P-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE GRES PORCELANICO, DE 0.596X0.596 M., LINEA URBATEK, MODELO AVENUE WHITE, RECTIFICADO, MARCA PORCELANOSA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST, PARA PISO EN SANITARIOS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.755
927 | EP M-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERAMICO DE 0.35X0.60 M., LINEA BROOKLYN, MODELO WHITE, APARIENCIA BRILLANTE, MARCA RECUBRE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS DE SANITARIOS, REGADERAS Y VESTIDORES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44.5165
928 | EP P-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, EN MODULOS DE 0.61X0.61 M, DE ACERO ELECTROSOLDADO RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO EPOXICO DE ALTA DENSIDAD, PARA UNA ALTURA DE 50 CM., MARCA TATE, MODELO CONCORE 1000, ANTIESTATICO NEVAMAR DE 1/16", ST61 COLOR BLANCO VETEADO O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE PEDESTALES Y TRAVESAÑOS. LA BASE DEL PEDESTAL ES CUADRADA DE 4"X4", AMBAS PARTES DE LA BASE DE ACERO VAN ELECTROSOLDADAS, LA CABEZA DEL PEDESTAL SERA PLANA CON TORNILLO DE 5/8"X2" CON TUERCA PARA AJUSTE FINO DE NIVEL, LOS TRAVESAÑOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4"X3/4" DE 0.61 CM. ATORNILLADOS (BOLTEDSTRINGER) A LA CABEZA DEL PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 163.9785
929 | EP P-6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, PARA AREAS HUMEDAS, ESTRUCTURA COMPUESTA DE CONCRETO ALIGERADO Y ACERO GALVANIZADO DE 38MM DE ESPESOR, MODELO TECCREETE DE HAWORTH, FORMATO 61X61, ADECUADO PARA RECIBIR ACABADO FINAL, LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CUENTA CON UN SISTEMA DE FIJACION ANTIMOVIMIENTO PARA EVITAR VARIACIONES DE NIVELACION, FORMADO POR PEDESTALES AJUSTABLES DE ALTURA CON JUNTAS PLASTICAS ANTIRRUIDO, TRAVESAÑOS PARA DAR ESTABILIDAD Y REISTENCIA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.755
930 | EP D-02 | MESETA DE GRANITO PARA OVALINES EMPOTRADOS, DE 1,5 CM. DE ESPESOR, MODELO GRISSAL, MARCA MAGA O SIMILAR. SOBRE BASTIDOR DE SISTEMA DE MURO DIVISORIO TECNICO, DE 575MM DE ALTURA Y 1050 MM DE ALTURA, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS Y VARILLAS ROSCADAS DE CONEXION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, SEPARADORES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, OCHAVAMIENTOS, APUNTALAMIENTO, DESMOLDANTE, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ALMACENAJE, FLETES, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1.2305
06.05.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
06.05.03 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
931 | EP M-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 22.6205
932 | EP L-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. NO. 26, REBORDE "J" CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.755
933 | EP L-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA DE VIDRIO, DE SUSPENSION DE TE SEMIOCULTA PRELUDE DE 15/16", MODELO OPTIMA VECTOR, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 92.46
06.05.03 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
06.05.04 |  | PINTURA |  | 0
934 | EP M-21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE KIOSCO L5-09 DE COMEX O SIMILAR EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2247.951
935 | EP L-17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5X1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 15.755
06.05.04 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
06.05.05 |  | ALUMINIO |  | 0
936 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER HECHO EN SITIO A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 38.3525
937 | EP M-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CORTASOL LINEAL MINITUBRISE, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. COMPUESTO POR PERFILES DE ALUZINC ESMALTADO DE 4MM DE ESPESOR, FORMADO DE SECCIÓN CIRCULAR DE DIAMTRO DE 10 MM, SUSTENTADOS SOBRE UN PORTAPANEL VERTICAL DE ALUMINIO DE 6MM DE ESPESOR, COLOR DE LINEA ALUMINIO OPACO 3083 BRILLO 15%. EL BASTIDOR PARA RECIBIR CORTASOL A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 19.3315
938 | EP M-36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL, A BASE DE VIDRIO TEMPLADO MONOLITICO, INCOLORO DE 6 MM. DE ESPESOR CON CAPA DE CONTROL SOLAR Y TRANSMISION DE LUZ 50%, MODELO ST 150, LINEA COO-LITE ST DE SAINTGOBAIN COLOCADO CON COSTILLAS DE VIDRIO Y HERRAJES, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 19.3315
939 | EP L-18 | CIELO LINEAL DE PANEL ANCHO 300C EN ALUZINC LISO DE 0.6MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA., MCA. HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. EL CIELO DEBERA TENER UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL PLANA PRESENTANDO UNA PEQUEÑA CORONA EN SU SUPERFICIE CON 30 CM. DE ALTURA, EL PANEL ES FABRICADO EN ALUZINC DE 0.6 MM. DE ESPESOR LISA. EL AVANCE UTIL DEL PANEL ES DE 300 MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± 2 MICRAS EN COLOR VERDE O GRIS Y LA APLICACION DE UN ESMALTE DE TERMINACION POLIESTER SECADO AL HORNO POR UNA CARA, CON UN ESPESOR TOTAL DE 25± 2 MICRAS (INCLUIDO EL PRIMER), EL COLOR DE LOS PANELES CORRESPONDE AL CODIGO BLANCO 3001, BRILLO 15%, EL PANEL REQUIERE DEL USO DE UN PERFIL PORTAPANEL FABRICADO EN ALUZINC DE 0.95 MM DE ESPESOR Y UNA SECCION DE 41.5 MM X 62 MM. DONDE SE FIJA A PRESION EL PANEL. EL EMPALME TRANSVERSAL ENTRE PANELES ES A TOPE. | M2 | 229.586
06.05.05 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
06.05.06 |  | HERRERIA |  | 0
940 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
941 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
942 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.00 X 3.00 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
06.05.06 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
06.05.07 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
943 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 1025.8805
06.05.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
06.05.08 |  | SEÑALIZACION |  | 0
944 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE. VISIBILIDAD DE 0.00 A 20.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
945 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
946 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
947 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
948 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ACCESO RESTRINGIDO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
949 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
950 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8X15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | PZA | 3
951 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 7
952 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO CORRER", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
953 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO EMPUJAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5X16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
06.05.08 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
06.05 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
06.06 |  | INSTALACIONES |  | 0
06.06.01 |  | DRENAJE |  | 0
06.06.01.01 |  | BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
954 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 DE 150 MM DE DIÁMETRO MARCA DURMAN, DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE TUBERÍA, SOPORTERÍA, CODOS, COPLES, YES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 7.475
955 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 DE 200 MM DE DIÁMETRO MARCA DURMAN, DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE TUBERÍA, SOPORTERÍA, CODOS, COPLES, YES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 8.326
956 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 150 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
957 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 200 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
06.06.01.01 |  | TOTAL BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
06.06.01 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
06.06.02 |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
06.06.02.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
958 | EP EMCLI 22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA CUARTOS QUE CONTIENEN EQUIPOS ELECTRÓNICOS MARCA STULZ CYBER AIR 3 MODELO ASU191A DE 17,1 KW, EL CUAL CONSISTE EN CONDENSADOR Y UNIDAD EVAPORADORA CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE 480V/3F/60HZ, LISTO PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-407C, EL EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) CON DESCARGA DE AIRE POR LA PARTE SUPERIOR Y RETORNO EN LA PARTE INFERIOR SERÁ ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA VERTICAL; EL CONDENSADOR CONTARA CON SERPENTÍN CON MICROCANALES DE ALUMINIO, VENTILADORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD. EDIFICIO SEÑALIZACIÓN, SAI Y SEÑALIZACIÓN | PZA | 4
959 | EP EMCLI 022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA CUARTOS QUE CONTIENEN EQUIPOS ELECTRÓNICOS MARCA STULZ CYBER AIR 3 MODELO ASU251A DE 27,5 KW, EL CUAL CONSISTE EN CONDENSADOR Y UNIDAD EVAPORADORA CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE 480V/3F/60HZ, LISTO PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-407C, EL EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) CON DESCARGA DE AIRE POR LA PARTE SUPERIOR Y RETORNO EN LA PARTE INFERIOR SERÁ ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA VERTICAL; EL CONDENSADOR CONTARA CON SERPENTÍN CON MICROCANALES DE ALUMINIO, VENTILADORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD. EDIFICIO SEÑALIZACIÓN, SALA COMUNICACIONES | PZA | 2
06.06.02.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
06.06.02.02 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN ELEMENTOS TERMINALES, DUCTOS |  | 0
960 | EP EMCLI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE, MARCA INNES, MODELO BSHH O SIMILAR Y EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO, CON ALETAS A 30° DE DEFLEXIÓN Y SEPARACIÓN DE 3/4”, CON CONTROL DE VOLUMEN CUADRANGULAR Y MARCO DE MONTAJE, CON DIMENSIONES DE 18"X16" PARA MANEJAR 362,88 L/S, INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 3.0 METROS, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 24
961 | EP EMCLI 001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD EN CALIBRE 24 PARA LA FABRICACIÓN DE DUCTOS DE CONDUCCIÓN DE AIRE, CODOS, DERIVACIONES, DESVIACIONES, REDUCCIONES Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: SELLADOR ELESTOMÉRICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, INCLUYE: SOPORTERÍA ADECUADA DE ACUERDO PROYECTO EJECUTIVO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, DOBLES, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | KG | 224.135
962 | EP EMCLI 004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS A BASE DE FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADA CON RESINA PARA SOPORTAR HASTA 232 °C, CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, MARCA VITOFIBRAS O SIMILAR Y EQUIVALENTE, MODELO RF-3100 DE 25 MM DE ESPESOR. INCLUYE: SELLADOR EN JUNTAS Y TRASLAPES, CINTA DE ALUMINIO PARA UNIONES, PEGAMENTO PARA FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRAZO, CORTE, ARMADO, ACARREO, MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, NIVELACIÓN, MATERIAL MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS | M2 | 124.2
963 | EP EMCLI 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE A BASE DE LONA AHULADA NO. 10 , PARA INTERCONEXION DE DUCTO A EQUIPO, MARCA DURADYNE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON DIMENCIONES DE 1 3/4"X 3"X1 3/4", INCLUYE: MONTAJE A UNA ALTURA DE 4.0 METROS, SELLADOR ELASTOMERICO EN JUNTAS Y TRASLAPES, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS. | PZA | 12
06.06.02.02 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN ELEMENTOS TERMINALES, DUCTOS |  | 0
06.06.02.03 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
964 | EP EMCLI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE TIPO "L", MARCA NACOBRE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DIÁMETROS DE 7/8" PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO Y PARA LA TUBERÍA DE SUCCIÓN 1 1/8", AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. LA DISTANCIA MÁXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE 35 METROS LINEALES. EL AISLAMIENTO TÉRMICO SERÁ A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV CON ESPESOR DE 1/2”, FILTRO DESHIDRATADOR Y MIRILLA DE LÍQUIDO ADECUADOS A LA CAPACIDAD. LAS DISTANCIA MÁXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE ACUERDO A PLANOS EJECUTIVOS. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN ADECUADOS, SELLADO DE HUECOS DE PASO DE TUBERÍAS CON MATERIAL SELLADOR CLASIFICACIÓN FIRE STOPING, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 108.1575
965 | EP EMCLI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE TIPO "L", MARCA NACOBRE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DIÁMETROS DE 3/8" PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO Y PARA LA TUBERÍA DE SUCCIÓN 5/8", AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO DE 1/2" POR 1/2" DE ESPESOR, TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 3/4" POR 1/2" DE ESPESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y MIRILLA DE LÍQUIDO ADECUADOS A LA CAPACIDAD. LAS DISTANCIA MÁXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE ACUERDO A PLANOS EJECUTIVOS. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN ADECUADOS, SELLADO DE HUECOS DE PASO DE TUBERÍAS CON MATERIAL SELLADOR CLASIFICACIÓN FIRE STOPING, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 23
06.06.02.03 |  | TOTAL DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
06.06.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
06.06.03 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
06.06.03.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
966 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 50 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
967 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 32 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
06.06.03.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
06.06.03.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
968 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
06.06.03.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
06.06.03.03 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
969 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA ,CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
970 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
06.06.03.03 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
06.06.03.04 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
971 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 26.45
972 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 26.45
06.06.03.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
06.06.03.05 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
973 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 9.177
974 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 31.05
975 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 12.65
976 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 3", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 3", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 33.35
06.06.03.05 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
06.06.03.05 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
977 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 25 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
978 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 50 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
06.06.03.06 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
06.06.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
06.06.04 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
06.06.04.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
06.06.04.01 |  | DESCARGA DE MUEBLE SANITARIO |  | 0
979 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA WC, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 100 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 3
980 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
06.06.04.01 |  | TOTAL DESCARGA DE MUEBLE SANITARIO |  | 0
06.06.04.01 |  | COLADERAS |  | 0
981 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO CH-24, INCLUYE: TUBERÍA DE 50 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
06.06.04.01 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
06.06.04.01 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
982 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 63.043
983 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 30.4405
06.06.04.01 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
06.06.04.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
06.06.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
06.06.05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
06.06.05.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
06.06.05.01.01 |  | EXTINTORES |  | 0
984 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 8
985 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 8
06.06.05.01.01 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
06.06.05.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
06.06.05.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
06.06.05.02.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
986 | EP EMPCI 024 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO MODELO SCP 2020, MARCA SECURITON O EQUIVALENTE Y SIMILAR , QUE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO SIGUIENTE: UNIDAD PRINCIPAL DE CONTROL MODELO B6-BCB13 CON INTERFACE PARA SERVICIO VIA LAN; FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA MODELO B6-PSU A 230 VOLTS DE CA DE ENTRADA Y 4 AMPERES CON 5 SALIDAS PROTEGIDAS SEPARADAMENTE PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS Y ALIMENTACIÓN EN MODO DE FLOTACIÓN PARA BATERÍAS DE RESPALDO; 2 LAZOS DIRECCIONABLES PARA CONECTAR HASTA 500 DISPOSITIVOS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS, 2 ENTRADAS SUPERVISADAS, 5 SALIDAS DE RELEVADOR CON CAPACIDAD DE 230 V / 4 A Y SLOT DE EXPANSIÓN PARA OTRA TARJETA OPCIONAL; GABINETE DE ACERO CON RANURA PARA MONTAJE DEL PANEL DE MANDO PARA VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN INTEGRADO MODELO B6-MIC11, CON TECLADO PARA OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, 4 LENGUAJES EN LÍNEA, PANTALLA A COLOR TFT 5.7"", TECLAS DE FUNCIÓN, RUEDA GIRATORIA Y CONTENIDO EXCLUSIVO DE SÍMBOLOS EN LUGAR DE INSCRIPCIONES; 2 BATERIAS RECARGABLES DE 12 V A 18 AH CADA UNA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA. INSTALADO CON MÓDULO DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN MODELO B6-NET2 485, PARA LA PUESTA EN RED DE PANELES SECURITON EN LAN SECURIFIRE CON 2 INTERFACES RS-485 Y 2 INTERFACES 100 BASE-TX CON MONTAJE Y CONEXIÓN DIRECTA EN BASTIDOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
06.06.05.02.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
06.06.05.02.02 |  | DETECTORES |  | 0
987 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-6 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 15
988 | EP EMPCI 025 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DETECTOR UNIVERSAL DE GAS MODELO MERIDIAN CONFIGURADO PARA GAS DE REFERENCIA HIDROGENO RESISTENTE A ENVENENAMIENTO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 1, 4% V/V, CON PANTALLA LCD GRÁFICA RETROILUMINADA QUE DESPLIEGA TENDENCIA DE 30 MIN INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
989 | EP EMPCI 025 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE TRANSMISOR DE GAS COMBUSTIBLE MODELO FREEDOM 6000 O SIMILAR CONFIGURADO PARA GAS DE REFERENCIA HIDROGENO RESISTENTE A ENVENENAMIENTO CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 0-100% LEL, CON PANTALLA LCD GRÁFICA RETROILUMINADA QUE DESPLIEGA TENDENCIA DE 30 MIN, GRÁFICO DE BARRAS Y ALMACENA 65 EVENTOS DENTRO DEL EQUIPO, SENSOR TIPO CATALÍTICO CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, CUERPO DEL TRANSMISOR EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EPOXI, DOS ENTRADAS ELÉCTRICAS DE 3/4 NPT CLASIFICADO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, CLASE I, DIV. 1 GRUPOS A, B, C, D (ALUMINIO), SALIDA 4-20 MA, MODBUS Y TRES RELEVADORES PARA ALARMA 1, ALARMA 2 Y FALLA. HUMEDAD 0-99% HR, TEMPERATURA -20 A +200 °C (-4 A +392°F), TIEMPO DE RESPUESTA 5 SEGUNDOS T20 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3
06.06.05.02.02 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
06.06.05.02.03 |  | SIRENAS |  | 0
990 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
06.06.05.02.03 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
06.06.05.02.04 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
991 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
06.06.05.02.04 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
06.06.05.02.05 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
992 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
06.06.05.02.05 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
06.06.05.02.06 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
993 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
994 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN MÓDULO DE PARA INTEGRACION A LA SECURILINE EXTENDED DEL DETECTOR DE HIDRÓGENO, CON UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA, MODELO SDI 82X O SIMILAR Y EQUIVALENTE; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL" | PZA | 1
06.06.05.02.06 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
06.06.05.02.07 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
995 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 123.05
996 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 34.5
06.06.05.02.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
06.06.05.02.08 |  | TUBERÍAS |  | 0
997 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 161
06.06.05.02.08 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
06.06.05.02.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
998 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
999 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR - MODELO AL300ULX DE ALTRONIX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. 24VDC @ 1,5 AMP, AC Y SUPERVISIÓN DE LABATERÍA, SALIDA DE POTENCIA LIMITADA CLASE 2, ENCL. 13.5 ""H X 13"" W X 3.25 ""D, ENTRADA 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), LA LISTA DE UL, CSFM Y MEA APROBADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
06.06.05.02.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
06.06.05.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
06.06.05 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
06.06.06 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
06.06.06.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
06.06.06.01.01 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO
1000 | EP ENEBT 03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 7000, OPERACIÓN EN TRANSICION ABIERTA, CORRIENTE NOMINAL 400 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTROL LOGICO PARA LA CONMUTACIÓN AUTOMATICA DE FUENTES, CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: H07 ATS A3 0500 N5XC, MARCA ASCO POWER TECHNOLOGIES O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
06.06.06.01.01 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO
06.06.06.01.02 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
1001 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN ESCLAVO 30 POLOS, CON BARRAS DE 400A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA. CATALOGO NF304AB02S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL DE HASTA 40 A , CON SELECTOR DE DIRECCIONAMIENTO NFSELG3, CONECTOR PARA BUS NF2HG3, BUSES DE CONTROL DE 12 ESPACIOS NF12SBLG3+BF12SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO CON EL MÓDULO DE CONTROL MAESTRO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
1002 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN MAESTRO 18 POLOS, CON BARRAS DE 125 A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA. CATALOGO NF304AB02S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL DE HASTA 40 A , CON SELECTOR DE DIRECCIONAMIENTO NFSELG3, CONECTOR PARA BUS NF2HG3, BUSES DE CONTROL DE 12 ESPACIOS NF12SBLG3+BF12SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERÍA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO CON EL MÓDULO DE CONTROL MAESTRO, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
06.06.06.01.02 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
06.06.06.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
1003 | EP EBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 400A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1004 | EP EBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 125A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1005 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 225 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1006 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
06.06.06.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
06.06.06.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
06.06.06.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
06.06.06.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
1007 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 471.5
1008 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 166.75
1009 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 2 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 41 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 40.25
1010 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 63.25
1011 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 2/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 46
06.06.06.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
06.06.06.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
06.06.06.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
06.06.06.03.01 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
1012 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE DOS POLOS, DE HASTA 125 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
1013 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE HASTA 60 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
06.06.06.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
06.06.06.03.02 |  | DISPOSITIVOS DE SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |  | 0
1014 | EP EBT 22 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DISPOSITIVO SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, DE 120 KA, 3F-4H, 208/120V, MODULAR, DE MONTAJE EXTERNO EN GABINETE NEMA 3R, CATALOGO TVS2EMA12A, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
06.06.06.03.02 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |  | 0
06.06.06.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
06.06.06.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
06.06.06.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
1015 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 15 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1016 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 75 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
06.06.06.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
06.06.06.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
06.06.06.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
06.06.06.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
1017 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 7
1018 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 3
06.06.06.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
06.06.06.05.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
1019 | EP ENEBT 27 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 3X17 W, FLUORESCENTE T5, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RAPIDO, EMPOTRADA EN PLAFÓN DE 2'X2' Y DIFUSOR IRIDICENTE PLATEADO DE 9 CELDAS, CATALOGO: 2PM3N GB 317 9LD MVOLT GEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6
1020 | EP ENEBT 30 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232MVOLTGEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 48
1021 | EP ENEBT 32 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DOWNLIGHT DE 32 W, FLUORESCENTE COMPACTA, MULTIVOLTAJE, EMPOTRADO EN PLAFOND CON DIFUSOR SEMI-ESPCULAR. LF8N 1/32 TRT F801AZ CGL, MVOLT MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
06.06.06.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
06.06.06.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
06.06.06.06 |  | CONTACTOS |  | 0
06.06.06.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
1022 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 4
1023 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MAYOR A50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 1
06.06.06.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
06.06.06.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
06.06.06 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
06.06.07 |  | INSTALACIÓN VENTILACIÓN |  | 0
06.06.07.01 |  | EQUIPOS DE VENTILACIÓN |  | 0
1024 | EP EMVEN 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CAJA DE VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN CON VENTILADOR TIPO CENTRIFUGO CON TRANSMISION POR POLEAS Y BANDAS, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CVTT-12/12-V-800 RPM-/4-0,75KW O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 4941 M³/H, CON UNA CAÍDA DE PRESIÓN DE 119,3 PA, DE 800 RPM CON MOTOR DE 0,75 KW, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 480 V/3 F/60 HZ. INCLUYE: BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL CONTACTOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA, TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO, SERÁN CONSULTADAS EN EL RESPECTIVO CUADRO DE EQUIPO. (TAG: VI04) | PZA | 1
06.06.07.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE VENTILACIÓN |  | 0
06.06.07 |  | TOTAL INSTALACIÓN VENTILACIÓN |  | 0
06.06 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
06 |  | TOTAL EDIFICIO DE SEÑALIZACION |  | 0
07 |  | ALMACEN |  | 0
07.01 |  | EXCAVACION |  | 0
1025 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1338.8645
07.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
07.02 |  | CIMENTACION |  | 0
1026 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 133.883
1027 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 42624.75
1028 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 121.1525
1029 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 806.334
1030 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2491.59
07.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
07.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
1031 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 0.1725
1032 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 936.1
1033 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 11099.8
1034 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 15907.95
1035 | EP L-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"X3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"X3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL NO.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 45.494
1036 | EP L-10 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, EN MODULOS DE 3.33X3.33 M. Y 2.50 M. DE ALTO, A BASE TUBOS DE ESPESOR MIN. DE 4MM Y ESFERAS UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLOS, DE ACERO ST355; ASI TAMBIEN EL SOPORTE DE ESTRUCTURAS AUXILIARES: BRAZOS SOPORTES DE LAS VIGAS CARRILES Y VIGAS CARRILES PARA GRUAS VIAJERAS, TRAMEX O REJILLA IRVING IS-05 PARA PASARELAS EN CUBIERTA, BASTIDOR METALICO PARA LUCERNARIOS Y SOPORTE DE CUBIERTA A BASE LAMINA METALDECK, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, SISTEMA "ORTZ", MARCA LANIK O EQUIVALENTE, CONSIDERANDO APLICACION DE TRATAMIENTO ELECTROZINCADO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE POLIÉSTER, COLOR PANTONE TITANIO Q5-14 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2754.5375
07.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
07.04 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
1037 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 165115.85
1038 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3869.3475
1039 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 680.2365
07.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
07.05 |  | FACHADAS |  | 0
1040 | EP M-7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO NBK TERRART LIGHT DE 18MM DE HUNTER DOUGLAS SOPORTADO EN ESTRUCTURA AUXILIAR DE FACHADA. MODULO A EJES 300 X 1110 MM COLOR DE LINEA NATURAL: 1.02-0, INCLUYE PERFIL EXTRUIDO, JUNTAS DE PVC Y CLIPS DE FIJACIÓN, REMATES SUPERIORES, INFERIORES Y CORTES EN ESQUINA A 45°. EL PANEL DE REVESTIMIENTO DEBERÁ TENER UNA GEOMETRÍA RECTANGULAR PLANA, DE DIMENSIONES A EJE DE 1100MM DE LARGO, 260MM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 18MM. CON UN SISTEMA DE JUNTAS ABIERTAS PERO TRASLAPADAS, PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA A LA ZONA VENTILADA. PRODUCTO FABRICADO A PARTIR DE ARCILLAS NATURALES. EL PANEL DEBE PRESENTAR UNA SUPERFICIE LISA, TEXTURA NATURAL, EN COLOR ESTANDAR. LA INSTALACIÓN DEBE CONSIDERAR UNA SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO. LA CANTERIA VERTICAL DEBERA SER DE 10MM, CON UN SISTEMA DE JUNTA DE PVC (OPCIONAL) Y LA HORIZONTAL DEBERA SER DE 10MM. LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PANEL ES LA RESISTENCIA A LA LUZ UV SIN ALTERACION DEL COLOR, RESISTENCIA A LA CORROSION Y AL FUEGO CLASE A1. EL BASTIDOR PARA RECIBIR EL REVESTIMIENTO ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 273.8035
1041 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL CE 203X13,75 CON ATIEZADORES A CADA 100 CM. Y PLACA DE SUJECION INFERIOR CON TORNILLO Y ROLDANA. PARA DESPLANTE DEL NBK | M | 63.181
1042 | EP M-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC PERFORADO, DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. CON PERFORACIONES DE 10MM DE DIAMETRO, 23% DE AREA ABIERTA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 333.868
07.05 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
07.06 |  | CUBIERTA |  | 0
1043 | EP L-8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA ACANALADA, MODELO METALDECK, GRADO 40 CALIBRE 18 (41.20 MM.), DE 3" DE ESPESOR, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA, MARCA ACESCO O SIMILAR. ACABADO INTERIOR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3246.8755
1044 | EP L-8B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA AISLANTE DE 50 MM. DE ESPESOR, DE POLISOCIANURATO (P.I.R.)., RECUBIERTA EN AMBAS CARAS CON FIBRA DE VIDRIO, MODELO AISLADECK VV, MARCA TEXSA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3246.8755
1045 | EP L-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC LISO DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3246.8755
07.06 |  | TOTAL CUBIERTA |  | 0
07.07 |  | ARQUITECTURA |  | 0
07.07.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
1046 | EP M-1 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44.896
1047 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 27.5655
1048 | EP M-10 | CADENA DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 42.1935
1049 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 89.8035
07.07.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
07.07.02 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
1050 | EP M-6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLACEMENTO, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE CEMENTO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 162.4835
1051 | EP L-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA DE VIDRIO, DE SUSPENSION DE TE SEMIOCULTA PRELUDE DE 15/16", MODELO OPTIMA VECTOR, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 43.378
07.07.02 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
07.07.03 |  | ALUMINIO |  | 0
1052 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.1X0.78 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 33
1053 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.07X0.78 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 17
07.07.03 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
07.07.04 |  | PINTURA |  | 0
1054 | EP SELLH 001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR HIDROFUGANTE, EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 252.287
1055 | EP M-21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE KIOSCO L5-09 DE COMEX O SIMILAR EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 252.287
1056 | EP M-23 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE LIMOSH R5-01 MARCA COMEX O SIMILAR EN CARA INTERIOR DE LA LAMINA DE ACERO GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3246.8755
07.07.04 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
07.07.05 |  | HERRERIA |  | 0
1057 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1058 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.80 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1059 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.50X4.50 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1060 | EP PH-08* | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.30 X 3.40 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, LANA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 11
1061 | EP M-27* | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA ARQUITECTÓNICA MODULAR A FABRICADA A BASE DE REJILLA IRVING MODELO C-12 EN TABLEROS DE 1.00M X 4.85M CON SUPERFICIE LISA FABRICADA EN ACERO ASTM-A-1011, ACABADO DE LINEA EN PINTURA NEGRA BASE AGUA, FABRICADA CON SOLERA DE 3/16" X 1". | PZA | 241
1062 | EP D-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLASHING PERIMETRAL O TAPAJUNTAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO LISA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 54.97
1063 | EP D-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE LAMINA LISA CAL. 20, PARA CANAL PLUVIAL EN CUBIERTA, ANCHO DE 20CM PROFUNDIDAD EN PENDIENTE VARIABLE, MINIMA 15 CM MAX 30CM. CONSIDERANDO APLICACION DE UNA CAPA DE PRIMARIO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE DE 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PLICULA SECA Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, COLOR SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, FIJACIONES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 358.7195
1064 | EP D-04 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA EN ALMACEN (6 MTS DE ALTURA), CON GUARDACUERPO DE SEGURIDAD DE 70 CM, LINEA DE VIDA Y DESCANSO PARA ACCESO DESDE TECHO, MARCA JOMY O SIMILAR. LA ESTRUCTURA ES A PARTIR DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, LOS SUJETADORES SON DE ACERO INOX, Y ANCLAJE A COLUMNA DE CONCRETO. LOS SOPORTES VERTICALES SON PERFILES OBLONGOS DE 75X25X2 MM DE ESPESOR. LOS PELDAÑOS SON DE SECCIÓN CIRCULAR DE 37MM, CON TEXTURA ACANALADA ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXTERIOR. EL GUARDACUERPO O JAULA ESTA COMPUESTA POR 5 SOPORTES VERTICALES REDONDOS CON UNA SECCIÓN DE 18MM, QUE PASAN POR EL CENTRO DE AROS COMPLETOS DE SECCION CUADRADA DE 1". EL DIAMETRO LIBRE DENTRO DE LOS AROS ES DE 70 CM, LA DISTANCIA VERTICAL ES DE 90 CM. LA LINEA DE VIDA VERTICAL DEBE CUMPLIR CON EL ESTANDAR EN 353-1, SOBRE UN RIEL DE 1 1/4" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
07.07.05 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
07.07.06 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
1065 | EP L-4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIROOF TPO, MARCA POLIMEROS Y DERIVADOS O SIMILAR, DE 1,20MM DE ESPESOR, ELABORADA CON RESINAS DE POLIOLEFINAS TERMOPLASTICAS, CON ESTABILIZADORES TERMICOS Y REFORZADA CON MALLA DE POLIESTER. EN ROLLO DE 1,60 X 50M DE LONGITUD. ACABADO MATE, COLOR BLANCO. RESISTENTE AL ENCOGIMIENTO, FISURACION. TENSION, RASGADO Y PUNZONAMIENTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 3246.8755
07.07.06 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
07.07.07 |  | DOMOS |  | 0
1066 | EP M-24 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE", COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA UNION ENTRE LAMINAS, SUJETADORES DE ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA LA FIJACIÓN DE LA LAMINA A LA ESTRUCTRUA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U". INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 959.7555
1067 | EP M-24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR EN VENTANAL, SISTEMA DANPALON TIPO "PANAL DE ABEJA" DE 8MM DE ESPESOR EN COLOR DE LINEA "BRONZE" COLOCADA CON PERFIL CONECTOR DE POLICARBONATO TIPO "U" 2000 DE DISEÑO ESPECIAL PARA UNION ENTRE LAMINAS, CON SUJETADORES DE ACERO INOSIDABLE DE DISEÑO ESPECIAL PARA FIJACION DE LA LAMINA A LA ESTRUCTURA Y TAPAS DE POLICARBONATO PARA SELLAR LOS EXTREMOS DEL PERFIL CONECTOR TIPO "U" | M2 | 602.8645
07.07.07 |  | TOTAL DOMOS |  | 0
07.07.08 |  | SEÑALIZACION |  | 0
1068 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1069 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
1070 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ZONA DE SEGURIDAD", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 5
1071 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
1072 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO ENCENDER FUEGO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15,2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1073 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO CORRER". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5X16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1074 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8X15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | PZA | 1
1075 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 4
1076 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1077 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "MATERIAL INFLAMABLE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1078 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS NO AUTORIZADAS". DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
07.07.08 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
07.07.09 |  | MOBILIARIO DE OFICINA |  | 0
1079 | EP MOB 002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION OPERATIVA DE LA LÍNEA COMPOSE DE HAWORTH Ó SIMILAR, ESTACIÓN OPERATIVA COMPUESTA DE MARCOS METÁLICOS DE 1.52M DE ANCHO X .86M DE ALTO, CON PADS DE TELA GRADO A EN AMBOS LADOS, CRISTAL ESMERILADO DE 1.52M DE ANCHO X .20M DE ALTO, PADS EN TELA GRADO A EN AMBOS LADOS, CADA MARCO ELECTRIFICADO A NIVEL DE ZOCLO CON UN RECEPTÁCULO TRIPLE NORMAL, UN RECEPTÁCULO TRIPLE REGULADO Y UNA SALIDA PARA VOZ/DATOS. DE LA LÍNEA ADAPTABLE COMPONENTS DE HAWORTH Ó SIMILAR, CUBIERTA FRONTAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE 1.52M DE ANCHO X .61M DE PROFUNDIDAD Y CUBIERTA LATERAL EN LAMINADO PLÁSTICO DE .76M DE ANCHO X .46M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE SOPORTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. DE LA LÍNEA V SERIES DE HAWORTH Ó SIMILAR, PEDESTAL METÁLICO CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO ARCHIVERO DE .43M DE PROFUNDIDAD Y JALADERAS CORRIDDAS. | PZA | 1
1080 | EP MOB 007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO PARA GUARDADOS DE LA LÍNEA X SERIES DE HAWORTH Ó SIMILAR, GABINETE METÁLICO DE 3 ALTURAS X .76M DE ANCHO. | PZA | 1
1081 | EP MOB 007* | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIA MODULAR DE 100 X 80 CM PARA CARGA PESADA (1000 KG) | PZA | 8
1082 | EP MOB 007* | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIA MODULAR DE 100 X 50 CM PARA CARGA MEDIA (270 KG) | PZA | 16
1083 | EP MOB 007* | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIA MODULAR DE 100 X 50 CM PARA CARGA LIGERA (170 KG) | PZA | 22
1084 | EP MOB 010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA EN OFICINA DE ALMACEN DE LA LÍNEA VERY DE HAWORTH Ó SIMILAR, SILLA DE VISITA CON RESPALDO DE POLIPROPILENO PERFORADO, CON BRAZOS, ASIENTO DE POLIPROPILENO CON COJÍN TAPIZADO EN TELA GRADO A Y BASE CROMADA TIPO TRINEO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
07.07.09 |  | TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA |  | 0
07.07 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
07.08 |  | INSTALACIONES |  | 0
07.08.01 |  | DRENAJE |  | 0
07.08.01.01 |  | DRENAJE SIFÓNICO |  | 0
1085 | EP DRENA 010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENAJE SIFÓNICO PARA LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE ALMACEN MARCA GEBERIT O SIMILAR Y EQUIVALENTE, A BASE DE TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 56, 63, 75, 90 Y 110 MM, Y COLADERAS DE CAPACIDAD DE 19 L/S CADA UNA, INCLUYE: TUBERÍA DE ACCESO DE 90º DE POLIETILENO CON ENTRADA CIRCULAR DE 110 MM DE DIÁMETRO, CURVAS DE POLIETILENO DE 45° DE 56, 63, 75 Y 110 MM, CURVAS DE POLIETILENO DE 90° CON RADIO LARGO 56, 63, 75 Y 90 MM, ACOPLAMIENTO DE ELECTROFUSIÓN DE 63, 75, 90 Y 110 MM, CINTA PARA ELECTROFUSIÓN PARA SOPORTE DE ANCLAJE DE 110 X 118 MM, REDUCCIÓN EXCÉNTRICA CORTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 75 X 56, 75 X 63, 90 X 75 Y 110 X 90 MM DE DIÁMETRO, Y DE 45° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110 X 56, 110 X 63 Y 110 X 75, MM, PLACA DE MONTAJE CUADRADA DE 2 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA DE G1/2, VARILLA ROSCADA, PLACA DE MONTAJE CIRCULAR DE 3 AGUJEROS CON TUERCA ROSCADA DE M10, ELEMENTO DE SUSPENSIÓN PLUVIA, CARRIL DE SOPORTE, ELEMENTO DE CONEXIÓN DE PERFIL CUADRADO, ELEMENTO DE TENSIÓN, SOPORTE DE TUBO AJUSTABLE CON TUERCA ROSCADA G1/2 DE 56, 63, 75, 90 Y 110 MM DE DIÁMETRO, SOPORTE DE TUBO REGULABLE DE 110 MM DE DIÁMETRO, TUERCA DE EXPANSIÓN CON DOS PESTAÑAS DE 110 MM DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONADO. | PZA | 1
07.08.01.01 |  | TOTAL DRENAJE SIFÓNICO |  | 0
07.08.01 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
07.08.02 |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
07.08.02.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
1086 | EP EMCLI 035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DIVIDIDO TIPO MURO ALTO, MARCA MITSUBISHI O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EVAPORADOR MODELO PKA-A18HA4, CONDENSADOR MODELO PUZ-A18NHA4, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5,2 KW, LISTA PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) TIPO MURO ALTO PARA SER INSTALADO EN MURO, ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230 V/2 F/60 HZ. INCLUYE: EQUIPOS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA INSTALACIÓN EN MURO MODELO PAC-YT53CRAU, CAPAZ DE CONTROLAR LAS VARIABLES DE PUNTO DE AJUSTE DE TEMPERATURA Y CUATRO DIFERENTES VELOCIDADES DEL VENTILADOR, QUEDANDO EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA HASTA QUE SE LE DÉ UNA INSTRUCCIÓN DIFERENTE. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL DESCONECTADOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 1
07.08.02.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
07.08.02.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
1087 | EP EMCLI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE TIPO "L", MARCA NACOBRE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DIÁMETROS DE 3/8" PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO Y PARA LA TUBERÍA DE SUCCIÓN 5/8", AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO DE 1/2" POR 1/2" DE ESPESOR, TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 3/4" POR 1/2" DE ESPESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y MIRILLA DE LÍQUIDO ADECUADOS A LA CAPACIDAD. LAS DISTANCIA MÁXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE ACUERDO A PLANOS EJECUTIVOS. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN ADECUADOS, SELLADO DE HUECOS DE PASO DE TUBERÍAS CON MATERIAL SELLADOR CLASIFICACIÓN FIRE STOPING, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 28.75
07.08.02.02 |  | TOTAL DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
07.08.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
07.08.03 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
07.08.03.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
1088 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 32 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
07.08.03.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
07.08.03.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
1089 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
07.08.03.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
07.08.03.03 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
1090 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA GRIFOS DE NARIZ A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 4
07.08.03.03 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
07.08.03.04 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
1091 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
07.08.03.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
07.08.03.05 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
1092 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 187.45
1093 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 32 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 13.8
07.08.03.05 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
07.08.03.06 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
1094 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE NARIZ ROSCADA MARCA URREA DE 20 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 4
07.08.03.06 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
07.08.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
07.08.04 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
07.08.04.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
07.08.04.01.01 |  | COLADERAS |  | 0
1095 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO 5424, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 8
07.08.04.01.01 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
07.08.04.01.02 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
1096 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 15.18
1097 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 167.9
07.08.04.01.02 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
07.08.04.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
07.08.04 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
07.08.05 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
07.08.05.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
07.08.05.01.01 |  | TUBERÍAS |  | 0
1098 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 25 MM (1 ") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 529
1099 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 80 MM (3") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 368
1100 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 271.4
1101 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 11.5
07.08.05.01.01 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
07.08.05.01.02 |  | ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
1102 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 2”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS., | PZA | 4
1103 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4”,LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA CUENTAN CON UN CUERPO EN HIERRO DÚCTIL ASTM A-536, ESTILO LENGÜETACLASIFICACIÓN 200 PSI, RANGO DE TEMPERATURA -30 A 250 F, REVESTIMIENTO DE MONÓMERO DE ETILENO-PROPILENO-DIENO, MANGO DE PALANCA, 8 ORIFICIOS DE PERNO, DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE PERNOS 9 1/2". LAS VÁLVULAS MARIPOSA SOPORTARÁN PRESIONES DE HASTA 300 PSI/2065 KPA Y ESTARÁN APROBADAS POR FM, LISTADAS CULUS Y APROBADAS LPCB. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 3
1104 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6”, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN Y ALEADOS CLASE 300, BONETE EMPERNADO, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, Y VOLANTE NO ASCENDENTE, CON SENTIDO DE APERTURA CONVENCIONAL, RESISTENTE A CONDICIONES SEVERAS DE EROSIÓN TUBERÍA COLOCADA EN ZANJA DE MÍNIMO 50 X 50 CM , PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN , ABRASIÓN. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. " | PZA | 2
1105 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 4". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1
1106 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE INDICADOR DE FLUJO DE 4” DE LA MARCA VIKING O SIMILAR MODELO VSR-F LISTADO Y APROBADO UL/FM DE ACABADO EN ROJO TAMAÑO PARA CEDULA 10 O 40 .CONTIENE DOS POLOS SIMPLES, DOBLE TIRO, INTERRUPTORES DE ACCIÓN DE RESORTE Y RETARDO NEUMÁTICO AJUSTABLE. INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 2
1107 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DN 150 MODELO PRV-1 DE TYCO O SIMILAR EQUIVALENTE.SE INCLUYE NSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
1108 | EP EMPCI 006 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DN 100 MODELO PRV-1 DE TYCO O SIMILAR EQUIVALENTE.SE INCLUYE NSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
07.08.05.01.02 |  | TOTAL ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
07.08.05.01.03 |  | ROCIADORES |  | 0
1109 | EP EMPCI 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ROCIADORES. INCLUYE EL MODELO DE VIKING DE ROCIADORES VK102 COLGANTES O SIMILAR EQUIVALENTE. LOS ROCIADORES SERÁN DE RESPUESTA ESTÁNDAR.DISPONE DE AMPOLLA DE VIDRIO TERMO SENSIBLE.LOS ROCIADORES TENDRÁN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONEXIÓN ½ NPT Ø, K=80 , TEMPERATUR DE 68ºC Y UNA LONGITUD DE 56 MM GOLGANTE Y ACABADO EN BRONCE. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, PINTURA Y MANO DE OBRA. | PZA | 225
1110 | EP EMPCI 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PUESTO DE CONTROL MODELO WET VALVE ASSEMBLY DE VIKING O SIMILAR EQUIVALENTE CON VALVULA DE ALARMA J-1 RANURADO-RANURADO 4” MÁS UN TRIM VERTICAL PREMONTADO, PRESOSTATO MOTOR DE AGUA Y GONG MOD F2, CÁMARA DE RETARDO, VÁLVULA DE MARIPOSA + FINAL DE CARRERA ADEMÁS EL ARREGLO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL VÁLVULA DE CORTE ,TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO CED 40 ROSCABLE DE 1" A 3", ACCESORIOS, SOPORTES, PINTURA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
07.08.05.01.03 |  | TOTAL ROCIADORES |  | 0
07.08.05.01.04 |  | HIDRANTES |  | 0
1111 | EP EMPCI 009 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS GABINETES EN SUPERFICIE Y CON SOPORTE DE PIE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO MOD. G530ME O SIMILAR Y EQUIVALENTE, ESTÁN FABRICADOS EN LAMINA NEGRA CAL. 22 Y 20 ACABADOS EN PRYMER O PINTURA ELECTROESTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES DE 21X85X88 CMS. DE EMPOTRAR, TIPO LIBRO, DOBLE VISTA. FABRICADOS PARA EL ALOJO DE MANGUERA Y /O EXTINTOR (4-13 KG), AL IGUAL DE EQUIPO DE BOMBERO, ADICIONAL SE INCLUYE SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO FABRICADO EN LAMINA NEGRA CAL. 18 CON ACABADOS EN ESMALTE DE GRIS MARTILLADO, CON MEDIDAS DE 1½”, 2” Y 2½” X 15 METROS Y 30 METROS, INCLUYE; MANGUERA DE 30 MTS DE LONGITUD POR 38 MMØ. DE DIÁMETRO, VÁLVULA ANGULAR DE GLOBO DE 50 MM. A 38 MM. DE DIÁMETRO, CHIFLÓN DE NEBLINA, LLAVE UNIVERSAL PARA AJUSTAR COPLES, EXTINTOR POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 6 KGS. DE CAPACIDAD Y CALCOMANÍA DE "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO, CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES, NIPLES, ETC), TUBERÍA DE ACERO NEGRO CED. 10 Y TRAMO DE TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO , CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL O PERA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 4
07.08.05.01.04 |  | TOTAL HIDRANTES |  | 0
07.08.05.01.05 |  | EXTINTORES |  | 0
1112 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 5
1113 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS EN GABINETE DE HIDANTE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 4
1114 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
07.08.05.01.05 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
07.08.05.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
07.08.05.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
07.08.05.02.01 |  | DETECTORES |  | 0
1115 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-6 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 37
1116 | EP EMPCI 016 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR LINEAL DE TEMPERATURA MÁXIMA Y DIFERENCIAL (NEUMATICO) POR TUBO DE COBRE, ACERO INOXIDABLE O TEFLÓN, MODELO ADW 535-1 SIMILAR O EQUIVALENTE, SENSIBILIDAD DE 0.1 °C Y GENERACIÓN DE ALARMA POR TEMPERATURA MÁXIMA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA, NOTIFICACIÓN DE ALARMA Y FALLA MEDIANTE LEDS EN PARTE FRONTAL Y RELÉS PARA SEÑALES DE CONTROL PARA ALARMA, FALLA Y DE RESERVA, CONFIGURABLE. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE TUBO SENSOR DE COBRETIPO "L", 4 MM DE DIAMETRO INTERIOR, 5MM DE DIAMETRO EXTERIOR, UNA EXTENSION MAXIMA DE 130 MTS LINEALES, INSTALACIÓN TIPO FLOTADAINCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 39
07.08.05.02.01 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
07.08.05.02.02 |  | SIRENAS |  | 0
1117 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6
07.08.05.02.02 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
07.08.05.02.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
1118 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6
07.08.05.02.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
07.08.05.02.04 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
1119 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6
07.08.05.02.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
07.08.05.02.05 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
1120 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
07.08.05.02.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
07.08.05.02.06 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
1121 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 379.5
1122 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 57.5
07.08.05.02.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
07.08.05.02.07 |  | TUBERÍAS |  | 0
1123 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 402.5
07.08.05.02.07 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
07.08.05.02.08 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
1124 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
07.08.05.02.08 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
07.08.05.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
07.08.05 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
07.08.06 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
07.08.06.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
07.08.06.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
1125 | EP EBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 125A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1126 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 54 POLOS, BUS DE COBRE DE 225 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA CON ZAPATAS AMBOS EXTREMOS, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
07.08.06.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
07.08.06.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
07.08.06.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
07.08.06.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
1127 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 17.25
1128 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 138
1129 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 2F-2H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 72.45
1130 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 48.3
1131 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 4 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 23
07.08.06.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
07.08.06.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
07.08.06.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
07.08.06.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
1132 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2 O 3 POLOS, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 50 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1 QOD, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
1133 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 70 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
1134 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 80 HASTA 150 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
07.08.06.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
07.08.06.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
1135 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE HASTA 60 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
07.08.06.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
07.08.06.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
07.08.06.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
07.08.06.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
1136 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 45 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
07.08.06.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
07.08.06.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
07.08.06.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
07.08.06.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
1137 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 27
1138 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 31
1139 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 38
1140 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MAYOR DE 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN HASTA EL PUNTO FINAL, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRES 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT PARED PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT PGG, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 10 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA. PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 22
07.08.06.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
07.08.06.05.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
1141 | EP ENEBT 28 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 2X32 W, T8, TIPO SOBREPONER, SERVICIO PESADO INDUSTRIAL CON BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE 277 VCA, DE ARRANQUE RÁPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, NÚMERO DE CATÁLOGO EJ232 MVOLT GEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR CON MONTAJE TH2UN. EL PRECIO INCLUYE LA MANO DE OBRA, EQUIPO, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIOS. LA INSTALACIÓN SERÁ MEDIDA DESDE LA CONEXIÓN CON EL CABLE ALIMENTADOR INSTALADO EN EL CONDULET CORRESPONDIENTE DE LA LUMINARIA, HASTA LA LUMINARIA CON UN MÁXIMO DE 3M., FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS, 90°C, EN CALIBRE 12 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO CON TUBO FLEXIBLE TIPO ZAPPA O SIMILAR DE 21 MM CON SUS CONECTORES CURVOS O RECTOS SEGÚN REQUIERA DE 21 MM, ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO, CONTRAS Y MONITORES, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 12 AWG, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, AISLAMIENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
1142 | EP ENEBT 30 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, CON KIT DE EMERGENCIA, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232MVOLTEL14DW, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3
1143 | EP ENEBT 36 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE REFLECTOR TIPO CENTINELA DE 175 W, CON LAMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS, BALASTRO MAGNÉTICO A 277V, SERVICIO PESADO, PARA USO EN INTEMPERIE, MONTADO SOBRE BRAZO METALICO DE 2 1/2", CATALOGO TFL 175M TA2 277 CSWA IS LPI, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 37
1144 | EP ENEBT 37 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO HIGH BAY DE 4X32 W, CON LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RAPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, CATALOGO HB164 4 32 N1D20 MVOLT 1/4 GEB10IS LP841, MARCA HOLPHANE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 116
1145 | EP ENEBT 37 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO HIGH BAY DE 4X32 W, CON LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RAPIDO Y REFLECTOR PINTADO EN COLOR BLANCO, CON KIT DE EMERGENCIA DE 900 LUMENES, CATALOGO HB164 4 32 N1D20 MVOLT 1/4 GEB10IS LP841, MARCA HOLPHANE O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 39
07.08.06.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
07.08.06.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
07.08.06.06 |  | CONTACTOS |  | 0
07.08.06.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
1146 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 2
1147 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MAYOR A 50 METROS Y MENOR A 100 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 9
07.08.06.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
07.08.06.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
07.08.06 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
07.08 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
07 |  | TOTAL ALMACEN |  | 0
08 |  | EDIFICIO DE SERVICIOS |  | 0
08.01 |  | EXCAVACION |  | 0
1148 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 5446.7335
08.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
08.02 |  | CIMENTACION |  | 0
1149 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 204.447
1150 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 86.549
1151 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 53046.05
1152 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 153.7895
1153 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1281.7325
08.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
08.03 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
1154 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 102724.9
1155 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4872.55
1156 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1211.525
08.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
08.04 |  | FACHADAS |  | 0
1157 | EP L-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC LISO DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 68.1835
08.04 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
08.05 |  | ARQUITECTURA |  | 0
08.05.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
1158 | EP M-1 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 132.871
1159 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 44.85
1160 | EP M-10 | CADENA DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 145.8315
1161 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 265.742
1162 | EP L-3 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 121.486
1163 | EP M-10 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 81.305
08.05.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
08.05.02 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
1164 | EP P-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ELEVADO, EN MODULOS DE 0.61X0.61 M, DE ACERO ELECTROSOLDADO RELLENO DE CONCRETO ALIGERADO EPOXICO DE ALTA DENSIDAD, PARA UNA ALTURA DE 50 CM., MARCA TATE, MODELO CONCORE 1000, ANTIESTATICO NEVAMAR DE 1/16", ST61 COLOR BLANCO VETEADO O SIMILAR, CON ESTRUCTURA DE PEDESTALES Y TRAVESAÑOS. LA BASE DEL PEDESTAL ES CUADRADA DE 4"X4", AMBAS PARTES DE LA BASE DE ACERO VAN ELECTROSOLDADAS, LA CABEZA DEL PEDESTAL SERA PLANA CON TORNILLO DE 5/8"X2" CON TUERCA PARA AJUSTE FINO DE NIVEL, LOS TRAVESAÑOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/4"X3/4" DE 0.61 CM. ATORNILLADOS (BOLTEDSTRINGER) A LA CABEZA DEL PEDESTAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 52.877
08.05.02 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
08.05.03 |  | ALUMINIO |  | 0
1165 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 5.83 X 1.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1166 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 3.31 X 1.00 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
08.05.03 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
08.05.04 |  | HERRERIA |  | 0
1167 | EP P-H02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 2.40 X 2.30 M., DOS HOJAS, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, LANA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1168 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.00 X 3.00 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1169 | EP D-04 | FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN DEPOSITOS DE AGUA (3,5 MTS DE ALTURA), ANCLADA A MURO, CON UN SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR, MARCA JOMY O SIMILAR. LA ESTRUCTURA ES A PARTIR DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, LOS SUJETADORES SON DE ACERO INOX. LOS SOPORTES VERTICALES EN LA PARTE SUPERIOR, SON PERFILES OBLONGOS DE 75X25X2 MM DE ESPESOR, EN FORMA DE L INVERTIDA, ANCLADOS A LOSA Y MURO. LOS PELDAÑOS SON DE SECCIÓN CIRCULAR DE 37MM, CON TEXTURA ACANALADA ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXTERIOR, FORMAN UNA C Y SE ANCLAN EN MURO POR MEDIO DE UNA PLACA EMBEBIDA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
1170 | EP P-H06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCOTILLA DE ACCESO A CISTERNA DE 0.60 X 0.60 M, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 6
08.05.04 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
08.05.05 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
1171 | EP P-24 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS Y PISOS DE DEPOSITOS MEDIANTE MEMBRANA LIQUIDA BITUTHENE LIQUID MEMBRANE, MARCA GRACE. APLICADO EN ESQUINAS, JUNTAS Y GRIETAS PARA RECIBIR POSTERIORMENTE DOS CAPAS DE GRACETOP IMPERMEABLE, MEDIANTE RODILLO DE PELO CORTA O BROCHA, APLICADAS EN FORMA CRUZADA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 1757.039
1172 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 779.4355
08.05.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
08.05.06 |  | SEÑALIZACION |  | 0
1173 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 9
1174 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1175 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1176 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO ENCENDER FUEGO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15,2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1177 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8X15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T | PZA | 2
1178 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1179 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ACCESO RESTRINGIDO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1180 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1181 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO EMPUJAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
08.05.06 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
08.05 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
08.06 |  | INSTALACIONES |  | 0
08.06.01 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
08.06.01.01 |  | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO |  | 0
1182 | EP EMINH 002 | LA FORMA DE MEDICIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN CON DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE 4L/H, DEPÓSITO DE 120 LT Y BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE 8 M3/H, INCLUYE: TUBERÍA DE POLIETILENO PARA AGUA POTABLE DE 1 1/2", ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CABLE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE CONTROL PARA LA DOSIFICACIÓN, SONDAS DE NIVEL, CUADRO ELÉCTRICO Y DE CONTROL DEL SISTEMA, SOPORTES TIPO OMEGA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
08.06.01.01 |  | TOTAL CISTERNA DE ALMACENAMIENTO |  | 0
08.06.01.02 |  | EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS |  | 0
1183 | EP EMINH 003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO AGUA POTABLE, MONTADO SOBRE SKID MODELO CRE 5-24, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR TRES BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA GRUNDFOS O SIMILAR Y EQUIVALENTE CON MOTORES ELÉCTRICOS DE 5.5KW A 3470 RPM, PARA OPERAR CON CORRIENTE ALTERNA DE 60 CICLOS, 3 FASES, 480 VOLTS. ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PRESIÓN. TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO TRIPLEX CON BOMBAS DE 5.5 KW. EN 480 VOLTS | PZA | 1
1184 | EP EMINH 004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO AGUA TRATADA, MONTADO SOBRE SKID MODELO CRN 32-6-2, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR CUATRO BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA GRUNDFOS O SIMILAR Y EQUIVALENTE CON MOTORES ELÉCTRICOS DE 15KW A 3525 RPM, PARA OPERAR CON CORRIENTE ALTERNA DE 60 CICLOS, 3 FASES, 480 VOLTS. ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PRESIÓN. TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO TRIPLEX CON BOMBAS DE 15 KW. EN 480 VOLTS | PZA | 1
1185 | EP EMINH 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO AGUA TRASIEGO TANQUE AGUA TRATADA - TANQUE PCI, MONTADO SOBRE SKID MODELO CR90-2, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MARCA GRUNDFOS O SIMILAR Y EQUIVALENTE CON MOTORES ELÉCTRICOS DE 22KW A 3525 RPM, PARA OPERAR CON CORRIENTE ALTERNA DE 60 CICLOS, 3 FASES, 480 VOLTS. ACCESORIOS PARA MONITOREO DE PRESIÓN. TABLERO DE FUERZA Y CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO TRIPLEX CON BOMBAS DE 22 KW. EN 480 VOLTS | PZA | 1
08.06.01.02 |  | TOTAL EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS |  | 0
08.06.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
08.06.02 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
08.06.02.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
08.06.02.01.01 |  | ARREGLO GRUPO DE PRESIÓN |  | 0
1186 | EP EMPCI 001 | BOMBA DIESEL: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE CARCAZA BIPARTIDA DE DOBLE SUCCIÓN DE 1 PASO MCA. FAIRBANKS NIJHUIS MOD. 5”1822 CF O EQUIVALENTE SIMILAR. LA BOMBA ES FABRICADA CON CARCAZA DE FIERRO FUNDIDO ASTM A48, GLÁNDULAS DE BRONCE, MANGUITO DE FLECHA Y ANILLOS DE DESGASTE EN BRONCE ASTM B62, IMPULSOR EN BRONCE ASTM 548, FLECHA EN ACERO AISI C1045 Y SELLADO CON EMPAQUES GRAFIADOS DE ACUERDO A LO LISTADO Y APROBADO POR UL-FM,LA BOMBA ES MONTADA SOBRE UNA BASE DE ACERO ESTRUCTURAL COMÚN, ACCIONADA A TRAVÉS DE UN ACOPLE FLEXIBLE POR UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, APROBADO POR UL/FM, MARCA CLARKE MOD. JU4H UF54 DE 145 HP O EQUIVELENTE SIMILAR, A 3000 RPM. EL MOTOR ESTÁ EQUIPADO CON UN PANEL DE INSTRUMENTOS CON LUZ PILOTO ,DOBLE BANCO DE BATERÍAS CON JUEGO DE CABLES Y BASE PARA LAS MISMAS DOBLE CARGADOR DE BATERÍAS.BOMBA PARA AGUA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR INTERCAMBIADOR DE CALOR . BOMBA PARA ACEITE LUBRICANTE Y FILTRO, GOBERNADOR DE VELOCIDAD, SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA Y FILTRO DE AIRE. LA BOMBA CUENTA CON UN TABLERO DE FUERZA Y CONTROL MCA. CUTLER HAMMER MOD. FD120 O EQUIVALENTE SIMILAR, FABRICADO BAJO N.F.P.A.20, APROBADO Y LISTADO POR UL/FM, CON TABLERO TIENE UN PANEL DE VIDRIO ROMPIBLE PARA ACCESO DIRECTO A LOS CONTROLES E INDICADORES EN CASO DE FALLA, VISIBLE Y ACÚSTICA PARA BAJA PRESIÓN DE ACEITE ,ALTA TEMPERATURA,FALLA PARA ARRANQUE AUTOMÁTICO PARO POR SOBRE VELOCIDAD, FALLA EN BATERÍA 1 Y 2.DISPONE DE RELOJ PROGRAMADOR SEMANAL PARA PRUEBA DEL MOTOR DURANTE 30 MIN , CICLO DE ARRANQUE DEL MOTOR . CONDICIONES DE OPERACIÓN: GASTO: 1350GPM. , CARGA: 130 PSI" BOMBA ELÉCTRICA :SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE CARCAZA BIPARTIDA DE DOBLE SUCCIÓN DE 1 PASO MCA. FAIRBANKS HIJHUIS MOD. 5”1822 CF O EQUIVALENTE SIMILAR. LA BOMBA ES FABRICADA CON CARCAZA DE FIERRO FUNDIDO ASTM A48, GLÁNDULAS DE BRONCE, MANGUITO DE FLECHA Y ANILLOS DE DESGASTE EN BRONCE ASTM B62, IMPULSOR EN BRONCE ASTM 548, FLECHA EN ACERO AISI C1045Y SELLADO CON EMPAQUES GRAFIADOS DE ACUERDO A LO LISTADO Y GRAFIADOS, APROBADO POR UL/FM. LA BOMBA ESTA ACOPLADA A UN MOTOR ELÉCTRICO A PRUEBA DE GOTEO DE100 HP. A 3560 RPM. CON UN F.S. DE 1.15, PARA OPERAR CON CORRIENTE ALTERNA DE 3 FASES, 60 HERTZ, 460 VOLTS. LA BOMBA CUENTA CON UN TABLERO DE CONTROL MCA. CUTLER HAMMER MOD. FD70 100D O EQUIVALENTE SIMILAR, CON ARRANQUE A TENSIÓN REDUCIDA ESTRELLA DELTA TRANSICION ABIERTA, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE DE 60 CICLOS, 3 FASES, 460 VOLTS, CON LO INDICADO POR N.F.P.A., INCLUYENDO ESPECÍFICAMENTE LISTADO, APROBADO Y ETIQUETADO PARA SERVICIO CONTRA INCENDIO,OPERADOR MANUAL DE EMERGENCIA PARA CERRAR MECÁNICAMENTE EL CONTACTOR POR UN EVENTO DE FALLA DE BOBINA ,CONTACTOS PARA ALARMA REMOTA DE BOMBA OPERANDO, INVERSIÓN DE FASE Y FALLA DE FASE.UN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ,BOTÓN EXTERIOR PARA ARRANQUE Y PARO MANUAL.CONDICIONES DE OPERACIÓN: GASTO: 1350GPM, CARGA 130 PSI. "BOMBA JOCKEY:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA VERTICAL MULTIPASOS MCA. FMPC MOD. PVM2-90D O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 9 PASOS CON SUCCIÓN Y DESCARGA EN LÍNEA DE 32 MM. (1-1/4”), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON SELLO MECÁNICO, ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 2 HP. A 3560 RPM., PARA OPERAR CON CORRIENTE ALTERNA DE 60 CICLOS, 3 FASES, 460 VOLTS. LA BOMBA CUENTA CON UN TABLERO DE CONTROL M.C.A CUTLER HAMMER MOD. XTJP-2D O EQUIVALENTE SIMILAR, CON ARRANQUE A TENSIÓN PLENA, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE DE 60 CICLOS, 3 FASES, 460 VOLTS.CONDICIONES DE OPERACIÓN: GASTO :5 GPM CARGA: 135 PSI. SE INCLUYE EN EL ALCANCE DE LAS BOMBAS EL CABLE ELÉCTRICO DE CONEXIÓN HASTA EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN Y/O SECCIONAMIENTO QUE LA DISCIPLINA EBT INSTALARÁ JUNTO A LA MÁQUINA. EL CALIBRE DEL CONDUCTOR SERÁ IGUAL QUE EL PREVISTO POR EBT Y SERÁ PROTEGIDO MEDIANTE TUBO FLEXIBLE TIPO LIQUID-TIGHT. LA LONGITUD MÁXIMA SERÁ DE 5M” Y ARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE QUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.01.01 |  | TOTAL ARREGLO GRUPO DE PRESIÓN |  | 0
08.06.02.01.02 |  | TUBERÍA, ACCESORIOS Y VALVULERÍA GRUPO BOMBAS PCI |  | 0
1187 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TUBERÍAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS PARA GRUPOS DE PRESIÓN EN SALA PCI, INCLUYENDO COLECTORES DE IMPULSIÓN, Y ASPIRACIÓN PRINCIPALES, RAMALES DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN DE BOMBAS, CONEXIONES DE DEPÓSITOS Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN (HASTA ARQUETA DE SALIDA SALA PCI EN SALA TÉCNICA), CONEXIONES DE DRENAJE Y PRUEBAS (HASTA DRENAJE DE PLUVIALES PRÓXIMO) A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10/40 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE ASTM-A-53 UL/FM, EN MEDIDAS DESDE 1 1/2” HASTA 8”Ø, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS,MANÓMETROS, SONDAS DE PRESIÓN, COPLES RÍGIDO Y FLEXIBLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTACIÓN ANTISÍSMICA Y ACCESORIOS DE PEQUEÑO DIÁMETRO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR ROJO Y PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, Y DE ACUERDO A PROYECTO EJECUTIVO. | PZA | 1
1188 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO DE COMPUERTA DE 2”, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN Y ALEADOS CLASE 300, BONETE EMPERNADO, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, Y VOLANTE NO ASCENDENTE, CON SENTIDO DE APERTURA CONVENCIONAL, RESISTENTE A CONDICIONES SEVERAS DE EROSIÓN, ABRASIÓN, LISTADO UL Y APROBADO FM, INSTALADA EN CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN CON DEPÓSITO PCI, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE QUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
1189 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO DE COMPUERTA DE 3”, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN Y ALEADOS CLASE 300, BONETE EMPERNADO, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, Y VOLANTE NO ASCENDENTE, CON SENTIDO DE APERTURA CONVENCIONAL, RESISTENTE A CONDICIONES SEVERAS DE EROSIÓN, ABRASIÓN, LISTADO UL Y APROBADO FM, INSTALADA EN CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN CON DEPÓSITO PCI, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE QUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
1190 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO DE COMPUERTA DE 6”, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN Y ALEADOS CLASE 300, BONETE EMPERNADO, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, Y VOLANTE NO ASCENDENTE, CON SENTIDO DE APERTURA CONVENCIONAL, RESISTENTE A CONDICIONES SEVERAS DE EROSIÓN, ABRASIÓN, LISTADO UL Y APROBADO FM, INSTALADA EN CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN CON DEPÓSITO PCI, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE QUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 11
1191 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 1". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1
1192 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 4". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1
1193 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 6". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 6
1194 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PRUEBAS CON ALIVIO DE PRESIÓN STYLE 720 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 6". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 2
1195 | EP EMPCI 002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 4"Ø DE DIÁMETRO CON TUBERIA DE ACERO NEGRO CED.40 SOLDABLE, MARCA TUNA, VILLACERO O SIMILAR EQUIVALENTE PARA SALIDA DE GASES DE EQUIPO DE COMBUSTION INTERNA DESDE SALIDA DE MOTOR HASTA DESFOGUE AL EXTERIOR DEL CTO. DE PCI, INCLUYE: CONEXIONES (TEE, CODOS), COPLES, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO UNICANAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.01.02 |  | TOTAL TUBERÍA, ACCESORIOS Y VALVULERÍA GRUPO BOMBAS PCI |  | 0
08.06.02.01.03 |  | DEPÓSITO |  | 0
1196 | EP EMPCI 004 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRATAMIENTO QUÍMICO POR CLORACIÓN EN ARMARIO METÁLICO EXTERIOR IP65 PARA MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA PCI DE 325 M3, FORMADO POR BOMBA DOSIFICADORA, MOTOBOMBA DE RECIRCUILACIÓN, EQUIPO DE FILTRACIÓN Y ALMACENAJE DE QUÍMICOS. | PZA | 1
08.06.02.01.03 |  | TOTAL DEPÓSITO |  | 0
08.06.02.01.04 |  | TUBERÍAS |  | 0
1197 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 25 MM (1 ") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 37.95
1198 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 9.2
1199 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 40 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 6.9
1200 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO SERÁN A BASE DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO CEDULA 10 RANURADO MARCA VITAULIC O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN BASE A LA NOM ASTM-A-53 UL/FM, PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, COPLES, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTERÍA Y ABRAZADERAS TIPO U-CLAMP HEAVY-DUTY, PUNTO DESLIZANTE Y FIJACIONES ANTISÍSMICAS SEGÚN NORMATIVA, INCLUYENDO LIRAS DE DILATACIÓN O ACOPLES ELÁSTICOS, PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, PUESTA EN MARCHA INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS | M | 29.9
08.06.02.01.04 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
08.06.02.01.05 |  | ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
1201 | EP EMPCI 005 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE STYLE 717 DE VICTAULIC O EQUIVALENTE SIMILAR, DE 4". TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICA DE SUPERVISIÓN. | PZA | 1
08.06.02.01.05 |  | TOTAL ACCESORIOS Y VALVULERÍA |  | 0
08.06.02.01.06 |  | TOMAS SIAMESAS |  | 0
1202 | EP EMPCI 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMA SIAMESA SERÁ DE 100MM, MARCA FIRELES O SIMILAR EQUIVALENTE, ESTARÁ FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, SI DIÁMETRO DE SALIDA ES DE 4” HEMBRA ROSCA NPT Y LOS DIÁMETROS DE LAS ENTRADAS SON HEMBRAS GIRATORIAS DE 2 ½” ROSCA NST. CADA UNA LLEVA UN TAPON MACHO DE 2 ½” ROSCADO, CONTARA CONUN DISCO O CHAPETON CON LA PALABRA “BOMBEROS” Y SU ACABADO SERÁ DE BRONCE CROMADO O SIMILAR, ADEMÁS INCLUYE; CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES,ETC), VALVULA CHECK , INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
08.06.02.01.06 |  | TOTAL TOMAS SIAMESAS |  | 0
08.06.02.01.07 |  | ROCIADORES |  | 0
1203 | EP EMPCI 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ROCIADORES. INCLUYE EL MODELO DE VIKING DE ROCIADORES VK102 COLGANTES O SIMILAR EQUIVALENTE. LOS ROCIADORES SERÁN DE RESPUESTA ESTÁNDAR.DISPONE DE AMPOLLA DE VIDRIO TERMO SENSIBLE.LOS ROCIADORES TENDRÁN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONEXIÓN ½ NPT Ø, K=80 , TEMPERATUR DE 68ºC Y UNA LONGITUD DE 56 MM GOLGANTE Y ACABADO EN BRONCE. INCLUYE: ACCESORIOS, SOPORTES, PINTURA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
1204 | EP EMPCI 008 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PUESTO DE CONTROL MODELO WET VALVE ASSEMBLY DE VIKING O SIMILAR EQUIVALENTE CON VALVULA DE ALARMA J-1 RANURADO-RANURADO 3” MÁS UN TRIM VERTICAL PREMONTADO, PRESOSTATO MOTOR DE AGUA Y GONG MOD F2, CÁMARA DE RETARDO, VÁLVULA DE MARIPOSA + FINAL DE CARRERA ADEMÁS EL ARREGLO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL VÁLVULA DE CORTE ,TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO CED 40 ROSCABLE DE 1" A 3", ACCESORIOS, SOPORTES, PINTURA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
08.06.02.01.07 |  | TOTAL ROCIADORES |  | 0
08.06.02.01.08 |  | EXTINTORES |  | 0
1205 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
1206 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.01.08 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
08.06.02.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
08.06.02.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
08.06.02.02.01 |  | PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
1207 | EP EMPCI 024 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO MODELO SCP 2020, MARCA SECURITON O EQUIVALENTE Y SIMILAR , QUE INCLUYE EL EQUIPAMIENTO SIGUIENTE: UNIDAD PRINCIPAL DE CONTROL MODELO B6-BCB13 CON INTERFACE PARA SERVICIO VIA LAN; FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA MODELO B6-PSU A 230 VOLTS DE CA DE ENTRADA Y 4 AMPERES CON 5 SALIDAS PROTEGIDAS SEPARADAMENTE PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS Y ALIMENTACIÓN EN MODO DE FLOTACIÓN PARA BATERÍAS DE RESPALDO; 2 LAZOS DIRECCIONABLES PARA CONECTAR HASTA 500 DISPOSITIVOS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS, 2 ENTRADAS SUPERVISADAS, 5 SALIDAS DE RELEVADOR CON CAPACIDAD DE 230 V / 4 A Y SLOT DE EXPANSIÓN PARA OTRA TARJETA OPCIONAL; GABINETE DE ACERO CON RANURA PARA MONTAJE DEL PANEL DE MANDO PARA VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN INTEGRADO MODELO B6-MIC11, CON TECLADO PARA OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA, 4 LENGUAJES EN LÍNEA, PANTALLA A COLOR TFT 5.7"", TECLAS DE FUNCIÓN, RUEDA GIRATORIA Y CONTENIDO EXCLUSIVO DE SÍMBOLOS EN LUGAR DE INSCRIPCIONES; 2 BATERIAS RECARGABLES DE 12 V A 18 AH CADA UNA PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE EMERGENCIA. INSTALADO CON MÓDULO DE INTERFACES DE COMUNICACIÓN MODELO B6-NET2 485, PARA LA PUESTA EN RED DE PANELES SECURITON EN LAN SECURIFIRE CON 2 INTERFACES RS-485 Y 2 INTERFACES 100 BASE-TX CON MONTAJE Y CONEXIÓN DIRECTA EN BASTIDOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.02.01 |  | TOTAL PANELES Y CENTRALITAS |  | 0
08.06.02.02.02 |  | DETECTORES |  | 0
1208 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-6 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 4
08.06.02.02.02 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
08.06.02.02.03 |  | SIRENAS |  | 0
1209 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.02.03 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
08.06.02.02.04 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
1210 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.02.04 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
08.06.02.02.05 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
1211 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
08.06.02.02.05 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
08.06.02.02.06 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
1212 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
1213 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN MÓDULO DE ENTRADAS PARA LA CONSULTA SUPERVISADA Y NO SUPERVISADA DE CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL, MODO DE OPERACIÓN PARAMETRIZABLE Y DEFINIDO POR SEPARADO PARA CADA ENTRADA; MODELO BX-O2I4 SIMILAR O EQUIVALENTE, PARA EL SISTEMA DE PCI, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
08.06.02.02.06 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
08.06.02.02.07 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
1214 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 46
1215 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 28.75
08.06.02.02.07 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
08.06.02.02.08 |  | TUBERÍAS |  | 0
1216 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 74.75
08.06.02.02.08 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
08.06.02.02.09 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
1217 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
1218 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR - MODELO AL300ULX DE ALTRONIX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. 24VDC @ 1,5 AMP, AC Y SUPERVISIÓN DE LABATERÍA, SALIDA DE POTENCIA LIMITADA CLASE 2, ENCL. 13.5 ""H X 13"" W X 3.25 ""D, ENTRADA 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), LA LISTA DE UL, CSFM Y MEA APROBADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
08.06.02.02.09 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
08.06.02.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
08.06.02 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
08.06.03 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
08.06.03.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
08.06.03.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES |  | 0
1219 | EP ENEBT 02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I-LINE, TAMAÑO 1, CON BUS DE COBRE DE HASTA 400A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1220 | EP EBT 02 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO I-LINE, TAMAÑO 2, CON BUS DE COBRE DE HASTA 800A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, KIT PARA EQUIPO DE MEDICIÓN POWER METER PM850, DISPOSITIVO DE SUPRESIÓN DE TRANSITORIOS, CON CARACTERISTICAS ACORDE AL PROYECTO, INTEGRADO DE FABRICA Y LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES DERIVADOS ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, CON LOS ELEMENTOS NECESARIO QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
08.06.03.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN GENERALES |  | 0
08.06.03.01.02 |  | CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
1221 | EP ENEBT 03 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ASCO SERIE 7000, OPERACIÓN EN TRANSICION ABIERTA, CORRIENTE NOMINAL 500 AMPERES, TENSIÓN NOMINAL 480 VAC, 60 HZ, 4 POLOS, NEUTRO CONMUTADO, CON CONTROL LOGICO PARA LA CONMUTACIÓN AUTOMATICA DE FUENTES, CONTACTOS DE SELECTIVIDAD DE LA TRANSFERENCIA (ACCESORIO 18Z), CON MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP(ACCESORIO 72E) Y MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS POWER MANAGER XP CONECTADO EN EL LADO CARGA (ACCESORIO 85L), ACABADO EN COLOR GRIS ANSI 61, GABINETE NEMA 1, FABRICADO CONFORME A NORMA UL-1008, CATÁLOGO: H07 ATS A3 0500 N5XC, MARCA ASCO POWER TECHNOLOGIES O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1222 | EP ENEBT 04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL, CORRIENTE NOMINAL HASTA 500A, TENSION NOMINAL 480 VCA, 60 HZ., 4 POLOS CON NEUTRO CONMUTADO, CON CONECTORES RAPIDOS CAM LOCK PARA RECIBIR ACOMETIDA EMERGENTE, MARCA ASCO, DE EMERSON NETWORK POWER. INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
08.06.03.01.02 |  | TOTAL CENTRO DE CONTROL DE POTENCIA AUTOMÁTICO |  | 0
08.06.03.01.03 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
1223 | EP ENEBT 05 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE TIPO NF-POWER LINK EN CONFIGURACIÓN MAESTRO DE HASTA 42 POLOS, CON BARRAS DE 250A, Y KIT DE PUESTA A TIERRA CAT. NF424AB22S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, HDL, CONTROLADOR SERIE 2000 CAT. NF2000G3, FUENTE DE PODER NF277PSG3, BUSES DE CONTROL DE 18 ESPACIOS NF18SBLG3 + BF18SBRG3 Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS MOTORIZADOS TIPO ECB INDICADOS EN EL CUADRO DE CARGA, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, PROGRAMACIÓN DEL MODULO DE CONTROL, MÓDULO DE MONITOREO REMOTO POR MODBUS TCP/IP, SE INCLUYE LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO VÍA DATOS SOBRE RED ETHERNET CON UN SISTEMA DE CONTROL CENTRAL, LA PASARELA DE CONVERSIÓN DE PROTOCOLO A ETHERNET, EN CASO DE SER NECESARIA, Y LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO TIPO UTP CATEGORÍA 6E CORRESPONDIENTE DESDE EL EQUIPO HASTA EL NODO DE COMUNICACIONES, UBICADO A NO MÁS DE 3 METROS DE DISTANCIA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
08.06.03.01.03 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN CON CONTROL INTELIGENTE |  | 0
08.06.03.01.04 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
1224 | EP ENEBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 42 POLOS, BUS DE COBRE DE 250 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1225 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
08.06.03.01.04 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
08.06.03.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
08.06.03.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
08.06.03.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
1226 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 17.25
1227 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28.75
1228 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28.75
1229 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 1/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 53 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 34.5
1230 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 3/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28.75
1231 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 4/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 34.5
1232 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 250 KCM, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, CAJAS REGISTRO METALICAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 34.5
1233 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO CALIBRE 300 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 78 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, CAJAS REGISTRO METALICAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28.75
08.06.03.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
08.06.03.02.02 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
1234 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 4/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 63 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 19.55
1235 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 400 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 78 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 11.5
1236 | EP EBT 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 600 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 103 MM DIRECTAMENTE ENTERRADA. INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, ZANJA, RELLENOS, Y REGISTROS, FLEJES DE PLASTICO, COPPLES, CURVAS, ABOCINADO DE TUBERIA EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. LA FABRICACIÓN DEL BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 11.5
08.06.03.02.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIONES SUBTERRANEAS |  | 0
08.06.03.02.03 |  | ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN |  | 0
1237 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 2/0 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 218.5
1238 | EP ENEBT 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRE 250 KCM, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, INSTALADO EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EL PRECIO DE LAS CANALIZACIÓNES, FABRICACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS Y REGISTROS DE MAMPOSTERIA ESTA INCLUIDO EN LA PARTE DE URBANIZACIÓN. | M | 316.25
08.06.03.02.03 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN BANCO DE DUCTOS DE URBANIZACIÓN |  | 0
08.06.03.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
08.06.03.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
08.06.03.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
1239 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 70 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
1240 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 80 HASTA 150 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERÍA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
08.06.03.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
08.06.03.03.02 |  | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
1241 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE HASTA 60 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 13
1242 | EP ENEBT 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES, SERVICIO PESADO, SERIE "HU", CLASE 3130, DE TRES POLOS, DE CAPACIDAD MAYOR A 60 A Y HASTA 250 A, 480 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 3R, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
08.06.03.03.02 |  | TOTAL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD |  | 0
08.06.03.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
08.06.03.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
08.06.03.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
1243 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 15 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
08.06.03.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
08.06.03.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
08.06.03.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
08.06.03.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
1244 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 24
08.06.03.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
08.06.03.05.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
1245 | EP EBT 30 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232MVOLTGEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 24
08.06.03.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
08.06.03.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
08.06.03.06 |  | CONTACTOS |  | 0
08.06.03.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
1246 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 6
08.06.03.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
08.06.03.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
08.06.03 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
08.06 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
08 |  | TOTAL EDIFICIO DE SERVICIOS |  | 0
09 |  | RESIDUOS Y MATERIAL INFLAMABLE |  | 0
09.01 |  | EXCAVACION |  | 0
1247 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 105.087
09.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
09.02 |  | CIMENTACION |  | 0
1248 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 54.5905
1249 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600KG/CM2 EN SUELOS ARENOSOS. | M3 | 72.795
1250 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 16.261
1251 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 2362.1
1252 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 843.893
1253 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 26.5765
1254 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 211.8185
09.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
09.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
1255 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1.357
1256 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 12137.1
09.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
09.04 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
1257 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 10989.4
1258 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 76.774
1259 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 124.867
09.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO |  | 0
09.05 |  | ARQUITECTURA |  | 0
09.05.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
1260 | EP M-1 | MURO DE 12 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 29.969
1261 | EP M-10 | CASTILLO DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 15.0075
1262 | EP M-10 | CADENA DE 12X12 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 35.0175
1263 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 59.938
1264 | EP M-10 | CHAFLAN DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. CADA CATETO, DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 91.701
1265 | EP L-3 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 36.7655
09.05.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
09.05.02 |  | PINTURA |  | 0
1266 | EP M-21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MATE, LIBRE DE PLOMO, MARCA COMEX TIPO 100 O SIMILAR, COLOR PANTONE KIOSCO L5-09 DE COMEX O SIMILAR EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 44.965
1267 | EP P-16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESINA EPOXICA A BASE DE DOS COMPONENTES, DE 5 MM. DE ESPESOR, MARCA IMPERQUIMIA, GUARDQUIM EPOXI 630 AQUA O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PISOS Y/O FIRMES DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 233.8065
09.05.02 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
09.05.03 |  | ALUMINIO |  | 0
1268 | EP M-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOUVER DE 1.50X0.75 M., A BASE DE ALETAS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0.060" DE ESPESOR, A 45º, MARCO DE 3", ACABADO ANODIZADO, COLOR NEGRO, MARCA NAMM Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 13
1269 | EP L-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL DE ALUZINC LISO DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA. EL PANEL TIENE UNA GEOMETRIA TRANSVERSAL EQUIVALENTE A UN GRAN CANAL DE 40.5MM DE ALTURA Y PEQUEÑOS NERVIOS RIGIDIZANTES EN EL VALLE, EL AVANCE DEL PANEL ES DE 500MM. EL ESQUEMA DE PINTURA CONSIDERA LA APLICACION DE UN PRIMER POLIESTER DE SECADO AL HORNO POR AMBAS CARAS, CON UN ESPESOR DE 5 ± COLOR GRIS ACERO 6943, BRILLO 15%. MODELO CD 500 SL, MARCA HUNTER DOUGLAS O SIMILAR. LOS PANELES SE INSTALAN POR MEDIO DE CLIPS QUE QUEDAN OCULTOS Y QUE SE FIJAN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES. SE REQUIERE EMBALLETAR LA CUBIERTA. EL BASTIDOR PARA RECIBIR LA CUBIERTA ES A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 64.0435
09.05.03 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
09.05.04 |  | HERRERIA |  | 0
1270 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1271 | EP P-H05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE 3.00 X 3.00 M., TIPO CIEGA, A BASE LAMINA GALVANIZADA CAL.26, GRADO 80, CON GUIAS Y ANGULO INFERIOR ROLADO, SISTEMA DE ELEVACION DE CADENA, TIRA VINYL POSTERIOR Y SEGUROS INFERIORES INTERNOS, MARCA INTRAJANUS Ó SIMILAR, ACABADO CON PINTURA DE POLIESTER SILICONIZADA, COLOR SEGUN MUESTRA, DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1272 | EP M-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA ARQUITECTÓNICA MODULAR A FABRICADA A BASE DE REJILLA IRVING MODELO C-12 EN TABLEROS DE 1.00MX2.10M CON SUPERFICIE LISA FABRICADA EN ACERO ASTM-A-1011, ACABADO DE LINEA EN PINTURA NEGRA BASE AGUA, FABRICADA CON SOLERA DE 3/16" X 1". DIMENSIONES DE 9.0X2.10 M | PZA | 1
1273 | EP M-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA ARQUITECTÓNICA MODULAR A FABRICADA A BASE DE REJILLA IRVING MODELO C-12 EN TABLEROS DE 1.00MX2.10M CON SUPERFICIE LISA FABRICADA EN ACERO ASTM-A-1011, ACABADO DE LINEA EN PINTURA NEGRA BASE AGUA, FABRICADA CON SOLERA DE 3/16" X 1". DIMENSIONES DE 2.0X2.10 M | PZA | 2
1274 | EP M-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA ARQUITECTÓNICA MODULAR A FABRICADA A BASE DE REJILLA IRVING MODELO C-12 EN TABLEROS DE 1.00MX2.10M CON SUPERFICIE LISA FABRICADA EN ACERO ASTM-A-1011, ACABADO DE LINEA EN PINTURA NEGRA BASE AGUA, FABRICADA CON SOLERA DE 3/16" X 1". DIMENSIONES DE 3.0X2.10 M | PZA | 1
1275 | EP M-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA ARQUITECTÓNICA MODULAR A FABRICADA A BASE DE REJILLA IRVING MODELO C-12 EN TABLEROS DE 1.00MX2.10M CON SUPERFICIE LISA FABRICADA EN ACERO ASTM-A-1011, ACABADO DE LINEA EN PINTURA NEGRA BASE AGUA, FABRICADA CON SOLERA DE 3/16" X 1". DIMENSIONES DE 3.9X2.10 M | PZA | 1
09.05.04 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
09.05.05 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
1276 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 265.374
09.05.05 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
09.05.06 |  | SEÑALIZACION |  | 0
1277 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1278 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
1279 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1280 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO ENCENDER FUEGO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15,2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1281 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ACCESO RESTRINGIDO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1282 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "MATERIAL INFLAMABLE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1283 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1284 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1285 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "MATERIAL CORROSIVO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
1286 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "DESCARGA ELECTRICA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35 X 24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1287 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "MATERIALES CON RIESGO DE EXPLOSION", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
1288 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO CORRER", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
09.05.06 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
09.05 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
09.06 |  | INSTALACIONES |  | 0
09.06.01 |  | DRENAJE |  | 0
09.06.01.01 |  | BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
1289 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 DE 150 MM DE DIÁMETRO MARCA DURMAN, DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE, INCLUYE TUBERÍA, SOPORTERÍA, CODOS, COPLES, YES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 9.085
1290 | EP DRENA 011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 150 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
09.06.01.01 |  | TOTAL BAJANTE DE PLUVIALES DE EDIFICIOS |  | 0
09.06.01.02 |  | COLADERAS |  | 0
1291 | EP DRENA 012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 444 MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM DE 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
09.06.01.02 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
09.06.01 |  | TOTAL DRENAJE |  | 0
09.06.02 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
09.06.02.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
1292 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 19 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
09.06.02.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
09.06.02.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
1293 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
09.06.02.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
09.06.02.03 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
1294 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA GRIFOS DE NARIZ A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 1
09.06.0203 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
09.06.02.04 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
1295 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 20 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 3.45
09.06.02.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
09.06.02.05 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
1296 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 25 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
09.06.02.05 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
09.06.02.06 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
1297 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE NARIZ ROSCADA MARCA URREA DE 20 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
09.06.02.06 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
09.06.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
09.06.03 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
09.06.03.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
09.06.03.01.01 |  | COLADERAS |  | 0
1298 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO 5424, INCLUYE: TUBERÍA DE 100 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO | PZA | 4
09.06.03.01.01 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
09.06.03.01.02 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
1299 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 29.325
09.06.03.01.02 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
09.06.03.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
09.06.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
09.06.04 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
09.06.04.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
09.06.04.01.01 |  | TOMAS SIAMESAS |  | 0
1300 | EP EMPCI 007 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMA SIAMESA SERÁ DE 100MM, MARCA FIRELES O SIMILAR EQUIVALENTE, ESTARÁ FABRICADA EN BRONCE FUNDIDO, SI DIÁMETRO DE SALIDA ES DE 4” HEMBRA ROSCA NPT Y LOS DIÁMETROS DE LAS ENTRADAS SON HEMBRAS GIRATORIAS DE 2 ½” ROSCA NST. CADA UNA LLEVA UN TAPON MACHO DE 2 ½” ROSCADO, CONTARA CONUN DISCO O CHAPETON CON LA PALABRA “BOMBEROS” Y SU ACABADO SERÁ DE BRONCE CROMADO O SIMILAR, ADEMÁS INCLUYE; CONEXIONES (CODOS, REDUCCIONES, COPLES,ETC), VALVULA CHECK , INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS. | PZA | 1
09.06.04.01.01 |  | TOTAL TOMAS SIAMESAS |  | 0
09.06.04.01.02 |  | EXTINTORES |  | 0
1301 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
1302 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
09.06.04.01.02 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
09.06.04.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
09.06.04.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
09.06.04.02.01 |  | DETECTORES |  | 0
1303 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-6 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
1304 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR DE LLAMA ATEXINFRARROJO DE HUMO O TEMPERATURA, MODELO DF 1101 EX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, CON EVALUACIÓN DE ALGORITMOS PARA HUMO O TEMPERATURA, Y ÁREAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN 1 Y 2. CON TRES SONSORES INFRARROJOS: DOS SENSORES PARA LA DETECCIÓN DE DIVERSAS LONGITUDES DE ONDA (4..4.8 µM Y 5.1 ..6 µM), EL TERCER SENSOR PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR ( 0.7 ...1.1 µM), VOLTAJE DE OPERACIÓN 16-28 VDC, CONSUMO 500 µA, ANGULO DE DETECCIÓN 90°, IP 67, ESTÁNDAR PARA ÁREAS DE PELIGRO DE EXPLOSIÓN EEX IB IIC T4, CERTIFICADO: PTB 02 ATEX 2161, VDS G299085; INCLUYE BASE DFB 1190 CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
1305 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR DE HUMO ATEX, MODELO MMD 130 EX-I O SIMILAR Y EQUIVALENTE, PARA ÁREAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN 1 Y 2. CON BASE MODELO USB 501-7 EX-I, VOLTAJE DE OPERACIÓN 10-28 VDC, CONSUMO MAX. 150 µA, IP 54, ESTÁNDAR PARA ÁREAS DE PELIGRO DE EXPLOSIÓN II 2 G EX IB IIC T4, CERTIFICADO EX: EPS11 ATEX 1 346 X, VDS G211094; INCLUYE BASE USB 501-7 EX-I, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN, PARA CONFIGURARSE COMO UN DETECTOR ÓPTICO DE HUMO O COMO DETECTOR DE CALOR, MEDIANTE UN DIFERENCIAL DE CALOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3
09.06.04.02.01 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
09.06.04.02.02 |  | SIRENAS |  | 0
1306 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
09.06.04.02.02 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
09.06.04.02.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
1307 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
09.06.04.02.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
09.06.04.02.04 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
1308 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2
09.06.04.02.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
09.06.04.02.05 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
1309 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 2
1310 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓNMÓDULO DE ENTRADA CONTROLADA (DC TECHNOLOGY) PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE DETECTORES ESPECIALES ATEX, ASI COMO LA INTERCONEXIÓN DEL DIODO ZENER, IP 66, VOLTAJE DE OPERACION 10 -29 VDC (DEL LOOP), MODELO BX-AIM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, INCLUYE CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL IP 66, PARA MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 3
1311 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN MÓDULO DE ENTRADAS PARA LA CONSULTA SUPERVISADA Y NO SUPERVISADA DE CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL, MODO DE OPERACIÓN PARAMETRIZABLE Y DEFINIDO POR SEPARADO PARA CADA ENTRADA; MODELO BX-O2I4 SIMILAR O EQUIVALENTE, PARA EL SISTEMA DE PCI, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 3
1312 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN MÓDULO DE PARA INTEGRACION A LA SECURILINE EXTENDED DEL DETECTOR DE HIDRÓGENO, CON UNA SALIDA DE RELÉ FAIL-SAFE PROGRAMABLE, PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA, MODELO SDI 82X O SIMILAR Y EQUIVALENTE; EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA CONEXIÓN DE DETECTORES ESPECIALES; MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL" | PZA | 3
1313 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE BARRERA DE SEGURIDAD PARA DETECTORES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN MODELO EXBAR Z787F O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA DETENER CUALQUIER ALTA DE VOLTAJE, Y PREVENIR CUALQUIER CHISPA DE ENERGIA EN ÁREAS CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN, LOS DIODOS ZENER SON RESPONSABLES DE LA LIMITACIÓN DE TENSIÓN. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁX. 26.5 VCC, CORRIENTE DE OPERACIÓN 35 MA, CORRIENTE NOMINAL DEL FUSIBLE 50 MA, CORRIENTE DE FUGA CON FUNCIONAMIENTO NOMINAL 1MA. INCLUYE CAJA BASE GEH EXB CON M40 STOPPERS, IP 65,Y MOUNTING BRACKET INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
09.06.04.02.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
09.06.04.02.06 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
1314 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 103.5
1315 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 17.25
09.06.04.02.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
09.06.04.02.07 |  | TUBERÍAS |  | 0
1316 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 120.75
09.06.04.02.07 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
09.06.04.02.08 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
1317 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
1318 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN / CARGADOR - MODELO AL300ULX DE ALTRONIX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. 24VDC @ 1,5 AMP, AC Y SUPERVISIÓN DE LABATERÍA, SALIDA DE POTENCIA LIMITADA CLASE 2, ENCL. 13.5 ""H X 13"" W X 3.25 ""D, ENTRADA 115VAC, UL (UL294 / UL603 / UL1069 / UL1481), LA LISTA DE UL, CSFM Y MEA APROBADO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
09.06.04.02.08 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
09.06.04.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
09.06.04 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
09.06.05 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
09.06.05.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
09.06.05.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
1319 | EP EBT 06 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NF", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 125A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO EDB INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
1320 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 30 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
09.06.05.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
09.06.05.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
09.06.05.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
09.06.05.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
1321 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 17.25
1322 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 34.5
1323 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 2F-2H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 11.5
1324 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 23
09.06.05.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
09.06.05.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
09.06.05.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
09.06.05.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
1325 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2 O 3 POLOS, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 50 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1 QOD, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
1326 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN MARCO "H", TRIPOLAR, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 70 A, 600 V, CAPACIDAD INTERRUPTIVA ESTANDAR, CON ZAPATAS A LA ENTRADA Y SALIDA, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
09.06.05.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
09.06.05.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
09.06.05.04 |  | TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
09.06.05.04.01 |  | TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
1327 | EP ENEBT 24 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PROPOSITOS GENERALES, REDUCTOR TIPO SECO DE 15 KVA, CON TENSIÓN EN EL PRIMARIO DE 480 V EN CONEXIÓN DELTA Y TENSIÓN EN EL SECUNDARIO DE 220/127 V EN CONEXIÓN ESTRELLA, DEVANADO DE ALUMINIO, CON 4 DERIVACIONES DE ±2.5% DE LA TENSIÓN NOMINAL, DISEÑADO PARA OPERAR A 150°C, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, BASE DE CONCRETO ARMADO ACORDE AL PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPO DEJANDO 10 CMS. LIBRES A CADA LADO Y CON UNA ALTURA MINIMA DE 10 CMS., ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN DE VOLTAJES, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
09.06.05.04.01 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE PROPÓSITOS GENERALES |  | 0
09.06.05.04 |  | TOTAL TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN |  | 0
09.06.05.05 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
09.06.05.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
1328 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 31
09.06.05.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
09.06.05.05.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
1329 | EP ENEBT 34 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO TIPO ESTANCA DE 1X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, CATALOGO: VSLC 132 MVOLT GEB10PS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
1330 | EP ENEBT 38 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO LINEAL CLASIFICADO PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE 1, DIVISIÓN 1 DE 2X32 W, CON LÁMPARAS FLUORESCENTES TIPO T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO A 240V, 60HZ., CON PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA RECIBIR TUBERIA DE 3/4", BAJO CERTIFICACION NEC, CATALOGO ELLK 92NIB 4232/U240 2/6 2 NPT 3/4", MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 22
1331 | EP ENEBT 38 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIO LINEAL CLASIFICADO PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE 1, DIVISIÓN 1 DE 2X32 W, CON LÁMPARAS FLUORESCENTES TIPO T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO A 240V, 60HZ., CON KIT DE EMERGENCIA, CON PUNTO DE ALIMENTACIÓN PARA RECIBIR TUBERIA DE 3/4", BAJO CERTIFICACION NEC, CATALOGO ELLK 92NIB 4232/U240 2/6 2 NPT 3/4", MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
09.06.05.05.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
09.06.05.05 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
09.06.05.06 |  | CONTACTOS |  | 0
09.06.05.06.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
1332 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 7
09.06.05.06.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
09.06.05.06.02 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO EN AREAS CLASIFICADAS |  | 0
1333 | EP ENEBT 49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CLASIFICADO PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE 1, DIVISIÓN 1, CON KIT DE RECEPTÁCULO, PLUG Y CONECTOR, DE 30 AMPERES, 127 VCA, 127 V.C.A., 1F-2H, SERIE VERSAMATE MARCA HUBELL O SIMILAR Y EQUIVALENTE, MONTADO A UNA ALTURA SEGUN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADO POR TUBERIA CONDUIT CEDULA 40 DE 21 MM CON ACCESORIOS CLASIFICADOS PARA AREAS PELIGROSAS Y CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: KIT DE RECEPTACULO, PLUG Y CONECTOR DE 30 AMPERES, INDICADOS EN PLANOS, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT CEDULA 40, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO SERIE GUA, ACCESORIOS DE SELLADO Y DRENADO SERIE EYS O EZS SEGUN SEA EL CASO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 7
09.06.05.06.02 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO EN AREAS CLASIFICADAS |  | 0
09.06.05.06 |  | TOTAL CONTACTOS |  | 0
09.06.05 |  | TOTAL ELECTRICIDAD |  | 0
09.06 |  | TOTAL INSTALACIONES |  | 0
09 |  | TOTAL RESIDUOS Y MATERIAL INFLAMABLE |  | 0
10 |  | CASETA DE CONTROL |  | 0
10.01 |  | EXCAVACION |  | 0
1334 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 24.2995
10.01 |  | TOTAL EXCAVACION |  | 0
10.02 |  | CIMENTACION |  | 0
1335 | N-CTR-CAR-1-01-007-11 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 25.622
1336 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | TERRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA, INCLUYE: EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. EXTENDIDO EN TONGADAS DE 25 CMS DE ESPESOR. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD SEGÚN UIC 719R: QS3/QS2, 95%PM, EV2 > 600KG/CM2 EN SUELOS ARENOSOS. | M3 | 12.65
1337 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, EN PLANTILLAS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1.541
1338 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL NO.3 (3/8") AL NO. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 2945.15
1339 | EP CIMB 001 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 30.337
1340 | N-CTR-CAR-1-02-003-04 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 15.594
1341 | EP P-14 | ACABADO PULIDO INTEGRAL EN SUPERFICIE DE ELEMENTOS DE CONCRETO (LOSAS FONDO, LOSA TAPA, DE CIMENTACION, DE ENTREPISO Y AZOTEA, DONDE INDIQUE ESPECIFICACION DE ACABADOS) CON CEMENTO GRIS Y AGUA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 12.65
10.02 |  | TOTAL CIMENTACION |  | 0
10.03 |  | ESTRUCTURA METALICA |  | 0
1342 | EP MEST 001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y VERTIDO DE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA (FCK > 50 MPA) SIN RETRACCIÓN EN OQUEDAD ENTRE PILAR TÍPICO METÁLICO Y CÁLIZ. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, COMPROBACIONES DE RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1.242
1343 | N-CTR-CAR-1-02-005-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y/O SOPORTE DE ACERO CON ANCLAS DE REDONDO SOLIDO LISO DE ACERO OS, TALADROS, SECCIONES, ESPESORES Y DIAMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, PARA FIJACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A ELEMENTOS DE CONCRETO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, TRAZO, ALINEACIÓN, PLOMEO, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 400.545
1344 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN OBRA O TALLER, TRANSPORTE Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO A572 GRADO 50, A BASE DE PERFILES DE TUBO ESTRUCTURAL IPR, CE Y CF, ASI TAMBIEN PLACAS DE ACERO PARA CONEXIONES, ESPESORES Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CONSIDERANDO APLICACION DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PINTURA Ó MORTERO SEGUN DETALLE DE PROYECTO), ANTICORROSIÓN Y PINTURA SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, TORNILLOS, ROLDANAS, TUERCAS, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 1792.85
1345 | EP L-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LOSACERO LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CON DENTICIONES Y RELIEVES TIPO METALDECK DE 3" GRADO 40 CALIBRE 18, FIJADA A ESTRUCTURA METALICA CON PERNOS TIPO NELSON DE 3/4"X3" Y/O DE CONCRETO CON CLAVO 3/4"X3", ARMADA CON ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL NO.4 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PROFESIONAL SD STEEL DECK, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, POLINES O ELEMENTOS METÁLICOS PARA APUNTALAMIENTOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 19.872
10.03 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA |  | 0
10.04 |  | ESTRUCTURA CONCRETO |  | 0
1346 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, EMPALMES, SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | 263.35
1347 | EP CIMB 002 | CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 5.336
1348 | N-CTR-CAR-1-02-006-01 | SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=250 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS, MUROS, TRABES Y LOSAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 0.667
10.04 |  | TOTAL ESTRUCTURA CONCRETO |  | 0
10.05 |  | FACHADAS |  | 0
1349 | EP M-53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO MODELO UVELINE, MARCA HUNTER DOUGLAS, PANEL DE LAMINA LISA DE 0.5MM DE ESPESOR ACABADO EN PINTURA POLIESTER Y PRIMER EN LA TRASCARA, EL COLOR DE LOS PANELES CORRESPONDE AL CÓDIGO 6943-15, COLOR GRIS ACERO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 69.8855
1350 | EP D-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLASHING PERIMETRAL O TAPAJUNTAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO LISA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 6.2675
10.05 |  | TOTAL FACHADAS |  | 0
10.06 |  | ARQUITECTURA |  | 0
10.06.01 |  | ALBAÑILERIA |  | 0
1351 | EP M-57 | MURO DE 20 CM. DE ESPESOR A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 20X20X40 CM., LIGERO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON CEMENTO - ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 55.177
1352 | EP M-10 | CADENA DE 20 X 20 CM. DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO.2 (1/4") A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M | 41.6875
1353 | EP M-19 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, A PLOMO, EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, PERFILADOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 125.4535
1354 | EP L-3 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEZONTLE), COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M3 | 1.5525
10.06.01 |  | TOTAL ALBAÑILERIA |  | 0
10.06.02 |  | PINTURA |  | 0
1355 | EP L-17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA, MARCA COMEX, TIPO VINIMEX Ó SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA, EN PLAFONES DE CONCRETO, DE TABLAROCA, DE TABLACEMENTO, EN APLANADOS DE MORTERO CEMENTO - ARENA Y/O YESO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR 5X1, APLICACION DE DOS CAPAS MINIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2.2425
10.06.02 |  | TOTAL PINTURA |  | 0
10.06.03 |  | RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
1356 | EP P-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE GRES PORCELANICO, DE 0.596X0.596 M., LINEA URBATEK, MODELO AVENUE WHITE, RECTIFICADO, MARCA PORCELANOSA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST, PARA PISO EN SANITARIOS, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2.2425
1357 | EP M-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERAMICO DE 0.35X0.60 M., LINEA BROOKLYN, MODELO WHITE, APARIENCIA BRILLANTE, MARCA RECUBRE Ó SIMILAR, JUNTA A HUESO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, EN MUROS DE SANITARIOS, REGADERAS Y VESTIDORES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8.832
10.06.03 |  | TOTAL RECUBRIMIENTOS PÉTREOS Y VÍTREOS |  | 0
10.06.04 |  | TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
1358 | EP M-3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE 10 CM. DE ESPESOR, DE TABLAROCA, DOS CARAS, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 15.9 MM. DE ESPESOR, CANAL DE AMARRE Y POSTE METALICO GALVANIZADO DE 6.35 CM. CAL.26, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, EMBOQUILLADOS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 7.015
1359 | EP L-14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA, A BASE DE PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL DESARROLLO DE MOHO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" GALVANIZADA CAL. 22 A CADA 0.90 M. Y CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., COLGANTEO DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, TORNILLOS AUTORROSCANTES, ANGULO CAL. NO. 26, REBORDE "J" CAL. NO. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 2.2425
1360 | EP L-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN MODULAR, DE 24"X24", DE FIBRA DE VIDRIO, DE SUSPENSION DE TE SEMIOCULTA PRELUDE DE 15/16", MODELO OPTIMA VECTOR, MARCA ARMSTRONG O SIMILAR, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TAQUETES, TORNILLOS, JUNTAS CONSTRUCTIVA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 12.65
10.06.04 |  | TOTAL TABLACEMENTO Y TABLAROCA |  | 0
10.06.05 |  | ALUMINIO |  | 0
1361 | EP M-36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON DIMENSIONES DE ACUERDO A PROYECTO, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NEGRO UNICAMENTE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE SU PERIMETRO Y CRISTAL CLARO 6MM DE ESPESOR MODELO ST 150 LINEA COOL-LITE, VENTANAS LATERALES CON SISTEMA CORREDIZO Y VENTANA FRONTAL Y LATERAL A PUERTA DE ACCESO A CASETA CON SISTEMA FIJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS DE CORREDIZAS TIPO BOTÓN DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1362 | EP V-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA SISTEMA GUILLOTINA DE 0.61X0.88 M., A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO NEGRO, LINEA Y SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO, CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR MODELO ST 150 LINEA COOL-LITE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1363 | EP L-24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DECORTASOL LINEAL DE ANGULO FIJO DE PANEL MODULAR 84R, MARCA HUNTER DOUGLAS, MODELO H2 EN ALUZINC LISO DE 0.5MM DE ESPESOR, ACABADO EN PINTURA POLIESTER POR AMBAS CARAS. EL COLOR DE LOS PANELES CORRESPONDE AL CÓDIGO 7257-45, COLOR ALUMINIO MEDIO. EL PANEL REQUIERE EL USO DE UN PERFIL PORTAPANEL, FABRICADO EN ALUZINC DE 0.6MM DE ESPESOR, DONDE SE FIJA A PRESION EL PANEL. EL ANGULO DE INCLINACION ES DE 75° Y UN BASTIDOR PARA RECIBIR EL CORTASOL 84 R / H2, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2" X 2" DE ACUERDO A MODULACION DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 14.697
10.06.05 |  | TOTAL ALUMINIO |  | 0
10.06.06 |  | HERRERIA |  | 0
1364 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 0.80 X 2.10 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, PLACA MINERAL RESISTENTE AL FUEGO EN MARCO Y PUERTA (NORMA UNE-EN 1634-1, UNE-23-802-78 E ISO 3008), REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1365 | EP P-H01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.30 M., UNA HOJA, A BASE MARCO DE PERFILES ACERO CAL.16, BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO CAL. 18, LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.16, REFUERZO EN CERRADURA Y CIERRAPUERTAS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL.18, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, EMPUJADERA Y PROTECCION DE PIES EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CERRADURA DE SEGURIDAD, MARCA DOORLOCK Ó SIMILAR, APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1366 | N-CTR-CAR-1-02-008-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, PIJAS, TORNILLOS, JUNTAS DE SILICON, EMPAQUES DE NEOPRENO, CERRADURA, JALADERAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8.142
1367 | EP D-04 | FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN CASETA DE ACCESO (2,5 MTS DE ALTURA), ANCLADA A MURO, CON UN SOPORTE VERTICAL EN LA PARTE SUPERIOR, MARCA JOMY O SIMILAR. LA ESTRUCTURA ES A PARTIR DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, LOS SUJETADORES SON DE ACERO INOX. LOS SOPORTES VERTICALES EN LA PARTE SUPERIOR, SON PERFILES OBLONGOS DE 75X25X2 MM DE ESPESOR, EN FORMA DE L INVERTIDA, ANCLADOS A LOSA Y MURO. LOS PELDAÑOS SON DE SECCIÓN CIRCULAR DE 37MM, CON TEXTURA ACANALADA ANTIDERRAPANTE EN LA CARA EXTERIOR, FORMAN UNA C Y SE ANCLAN EN MURO POR MEDIO DE UNA PLACA EMBEBIDA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLAS, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
10.06.06 |  | TOTAL HERRERIA |  | 0
10.06.07 |  | IMPERMEABILIZACION |  | 0
1368 | EP L-5 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION MONOLITICO A BASE DE POLIURETANOS APLICADOS COMO MEMBRANAS LIQUIDAS DE 36 MILS DE ESPESOR PROMEDIO EN SECO, MODELO ELASTA-GARD C III, MARCA AL-KOAT BY NEOGARD O SIMILAR EQUIVALENTE. EL SISTEMA ESTARÁ COMPUESTO POR UN PRIMARIO EPOXICO BASE AGUA 7779/7781 A RAZON DE 0,14 LT/M2, UNA CAPA BASE DE POLIURETANO 70620, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS), UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA FINAL DE POLIURETANO 70630, A RAZON DE 0,41 LT/M2 PARA ALCANZAR UN ESPESOR PROMEDIO DE PELICULA HUMEDA DE 16 MILS (EPS=12 MILS) EN CADA CAPA. EN LAS FISURAS Y JUNTAS FRIAS SE COLOCARÁ UNA CAPA DE DETALLE DE POLIURETANO SERIE 70620 (LAS FISURAS CAPILARES EN EL CONCRETO CON ANCHOS NO MAYORES A 1.5 MM., DEBERÁN LIMPIARSE, IMPRIMARSE Y TRATARSE CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 O EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS); LAS FISURAS CON ANCHOS MAYORES A 1.5 MM. Y LAS JUNTAS FRÍAS, SE ABRIRÁN CON DISCO DE ESMERIL A UN ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 6 MM., SE LIMPIARÁN, SE IMPRIMARÁN (SIN SATURAR) Y SE SELLARÁN CON AL-SEAL (SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620, EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). JUNTAS DE CONTROL: SE SELLARÁN CON AL-SEAL SOLAMENTE EN EL INTERIOR DE LA RANURA) Y SE TRATARÁN CON UNA CAPA DE DETALLE CON POLIURETANO 70620 EN UN ANCHO DE 10 CM. Y CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 30 MILS (EPH = 36 MILS). INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 20.0215
10.06.07 |  | TOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 0
10.06.08 |  | MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0
1369 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO NEW CADET 1850 Ó SIMILAR, Y ASIENTO CON TAPA COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO M-230 Ó SIMILAR, JUNTA DE CERA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1370 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE PARA INODORO, MARCA HELVEX, MODELO 410 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1371 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MODELO 01124 Ó SIMILAR, MONOMANDO ACABADO CROMO MARCA IDEAL STANDAR, MODELO COLONY 2175200MX Ó SIMILAR, CESPOL SIN CONTRA ACABADO CROMO MARCA HELVEX, MODELO TV-016 Ó SIMILAR, CONTRA ACABADO CROMO MARCA JSUITES, MODELO P-WD308G Ó SIMILAR, 2.00 LLAVES DE CONTROL ANGULAR DE 13 MM., 2.00 MANGUERA FLEXIBLE DE 13 MM. X 40 CM. Y 1.00 CONECTOR CESPOL HULE. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1372 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 150X80 CM., CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2", MARCA BROBICK, MODELO B-165 1830 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1373 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA JOFEL, LINEA AITANA, MODELO DJ70010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1374 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABON RELLENABLE, MARCA JOFEL, LINEA AZUR, MODELO PH51002 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1375 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MARCA JOFEL, MODELO PT51010 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1376 | EP MSAN 001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE, ACABADO CROMO, MARCA HELVEX, MODELO CLASICA 106 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
10.06.08 |  | TOTAL MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0
10.06.09 |  | SEÑALIZACION |  | 0
1377 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1378 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "RUTA DE EVACUACIÓN", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1379 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "NO FUMAR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 16.5 X 16.5 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 6.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1380 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "ACCESO RESTRINGIDO", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM. VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1381 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "USO DE GAFETE", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 22.8 X 15.2 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 8.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1382 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "EXTINTOR", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
1383 | EP S-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL "PUESTO DE VIGILANCIA", DE ACRILICO AUTOADHERIBLE DE 35X24 CM., VISIBILIDAD DE 0.00 A 12.00 M. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
10.06.09 |  | TOTAL SEÑALIZACION |  | 0
10.06 |  | TOTAL ARQUITECTURA |  | 0
10.07 |  | INSTALACIONES |  | 0
10.07.01 |  | INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
10.07.01.01 |  | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
1384 | EP EMCLI 035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN DIVIDIDO TIPO MURO ALTO, MARCA MITSUBISHI O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EVAPORADOR MODELO PKA-A12HA4, CONDENSADOR MODELO PUY-A12NHA4, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 3,51 BTU/HR, LISTA PARA OPERAR CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A, CON EVAPORADOR (UNIDAD INTERIOR) TIPO MURO ALTO PARA SER INSTALADO EN MURO, ACOPLADO A CONDENSADOR (UNIDAD EXTERIOR) DE DESCARGA HORIZONTAL, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 230 V/2 F/60 HZ. INCLUYE: EQUIPOS, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA INSTALACIÓN EN MURO MODELO PAC-YT53CRAU, CAPAZ DE CONTROLAR LAS VARIABLES DE PUNTO DE AJUSTE DE TEMPERATURA Y CUATRO DIFERENTES VELOCIDADES DEL VENTILADOR, QUEDANDO EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA HASTA QUE SE LE DÉ UNA INSTRUCCIÓN DIFERENTE. CANALIZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL DESCONECTADOR A PIE DE EQUIPO Y HASTA LA CONEXIÓN AL EQUIPO, DEL MISMO CALIBRE DEL CIRCUITO DERIVADO QUE LO ALIMENTA. TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ADECUADOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | PZA | 1
10.07.01.01 |  | TOTAL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRODUCCIÓN |  | 0
10.07.01.02 |  | DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
1385 | EP EMCLI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN DE COBRE TIPO "L", MARCA NACOBRE O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN DIÁMETROS DE 3/8" PARA LA LÍNEA DE LÍQUIDO Y PARA LA TUBERÍA DE SUCCIÓN 5/8", AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE TUBERÍA PREFORMADA DE ESPUMA DE TERMOPLÁSTICO ELESTOMÉRICO, CON ESTRUCTURA DE CÉLULA CERRADA QUE LE PERMITE SER FLEXIBLE EN UN RANGO DE TEMPERATURAS DE -80° C A +95° C, CON RESISTENCIA A LOS RAYOS UV. AISLAMIENTO PARA TUBERÍA DE LÍQUIDO DE 1/2" POR 1/2" DE ESPESOR, TUBERÍA DE SUCCIÓN DE 3/4" POR 1/2" DE ESPESOR, FILTRO DESHIDRATADOR Y MIRILLA DE LÍQUIDO ADECUADOS A LA CAPACIDAD. LAS DISTANCIA MÁXIMA DE INSTALACIÓN SERÁ DE ACUERDO A PLANOS EJECUTIVOS. INCLUYE: TRAZO COMPLETO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y FIJACIÓN ADECUADOS, SELLADO DE HUECOS DE PASO DE TUBERÍAS CON MATERIAL SELLADOR CLASIFICACIÓN FIRE STOPING, MATERIALES MISCELÁNEOS, HERRAMIENTA, ESCALERAS Y ANDAMIOS, ACCESORIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COADYUVEN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO. | M | 23
10.07.01.02 |  | TOTAL DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA |  | 0
10.07.01 |  | TOTAL INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |  | 0
10.07.02 |  | INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
10.07.02.01 |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
1386 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 50 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
1387 | EP EMINH 008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 19 MM MARCA URREA O SIMILAR Y EQUIVALENTE FIGURA 02, INCLUYE: LA VÁLVULA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
10.07.02.01 |  | TOTAL VALVULERÍA Y ACCESORIOS |  | 0
10.07.02.02 |  | CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
1388 | EP EMINH 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS TIPO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MURO DE TABIQUE APLANADO PULIDO, CUBIERTA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO, CONTRAMARCO DE FIERRO, CANAL, MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACIÓN, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 2
10.07.02.02 |  | TOTAL CAJAS DE OPERACIÓN PARA VÁLVULAS |  | 0
10.07.02.03 |  | ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
1389 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA ,CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 10
1390 | EP EMINH 013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO A BASE DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM HASTA 50 CM DE LONGITUD, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
10.07.02.03 |  | TOTAL ALIMENTACIÓN HIDRAÚLICA A MUEBLES |  | 0
10.07.02.04 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
1391 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 20 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 2.3
1392 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO ENTERRADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 20 X 20 CM, PLATILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 2.3
10.07.02.04 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA ENTERRADA |  | 0
10.07.02.05 |  | RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
1393 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 16 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
1394 | EP EMINH 014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO COLGADA MARCA TUBOPLUS DE ROTOPLAS O NIRON DE ITALSAN O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 40 MM, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, TEES, CINTA ANTICORROSIVA POLYKEN MOD. OLDRRSELL 980 DE 2", CINTA MECANICA ORRRRSELL 955 DE 2", ADHESIVO PRIMER 1027 POLYKEN, SOPORTE TIPO PERA A CADA 2 M, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CORTES, RETIROS, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 4.6
10.07.02.05 |  | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA COLGADA |  | 0
10.07.02.06 |  | VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
1395 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 16 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
1396 | EP EMINH 015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BRONCE DE SECCIONAMIENTO ROSCADA MARCA URREA FIGURA 02 DE 40 MM O SIMILAR Y EQUIVALENTE, COLOCADA EN CADA CUARTO HÚMEDO, INCLUYE LA VÁLVULA, CONECTORES MACHO Y TUERCA UNIÓN TUBOPLUS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
10.07.02.06 |  | TOTAL VÁLVULAS Y ACCESORIOS |  | 0
10.07.02 |  | TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA |  | 0
10.07.03 |  | INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
10.07.03.01 |  | RED INTERIOR |  | 0
10.07.03.01.01 |  | DESCARGA DE MUEBLE SANITARIO |  | 0
1397 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA WC, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 100 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
1398 | EP EMINS 009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE 50 MM DE DIÁMETRO HASTA 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, INCLUYE: TUBERÍA, CODO, COPLES, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, ABRAZADERAS, TRAZO, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
10.07.03.01.01 |  | TOTAL DESCARGA DE MUEBLE SANITARIO |  | 0
10.07.03.01.02 |  | COLADERAS |  | 0
1399 | EP EMINS 005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA MARCA HELVEX SIMILAR O EQUIVALENTE MODELO CH-24, INCLUYE: TUBERÍA DE 50 MM Y 30 CM DE LONGITUD, ADAPTADOR MACHO, CORTES, RETIROS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COPLES, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | PZA | 1
10.07.03.01.02 |  | TOTAL COLADERAS |  | 0
10.07.03.01.03 |  | RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
1400 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 50 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 3.45
1401 | EP EMINS 010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CED. 40 MARCA DURALON O SIMILAR Y EQUIVALENTE DE 100 MM. EL PRECIO INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA DE 30 X 30 CM, PLANTILLA DE ARENA DE 5 CM, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CODOS, COPLES, YEES, TAPONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, CORTES, HERRAMIENTAS, ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO PRUEBAS, ENSAYOS, COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. | M | 3.45
10.07.03.01.03 |  | TOTAL RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |  | 0
10.07.03.01 |  | TOTAL RED INTERIOR |  | 0
10.07.03 |  | TOTAL INSTALACIÓN SANITÁRIA |  | 0
10.07.04 |  | PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
10.07.04.01 |  | PCI EXTINCIÓN |  | 0
10.07.04.01.01 |  | EXTINTORES |  | 0
1402 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO ABC DE 9 KGS. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
1403 | EP EMPCI 012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES TIPO CO² DE 4.5 KGS SIN GABINETE. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, SOPORTERÍA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ENSAYOS EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
10.07.04.01.01 |  | TOTAL EXTINTORES |  | 0
10.07.04.01 |  | TOTAL PCI EXTINCIÓN |  | 0
10.07.04.02 |  | PCI DETECCIÓN |  | 0
10.07.04.02.01 |  | DETECTORES |  | 0
1404 | EP EMPCI 020 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR MULTICRITERIO INTELIGENTE DE HUMO Y TEMPERATURA (CLASE A1, A2, B), MODELO MCD 573X O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON EVALUACIÓN DE HUMO Y AUTOAJUSTE A LA TEMPERATURA, PREAVISOS DE ALARMA DE HUMO AL 30% Y AL 75% DEL UMBRAL Y PREAVISO DE TEMPERATURA, IP 44, CONEXIONES EN LA BASE DE MONTAJE E INTERRUPTOR DE SUPERVISIÓN PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA. CON BASE UNIVERSAL PARA DETECTOR, MODELO USB 501-6 CON TERMINALES PARA CONEXIÓN INTEGRADAS, IP 44, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 3
10.07.04.02.01 |  | TOTAL DETECTORES |  | 0
10.07.04.02.02 |  | SIRENAS |  | 0
1405 | EP EMPCI 17 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE SIRENA COLOR ROJA DE NOTIFICACION DE ALARMA BSE 128V O EQUIVALENTE Y SIMILAR, PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON CON 28 TONOS SELECCIONABLES MEDIANTE DIP-SWITCH Y VOLUMEN AJUSTABLE POR POTENCIÓMETRO DE 98 A 115 DB, IP 54, 10-30 VDC, 20.5 MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
10.07.04.02.02 |  | TOTAL SIRENAS |  | 0
10.07.04.02.03 |  | LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
1406 | EP EMPCI 015 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE LUZ ESTROBOSCOPICA COLOR ROJO, MODELO SOLEX O EQUIVALENTE Y SIMILAR, REDONDA PARA MONTAJE EN MURO O PLAFON, DE PLASTICO RIGIDO, IP 54, 10-30 VDC, 93MA @ 24 VCD. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
10.07.04.02.03 |  | TOTAL LUZ ESTROBOSCOPICA |  | 0
10.07.04.02.04 |  | ESTACIÓN MANUAL |  | 0
1407 | EP EMPCI 018 | SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACION DE ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MODELO MCP 535X-1 O EQUIVALENTE Y SIMILAR, CON PRINCIPIO DE OPERACIÓN POR RUPTURA DE CRISTAL INASTILLABLE Y BOTÓN PULSADOR, ENCLAVAMIENTO DEL BOTÓN A LA ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LED, IP 52, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1
10.07.04.02.04 |  | TOTAL ESTACIÓN MANUAL |  | 0
10.07.04.02.05 |  | MODULOS DE CONTROL |  | 0
1408 | EP EMPCI 022 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MÓDULO DE ENTRADA Y SALIDA PARA LA ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES SUPERVISADOS ALIMENTADOS POR UNA FUENTE DE TENSIÓN EXTERNA, CUENTA CON UNA SALIDA SUPERVISADA A PRUEBA DE CORTO CIRCUITOS Y UNA ENTRADA SEPARADA GALVÁNICAMENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE UNA TENSIÓN EXTERNA; MODELO BX-IOM O EQUIVALENTE Y SIMILAR, MONTAJE REMOTO Y CONEXIÓN DIRECTA EN LAZO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
10.07.04.02.05 |  | TOTAL MODULOS DE CONTROL |  | 0
10.07.04.02.06 |  | MULTICONDUCTORES |  | 0
1409 | EP EMPCI 023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 18 AWG PARA LAZO DE COMUNICACIÓN Y CONTROL CLASE A, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, Y TREFILADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MODELO 5300FL, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 10.35
1410 | EP EMPCI 019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTICONDUCTOR 2 X 16 AWG THW PARA LAZO DE ALIMENTACIÓN PARA SIRENAS Y ESTROBOS (POTENCIA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PAR TRENZADO, AISLAMIENTO DE POLIPROPILENO, BLINDADO, HILO DE DREN, CORDÓN DE DESGARRE Y CUBIERTA DE PVC, LISTADO PARA INCENDIO, MARCA BELDEN O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 5.75
10.07.04.02.06 |  | TOTAL MULTICONDUCTORES |  | 0
10.07.04.02.07 |  | TUBERÍAS |  | 0
1411 | EP EMPCI 026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA CON COPLE, PARED DELGADA GALVANIZADA, MARCA PEASA O EQUIVALENTE Y SIMILAR DE DIÁMETRO 19MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTE, CONEXION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. | M | 16.1
10.07.04.02.07 |  | TOTAL TUBERÍAS |  | 0
10.07.04.02.08 |  | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
1412 | EP EMPCI 021 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS DE EQUIPO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE SIRENAS Y ESTROBOS (ALERTAMIENTO AUDIO VISUAL) DE 24 A 30 VCD CON CAPACIDAD DE 6.5 AMPERES, TARJETA, TRANSFORMADOR, DOS BATERIAS DE RESPALDO DE 12 VCD, GABINETE METÁLICO DE MONTAJE CON LLAVE Y CHAPA, MARCA ALTRONIX MODELO AL600ULPD4 O EQUIVALENTE Y SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL | PZA | 1
10.07.04.02.08 |  | TOTAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN |  | 0
10.07.04.02.09 |  | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA |  | 0
1413 | EP EMPCI 030 | SISTEMA DE DETECCIÓN: PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA GLOBAL DE SISTEMA DE DETECCIÓN, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN FÁBRICA (FAT), PRUEBAS EN CAMPO (SAT), ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES TÉCNICOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GARANTÍAS, INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, CUMPLIMIENTO DE CADA UNO DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS EN CONJUNTO, AJUSTES, CALIBRACIONES, INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE MANUALES DE OPERACIÓN Y DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA, Y LA PUESTA EN MARCHA. SISTEMA DE EXTINCIÓN: LAS PRUEBAS, ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA, SE REALIZARÁN SEGÚN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE MARQUEN LAS NORMATIVAS VIGENTES Y APLICABLES. DEBERÁ EXISTIR UN DOCUMENTO EN DONDE SE REGISTREN LAS VARIABLES Y LAS LECTURAS TOMADAS AL MOMENTO DE CORRER LA PRUEBA, EN DICHO DOCUMENTO QUEDARÁ DE MANIFIESTO QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, RECIBE EL SISTEMA TRABAJANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO. CUANDO MENOS SE DEBERÁN DE HACER LAS SIGUIENTES PRUEBAS PARA LA PUESTA EN MARCHA: PARA EL ARREGLO DEL GRUPO DE PRESIÓN Y CONTROL • SE PROBARÁN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TALES: CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES, FASES DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS, CALIBRE DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES ADECUADAS. • LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DE DESCARGA DEBERÁN PONERSE A PRUEBA HIDROSTÁTICAMENTE A UNA PRESIÓN NO MENOR A 200 PSI (13.8 BAR), O A 50 PSI (3.4 BAR) POR ENCIMA DE LA PRESIÓN MÁXIMA QUE MANTENDRÁ EL SISTEMA, O LA QUE RESULTE MAYOR.(REF. NFPA 20, CAP. 14.1.2) • LA PRESIÓN REQUERIDA PARA LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DEBERÁ MANTENERSE DURANTE 2 HORAS. • SE HARÁ LA COMPROBACIÓN DE FUGAS EN LAS TUBERÍAS SOLDABLES Y RANURADAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE PRESIÓN. • QUE LOS EQUIPOS ESTEN FIRMEMENTE FIJADOS Y NIVELADOS. • QUE LAS TUBERÍAS ESTÉN PERFECTAMENTE AISLADAS TÉRMICAMENTE Y SOPORTADAS ADECUADADENTE • LA PUESTA A TIERRA DE LOS TABLEROS. • PRUEBA DE OPERACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. • PRUEBA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA. PARA TUBERIAS DE ACERO NEGRO RANURADA Y SOLDABLE • LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DE DESCARGA DEBERÁN PONERSE A PRUEBA HIDROSTÁTICAMENTE A UNA PRESIÓN NO MENOR A 200 PSI (13.8 BAR), O A 50 PSI (3.4 BAR) POR ENCIMA DE LA PRESIÓN MÁXIMA QUE MANTENDRÁ EL SISTEMA, LA QUE RESULTE MAYOR.(REF. NFPA 20, CAP. 14.1.2) • LA PRESIÓN REQUERIDA PARA LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DEBERÁ MANTENERSE DURANTE 2 HORAS. • SE HARÁ LA COMPROBACIÓN DE FUGAS EN LAS TUBERÍAS SOLDABLES Y RANURADAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS QUE CONFORMAN EL RAMAL DE TODO EL CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ESTE APARTADO. • QUE LAS TUBERÍAS ESTEN FIRMEMENTE FIJADAS Y NIVELADAS. • QUE LAS TUBERÍAS ESTÉN PERFECTAMENTE AISLADAS TÉRMICAMENTE Y SOPORTADAS ADECUADADENTE. • QUE LAS TUBERÍA SUBTERRÁNEAS O ENTERRADAS EN CONCRETO QUEDEN TOTALMENTE PROTEGIDAS ANTE LA CORROSIÓN. EN GENERAL • QUE LAS UNIDADES ESTÉ FIRMEMENTE FIJADAS Y NIVELADAS • PRUEBA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISIÓN DE OBRA. • NO EXISTE UN LÍMITE DE TIEMPO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS, DE HECHO LA PRUEBA PUEDE SER CORRIDA EN DIFERENTES DÍAS Y A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES Y DE CARGA TÉRMICA, HASTA SER ACEPTADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA." | PZA | 1
10.07.04.02.09 |  | TOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA |  | 0
10.07.04.02 |  | TOTAL PCI DETECCIÓN |  | 0
10.07.04 |  | TOTAL PROTECCION CONTRA INCENDIO |  | 0
10.07.05 |  | ELECTRICIDAD |  | 0
10.07.05.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
10.07.05.01.01 |  | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
1414 | EP ENEBT 07 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE SOBREPONER TIPO "NQ", DE MAXIMO 18 POLOS, BUS DE COBRE DE 100 A, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL TIPO QOB, KIT DE TIERRA FISICA Y LOS INTERRUPTORES DERIVADOS TIPO QO INDICADOS EN DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN SOBRE SU UBICACIÓN FINAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
10.07.05.01.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y FUERZA |  | 0
10.07.05.01 |  | TOTAL TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN Y PROTECCIONES ASOCIADAS |  | 0
10.07.05.02 |  | ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
10.07.05.02.01 |  | ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
1415 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-4H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 11.5
1416 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 3F-3H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 23
1417 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMA A 2F-2H, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 23
1418 | EP ENEBT 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS DE FUERZA, DE COBRE AISLADO EN CALIBRES DESDE 14 AWG A 6 AWG, PARA SISTEMAS A MONOFASICOS, EN ARREGLO DE UN CONDUCTOR POR FASE MAS CABLE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 27 MM INSTALADA DE FORMA APARENTE. INCLUYE: SOPORTERIA PARA CANALIZACIÓN, ABRAZADERAS, COPPLE, CURVAS, CONDULETS CON EMPAQUE DE NEOPRENO SERIE 7, JUEGO DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO EN CADA TERMINACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS REGISTRO METALICAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 23
10.07.05.02.01 |  | TOTAL ALIMENTADORES EN CANALIZACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA DE FORMA APARENTE |  | 0
10.07.05.02 |  | TOTAL ALIMENTADORES GENERALES O PARA EQUIPOS DE FUERZA Y CANALIZACIONES |  | 0
10.07.05.03 |  | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
10.07.05.03.01 |  | INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
1419 | EP ENEBT 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO, 2 O 3 POLOS, CON CAPACIDAD DE DISPARO DESDE 15 HASTA 50 A, 240 V, ALOJADO EN GABINETE METÁLICO TIPO NEMA 1 QOD, MARCA SQUARE D O SIMILAR Y EQUIVALENTE. INCLUYE: MONTAJE, SOPORTERIA, ZAPATAS PARA ATERRIZAMIENTO DE GABINETE, PRUEBAS DE RUTINA PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA, MATERIALES MENORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
10.07.05.03.01 |  | TOTAL INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE CAJA MOLDEADA |  | 0
10.07.05.03 |  | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, DESCONECTADORES Y ARRANCADORES EN GABINETE INDIVIDUAL |  | 0
10.07.05.04 |  | ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
10.07.05.04.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
1420 | EP ENEBT 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO INTERIOR CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL A 50 METROS, MEDIDA DESDE EL TABLERO DE ALIMENTACIÓN, LA SALIDA ESTÁ FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C, EN CALIBRES 14 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, PARTE PROPORCIONAL DEL DISPOSITIVO DE CONTROL MANUAL O AUTOMÁTICO, COPLES, CONECTORES A PRUEBA DE LÍQUIDOS, SOPORTERÍA, CONDULETS SERIE 7 CON EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA, CAJAS REGISTRO NECESARIOS SEGÚN INDIQUE EL PROYECTO EJECUTIVO, ALAMBRE GUÍA CAL 14, CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE CAL. 14 AWG, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA DE ¾” PARA REMATE DIRECTO A GABINETE DE LUMINARIO, PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTE DE TUBERÍA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, ELEVACIONES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, AISLAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE MONTAJE NECESARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 4
10.07.05.04.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE ALUMBRADO |  | 0
10.07.05.04.02 |  | LUMINARIOS |  | 0
1421 | EP EBT 30 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE 2X32 W, FLUORESCENTE T8, BALASTRO MULTIVOLTAJE DE ARRANQUE RÁPIDO, A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, SUSPENDIDA, CATALOGO: DMW232MVOLTGEB10RS, MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR Y EQUIVALENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, SOPORTERÍA ADECUADA PARA CADA LUMINARIA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES MENORES NECESARIAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4
10.07.05.04.02 |  | TOTAL LUMINARIOS |  | 0
10.07.05.04 |  | TOTAL ALUMBRADO EN EDIFICIOS |  | 0
10.07.05.05 |  | CONTACTOS |  | 0
10.07.05.05.01 |  | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO |  | 0
1422 | EP ENEBT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CIRCUITO DERIVADO DE CONTACTOS MONOFÁSICOS CON RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO 15 O 20 AMPERES, 127 VCA, PLACA TERMOPLÁSTICA COLOR MARFIL MONTADA EN ALTURA SEGÚN SE INDIQUE EN PLANOS, CON UN DESARROLLO MENOR O IGUAL 50 METROS, MEDIDOS DESDE TABLERO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW-LS A 90°C MARCA CONDUMEX O SIMILAR Y EQUIVALENTE, EN CALIBRE 10 AWG, 1F-2H + PT, CANALIZADO EN TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 21 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RECEPTACULOS DE 15 AMPERES DUPLEX, POLARIZADO, PARTE PROPORCIONAL DE TUBERIA CONDUIT PGG, COPPLES, CONECTORES, SOPORTERIA, CAJAS REGISTRO, CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALAMBRE GUÍA, MATERIALES MENORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, RETIROS, ALMACENAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CONEXIONES, DESCONEXIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SALIDA | 5
10.07.05.05.01 |  | TOTAL SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO MONOFÁSICO
10.07.05.05 |  | TOTAL CONTACTOS
10.07.05 |  | TOTAL ELECTRICIDAD
10.07 |  | TOTAL INSTALACIONES
10 |  | TOTAL CASETA DE CONTROL
L3 |  | TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: