## E-7
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Licitación Pública Nacional
RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE PROPOSICIÓN
SERVICIO: | “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADORES ELÉCTRICOS Y ESCALERAS ELÉCTRICAS, SUS SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO NECESARIO, HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS DISPOSITIVOS QUE LO CONFORMAN, EN LAS ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y ELEVADAS EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE."
Clave | Norma o Especificacion Particular | Concepto | Unidad | Cantidad | PRECIO UNITARIO |  | Importe
[5 empty] | $ | Letra
T1 |  | TRAMO-1, VIADUCTO 1, 7 ESTACIONES:E1 PERIFÉRICO ZAPOPAN, E2 BELENES, E3 MERCADO DEL MAR, E4 BASÍLICA, E5 PLAZA PATRIA, E6 CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE, E7 FEDERALISMO
T1-E1 |  | E1 PERIFÉRICO ZAPOPAN
T1-E1-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E1-ES-01 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.39 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 10.54 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.39.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 10.54 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E1-ES-03 |  | ESCALERA- N. DESCANSO-N. VESTIBULO
2.16 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.51 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.16.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.51 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
T1-E1-ES-04 |  | ESCALERA- N. VESTIBULO-N. ANDEN
2.1O | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.1O.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T1-E1-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E1-EL-01 |  | ELEVADORES, N. CALLE- N. VESTIBULO
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocacion de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E1-EL-03 |  | ELEVADORES, N. CALLE- N. VESTIBULO
1.3 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.60 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
1.3.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.60 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocacion de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E1-EL-05 |  | ELEVADOR N. VESTIBULO-N.ANDEN
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E2 |  | E2 BELENES
T1-E2-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E2-ES-01 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.3O | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.85 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.3O.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.85 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E2-ES-03 |  | ESCALERA- N. VESTIBULO-N. ANDEN
2.1O | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.1O.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T1-E2-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E2-EL-01 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E2-EL-05 |  | ELEVADOR N. VESTIBULO-N.ANDEN
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E3 |  | E3 MERCADO DEL MAR
T1-E3-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E3-ES-01 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.38 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 10.30 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.38.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 10.30 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.35 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.30 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.35.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.30 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E3-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E3-EL-01 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E3-EL-03 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E4 |  | E4 BASÍLICA
T1-E4-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E4-ES-01 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.15 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.15.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E4-ES-03 |  | ESCALERA- N. VESTIBULO-N. ANDEN
2.1O | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.1O.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T1-E4-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E4-EL-01 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E4-EL-03 |  | ELEVADOR N. VESTIBULO-N.ANDEN
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E5 |  | E5 PLAZA PATRIA
T1-E5-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E5-ES-01 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.28 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.28.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E5-ES-03 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.29 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.84 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.29.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.84 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E5-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E5-EL-01 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E5-EL-03 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E5-EL-05 |  | ELEVADOR N. VESTIBULO-N.ANDEN
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E6 |  | E6 CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE
T1-E6-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E6-ES-01 |  | ESCALERAS, N.DESCANSO- N. VESTIBULO
2.11 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.79 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.11.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.79 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
T1-E6-ES-02 |  | ESCALERA- N. VESTIBULO-N. ANDEN
2.1O | EP ESC 01 | Suministro, y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.10.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T1-E6-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E6-EL-01 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.5 | EP ELV 02 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 10.2kw en motores, para una capacidad de 17 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.23 a 10.43 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo, y dispondrá de una puertaEl equipo deberá contar con motor trifásico de 10.2 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.5.1 | EP ELV 02 | Colocación, Pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 10.2kw en motores, para una capacidad de 17 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.23 a 10.43 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo, y dispondrá de una puertaEl equipo deberá contar con motor trifásico de 10.2 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E6-EL-03 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.3 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.60 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.3.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.60 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E6-EL-05 |  | ELEVADOR N. VESTIBULO-N.ANDEN
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resgusrdo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E7 |  | E7 FEDERALÍSMO
T1-E7-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
T1-E7-ES-01 |  | ESCALERAS, N.CALLE- N. VESTIBULO
2.27 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.47 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye:El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.27.1 | EP ESC 01 | Suministro, colocación y pruebas de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.47 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T1-E7-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
T1-E7-EL-01 |  | ELEVADORES N.CALLE-N.VESTIBULO
1.5 | EP ELV 02 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 10.2kw en motores, para una capacidad de 17 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.23 a 10.43 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo, y dispondrá de una puertaEl equipo deberá contar con motor trifásico de 10.2 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.5.1 | EP ELV 02 | Colocación, Pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 10.2kw en motores, para una capacidad de 17 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.23 a 10.43 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo, y dispondrá de una puertaEl equipo deberá contar con motor trifásico de 10.2 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T1-E7-EL-03 |  | ELEVADORES N. SUBTERRANEO-N.N.CALLE-N. ANDEN
1.3 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.60 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.3.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.60 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación de la cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje,maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T1-E7-EL-05 |  | ELEVADOR N. VESTIBULO-N.ANDEN
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye:colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T2 |  | TRAMO-2, TÚNEL, 5 ESTACIONES: E8 NORMAL, E9 ALCALDE, E10 CATEDRAL, E11 INDEPENDENCIA, E12 PLAZA
T2-E8 |  | E8 NORMAL
T2-E8-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.13 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.15 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.13.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.15 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.14 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.95 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.14.1 | EP ESC 01 | Colocación,pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.95 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.2 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.20.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.3 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.3.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.8 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.8.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.6 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.6.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T2-E8-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 4
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación de cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 4
T2-E9 |  | E9 ALCALDE
T2-E9-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.34 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.05 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.34.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.05 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.26 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.12 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.26.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.12 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.8 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.8.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T2-E9-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.10.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de en}tregas contractual | PZA | 1
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hata el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas, puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T2-E10
T2-E10-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.31 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.31.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.32 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.32.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.34 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.87 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.34.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.87 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.8 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.8.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.6 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.6.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 5
2.7.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 5
2.22 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.64 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.22.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.64 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T2-E10-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
2.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
2.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 4
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 4
T2-E11 |  | E11 INDEPENDENCIA
T2-E11-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.18 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.76 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.18.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.76 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.25 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.10 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.25.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.10 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.23 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.70 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.23.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.70 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.36 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.36.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.35 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T2-E11-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 4
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas, puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 4
T2-E12 |  | E12 PLAZA
T2-E12-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.21 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.47 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.21.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.47 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.19 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.30 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.19.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 18.6 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.30 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 18.6 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de apoyos intermedios. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.8 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.8.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.75 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.6 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.6.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.60 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.7.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocaión, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T2-E12-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monotorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T3 |  | TRAMO-3, VIADUCTO 2, 6 ESTACIONES: E13 CUCEI-UDG, E14 PLAZA REVOLUCIÓN, E15 RIO NILO, E16 TLAQUEPAQUE CENTRO, E17 NODO REVOLUCIÓN, E18 CENTRAL CAMIONERA 1
T3-E13 |  | E13 CUCEI-UDG
T3-E13-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.33 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.00 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.33.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.00 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.5 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.58 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.5.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.58 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
T3-E13-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T3-E14 |  | E14 PLAZA REVOLUCIÓN
T3-E14-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.1 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.25 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.1.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.25 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.37 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.37.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T3-E14-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T3-E15 |  | E15 RIO NILO
T3-E15-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.2 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 16.8 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.70 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 16.8 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.2.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 16.8 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 8.70 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 16.8 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.9 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.78 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.9.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 11.7 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.78 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 11.7 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto.El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
T3-E15-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T3-E16 |  | E16 TLAQUEPAQUE CENTRO
T3-E16-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.4O | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 11.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.4O.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 11.50 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.12 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.87 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
2.12.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.87 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 1
T3-E16-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.4 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.4.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 7.60 a 14 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2/3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
T3-E17 |  | E17 NODO REVOLUCIÓN
T3-E17-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.37 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.37.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 24 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 9.65 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 24 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
T3-E17-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.5 | EP ELV 02 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 10.2kw en motores, para una capacidad de 17 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.23 a 10.43 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo, y dispondrá de una puertaEl equipo deberá contar con motor trifásico de 10.2 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.5.1 | EP ELV 02 | Colocación, Pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 10.2kw en motores, para una capacidad de 17 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.23 a 10.43 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo, y dispondrá de una puertaEl equipo deberá contar con motor trifásico de 10.2 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
T3-E18 |  | E18 CENTRAL CAMIONERA 1
T3-E18-ES |  | E S C A L E R A S ( El equipo deberá ser adecuado para uso rudo, (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido, monitoreado y controlado de forma remota,contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de las escaleras con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. El cableado para la conexión de todos y cada uno de los elementos y componentes eléctricos de las escaleras se alojaran en tubería conduit roscados o ductos, debiendo estar todos los cables bien identificados. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 10 herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución. MODO DE OPERACIÓN: a) OPERACIÓN INTERMITENTE: El sistema de monitoreo de acceso detectará la aproximación de pasajeros y pondrá en operación la escalera automática transportadora que sea necesaria. b) OPERACIÓN CONTINUA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD: En ESTA operación la escalera continúa en movimiento a una velocidad de 0,1 m/s cuando no haya pasajeros, empleando un convertidor de frecuencia. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se deberá de prever el paro automático de la escalera y tendra la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento.
2.17 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.54 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.17.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.54 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos. La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 2
2.14 | EP ESC 01 | Suministro y resguardo de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.00 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
2.14.1 | EP ESC 01 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de escalera eléctrica con potencia en motores de 15 KW promedio y con un desarrollo de altura de entrepisos de 6.00 mts. El equipo deberá contar con motor trifásico de 15 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. Balaustrada de cristal con iluminación incorporada, para uso interior, con peldaños metalicos.La caja irá revestida con placas de acero cal. 18 pintado al polvo, resistente a rayaduras, color segun muestra aprobrada. La escalera dispondrá de 2 apoyos. El equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz y tablero de control necesarios para monitoreo y control remoto. El precio unitario incluye: colocación, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación de la escalera eléctrica en la estación se establecerá en obra para cada escalera y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual. | PZA | 4
T3-E18-EL |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 5.5 a 10.60 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de 1 puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
TALLERES Y COCHERAS |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.1 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.80 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
1.1.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 4.80 a 10.60 mts. La cabina es convencional, con acabados de acero inoxidable en paredes y techo y estará dotada de una puerta. Dispondra de 2 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control. El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 1
CENTRO DE MANDO |  | E L E V A D O R E S (DISEÑO: Este debe ser adecuado para uso rudo (transporte público), considerando un servicio de 20 hrs. Continuas al día por 20 años,y un mantenimiento reducido. Los elevadores tendrán la capacidad de operarse y monitorearse de forma remota, cada equipo deberá tener las previsiones e interfaces necesarias tanto en dispositivos como puertos de entrada y salida, que permitan no solo el monitoreo de los parámetros de estado del equipo, sino tambien lograr corregir y adecuar parámetros de funcionamiento del sistema. El proveedor de los equipos suministrará los sistemas dispositivos de interfaz, las pruebas, licencias de software de operación, capacitación de la operación y mantenimiento preventivo y correctivo, para que el sistema tenga la operación remota necesaria. El sistema de monitoreo y control del sistema estará enfocado para poder visualizarse desde dos puntos específicos: el centro de control de la línea y el local jefe de estación. La prioridad de actuación en caso de simultaneidad de dos ordenes se definirá de acuerdo a los protocolos de seguridad y de actuación establecidos en el manual de explotación de la línea. La transmisión de señales garantizará la redundancia para transmitir y recibir las señales necesarias, y esta se complementará con la red multiservicios de la línea de del corredor diagonal de Guadalajara. Este sistema preverá la gestión y control de averías de cada una de los elevadores con las alarmas correspondientes y al mismo tiempo administrará los tiempos de mantenimiento de cada uno de los equipos con base en los tiempos de operación o de recorrido efectuado durante la misma, el sistema de gestión deberá operar de manera automática leyendo y almacenando los recorridos, tiempos de operación y confrontara con la vida útil de cada uno de los dispositivos, mismos que el suministrador proporcionara. ESPECIFICACIONES: a) CABINAS PANORÁMICAS: Estas tendrán paramentos de vidrio antivandalico (vidrio templado de 6mm + poli vinil butiral de 1.26 milésimas + vidrio templado. B) DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Se tendrá la capacidad de registrar todas las fallas en la oficina del jefe de estación, en centro de control de línea y la posibilidad de interfase para el proveedor de mantenimiento preventivo para su restablecimiento. PRUEBAS Y ENSAYOS: El proveedor esta obligado a entregar como mínimo 5 kit´s de herramientas de diagnostico electrónico (scanner) monitorizado, manual de partes,plano de instalación, diagramas eléctricos y códigos de falla con sus respectivas descripciones y solución.
1.2 | EP ELV 01-1 | Suministro y resguardo de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 19.450 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: El suministro del equipo, resguardo a cargo del contratista asi como el sitio del resguardo del mismo hasta el dia de su instalación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
1.2.1 | EP ELV 01-1 | Colocación, pruebas y puesta en marcha de elevador eléctrico con una potencia de consumo de 6.3kw en motores, para una capacidad de 8 pasajeros y con un desarrollo de altura de entrepisos de 19.450 mts. La cabina es panorámica y estará dotada de dos puertas enfrentadas. Dispondra de 3 paradas. El equipo deberá contar con motor trifásico de 6.3 kw de potencia, tensión de operación 220/127 VCA. para interiores y de acuerdo al documento de especificaciones; el equipo deberá de ser monitoreado y controlado de forma remota, contará con la interfaz necesaria para monitoreo y control remoto. tablero de control con interfaz para monitoreo y control.El precio unitario incluye: colocación, cámara de CCTV, interfono y altavoz, mano de obra, equipo, herramienta, nivelación, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, montaje, almacenaje, maniobras, pruebas, puesta en marcha, materiales, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. El contratista deberá prever en su programación que el inicio de los trabajos de instalación del elevador en la estación se establecerá en obra para cada elevador y podrá variar en una ventana de dos meses a partir del calendario de entregas contractual | PZA | 2
i
| T4 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA 4 años
| T4-E19 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA ESCALERAS (4 AÑOS AMPLIACIÓN)
| T4-E19-ESCR | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ESCALERAS CRÍTICAS (4 AÑOS AMPLIACIÓN)
GARANTÍAS TÉCNICAS: a) El periodo de garantía será por 4 años. b) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se debe de estipular por parte del licitante así como indicar que empresas estan certificadas para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la zona metropolitana de Guadalajara e indicar en que consisten esos tipos de mantenimiento para conservar la garantía. c) El contratista deberá garantizar la existencia en el mercado por 20 años de las distintas refacciones que requieran las escaleras, y deberán proporcionar la información de las distintas fuentes de adquisición.
EXTENSIÓN DE GARANTÍA: a) Asegurar y realizar la reparación de averías, en el mínimo tiempo posible. Señalar los tiempos de respuesta.b) Asegurar y realizar la totalidad del mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de la explotación de las unidades. Será obligatorio impartir los cursos de formación y entregar la documentación que se requiera.
| EP EXG 01-1 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ESCALERAS CRÍTICAS (4 años AMPLIACIÓN)
|  | Suministro de extensión de garantía a equipos, componentes, licencias software o trabajos ejecutados por el Contratista. La extensión de garantía cubrirá los costes de piezas originales, gastos de transporte sobre materiales, desplazamiento de personal técnico y mano de obra del Contratista en el período mencionado en la especificación, garantizándose un tiempo de respuesta, el cual nunca deberá ser superior al tiempo MTTR definido para el equipo averiado acorde al nivel de disponibilidad global de la línea | PZA | 50
| T4-E19-ESNCR | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ESCALERAS NO CRÍTICAS (5 AÑOS AMPLIACIÓN)
GARANTÍAS TÉCNICAS: a) El periodo de garantía será por 4 años. b) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se debe de estipular por parte del licitante así como indicar que empresas estan certificadas para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la zona metropolitana de Guadalajara e indicar en que consisten esos tipos de mantenimiento para conservar la garantía. c) El contratista deberá garantizar la existencia en el mercado por 20 años de las distintas refacciones que requieran las escaleras, y deberán proporcionar la información de las distintas fuentes de adquisición.
EXTENSIÓN DE GARANTÍA: a) Asegurar y realizar la reparación de averías, en el mínimo tiempo posible. Señalar los tiempos de respuesta.b) Asegurar y realizar la totalidad del mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de la explotación de las unidades. Será obligatorio impartir los cursos de formación y entregar la documentación que se requiera.
| EP EXG 01-2 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ESCALERAS NO CRÍTICAS (4 años AMPLIACIÓN) | PZA | 21
Suministro de extensión de garantía a equipos, componentes, licencias software o trabajos ejecutados por el Contratista. La extensión de garantía cubrirá los costes de piezas originales, gastos de transporte sobre materiales, desplazamiento de personal técnico y mano de obra del Contratista en el período mencionado en la especificación, garantizándose un tiempo de respuesta, el cual nunca deberá ser superior al tiempo MTTR definido para el equipo averiado acorde al nivel de disponibilidad global de la línea
| T4-E20 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE ELEVADORES (4 AÑOS AMPLIACIÓN)
| T4-E20-ELVCR | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ELEVADORES CRÍTICOS (4 AÑOS AMPLIACIÓN)
GARANTÍAS TÉCNICAS: a) El periodo de garantía será por 4 años. b) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se debe de estipular por parte del licitante así como indicar que empresas estan certificadas para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la zona metropolitana de Guadalajara e indicar en que consisten esos tipos de mantenimiento para conservar la garantía. c) El contratista deberá garantizar la existencia en el mercado por 20 años de las distintas refacciones que requieran los elevadores, y deberán proporcionar la información de las distintas fuentes de adquisición.
EXTENSIÓN DE GARANTÍA: a) Asegurar y realizar la reparación de averías, en el mínimo tiempo posible. Señalar los tiempos de respuesta.b) Asegurar y realizar la totalidad del mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de la explotación de las unidades. Será obligatorio impartir los cursos de formación y entregar la documentación que se requiera.
| EP EXG 01-3 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ELEVADORES CRÍTICOS (4 años AMPLIACIÓN) | PZA | 103
Suministro de extensión de garantía a equipos, componentes, licencias software o trabajos ejecutados por el Contratista. La extensión de garantía cubrirá los costes de piezas originales, gastos de transporte sobre materiales, desplazamiento de personal técnico y mano de obra del Contratista en el período mencionado en la especificación, garantizándose un tiempo de respuesta, el cual nunca deberá ser superior al tiempo MTTR definido para el equipo averiado acorde al nivel de disponibilidad global de la línea
| TA-E20-ELVNCR | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ELEVADORES NO CRÍTICOS (4 AÑOS AMPLIACIÓN).
GARANTÍAS TÉCNICAS: a) El periodo de garantía será por 4 años. b) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo se debe de estipular por parte del licitante así como indicar que empresas estan certificadas para ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en la zona metropolitana de Guadalajara e indicar en que consisten esos tipos de mantenimiento para conservar la garantía. c) El contratista deberá garantizar la existencia en el mercado por 20 años de las distintas refacciones que requieran los elevadores, y deberán proporcionar la información de las distintas fuentes de adquisición.
EXTENSIÓN DE GARANTÍA: a) Asegurar y realizar la reparación de averías, en el mínimo tiempo posible. Señalar los tiempos de respuesta.b) Asegurar y realizar la totalidad del mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía de la explotación de las unidades. Será obligatorio impartir los cursos de formación y entregar la documentación que se requiera.
| EP EXG 01-4 | EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE ELEVADORES NO CRÍTICOS (4 años AMPLIACIÓN). | PZA | 32
Suministro de extensión de garantía a equipos, componentes, licencias software o trabajos ejecutados por el Contratista. La extensión de garantía cubrirá los costes de piezas originales, gastos de transporte sobre materiales, desplazamiento de personal técnico y mano de obra del Contratista en el período mencionado en la especificación, garantizándose un tiempo de respuesta, el cual nunca deberá ser superior al tiempo MTTR definido para el equipo averiado acorde al nivel de disponibilidad global de la línea
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | I.V.A. | 0
|  | (QUINIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 42/100 M.N.) |  |  |  | TOTAL | 0