EP MQ 81 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DETALLE PARA ESTACION DE SERVICIO (DIESEL) TANQUE SUBTERRÁNEO 20,000 L

1. DESCRIPCIÓN

Proyecto constructivo de detalle para el suministro e instalación de estación de servicio de diésel con tanque subterráneo de almacenamiento de 20,000 litros, bomba sumergible, tuberías, accesorios, sistema eléctrico, sistema control de nivel y fugas, señalamientos, extintores, sistema de recuperación de vapores, sistema de ventilación, excavación por medios mecánicos, plantillas, rellenos, accesorios, módulo de abastecimiento con un gabinete de surtidor, nivelación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas y ensayos. Se incluye trabajos preliminares y tramitación de permisos

Que cumpla con las normas:

PROY-NOM-124-ECOL-1999. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que Establece las Especificaciones de Protección Ambiental para el Diseño, Construcción, Operación, Seguridad y Mantenimiento de los diferentes tipos de estaciones de servicios.

Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de fin específico o asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio de Autoconsumo.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El concepto incluye:

- Tanque de almacenamiento enterrado de acero al carbón.

- Accesorios

- Sistema de distribución de diésel

- Sistema de recuperación de vapores

- Sistema eléctrico

- Sistema de monitorización de niveles

- Señalamientos

- Módulo de abastecimiento sencillo

Tanque de almacenamiento

Los tanques subterráneos para el almacenamiento de combustible, deben tener sistemas de protección que garanticen que no se presentarán fugas de producto durante su operación y mantenimiento.

Los tanques de almacenamiento de combustible deben ser de doble pared y estarán garantizados por el fabricante, por un periodo de 30 años contra corrosión y defectos de fabricación.

El diseño de los tanques de almacenamiento será el apropiado para que siempre sea posible monitorear el espacio entre los contenedores primario y secundario, a fin de determinar la hermeticidad entre ambos recipientes.

El tanque debe tener dispositivos de detección electrónica de fugas en el espacio anular, que sirven para detectar fugas de combustible del contenedor primario o la presencia del manto freático.

Debe de tener una entrada hombre para inspección y limpieza interior y seis boquillas adicionales para la instalación de accesorios, distribuidas en el lomo superior del tanque o agrupadas dentro de contenedores que no permitan el contacto de la extensión de los tubos de los accesorios con el material de relleno.

El tanque debe ser instalado antes de que se cumpla un año de haber sido entregado por el fabricante. Si el tanque no se instala durante ese periodo, se debe solicitar al fabricante su rectificación.

Accesorios

Los accesorios mínimos que se instalen en los tanques conforme a las especificaciones técnicas, son los siguientes:

- Dispositivo electrónico para control de inventarios.

- Dispositivo de purga.

- Dispositivo para evitar el sobrellenado.

- Dispositivo para detección electrónica de fugas en espacio anular y contenedores de bombas sumergibles.

- Dispositivo para la recuperación de vapores durante la recepción de diésel

- Contenedor para derrames de diésel en la boca, toma del tanque de almacenamiento y bomba sumergible.

Excavaciones

La profundidad de la excavación para instalar los tanques de almacenamiento será aquella que permita instalar las tuberías de recuperación de vapores y producto, con una pendiente mínima del 1% desde el dispensario más alejado hasta los tanques.

Tuberías de distribución

Las tuberías para manejo de producto estarán garantizadas por el fabricante para un mínimo de 10 años contra corrosión o defectos de fabricación.

Las tuberías para manejo de producto serán de doble contención, a fin de preservar el subsuelo de la posible contaminación causada por fugas de hidrocarburos.

Los materiales utilizados en tuberías de pared doble son los que se indican a continuación:

Diámetros

Los diámetros de las tuberías deben estar determinados por las necesidades específicas del proyecto y cumplir como minino con lo siguiente:

a) tubería para producto

- cuando sea metálica debe tener un diámetro de 51 mm (2”).

- cuando sea no metálica de doble pared, el contenedor primario debe ser de 51 mm (2”) y el secundario de 76 mm (3”) como mínimo.

Para el caso específico de que la tubería sea no metálica de doble pared y el contenedor primario sea flexible, el diámetro puede ser de 38 mm (11/2”) como mínimo, el fabricante de la tubería flexible, debe certificar que la diferencia en flujo de esta con respecto a la de 51 mm (2”) no debe ser mayor al 4%.

b) tuberías de retorno de vapores

- podrá ser metálica o no metálica rígida y debe tener un diámetro mínimo de 51 mm (2”).

Las tuberías para manejo de producto se instalarán con una pendiente mínima de 1% hacia los tanques de almacenamiento.

En la llegada al dispensario de cada tubería para producto, se instalará una válvula de corte rápido (shutoff), la cual estará anclada a un elemento rígido para asegurar su operación, de tal manera que la muesca de ruptura quede a nivel de piso terminado del propio módulo de abastecimiento.

Líneas de ventilación

La tubería iniciará su trayectoria de la parte superior del tanque de almacenamiento y debe prolongarse en sentido horizontal hasta el punto designado en el proyecto, para salir verticalmente a la superficie del terreno, en donde debe estar convenientemente soportada.

Debe contar con un diámetro nominal de 63.5 mm (2 1/2”). En caso de no poder adquirir este diámetro se puede instalar tuberías de 76 mm (3”). La parte enterrada debe tener una pendiente del 1% hacia el tanque de almacenamiento. Cuando las tuberías de ventilación sean de fibra de vidrio de pared sencilla, deben ser de 76 mm (3”) de diámetro en toda la trayectoria subterránea. La parte vertical será de acero al carbón hasta la válvula de presión / vacío, debiendo reducir su diámetro a 51 mm (2”) después de la tuerca unión. La parte de la tubería metálica que quede enterrada debe estar recubierta con material anticorrosivo. La instalación de tuberías y accesorios no metálicas deberán efectuarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En el sistema de recuperación de vapores balanceado no se debe instalar válvulas de presión / vacío. Las líneas de ventilación deben ser de acero al carbón o de fibra de vidrio pared sencilla y por ningún motivo flexible, utilizando los adaptadores respectivos para unir las tuberías, cuando sean de materiales diferentes, y en los cambios de dirección se deberán juntar giratorias móviles.

Cuando las líneas se localicen a menos de 3 m de cualquier muro que colinde con vanos o pozos de iluminación, las descargas de estas deben estar localizadas a 3.0, m de altura, contados a partir del punto más alto. Cuando las líneas se encuentren retiradas a más de 3.0 m de cualquier construcción o zona transitada, estas se podrán instalar a una altura mínima de 4.0 m sobre el nivel del piso terminado.

Las líneas deben ser instaladas evitando la formación de bolsas donde puedan acumularse condensados de vapor que bloqueen su funcionamiento. Cada tanque de almacenamiento debe contar invariablemente con una línea de ventilación. Las boquillas de venteo deben tener un diámetro no menor a 76.2 mm (3”), para tanques de 40,000 lt, hasta 100,000 lt.

Sistema eléctrico

La instalación eléctrica cumplirá con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012, y demás disposiciones aplicables.

Los sistemas eléctricos deben contener lo siguiente:

Clasificación de áreas peligrosas

Materiales e instalaciones electrices

Sistema de tierras

Iluminación

Las instalaciones aquí descritas deben cumplir con el reglamento de instalaciones eléctricas, las normas para instalaciones eléctricas de la secretaria de comercio y fomento industrial, así como los códigos internacionales vigentes en su edición más reciente como el National Electric Code y NFPA No. 30 A.

Sistemas de conducción

1.- Sistema de conducción de producto de tanques de almacenamiento a zona de despacho:

El sistema está formado por la bomba sumergible; sus conexiones y accesorios, los cuales se instalarán en un contenedor del tanque de almacenamiento; las tuberías de producto; así como los dispensarios conexiones y accesorios, que están instalados en un contenedor en el módulo de abastecimiento a producto.

Señalamientos

En las Estaciones de Servicio se instalarán señalamientos cuya ubicación y características formales se indican en las especificaciones técnicas referidas en el Capítulo 5, Subcapítulo 5.1 del anexo 1 de la Norma PROY-NOM-124-ECOL-1999. Para efecto de esta Norma, dichos señalamientos se clasifican en restrictivos, preventivos, informativos y diversos.

Con el fin de garantizar su correcta implantación para lograr uniformidad en la imagen, es necesario apegarse estrictamente a lo establecido en las presentes especificaciones.

Clasificación

En base al mensaje que contienen, los señalamientos se clasifican en cuatro categorías de acuerdo a su función:

Restrictivos son aquellos que limitan o prohíben acciones:

a) no fumar

b) apague motor

c) no estacionarse

d) 10 km/hr máximo

Preventivos son aquellos que advierten posibles situaciones de peligro: (su empleo será eventual).

a) peligro descargando combustible

b) precaución área fuera de servicio

Informativos.- son aquellos que indican ubicaciones, direcciones, servicios. etc.

a) extintor

b) sanitarios

c) hombres

d) mujeres

e) verifique que marque ceros

f) agua

g) aire

h) estacionamiento momentáneo

- diversos.- son todos aquellos que no se encuentran dentro de la clasificación anterior.

Bomba sumergible:

La bomba tendrá la capacidad para operar a un flujo normal de rango de 60 a 90 litros por minuto por manguera de despacho de combustible Pemex Diésel.

La bomba sumergible debe contar con los requisitos siguientes:

- Con certificación del código UL o equivalente, o con certificado de conformidad de las normas oficiales mexicanas aplicables.

- Con sistema de control remoto.

- Con motor eléctrico a prueba de explosión con protección térmica contra sobrecorriente.

- Debe incorporar una válvula de retención del sifón, válvula de retención de línea, válvula de alivio de presión, eliminador de aire, conexión para pruebas de presión y detector mecánico o electrónico de fuga en la descarga.

- Debe tener la longitud necesaria para colocarla a 0.10 metros de la parte más baja del interior del tanque de almacenamiento.

Isométrico tanque de almacenamiento

Isométrico de las líneas de suministro de producto y recuperación de vapores

Accesorios tanque de almacenamiento

Módulo de abastecimiento sencillo para diésel

Diagrama mecánico de flujo

Conexiones de tuberías y líneas de ventilación

3. EJECUCIÓN DE OBRA

Que cumpla con las normas:

PROY-NOM-124-ECOL-1999. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que Establece las Especificaciones de Protección Ambiental para el Diseño, Construcción, Operación, Seguridad y Mantenimiento de los diferentes tipos de estaciones de servicios.

Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de fin específico o asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio de Autoconsumo.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.

- Trabajos preliminares

El contratista presentará unos documentos previos al desarrollo de los trabajos que incluirán una memoria descriptiva y de cálculo preliminar, planos básicos y especificaciones de los materiales principales con grado de detalle suficiente para que la SCT pueda aprobar la siguiente fase de proyecto constructivo de detalle.

- Proyecto constructivo de detalle

Una vez aprobados los trabajos preliminares se procederá a redactar el proyecto constructivo de detalle que se conformará de los siguientes documentos:

- Estudios Técnicos normativos necesarios para el proyecto y su tramitación. Se incluyen estudios de compatibilidad electromagnética con las instalaciones cercanas, especialmente la Subestación Eléctrica de CFE, interfaces con obra civil, ruido e impacto ambiental entre otros.

- Memoria Descriptiva y de Cálculo en la que se deberá describir la solución completa y justificar técnicamente mediante cálculo, soportado por la normativad mexicana e internacional cualquier diseño, sea estructural, eléctrico, mecánico o de comunicaciones

- Planos constructivos de detalle con detalle suficiente para construir la obra y definir las interfaces con obra civil y otras instalaciones cercanas

- Especificaciones técnicas de todos los materiales incluidos en la propuesta.

- Tramitación de permisos

Una vez aprobados los trabajos preliminares se procederá también a realizar las gestiones necesarias para la obtención de los permisos en las diferentes entidades federativas, estatales, locales y gubernamentales que sean necesarios para el inicio de la ejecución de los trabajos proyectados. Estos trabajos no se considerarán completados hasta la obtención de los correspondientes permisos.

4. FORMA DE MEDICIÓN

La medición se realizará por pieza y de acuerdo con las descripciones detalladas y reflejadas en este documento.

5. BASE DE PAGO

El pago será por unidad de obra terminada y se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que los servicios correspondientes a los conceptos especificados están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica esta especificación.