EP MQ 82 ESTACION DE SERVICIO (DIESEL) TANQUE SUBTERRÁNEO 20,000 L

1. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de estación de servicio de diésel. Incluye tanque subterráneo de almacenamiento de 20,000 litros, bomba sumergible, tuberías, accesorios, sistema eléctrico, sistema control de nivel y fugas, señalamientos, extintores, sistema de recuperación de vapores, sistema de ventilación, excavación por medios mecánicos, plantillas, rellenos, accesorios, módulo de abastecimiento con un gabinete de surtidor, nivelación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando.

Que cumpla con las normas:

PROY-NOM-124-ECOL-1999. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que Establece las Especificaciones de Protección Ambiental para el Diseño, Construcción, Operación, Seguridad y Mantenimiento de los diferentes tipos de estaciones de servicios.

Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de fin específico o asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio de Autoconsumo.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El concepto incluye:

- Tanque de almacenamiento enterrado de acero al carbón.

- Accesorios

- Sistema de distribución de diésel

- Sistema de recuperación de vapores

- Sistema eléctrico

- Sistema de monitorización de niveles

- Señalamientos

- Módulo de abastecimiento sencillo

Tanque de almacenamiento

Los tanques subterráneos para el almacenamiento de combustible, deben tener sistemas de protección que garanticen que no se presentarán fugas de producto durante su operación y mantenimiento.

Los tanques de almacenamiento de combustible deben ser de doble pared y estarán garantizados por el fabricante, por un periodo de 30 años contra corrosión y defectos de fabricación.

El diseño de los tanques de almacenamiento será el apropiado para que siempre sea posible monitorear el espacio entre los contenedores primario y secundario, a fin de determinar la hermeticidad entre ambos recipientes.

El tanque debe tener dispositivos de detección electrónica de fugas en el espacio anular, que sirven para detectar fugas de combustible del contenedor primario o la presencia del manto freático.

Debe de tener una entrada hombre para inspección y limpieza interior y seis boquillas adicionales para la instalación de accesorios, distribuidas en el lomo superior del tanque o agrupadas dentro de contenedores que no permitan el contacto de la extensión de los tubos de los accesorios con el material de relleno.

El tanque debe ser instalado antes de que se cumpla un año de haber sido entregado por el fabricante. Si el tanque no se instala durante ese periodo, se debe solicitar al fabricante su rectificación.

Accesorios

Los accesorios mínimos que se instalen en los tanques conforme a las especificaciones técnicas, son los siguientes:

- Dispositivo electrónico para control de inventarios.

- Dispositivo de purga.

- Dispositivo para evitar el sobrellenado.

- Dispositivo para detección electrónica de fugas en espacio anular y contenedores de bombas sumergibles.

- Dispositivo para la recuperación de vapores durante la recepción de diésel

- Contenedor para derrames de diésel en la boca, toma del tanque de almacenamiento y bomba sumergible.

Excavaciones

La profundidad de la excavación para instalar los tanques de almacenamiento será aquella que permita instalar las tuberías de recuperación de vapores y producto, con una pendiente mínima del 1% desde el dispensario más alejado hasta los tanques.

Tuberías de distribución

Las tuberías para manejo de producto estarán garantizadas por el fabricante para un mínimo de 10 años contra corrosión o defectos de fabricación.

Las tuberías para manejo de producto serán de doble contención, a fin de preservar el subsuelo de la posible contaminación causada por fugas de hidrocarburos.

Los materiales utilizados en tuberías de pared doble son los que se indican a continuación:

Diámetros

Los diámetros de las tuberías deben estar determinados por las necesidades específicas del proyecto y cumplir como minino con lo siguiente:

a) tubería para producto

- cuando sea metálica debe tener un diámetro de 51 mm (2”).

- cuando sea no metálica de doble pared, el contenedor primario debe ser de 51 mm (2”) y el secundario de 76 mm (3”) como mínimo.

Para el caso específico de que la tubería sea no metálica de doble pared y el contenedor primario sea flexible, el diámetro puede ser de 38 mm (11/2”) como mínimo, el fabricante de la tubería flexible, debe certificar que la diferencia en flujo de esta con respecto a la de 51 mm (2”) no debe ser mayor al 4%.

b) tuberías de retorno de vapores

- podrá ser metálica o no metálica rígida y debe tener un diámetro mínimo de 51 mm (2”).

Las tuberías para manejo de producto se instalarán con una pendiente mínima de 1% hacia los tanques de almacenamiento.

En la llegada al dispensario de cada tubería para producto, se instalará una válvula de corte rápido (shutoff), la cual estará anclada a un elemento rígido para asegurar su operación, de tal manera que la muesca de ruptura quede a nivel de piso terminado del propio módulo de abastecimiento.

Líneas de ventilación

La tubería iniciará su trayectoria de la parte superior del tanque de almacenamiento y debe prolongarse en sentido horizontal hasta el punto designado en el proyecto, para salir verticalmente a la superficie del terreno, en donde debe estar convenientemente soportada.

Debe contar con un diámetro nominal de 63.5 mm (2 1/2”). En caso de no poder adquirir este diámetro se puede instalar tuberías de 76 mm (3”). La parte enterrada debe tener una pendiente del 1% hacia el tanque de almacenamiento. Cuando las tuberías de ventilación sean de fibra de vidrio de pared sencilla, deben ser de 76 mm (3”) de diámetro en toda la trayectoria subterránea. La parte vertical será de acero al carbón hasta la válvula de presión / vacío, debiendo reducir su diámetro a 51 mm (2”) después de la tuerca unión. La parte de la tubería metálica que quede enterrada debe estar recubierta con material anticorrosivo. La instalación de tuberías y accesorios no metálicas deberán efectuarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En el sistema de recuperación de vapores balanceado no se debe instalar válvulas de presión / vacío. Las líneas de ventilación deben ser de acero al carbón o de fibra de vidrio pared sencilla y por ningún motivo flexible, utilizando los adaptadores respectivos para unir las tuberías, cuando sean de materiales diferentes, y en los cambios de dirección se deberán juntar giratorias móviles.

Cuando las líneas se localicen a menos de 3 m de cualquier muro que colinde con vanos o pozos de iluminación, las descargas de estas deben estar localizadas a 3.0, m de altura, contados a partir del punto más alto. Cuando las líneas se encuentren retiradas a más de 3.0 m de cualquier construcción o zona transitada, estas se podrán instalar a una altura mínima de 4.0 m sobre el nivel del piso terminado.

Las líneas deben ser instaladas evitando la formación de bolsas donde puedan acumularse condensados de vapor que bloqueen su funcionamiento. Cada tanque de almacenamiento debe contar invariablemente con una línea de ventilación. Las boquillas de venteo deben tener un diámetro no menor a 76.2 mm (3”), para tanques de 40,000 lt, hasta 100,000 lt.

Sistema eléctrico

La instalación eléctrica cumplirá con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2012, y demás disposiciones aplicables.

Los sistemas eléctricos deben contener lo siguiente:

Clasificación de áreas peligrosas

Materiales e instalaciones electrices

Sistema de tierras

Iluminación

Las instalaciones aquí descritas deben cumplir con el reglamento de instalaciones eléctricas, las normas para instalaciones eléctricas de la secretaria de comercio y fomento industrial, así como los códigos internacionales vigentes en su edición más reciente como el National Electric Code y NFPA No. 30 A.

Sistemas de conducción

1.- Sistema de conducción de producto de tanques de almacenamiento a zona de despacho:

El sistema está formado por la bomba sumergible; sus conexiones y accesorios, los cuales se instalarán en un contenedor del tanque de almacenamiento; las tuberías de producto; así como los dispensarios conexiones y accesorios, que están instalados en un contenedor en el módulo de abastecimiento a producto.

Señalamientos

En las Estaciones de Servicio se instalarán señalamientos cuya ubicación y características formales se indican en las especificaciones técnicas referidas en el Capítulo 5, Subcapítulo 5.1 del anexo 1 de la Norma PROY-NOM-124-ECOL-1999. Para efecto de esta Norma, dichos señalamientos se clasifican en restrictivos, preventivos, informativos y diversos.

Con el fin de garantizar su correcta implantación para lograr uniformidad en la imagen, es necesario apegarse estrictamente a lo establecido en las presentes especificaciones.

Clasificación

En base al mensaje que contienen, los señalamientos se clasifican en cuatro categorías de acuerdo a su función:

Restrictivos son aquellos que limitan o prohíben acciones:

a) no fumar

b) apague motor

c) no estacionarse

d) 10 km/hr máximo

Preventivos son aquellos que advierten posibles situaciones de peligro: (su empleo será eventual).

a) peligro descargando combustible

b) precaución área fuera de servicio

Informativos.- son aquellos que indican ubicaciones, direcciones, servicios. etc.

a) extintor

b) sanitarios

c) hombres

d) mujeres

e) verifique que marque ceros

f) agua

g) aire

h) estacionamiento momentáneo

- diversos.- son todos aquellos que no se encuentran dentro de la clasificación anterior.

Bomba sumergible:

La bomba tendrá la capacidad para operar a un flujo normal de rango de 60 a 90 litros por minuto por manguera de despacho de combustible Pemex Diésel.

La bomba sumergible debe contar con los requisitos siguientes:

- Con certificación del código UL o equivalente, o con certificado de conformidad de las normas oficiales mexicanas aplicables.

- Con sistema de control remoto.

- Con motor eléctrico a prueba de explosión con protección térmica contra sobrecorriente.

- Debe incorporar una válvula de retención del sifón, válvula de retención de línea, válvula de alivio de presión, eliminador de aire, conexión para pruebas de presión y detector mecánico o electrónico de fuga en la descarga.

- Debe tener la longitud necesaria para colocarla a 0.10 metros de la parte más baja del interior del tanque de almacenamiento.

Isométrico tanque de almacenamiento

Isométrico de las líneas de suministro de producto y recuperación de vapores

Accesorios tanque de almacenamiento

Módulo de abastecimiento sencillo para diésel

Diagrama mecánico de flujo

Conexiones de tuberías y líneas de ventilación

3. EJECUCIÓN DE OBRA

Que cumpla con las normas:

PROY-NOM-124-ECOL-1999. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que Establece las Especificaciones de Protección Ambiental para el Diseño, Construcción, Operación, Seguridad y Mantenimiento de los diferentes tipos de estaciones de servicios.

Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio de fin específico o asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio de Autoconsumo.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.

- Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación tubería de polietileno de alta densidad. Estos trabajos estarán apegados a lineamientos técnicos de las normativas aplicables, así como los indicados en esta especificación técnica.

Es necesario realizar las actividades pertinentes y necesarias, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido.

Se supervisara de manera constante la correcta instalación de los materiales que conforman el concepto. Se deberá hacer el trazo en primera instancia que permita prever posibles interferencias con las demás disciplinas.

- Almacenaje y transporte

El almacenaje se deberá de ejecutar en el sitio más cercano al punto de la obra o de la instalación. El área de almacenaje deberá de estar confinada, techada y cerrada para evitar que el equipo y sus materiales sufran alguna avería o entre en contacto con elementos que puedan deteriorar su estado físico y/o sus componentes.

Es necesario que el transporte sea en medios adecuados y en dimensiones tales que permitan la correcta ejecución de cada una de las maniobras de carga y descarga sin dañar los materiales y accesorios.

Los equipos y materiales  serán retirados del lugar de su almacenamiento, toda vez que sea el tiempo marcado por el Programa de Obra y en el área asignada para su instalación todo esté dispuesto para evitar interferencias con otras instalaciones y que no sufra ninguna avería hasta su puesta en servicio.

- Instalación

La instalación del equipo contemplará la colocación de los sistemas que recomiende el fabricante es sus manuales técnicos emitidos para este fin y según lo indiquen los detalles contemplados en el proyecto.

Los tanques se instalarán directamente en la excavación que para tal efecto se lleve a cabo, de acuerdo a lo señalado en el proyecto conforme a lo indicado en especificaciones técnicas.

En áreas que no tengan tráfico vehicular, la profundidad del tanque será por lo menos de 90 centímetros. En áreas con tráfico vehicular, la profundidad del tanque será mayor o igual a 125 centímetros. En ambos casos la profundidad estará medida a partir del nivel del piso terminado hasta el lomo del tanque de almacenamiento incluyendo el espesor de la losa de concreto armado del propio piso.

En caso de que el nivel freático pueda provocar la flotación de los tanques de  almacenamiento, éstos se deben fijar mediante cables de acero sujetos a anclas de concreto hidráulico de acuerdo a las especificaciones técnicas. Después de instalar un tanque de almacenamiento, se efectuarán pruebas para verificar la condición hermética en sus contenedores, de acuerdo a los procedimientos indicados en las especificaciones técnicas en el Capítulo 3, Subcapítulo 3.3, Sección C del anexo 1 de la Norma NOM-124-ECOL-1999.

Las tuberías se cubrirán en toda su longitud y todo su alrededor con una capa de por lo menos 16 centímetros de gravilla limpia y seca, de acuerdo a las especificaciones técnicas a que se hace referencia en el Capítulo 2, Subcapítulo 2.2, Sección J del anexo 1 de esta Norma.

Instalación de tuberías

Instalación de tanques

4.2.5 Sistema de recuperación de vapores y líneas de venteo

La instalación del sistema de recuperación de vapores es obligatoria para el Valle de México y en aquellas entidades donde la autoridad competente lo haga exigible.

El responsable de la instalación deberán contemplar y tener preparados los materiales adecuados y suficientes para su correcta instalación, así como todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.

4. FORMA DE MEDICIÓN

El concepto suministro e instalación de estación de servicio de diésel. Incluye tanque subrterráneo de almacenamiento de 20,000 litros, bomba sumergible, tuberías, accesorios, sistema eléctrico, sistema control de nivel y fugas, señalamientos, extintores, sistema de recuperación de vapores, sistema de ventilación, excavación por medios mecánicos, plantillas, rellenos, accesorios, módulo de abastecimiento con un gabinete de surtidor, nivelación, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo, cortes, retiros, pruebas, ensayos, completamente instalada y funcionando. Estos conceptos se miden por pieza.

5. BASE DE PAGO

El pago será por unidad de obra terminada y se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados, están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

El precio unitario deberá contemplar el cumplimiento de las garantías, tanto la gestión de reclamo ante el fabricante, como el remplazo de partes y accesorios proporcionados por el mismo, cubriendo también la mano de obra, materiales misceláneos, herramientas, escaleras y andamios, accesorios, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, pruebas y puesta en marcha del equipo a entera satisfacción del usuario.

Los precios serán invariables cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

6. PRUEBAS Y ENSAYOS

En base a las normas:

PROY-NOM-124-ECOL-1999. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que Establece las Especificaciones de Protección Ambiental para el Diseño, Construcción, Operación, Seguridad y Mantenimiento de los diferentes tipos de estaciones de servicios.

Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio.

Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Autoconsumo.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica.

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo.

La Unidad Verificadora de Proyecto, Construcción y Mantenimiento de Estaciones de Servicio, verificará una vez al año, el estricto cumplimiento por parte de la Estación de Servicio, de todas las normas y procedimientos en materia de seguridad, operación y mantenimiento de las instalaciones.

- Tanques de almacenamiento

- Pruebas de hermeticidad

Los tanques de almacenamiento en operación serán probados para verificar su hermeticidad de acuerdo a lo señalado en el Manual de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Protección al Ambiente.

Las pruebas de hermeticidad realizadas por las empresas especializadas se aplicarán de acuerdo al siguiente programa:

Las pruebas de hermeticidad deben ser auditadas por las unidades verificadoras de pruebas de hermeticidad reconocidas por la autoridad correspondiente.

Todas las Estaciones de Servicio deben generar, a través de su sistema de control de inventarios, un reporte mensual de la hermeticidad en sus sistemas de tanques, los cuales deben conservarse, para ser presentados a la autoridad competente, cuando así lo solicite.

Las pruebas de hermeticidad de tanques de almacenamiento deben ser efectuadas por un laboratorio especializado en pruebas de hermeticidad de tanques y tuberías del tipo "no destructivo".

Pruebas de hermeticidad

Ninguna tubería se cubrirá con gravilla o arena inerte antes de pasar las pruebas de hermeticidad; para cubrirla debe obtenerse la autorización correspondiente.

Se efectuaran tres pruebas a las tuberías, en las diferentes etapas de construcción y deben hacerse de acuerdo a lo que se indica a continuación.

Por ningún motivo se debe utilizar las bombas para despacho de producto, para probar las tuberías.

Primera prueba.- será hidráulica y se efectuara cuando la tubería haya sido tendida en la excavación o en la trinchera, debiendo estar interconectada entre sí, sin conectarse a los tanques, bombas sumergibles y/o dispensarios.

Segunda prueba.- será neumática y se efectuara después de conectar la tubería a los tanques; como la presión de prueba de la tubería excede a la del tanque, la prueba debe efectuarse a la condición del tanque.

Tercera prueba.- se debe efectuar después de rellenar con arena las excavaciones o trincheras donde se alojen estas tuberías, sin que hayan colado las losas de las cubiertas en los puntos de las uniones o conexiones. Para efectuar esta prueba, se debe utilizar el producto correspondiente a la operación normal de las tuberías, es decir, gasolinas o diésel. La presión de prueba será de acuerdo a lo indicado para los tanques y se obtendrá inyectando nitrógeno; se mantendrá durante el tiempo que dure la completa y detallada inspección visual de todas las juntas y conexiones, siendo el tiempo mínimo de prueba 60 minutos. Cuando se efectué el llenado del sistema para realizar las pruebas, se deben dejar en reposo durante 24 horas para eliminar totalmente el aire ocluido, y así proceder a efectuar las pruebas correspondientes. Las tuberías secundarias no metálicas deben someterse a pruebas de hermeticidad de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes en cada caso.

En caso de detectarse fuga al aplicar estas pruebas, el responsable de la instalación debe proceder a verificar la parte afectada para su sustitución o reparación según sea el caso.